漳州市图书馆配电室工程高低压柜等电力材料设备采购项目

招标编号：HRC［ZZ-2018］第074号

招

标

文

件

招标人：漳州市水利电力工程有限公司

招标代理机构：华睿诚项目管理有限公司

二０一八年七月

漳州市图书馆配电室工程高低压柜等电力材料设备采购项目招标文件

招标人：漳州市水利电力工程有限公司

招标代理机构：华睿诚项目管理有限公司

编制人：

总  目  录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

一、说明

二、招标文件

三、投标文件的编写

四、投标文件的提交

五、投标文件的评估和比较

六、定标与签订合同

第三章　招标内容及要求

第四章  合同主要条款

第五章  投标文件格式

第六章  图纸（另行上传）

第一章  招标公告

漳州市图书馆配电室工程高低压柜等电力材料设备采购项目经漳州市发展和改革委员会以漳发改审〔2015〕12号核准，采购资金由业主筹集解决。我公司受漳州市水利电力工程有限公司委托，代理本项目的材料设备采购招标，欢迎具备相应资格条件的供应商参与投标。

1、项目概况和招标范围

  - 项目名称：漳州市图书馆配电室工程高低压柜等电力材料设备采购项目；

  - 供货地点：漳州市图书馆

  - 招标范围和内容：漳州市图书馆配电室工程高低压柜等电力材料设备

  - 货物名称及数量：高低压柜等电力材料设备一批（详见附件一）

  - 交货期要求：本项目招标人有权根据施工进度，要求中标人分批次供货，具体供货事项以招标人下单通知书为准。各批次交货时间在中标人接到招标人下单通知后25 个日历天内将本批货物供货至招标人指定地点

  - 质量要求：符合设计图纸及国家相关规范、行业标准等技术要求，并达到项目所在地供电公司验收合格标准。如有质量或技术参数等偏离的，所造成的损失和后果由中标方负责。

  - 货物的技术规格与要求

| 合同包 | 品目号 | 货 物 名 称 | 主要技术规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 高低压柜等电力材料设备 | （其余详见招标文件第三章 招标内容及要求） | 一批 |

※2、合格投标人资格条件

※投标人须提供以下有效证明文件：

2.1、投标人应具有独立的法人资格，能提供招标货物及服务，为后期运行维护考虑，投标人必须为高低压柜设备生产制造商或其授权代理商，（授权代理商须附上高低压柜设备生产商的授权书）；

2.2投标人须提供高低压柜内主要开关元器件生产制造商对该项目开具的授权书及生产制造商营业执照;

2.3、投标人所投高低压配电产品必须具备国家主管部门颁发的相关证书如下：

2.3.1、高压柜应具有国家规定的认证机构颁发的型式试验报告并均在有效期内；

2.3.2、低压柜应获得国家强制产品认证颁发的3C证书且证书电流等级应覆盖本次招标设备的电流等级范围（即1600-4000A）并在有效期内；

2.4、投标人必须具有完善的质量保证体系及售后服务体系；

2.5、为保证工程质量，投标人须开具高低压开关柜设备制造商承诺书；未提供或提供不全的，其投标人的投标文件为无效投标；

以上※为合格投标人基本条件，不符合条件，作废标处理；如发现弄虚作假，按废标处理并承担由此带来的全部损失。

3、报名及资格审查方法

3.1凡有意参加投标者，请于2018年 8  月  1 日至2018年  8 月 5  日可利用已经激活并审核通过的CA登陆到新的漳州市工程项目交易中心网站(http://www.zzgcjyzx.com)进行招标文件的下载。

3.2招标人不提供书面招标资料（含招标文件等相关材料），只提供电子招标资料。投标人必须通过网上银行在漳州市工程项目交易中心网上交易系统的网上支付平台进行支付，点击下载招标文件才能参与投标。（如需书面材料及图纸请至招标代理公司购买，售后不退）。

3.3开标时投标人应携带已经激活的CA与法人授权委托书。招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前通过网络上传投标文件，同时携带一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由漳州市工程项目交易中心决定启用电子版投标文件进行评标（若启用电子版投标文件进行评标，则投标人是否投标以电子版投标文件为准）。

3.4本招标项目资格审查采用的方式：资格后审。其他资格审查的合格条件详见招标文件规定。

4、评标办法

本招标项目采用的评标办法：综合评估法。

5、投标保证金的提交

5.1投标保证金提交截止的时间：2018年 8  月  22 日上午12：00时前（指款到达指定账户时间，投标人应自行考虑银行休息日及银行之间汇款所需时间，确保投标保证金按上述要求在投标保证金截止时间之前到达招标人指定的银行账户）；

5.2投标保证金提交的方式：投标人须在上述时间内将投标保证金从投标人基本账户以银行转账、电汇方式汇至指定账户（指款项到达指定账户的时间）；

5.3投标保证金提交的金额：人民币：肆万陆仟元整。

汇入银行投标保证金专用户：

单位名称：漳州市水利电力工程有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司漳州分行

帐    号：35001662433050002396

（应在汇款凭证上注明“漳州市图书馆配电室工程高低压柜等电力材料设备采购项目”投标保证金”）

6、投标文件的递交

6.1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间）：2018年 8  月 23  日下午 15 时   30分。网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问，可漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话： 0596-2032597。

6.2.投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

6.3.投标人现场携带投标文件备用光盘及签到地点为：漳州市工程项目交易中心（漳州市新华南路工会大厦行政服务中心4楼）。

6.4.开标时间：2018年 8  月  23 日下午 15  时 30  分。

7、发布公告的媒介

- 本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://www.fjggfw.gov.cn/）、漳州市发展和改革委员会（http://fgw.zhangzhou.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/）等网站上发布。

8、联系方式

招标代理：华睿诚项目管理有限公司

地   址：漳州市龙文区明发商业广场2幢3梯2509-2512室

邮   编：363000

联 系 人：黄先生

电    话：0596-2161156

传    真：0596-2161156

招标人： 漳州市水利电力工程有限公司

联 系 人：邱女士

电  话：18905965430

交易中心名称：漳州市工程项目交易中心

地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼

| 第二章 投标人须知 |  |
| --- | --- |
| 投标人须知前附表 |  |
| 序号 | 内 容 规 定 |
| 1、 | 工程综合说明 |
|  | 项目名称：漳州市图书馆配电室工程高低压柜等电力材料设备采购项目 |
|  | 招标人：漳州市水利电力工程有限公司 项目实施地点：漳州市图书馆配电室 |
|  | 资金来源：业主自筹 |
|  | 招标编号：HRC［ZZ-2018］第074号 |
| 2、 | 招标方式：公开招标 |
| 3、 | 招标范围：高低压柜等电力材料设备的采购供应。 |
| 4、 | 质量等级：达到国家相关规范合格标准，且符合项目当地供电部门要求。如有质量或技术参数等偏离的，所造成的损失和后果由中标方负责。 |
| 5、 | 采用合同价格方式：固定单价合同加风险包干合同方式 |
| 6、 | 评标方法：综合评估法 |
| 7、 | 投标保证金金额： （大写）肆万陆仟元整，（小写）46,000.00元。 |
| 8、 | 投标文件份数：提交相应的电子文档一份：含全部投标资料。 |
| 9、 | ⑴ 踏勘现场 招标人不另行组织现场踏勘，货物规格以实地踏勘为准，请投标人自行前往踏勘，所发生的安全及费用由投标人自行负责。 ⑵ 投标人提交问题时限： 时间：2018年 8 月 6 日上午 12:00 时前以电子形式或书面传真形式提交至代理机构及招标人，逾期不予受理。（电子邮箱：hrc2161156@163.com传真： 0596-2161156 ） ⑶ 答疑纪要发放： 时间：2018年 8 月 6 日下午17:30前 媒介：①福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://www.fjggfw.gov.cn/） ②漳州市发展和改革委员会（http://fgw.zhangzhou.gov.cn/） ③漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/） |
| 10、 | 投标报价应包含招标货物的制造、包装、运输、保险、税收、指导调试合格交付使用、服务、技术资料提交、人员培训、税金（含设备的关税、增值税等）、及2年质量保证期等售后服务。 |
| 11、 | 投标文件递交： 投标文件递交的截止时间（投标截止时间）：2018年 8 月 23 日 15 时 30 分，网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问，可向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话： 0596-2032597。 投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。 投标人有下列情形之一的，投标无效： (1)投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统的。 (2)因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后十分钟内）。 (3)电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。 |
| 12、 | 投标截止日期：2018年 8 月 23 日 15 时 30 分。 |
| 13、 | 投标有效期：120日历天(投标截止之日起计算) |
| 14、 | 开标 时间：2018年 8 月 23 日 15 时 30 分。 地点：漳州市工程项目交易中心(漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼) 开标时投标人应携带已经激活并审核通过的CA与法人授权委托书。招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前通过网络上传投标文件，开标时携带一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由漳州市工程项目交易中心决定启用电子版投标文件进行评标（若启用电子版投标文件进行评标，则投标人是否投标以电子版投标文件为准）。 投标人现场递交投标文件备用电子投标文件地点为：漳州市工程项目交易中心（漳州市新华南路工会大厦行政服务中心4楼）。 |
| 15、 | 中标结果公示 时间：2018年 8 月 24 日—— 8 月 26 日 地点：①福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://www.fjggfw.gov.cn/） ②漳州市发展和改革委员会（http://fgw.zhangzhou.gov.cn） ③漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/） |
| 16、 | 监督部门：福建漳龙集团 |
| 17、 | 其他： 1. 因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。 2. 中标人在接到招标代理机构通知后应于三日内到招标代理机构领取中标通知书，同时应按投标须知第4条款规定向代理机构支付招标代理费。中标人未按以上规定领取中标通知书并支付招标代理费的，视为其自行放弃中标权，并没收其投标保证金。 3. 中标人如出现以下情况之一：则视为中标人自动放弃中标资格，招标人将废除受标并没收其投标保证金，并有要求对此造成的损失予以赔偿（赔偿金额至少为其中标价与招标人重新授予合同的中标候选人的合同价的差额），中标人同时依法承担相应法律责任。招标人可将合同授予下一个中标候选人，或者按规定重新组织招标： （1）无正当理由不与招标人签订合同的（限定天数）。 （2）在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。 （3）不按规定提交履约担保的。 （4）在中标公示结束后3天内未到招标代理机构领取中标通知书的。 （5）投标人以他人的名义及挂靠投标、围标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。 （6）法律法规规定的其他情况。 |
| 17、 | 4.投标文件的制作： 4.1投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（漳州版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。 4.2投标人在制作电子投标文件过程中，投标人企业相关资料以在漳州市工程项目交易中心诚信库中录入的信息为准（包括相关原件扫描件），不允许在工具中上传。各投标单位务必真实、准确、完整录入诚信库资料 (原件扫描件)，如果因诚信库资料导致废标等情况，由录入投标单位自行负责。 4.3本次招标采用电子招投标，招标文件中投标文件格式与电子招投标系统格式不一致的，以上传的电子版招标文件格式为准。 4.4电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理： （1）投标人使用非福建CA数字证书； （2）投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活； （3）投标人未携带加密用的CA数字证书到现场或携带非本次投标加密用的CA数字证书； （4）其他特殊情况下导致投标人CA数字证书解密电子投标文件失败。 电子投标文件出现前款（1）、（2）、（3）项情形的，视为投标人撤销本次投标。出现第（4）项情形的，由漳州市工程项目交易中心决定是否启用备用电子投标文件进行评标。 5.投标人按招标文件要求所提交的所有证书、证件必须合格有效。否则视为资格审查不合格。 6.未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标实施条例》、《福建省招标投标条例》等有关规定执行。 |

### 一、说明

##### 1、适用范围：

1.1本招标文件仅适用于招标公告中所述项目的货物及服务招标。

##### 2、定义

2.1. “招标人”系指本次采购项目的买方（甲方）：漳州市水利电力工程有限公司

2.2. “招标代理单位”系指组织本次招标活动的招标人或招标代理机构。

2.3. “招标代理机构”系指本次招标采购项目活动组织方。

2.4. “投标人”系指购买了本招标文件，且已经能够提交或者准备提交本次投标文件的制造商或供货商。

2.5. “中标人供货商”系指乙方。

2.6. “货物”系指卖方按招标文件规定向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

2.7.“服务”系指招标文件规定卖方须承担的制造、运输、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

##### 3、合格的投标人

投标人须提供以下有效证明文件：

3.1、投标人应具有独立的法人资格，能提供招标货物及服务，为后期运行维护考虑，投标人必须为高低压柜设备生产制造商或其授权代理商，（授权代理商须附上高低压柜设备生产商的授权书）；

3.2投标人须提供高低压柜内主要开关元器件生产制造商对该项目开具的授权书及生产制造商营业执照;

3.3、投标人所投高低压配电产品必须具备国家主管部门颁发的相关证书如下：

3.3.1、高压柜应具有国家规定的认证机构颁发的型式试验报告并均在有效期内；

3.3.2、低压柜应获得国家强制产品认证颁发的3C证书且证书电流等级应覆盖本次招标设备的电流等级范围（即1600-4000A）并在有效期内；

3.4、投标人必须具有完善的质量保证体系及售后服务体系；

3.5、为保证工程质量，投标人须开具高低压开关柜设备制造商承诺书；未提供或提供不全的，其投标人的投标文件为无效投标；

以上为合格投标人基本条件，不符合条件，作废标处理；如发现弄虚作假，按废标处理并承担由此带来全部损失。

##### 4、投标费用

4.1 投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。不管投标结果如何，招标人及招标代理机构对上述费用不负任何责任。

4.2中标人应按闽价通告〔2018〕9号标准向漳州市工程项目交易中心支付中标人的建设工程交易服务费及招标人的建设工程交易服务费。

#### 二 、招标文件

##### 5、招标文件的组成

5.1招标文件用以阐明所需货物及服务招标程序及合同主要条款。招标文件由下述部分组成：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  招标内容及要求

第四章  合同主要条款

第五章  投标文件格式

第六章　图纸（另行上传）

5.2  除5.1内容外，招标人以电子形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

5.3 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件后向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

5.4 除非有特殊理由，招标文件不单独提供招标货物使用地的自然环境、气候条件、公共设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

##### 6、招标文件的澄清

6.1投标人在下载招标文件后，对招标文件若有任何疑问需要澄清，应在招标文件要求提交问题截止时间前以电子形式或书面传真形式向招标人提出（电子邮箱：  传真： ）。不论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或者是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将保证在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，把澄清的内容以电子形式通知所有投标人。

6.2 当招标文件的澄清内容未能保证在原招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前通知给所有投标人时，招标人将酌情延长递交投标文件的截止时间，具体延长时间将在招标文件澄清通知、纪要或文件中明确。

6.3 招标文件的澄清内容、修改通知的发布媒介为福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州市发展和改革委员会、漳州市工程项目交易中心、漳州市住房和城乡建设网。投标人在截标前应随时登陆福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://www.fjggfw.gov.cn/）、漳州市发展和改革委员会（http://fgw.zhangzhou.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/）查看本工程招投标活动的其它变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失由投标人自行负责。

6.4 当招标文件与招标文件的澄清内容相矛盾时，以最后发出的书面通知、纪要或文件为准。

##### 7、招标文件的修改

7.1　当招标文件修改与补充内容未能保证在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前通知给所有投标人时，招标人将酌情延长递交投标文件的截止时间，具体延长时间将在招标文件澄清通知、纪要或文件中明确。

7.3. 当招标文件与招标文件的修改内容相矛盾时，以最后发出的通知、纪要或修改文件为准。投标人在截标前应随时登陆该网站，查询本工程招投标活动其它变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。

三、投标文件的编写

##### 8、要求

8.1  投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交的投标文件，投标文件应对招标文件的要求做出实质性响应并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将被拒绝。

8.2  除非有另外的规定，投标人可对招标货物一览表所列的全部合同包进行投标。招标代理机构不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价。

##### 9、投标文件语言

9.1 投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

##### 10、投标文件的组成

10.1 投标文件包括下列部分：

（1）投标书

（2）开标一览表

（3）投标分项报价表

（4）投标报价汇总表

（5）货物说明一览表

（6）供货范围清单

（7）技术规格和商务偏离表

（8）投标人的资格证明文件

（9）投标人的质量保证书和授权书

（9）投标人提交的有关评分其他材料

（10）投标保证金汇款凭证资料

（11）招标服务费承诺书

### 11.投标有效期

11.1.投标文件从投标人须知前附表所规定的投标截止期之后开始生效，在投标人须知前附表所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。

11.2.在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在招标代理机构规定的期限内应以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效延长期继续有效。

##### 12、投标保证金

12.1　投标保证金为投标文件的组成部分之一。

12.2  投标人应在提交电子投标文件之前按招标公告中要求的方式提交投标保证金。

12.3  投标保证金用于保护本次招标活动免受投标人的行为而引起的风险。

12.4  未按规定缴交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

12.5　中标人的投标保证金将在中标人按招标文件规定支付招标服务费提交并签订合同后予以退还。

12.6  投标保证金的有效期为投标有效期满后的30个日历天。

12.7  发生下列情况之一时，投标保证金将不予退还：

（1） 投标人在投标截止期后，投标有效期内撤消其投标；

（2） 中标人未能做到按招标文件规定签订合同；

（3） 中标人未按本须知规定缴纳招标服务费；中标人未按招标文件规定提交履约担保；

（4） 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

（5） 投标人拒绝按本须知规定修正标价；

（6） 招标文件中规定的其他没收投标保证金的情形。

12.8投标保证金的退还：

（1）中标结果公示后，无息退还中标候选人以外的投标保证金；

（2）招标人与中标人签订合同后，由招标人通知无息退还第二、第三中标候选人的投标保证金；

（3）招标人与中标人签订合同后，由招标人通知无息退还中标人的投标保证金。

##### 13、投标文件格式

13.1投标人须编制由本须知规定文件组成的电子投标文件一份。

13.2所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章及法人盖章部份，应按要求进行盖单位电子章和法人电子印章【授权委托书除外】。涉及到代理人签字或盖章部分，一律由电脑录入，盖单位电子章即可【授权委托书除外】，投标文件中的证件扫描件若从诚信库中录入链接的，可不用盖公章。中标人中标后应提供书面投标文件（盖章签字完整）伍份给招标代理机构进行备案。

13.3 除非另有规定或许可，投标使用货币为人民币。

13.4.投标人应提交证明其拟供货物符合招标文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

13.5.未按本须知规定的格式填写投标文件、投标文件字迹模糊不清的，其投标将被拒绝。

##### 14、投标报价

- 14.1投标人应根据第三章招标规定及要求在招标文件所附的投标价格表（见第五章投标文件格式）上写明投标货物的分项价格和投标总价。格式中如果单价与总价有出入，以单价为准修正总价；如果出现漏报、缺报部分，视为已含在总价中，中标后不予调整；如果投标书中的投标价格与投标报价表上的投标价格有出入，以投标书为准。投标人对招标货物只允许有一个报价，招标人不接受有任何选择的报价。

- 14.2　投标价格表填写时应注意下列要求：

- （1）本招标项目投标最高限价为最高限制总价

- 最高限制总价为贰佰叁拾肆万零伍佰元整（含税）；

- 投标人所报价格总价不得超过最高限制总价，否则以废标处理。

- （2）技术规格中特别要求的备品备件和专用工具的费用。

- （3）技术规格中特别要求的调试、培训及其它附带服务的费用。

- （4）投标人提供的货物必须以现场交货价填报货物价格。

- 14.3投标人按上述14.2款要求填写报价供招标人评标方便，但不限制招标人以其它方式签订合同的权力。

14.4本工程投标文件报价中的单价和合价全部采用人民币表示，合同实施时亦以人民币支付。

- 14.5投标报价应包含招标货物的制造、包装、运输、保险、指导调试合格交付使用、服务、技术资料提交、人员培训、税金（含设备的关税、增值税等）、及2年质量保证期等售后服务。

- 四、投标文件的提交

- 15、投标文件的提交

- 15.1投标文件在投标截止时间前提交，投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

15.2. 招标人不接受书面投标文件，投标人必须提交网上投标文件，同时携带一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。

15.3.投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行修改或者撤回，并书面通知招标代理机构。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

15.4.投标人在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止期后修改投标文件的，其投标被拒绝。

15.5.投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，本次招标程序终止，除招标任务取消情形外，招标单位将依法重新组织招标或者采取其他方式招标。

#### 五、投标文件的评估和比较

##### 16、开标、评标时间

16.1.在投标人须知前附表中所规定的时间、地点开标。

16.2.开标由招标代理机构主持，招标人、投标人和有关方面代表参加。所有投标人应派授权代表参加开标会，并签到。出席开标会议的投标人应为法定代表人或委托代理人，开标时须持有投标人法定代表人授权委托书（如法定代表人亲自参加不用提供）、本人身份证复印件、投标保证金汇款凭证原件的复印件及银行基本户开户许可证复印件并均须加盖公章，同时应携带已经激活并审核通过的CA。

16.3.开标时，由主持人公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称并介绍参加开标会等有关单位及人员。接下来进行投标文件解密：由投标人、招标人及交易中心按顺序进行依次解密，解密成功进行投标文件导入完成后，由网上交易系统进行电子唱标，宣读投标文件的投标人名称、投标报价、交货时间、质量、修改或撤回通知等内容，唱标结束后，记录人做好开标会议内容记录。投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等在开标记录表上签字确认。最后宣布开标会议结束。

##### 17、评标委员会

17.1  招标代理机构根据招标货物和服务的特点依法组建评标委员会。评标委员会由技术、经济、法律方面的专家和招标人代表组成。成员为5人及以上单数组成：其中招标人代表 0 人，评标专家 5 人，专家不能少于三分之二。评标专家从福建省综合评标专家库中随机抽取。评标专家应于到达时间前抵达评标室，如超过通知到达时间十五分钟，则由漳州市工程项目交易中心另行抽取一名评标专家，在开标后的适当时间里由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

##### 18、投标文件的初审

对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐中标候选人的一切情况都不得透露给任一投标人或者上述评标工作无关的人员。

投标人任何试图影响评标委员会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标文件被拒绝，并被没收投标保证金。

投标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

18.1 评委会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交投标保证金、文件是否已正确签署。

18.2  算术错误将按以下方法更正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果投标人不接受按上述方法对投标文件中的算术错误进行更正，其投标将被拒绝并没收其投标保证金。

18.3 资格性检查和符合性检查

18.3.1 资格性审查

评标委员首先会按照以下资格审查的合格条件对投标人提交的资格审查资料进行审查，确定资格审查合格的投标人。经资格审查不合格的投标，直接视为废标，不予继续评审。资格审查的合格条件为：

18.3.1.1、投标人应具有独立的法人资格，能提供招标货物及服务，为后期运行维护考虑，投标人必须为高低压柜设备生产制造商或其授权代理商，（授权代理商须附上高低压柜设备生产商的授权书）；

18.3.1.2投标人须提供高低压柜内主要开关元器件生产制造商对该项目开具的授权书及生产制造商营业执照;

18.3.1.3、投标人所投高低压配电产品必须具备国家主管部门颁发的相关证书如下：

18.3.1.3、1、高压柜应具有国家规定的认证机构颁发的型式试验报告并均在有效期内；

18.3.1.3、2、低压柜应获得国家强制产品认证颁发的3C证书且证书电流等级应覆盖本次招标设备的电流等级范围（即1600-4000A）并在有效期内；

18.3.1.4、投标人必须具有完善的质量保证体系及售后服务体系；

18.3.1.5、为保证工程质量，投标人须开具高低压开关柜设备制造商承诺书；未提供或提供不全的，其投标人的投标文件为无效投标；

以上为合格投标人基本条件，不符合条件，作废标处理；如发现弄虚作假，按废标处理并承担由此带来的全部损失。

18.3.2 符合性检查

依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。

实质性偏离是指：①实质性影响合同的范围、质量和履行；②实质性违背招标文件，限制了招标人的权利和中标人合同项下的义务；③不公正地影响了其他作出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标将被拒绝。凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求：

（1）投标有效期不满足招标文件要求；

（2）本须知第10条规定的投标文件有关内容未按本须知规定加盖投标人公章的；

（3）投标文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

（4）投标文件未能正常导入评标系统，且导入电子评标系统后未能正确读取数据，读取的数据齐全的；

（5）投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的；

- （6）一个投标人不止投一个标；

- （7）投标人提交的是可选择的报价；

- （8）投标总价高于项目投标最高限价的；

- （9）投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的；

- （10）不符合招标文件中规定的其他实质性条款。

- （11）投标人未按招标文件要求提供主要元器件的响应配置清单。

##### 19、投标文件的澄清

19.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当在评标委员会规定的时间被以书面形式作出。由其法定代表人或者授权代表签字，并不超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

##### 20、比较和评价

20.1 评标委员会将按投标人须知前附表所述评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较评价后打分。

20.2 对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效投标人该项最高报价加入评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予以核减，全部进入评标价评议。

本项目评标采用百分制评分法，具体方法和标准如下：

| 投标满分值 | 商务因素 | 技术因素 | 价格因素 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100分 | 满分15分 | 满分35分 | 满分50分 |
| 各投标人的最终得分为各评委所评定分数的算术平均值。 |  |  |  |

- 商务因素（满分15分）

| 商务因素评分 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评分方法 | 分 值 |
| 1 | 投标人注册资金达到8000万得1分，每增加1000万多得1分，最高得3分。低于1000万不得分。（提供营业执照复印件并加盖公章） | 0-3分 |
| 2 | 投标人同时具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书且均在有效期内,满足得3分,不满足不得分。 | 0-3分 |
| 3 | 投标人服务人员能2小时内到达现场的得3分，投标人生产地址位于福建省内其它区域，服务人员能3小时内到达现场的得２分，4小时内到达现场得1分，超过4小时到达现场不得分。（投标人服务不得转包或分包，提供营业执照复印件加盖制造商公章） | 0-3分 |
| 4 | 投标人的生产经营历史不超过10年的得1分，超过10年小于15年得2分，超过15年小于20年得3分，超过20年得4分，满分4分。（提供营业执照复印件并加盖公章） | 0-４分 |
| 5 | 提供近三年（２０１5－２０１8年）单个合同业绩1000万及以上的每一个加１分，最高２分，１０００万以下不得分。 | 0-２分 |

- 技术因素（满分35分）

| 技术因素评分 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评分方法 | 分 值 |
| 1 | 真空断路器操作机构采用模块式结构，设计先进、合理、易维护；传动机构在储能、合闸、分闸过程中与真空灭弧室有较好的配合；并且具备有机械防跳功能（必须描述具体实现方法），满足得3分，不满足不得分。 | 0-3分 |
| 2 | 中压开关柜获得燃弧试验报告，温升试验报告，绝缘试验报告，短路试验报告，电磁兼容试验报告。缺一份扣1分，缺三份则不得分。（试验报告过期不得分。） | 0-3分 |
| 3 | 投标人提供微机保护、电容器生产厂家授权书得4分（每提供一份授权书得2分） | 0-4分 |
| 4 | 投标人所投中压开关柜获得柜宽650mm检验报告得3分，不提供不得分。（检验报告过期不得分） | 0-3分 |
| 5 | 低压柜的框架断路器采用智能型脱扣器，抽屉式安装，ICS不小于50KA满足得3分，不满足不得分。(需提供制造商出具的盖章证明或相关盖章产品彩页)。 | 0-3分 |
| 6 | 设备制造商提供的低压柜获得抗震等级9级试验的得3分，不满足的不得分（需提供制造商出具的盖章证明文件） | 0-3分 |
| 7 | 低压柜的塑壳断路器采用绝缘盒设计，免维护机械寿命应达到至少10000次，电气寿命至少5000次，满足得3分，不满足不得分。（需提供制造商出具的盖章证明或相关盖章产品彩页） | 0-3分 |
| 8 | 低压塑壳断路器的触点、绝缘材料，双金属片采用进口材料，灭弧系统采用聚合物产气型自动吹弧，采用双向斥开的触头系统，满足得2分，不满足不得分。（提供制造商出具的盖章证明材料或盖章相关产品彩页） | 0-2分 |
| 9 | 投标人所投低压柜CCC证书电流等级覆盖400~5000A得3分；400~4000A 得1分；不满足招标要求不得分。 | 0-3分 |
| 10 | 投标人所投低压柜获得燃弧型式试验报告，盐雾试验（96小时），总分4分，缺一项扣2分，缺两项不得分。（试验报告过期不得分。） | 0-4分 |
| 11 | 低压电容器应为干式电容器，寿命应超过11万小时，电容器配备外置放电电阻，内部含过电流、过电压、过温度的保护，具有防爆功能，产品取得CCC/CE认证，全部满足得4分，否则不得分。（需提供制造商针对该项目开具的盖章质量承诺书及相关盖章产品彩页） | 0-4分 |

（三）价格因素（满分50分）

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 依照如下标准计算报价得分： 基准价=a标 核定计评标准a标： a标=【a2+a3+a4+a5+…an-1】/n-2 注明：al为有效投标最低价，a2为有效投标次低价……an为有效投标最高价，an-1为有效投标次高价，n为有效投标报价数量。 公式一： 投标报价高于基准价，得分=50- 50*( 投标报价-基准价)/基准价*1 公式二： 投标报价低于基准价，得分=50- 50*(基准价-投标报价)/基准价*0.8 | 50分 |
| 注：有关报价及得分小数点保留两位数，第三位四舍五入。 |  |  |  |

（四）总得分

商务因素得分+技术因素得分+价格因素得分=投标人总得分。

六、定标与签订合同

##### 21、定标准则

21.1 最低投标价不作为中标的保证。

21.2投标人的投标文件符合招标文件要求，按招标文件确定评标标准、方法，经评委评审汇总各投标人的“商务因素得分+技术因素得分+价格因素得分”之和，作为各投标人的最终得分，并按最终得分由高到低顺序推荐三名中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的最终得分相同时，由评标委员会依次按投标人的技术因素得分、商务文件得分和价格因素得分高低进行排序，即先确定技术因素得分高的优先，如技术因素得分相同时，则以商务文件得分高的优先，以此类推。若上述三项均相同时，则由评委会表决或招标人选择确定。

21.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

21.4评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标方式转为竞争性谈判方式。

##### 22、中标通知书

22.1评标结束后，评标结果经招标人确认后，招标代理机构方可在发布本招标项目招标公告的媒介上对中标结果进行公示，同时招标代理机构向中标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。投标人对中标公告有异议的，应当在知道或应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑。

22.2 招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

22.3《中标通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《中标通知书》成为《合同》的一部分。

##### 23、签订合同

23.1招标人、中标人在《中标通知书》发出之日起5个工作日内，根据招标文件确定的事项和中标人投标文件，参照本招标文件第四章的《合同》主要条款签订合同文本，各方所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件做出实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任。

23.2 招标文件、招标文件的修改文件、中标人的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本招标文件所列招标项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

23.3 招标人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与中标人签订补充合同，但所有补充合同的招标金额不得超过原合同招标金额的百分之十。

23.4 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行招标合同的，招标人可以与排位在中标人之后第一位的中标人签订采购合同，以此类推。

##### 24、履约担保

24.1履约担保金额：为合同价款的  10  ％；

24.2履约担保形式：电汇或转账方式；

24.3履约担保的提交时间：领取中标通知书之日起至签订货物采购合同前；

24.4履约保证金的有效期：自甲方收到履约保证金之日起至项目整体经供电部门验收合格并出具验收报告，正常运行且全面通电之日止。

24.5履约保证金的退还时间：项目整体经供电部门验收合格并出具验收报告，且正常运行全面通电之日后30个工作日内退还履约保证金（履约保证金不计取利息）

注：若不能在规定时间内提交履约保证金的，则视为自动放弃履约合同。

##### 25、招标项目行政监督部门

25.1招标项目行政监督部门可视情况依法派员对本招标活动的全程进行监督。

25.2投标人如对招标活动有异议，可以按照有关规定向投标须知前附表所述招标项目行政监督部门投诉。

第三章  招标内容及要求

本次招标内容包括所需求货物的制造（或采购）和供应不含施工工地设备安装，但需配合安装单位指导设备安装调试工作。如有未尽事项则按标准配置执行。招标文件附图纸壹套，技术规格及要求详见图纸，设备的主要部件、主要元器件应符合招标文件参考品牌要求；招标文件无要求的，均应符合图纸要求。投标人应注明产品配置的主要部件的生产厂家。

一、高压开关柜

1 总则

1.1 本章要求适用于金属铠装抽出式中压开关柜，包括高压开关柜本体及所有附件的功能设计、结构、性能和试验等方面的技术要求。

1.2本技术规格要求提供的最低限度的技术要求（必须满足），并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条纹，投标人应保证提供符合本技术规格及要求和有关标准的优质产品。其中标价不变。

1.3招标人保留在签订合同之前对本技术规格及要求补充和修改的权利，投标人应承诺予以配合。如提出修改，具体事项另行商定。

1.4投标人所提供的货物，如若发生侵犯知识产权的行为时，其侵权责任与招标人无关，应有投标人承担相应的责任，并不得损害招标人的利益。

1.5本章要求所使用的标准如遇与投标人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.6投标人一旦中标，本章要求经双方确认后作为合同的附件，与合同正文具有同等的法律效力。

2 一般要求

2.1本章“技术规格及要求”是招标文件的组成部分，内容包括所购设备的详细规格、条款及资料；对本章中未描述的但为保证设备能正常有效使用而所必须的设备、材料的详细要求和配置，投标人也应在投标文件中进行说明，并将此费用计入投标总价。

2.2投标人供货应符合国家有关法律、法规、规定、标准；中压开关柜应有齐备的技术文件、图纸、说明书、实验报告。

2.3投标人应提供全新的合格的、具有高可靠性的优质产品。

2.4投标人必须按照招标文件条款的内容作出明确的响应。所投产品的技术要求与本章所规定的任何偏离都必须列入投标文件中的技术偏离表中，必须列明所投设备与本招标文件要求的差异，任何不按此要求的投标文件将承担被拒绝接受的风险。

2.5投标人不得简单地复印或照搬招标文件中的技术规格作为其投标文件的一部分。

2.6投标人应提供完整的、正规的所投产品的样本、详细介绍。

2.7所有技术文件应为简体中文书写。

2.8执行标准

（1）本技术需求书中提出的要求投标人必须满足。

（2）设备的材料、制造、试验等应采用适用于该项目的响应质量标准、试验规格和技术标准以及在本技术需求书中规定的任何其它标准。

（3）投标人在投标时必须提交该产品现行的标准或规范的名称与代号。只有当推荐的标准和规范等效于或优于本技术需求书的要求时，方可能为招标人接受。

（4）本章涉及的所有高压开关柜及其附属设备必须满足但不限于一下所列中国现行颁布国家技术标准和规范。

GB 156标准电压

GB 311.1. 87高压输变电设备的绝缘配合

GB 311.6. 83高电压试验技术

GB 1408 固体绝缘材料工频电气强度的试验方法

GB 2900.1-82 电工名词术语 基本名词术语

GB 3309 中压开关设备常温下的机械试验

GB 3906 3.6KV~40.5KV交流金属封闭开关设备和控制设备

GB 7354 局部放电测量

GB/T 11022 中压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB4798.3 《电工电子产品应用环境条件有气候防护场所固定使用》

GB4585.2 《交流系统用高压绝缘子人工污秽试验方法 固体层法》

GB14808 《交流高压接触器》

GB/T13540 《高压开关设备抗地震性能试验》

GB/50171 GB50150 GBJ147 SD3180 《高压开关柜闭锁装置技术条件》

SD/T 318 中压开关柜闭锁装置技术规范书

DL/T 402 交流中压断路器订货技术规范书

DL/T403 12~40.5KV中压真空断路器订货技术条件

DL/T 404 户内交流中压开关柜订货技术条件

DL/T 486 交流中压隔离开关和接地开关订货技术条件

DL/T 539 户内交流中压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术规范书

DL/T 593 高压开关设备和控制设备的共用订货技术条件

DL/T 615 交流中压断路器参数选用导则

DL/T620 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》

DL/T621 《交流电气装置的接地》

DL/T5137 《电测量及电能计量装饰设计技术规程》

IEC62271-200 《1KV及以上52KV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》

IEC60694 《高压开关设备标准的共用条款》

IEC62271-100 《交流高压断路器》

IEC60060 《高压测试技术》

IEC60129 《交流高压隔离开关和接地开关》

IEC-60044-1《电流互感器》

IEC-60044-2 《电压互感器》IEC-60099-4 《交流系统用无间隙金属氧化物避雷器》

国家电网公司 生[2004]641号预防交流高压开关事故措施

上述标准应是最新且已实施的版本。如有更高版本，按高版本执行。

3 使用环境条件

（1）海拔高度小于1000m

（2）环境温度-15℃~+40℃

（3）最热月平均最高温度：35℃

（4）抗震能力：地面水平加速度：0.3g，地面垂直加速度：0.15g。

（5）最大日温差：25℃

（6）户内相对湿度：日平均值≤95%，月平均值≤90%

（7）安装位置：户内

4 技术参数及要求

※由于本项目对供电工程质量要求较高，投标人所投设备参数应满足或优于招标技术规范书参数要求和图纸参数要求,招标规范书无要求的以图纸参数为准，黑色加※部分要求投标厂家必须满足。

设备及主要元器件必须响应招标文件的配置要求，投标人提供的高压柜必须为投标企业自行生产，不得转包或分包，如发生上述情况，将追究投标人的法律责任

※高压开关柜柜型及真空断路器配置要求如下

高压开关柜KYN28配施耐德的HVX真空断路器或高压开关柜KYN28配西门子的3AE真空断路器或高压开关柜KYN28配ABB的VD4真空断路器

4.1 主要电气参数（所有参数以供电局审核通过图纸为准）

4.1.1型式：12KV户内金属铠装抽出式开关柜符合GB中压开关柜产品的全部标准，并符合抗震、燃弧等要求，并提供试验报告。高压开关柜的结构应保证工作人员的安全，且便于运行、维护、检查、监视、检修和试验。

额定电压：12KV

额定频率：50HZ

额定电流：以图纸设计参数为准

温升：主回路在额定电流和额定频率下的温升，除应遵守GB/T 11022的规定外，柜内各组件的温升值不得超过该组件的相应标准的规定。

额定短路开断电流（有效值）：25KA

额定关合电流（峰值）：63KA（对应25KA）

额定动稳定电流（峰值）：63KA（对应25KA）

柜体及开关设备的绝缘水平：

1min工频耐压：42/48KV（相间、相对地/断口）；雷电冲击耐压：75/125KV（相间、相对地/断口）

防护等级：外壳IP40，手车门打开时为IP2X。

外形尺寸：参照电业局审查后的设计图纸的安装位置要求。

4.2柜体结构形式与功能

4.2.1柜体结构

4.2.1.1柜体外壳及各功能单元的隔板均应采用优质进口敷铝锌板，钢板厚度应不小于2.0mm。柜体框架采用不锈钢螺栓连接。柜体有足够的机械强度。

4.2.1.2配电柜用隔板分隔成母线室、手车室、电缆室、仪表室和压力释放通道，各室外壳独立接地。

4.2.1.3柜门和柜体其他部位应进行表面静电喷涂处理。

4.2.2手车室

4.2.2.1手车采用冷轧钢板经加工后焊接而成。

4.2.2.2手车应设有“工作”、“试验”及“抽出”位置，各位置设定位机构。

4.2.2.3手车的传动机构应保证手车推拉式灵活轻便。同类手车应有良好的互换性。

4.2.2.4手车在抽出或试验时，应有隔离挡板隔离一次静触头，进入工作位置时自动打开。

4.2.3母线室

4.2.3.2主母线用支撑绝缘子固定在配电柜体上，并柜连接时相互之间采用穿墙套管。

4.2.3.3配电柜的母线设计应考虑以后的发展、方便与原母线联接。

4.2.4电缆室

4.2.4.1室内可安装电流互感器、接地开关、避雷器以及电缆，其底部设有可拆卸的钢板（与柜体一致），板上设电缆及母线孔。

4.2.5仪表室

4.2.5.1室内可安装各类继电保护元件、仪表 、信号指示、操作开关等元件。

4.2.5.2室内侧板上留有小母线穿越孔，以方便施工。

4.2.6泄压装置：

在母线室、手车室、电缆室上方均设有压力释放装置，当故障产生电弧时，该装置可将电弧引起的高压气体通过释放通道排出柜外，以免危及人身安全和防止事故扩大。

4.2.7防止误操作连锁装置

4.2.7.1全部配电柜均应满足“五防”标准，即：

1）高压配电柜内的真空断路器小车在试验位置合闸后，小车断路器无法进入工作位置。（防止带负荷合闸）

2）高压配电柜内的接地刀在合位时，小车断路器无法进合闸。（防止带接地线合闸）

3）高压配电柜内的真空断路器在合闸工作时，盘柜后门用接地刀上的机械与柜门闭锁。（防止误入带电间隔）

4）高压配电柜内的真空断路器在工作时合闸，接地刀无法投入。（防止带电挂接地线）

5）高压配电柜内的真空断路器在工作合闸运行时，无法退出小车断路器的工作位置。（防止带负荷拉刀闸）

4.2.7.2配电柜在手车式断路器开断位置时，要具有带自动锁扣的金属防护板，可同时自动隔离电缆侧和母排侧。

4.3柜内的主要元器件、零部件

4.3.1母排系统：母排应采用优质刚性、硬拉高导电的电解铜材料，含铜量大于99.97%。导电率不低于97%（提供检测证明文件）；主母线及分支母线采用热塑套管。

4.3.1.1材质：各柜内主母排选用铜质材料，主母线在通过两个相邻的中压开关柜时，开关柜隔板应采用防涡流隔磁材料，并应有分相的绝缘穿孔安装带母线套管；母线分段柜内分支引线截面与主母线相同；主母线及分支母线（含连接部分）外表面采用优质热缩管，厚度必须满足相应等级绝缘水平要求，并应具有防潮和阻燃性能，其对母线容量的影响由投标人考虑。

4.3.1.2母线额定电流：按招标图纸要求。

4.3.1.3接地母排：提供满足系统要求的接地母排。

4.3.2柜内辅助导线

4.3.2.1控制电缆和测量电缆均应为无卤低烟阻燃铜芯电缆。

4.3.2.2所有电缆应为铜导线、无卤低烟阻燃型。

4.3.2.3控制电缆应为铜导线、无卤低烟阻燃性，要求适用于全部控制、保护、指示、仪器和报警，截面积不能小于1.5mm²；电流互感器二次回路的电缆截面积不能小于2.5mm²；通讯电缆应是双绞无卤低烟阻燃型的屏蔽电缆。

4.3.2.4对于计费计量回路电流回路的电缆截面积不能小于4mm²，电压回路的电缆截面积不能小于2.5mm²。

4.3.2.5所有电缆应有足够的长度，以便万一原来的端接头断掉时，能重新进行连接。

4.3.3接地开关

4.3.3.1设有接地开关或专用接地导体的高压配电柜，其接地开关和专用接地导体的动、热稳定电流，应为铭牌额定短路开断电流的100%。

4.3.3.2接地开关在配电柜前操作，接地开关应具有机械连锁性能，以防止误操作。接地开关提供至少一对常开和一对常闭触点。

4.3.4氧化锌避雷器，其最大持续运行电压应大于最高运行线电压。采用技术先进、性能可靠的无间隙氧化锌避雷器。参数详见高压配电接线图。

4.3.5仪表、互感器及其他辅助元件

4.3.5.1仪表应采用刻度清晰，抗震性的，刻度单位符合中国国家计量法规。应按招标图纸要求配置相关表计。测量表计准确级比互感器大一级，应采用广角度表。计量表计及准确级应满足漳州电业局的要求。

4.3.5.2电流互感器应按IEC185标准选用，精度等级至少达到图纸要求，并满足漳州电业局的要求。

4.3.5.3电压互感器应按IEC186标准选用。要求可以在母排不断电的情况下调换熔丝，精度等级至少达到图纸要求，并满足当地供电部门要求。

4.3.5.4柜内低压室盘面上设置的显示和控制装置。

满足图纸要求，并满足漳州电业局的要求。

4.3.5.5端子排：

品牌要求：选用国内知名品牌产品。端子预留25%的备用端子。

4.3.5.6照明小灯：

柜内低压室、电缆室应装照明小灯，供观察、检修用，并接好电源线和在门内或门外设开关。

4.3.5.7防止凝露措施：

配电柜内设制电加热装置。

4.4断路器

※真空断路器应选用西门子3AE、ABB的VD4、施耐德的HVX真空断路器

4.4.1型式：10KV真空断路器

1）开断额定短路电流次数：≥50次

2）开断额定电流次数：＞10000次

3）机械寿命：＞10000次

4.4.2断路器应设足够的辅助开关接点，用于控制，保护，信号和联锁，每台断路器在满足自身控制操作外，应提供不小于8付常开和8付常闭接点，所有辅助开关接点和位置开关接点均应引出至柜内二次端子排上，其接点容量不下于10A。

※4.4.3真空灭弧室：需采用进口真空泡，要求制造商针对该项目出具盖章承诺书；真空灭弧室有效期20年，要求经过老练试验。

4.4.4所有断路器均应配动作记数器，要求动作正确可靠，寿命长，显示清晰，无噪声，安装于各柜手车正面。

4.5微机综合保护装置

※微机保护应选用厦门乔纳森、戴顿电气DERE320、艾美肯EMP310系列

4.5.1额定参数

4.5.1.1相电压：100/3V

4.5.1.2线路抽取电压：100V

4.5.1.3交流电流：5A

4.5.1.4零序电流：1A

4.5.1.5额定频率：50HZ

4.5.1.7额定直流工作电源：220V或（订货注明）允许偏差±15%，-20%

4.5.2功率消耗：

4.5.2.1交流电压回路：每相不大于0.5VA

4.5.2.2交流电流回路：In=5A时每相不大于1VA；

4.5.2.3保护电源回路：正常工作时，不大于10W；保护动作时，不大于15W

4.5.3过载能力

4.5.3.1交流电流回路：2倍额定电流，连续工作

20倍额定电流，允许工作10S

40倍额定电流，允许工作1S

4.5.3.2交流电压回路：1.4倍额定电压，连续工作

4.5.4绝缘性能

4.5.4.1绝缘电阻：各带电的导电电路分别对地（即外壳或外露的非带点金属零件）之间，交流回路和直流回路之间，交流电流回路和交流电压回路之间，用开路电压为500V的测试仪器测试其绝缘电阻值不应小于100MΩ。

4.5.4.2介质强度：装置通信回路和24V等弱电输入输出端子对地能承受50HZ、500V（有效值）的交流电压，历时1min的检验无击穿或闪络现象；其余各带电的导电电路分别对地（即外壳或外露的非带电金属零件）之间，交流回路和直流回路之间，交流电流回路和交流电压回路之间，能承受50HZ、2KV（有效值）的交流电压，历时1min的检验无击穿或闪络现象。

4.5.4.3冲击电压：装置通信回路和24V等弱电输入输出端子对地，能承受1KV（峰值）的标准雷电波冲击检验；其各带电的导电端子分别对地，交流回路和直流回路之间，交流电流回路和交流电压回路之间，能承受5KV（峰值）的标准雷电波冲击检验。

4.6金属封闭铠装移开式配电柜试验

4.6.1基本要求

货物应根据相关标准进行型式试验、出厂试验机验收试验，并提供完整的型式试验报告、出厂试验报告及试验合格的验收标准。

4.6.2型式试验（是提供有效期内的国家权威机构出具的试验报告）

型式试验项目包括但不限于：

绝缘试验；

主回路电阻测量和温升试验；

峰值耐受电流、短时耐受电流试验；

关合和开断能力试验；

机械试验；

防护等级检查；

操作振动试验；

内部故障试验。

4.6.3 出厂试验

出厂试验项目包括但不限于：

主回路的工频耐压试验；

辅助回路和控制回路的工频耐压试验；

局部放电测量；

测量主回路电阻；

机械性能、机械操作及机械防止误操作装置或电器联锁装置功能的试验；

仪表、继电器元件及二次回路校验及接线正确性检定；

在使用中可以互换的具有同样额定值和结构的组件应检验互换性。

4.6.4 现场验收试验

现场验收试验由施工单位在招标人或其委托机构的组织下，按照招标人通知的日期、试验计划和现场试验规格书的要求执行，投标人提供技术支持。

投标人对现场试验的项目和内容应在投标书中提出建议，供招标人选择。

现场试验应按国家、行业和当地供电部门的相关标准规范执行，包括且不限于以下试验内容：

外观检查；

绝缘试验；

机械性能、机械操作及机械防止误操作装置或电气联锁装置功能的试验；

仪表、继电器元件及二次回路校验及接线正确性检定。

4.7 铭牌

本货物及所有元件均应具有耐久而清晰的铭牌，应能防止气候条件的影响和腐蚀。铭牌上至少应包括下述内容：

制造厂名称或商标

型号（包括接线方案编号）、名称、制造日期和出厂编号

主要的额定参数

防护等级

标准号等

高压配电柜内安装的高压电器组件，如断路器、接地开关、互感器、高压熔断路、套管等均应有耐久而清晰的铭牌。

4.8 接口划分

4.8.1 接口界面

4.8.1.1 一次接口：高压配电柜的一次进（出）线端子；

4.8.1.2 二次接口：高压配电柜的二次外引接线端子；

4.8.1.3 接地：高压配电柜的保护接地螺栓；

4.8.2 接口划分

4.8.2.1 投标人应为电缆敷设设计入口并考虑安装后的封堵措施，一次电缆由招标人负责设计、安装及敷设；

4.8.2.2 配电柜内的二次接线及端子排由投标人负责；

4.8.2.3 投标人提供微机控制保护测量装置的通讯端口，提供规约并负责解释规约。并完成后期电力监控系统的调试，发送并接受相关的控制保护信号及相关信号；

4.8.2.4 投标人负责配电柜基础设计，配电柜安装在预留的基础上；投标人应提供外引接地用端子及螺栓；由招标人负责外引接地线的连接

4.9 过电压保护与绝缘配合

中压设备的过电压保护与绝缘配合，必须满足《高压输变电设备的绝缘配合》（GB311.1）和《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》（DL/T 620-1997）相关条文的技术规定。

4.10 电流互感器

4.10.1 型式：环氧树脂浇注式。

4.10.2 变比及准确级：见设计图纸。

4.10.3 零序电流互感器选用抱箍式速饱和型，安装应牢固，并便于维修和更换。

4.10.4 其她要求：

a）柜内电流互感器一次接线端子采用铜质板式接线端子，禁止用螺杆式接线端子。

b）电流互感器动、热稳定电流按厂家标准。

c）电流互感器应为符合国标要求的产品。

d）计量电流互感器采用单芯铜导线，且截面积不小于4平方米。

4.11 电压互感器

4.11.1 型式：环氧树脂浇注，单相式，全绝缘。

4.11.2 其它要求：

a）电压互感器安装在平滑滚动抽出的中置小车间隔内。当处于抽出位置时，能方便地对熔断器进行检查、拆卸或更换。

b）电压互感器采用高精度、低损耗、抗谐振、耐过电压、全绝缘产品。

c）电压互感器低压侧配置空气开关，并安装在仪表小室内。

※互感器应选用保定嘉禾、福建沃可达、天津泰莱

4.12 其它要求

4.12.1 主母线搭接及其紧固件的选用应符合国标GBJ149-90 中第2.2.1~2.2.9条规定。

4.12.2 柜内电流互感器二次引线为铜芯，端子排具体备选品牌详见清单，且预留10%的备用端子。

4.12.3 柜体前面板留有供安装“间隔名称、编号”牌用的安装位置，一次电气接线图用丝网印刷于正面面板上，二次小室门应装设位置状态指示装置。

4.12.4 所有断路器应设有可进行就地及远方切换操作的钥匙开关，并具备就地操作功能。

4.12.5 装设足够容量的加热器。

4.12.6 沿所有中压开关柜的整个长度延伸方向应设有专用的接地铜导体，其截面不小于240mm²。该接地导体应设有与接地网相连的固定的连接端子，并有明显的接地标志。

4.12.7 所有中压柜均有RS485 通讯接口，用于电力监控系统后台监控中压柜的工作状态和各项运行参数。

4.13 多功能电表

※多功能仪表应选用具有三相电流、电压、电能、谐波等检测功能，应选用爱博精电AcuvimII，瑞士来提电气LT860,朗利斯LS930E

二、低压开关柜

1.总则

1.0.1本设备技术内容适用于漳州市博物馆0.4KV交流低压开关柜。本设备技术内容提出了开关柜及其附属设备的功能、设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.0.2中标人提供的设备应是符合本技术要求、适用于交流额定电压0.4KV、额定频率50HZ的配电系统、完整的成套开关设备，在符合使用环境条件情况下，接通电源即可使用。

1.0.3本设备技术内容提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，卖方应提供符合本规范书要求的优质产品。

1.0.4本设备技术内容使用的标准如遇与中标人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.0.6招标时附图仅作招标用，不能作为制造依据，制造需另见订货图。

1.0.7开关柜结构应满足本总则的规定。

1.0.8本设备技术内容经招标人、中标人双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.0.9本设备技术内容未尽事宜，由买、卖双方协商确定。

2.使用环境

2.1环境条件

海拔高度：                     0～1000m。

污秽等级：                     III级

爬电比距：                     25mm/kV (按最高电压计算)

系统额定频率：                 50Hz

日照强度(暂按)                  0.1W/cm2

2.2 安装地点：户内

2.3系统中性点接地方式：0.4kV中性点直接接地

3.规程和标准(但不限于此)

GB7251.1-2013     低压成套开关设备及控制设备

IEC – 439         低压成套开关设备及控制设备

GB/T14048.1          低压成套开关设备及控制设备  总则

GB/T14048.4         低压成套开关设备及控制设备  低压机电式接触器和电动机 起动器

GB/T14048.5         低压成套开关设备及控制设备  控制电路电器和开关元件 第一部分 分机电式控制电路电器

JB794         电机、电器和变压器用绝缘测量耐热分级

IEC-470        交流接触器

GB4208        外壳防护等级的分类

4供货范围

4.1一般要求

卖方必须保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合本技术协议书的要求。

卖方应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，卖方应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。提供随机备品备件，并给出具体清单。提供所供设备中的部件、附件及材料清单。

4.2 供货范围

低压开关柜的数量详见附图。

5.技术要求

5.1设备规范

5.1.1名称         低压开关柜

5.1.2型式         抽屉式

5.1.3技术参数：

额定电压      380V

额定频率      50HZ

额定绝缘电压      660V

防护等级      IP40

额定电流      见订货图

辅助电路额定电压      见订货图

5.2柜内设备选用原则

※由于本项目对供电工程质量要求较高，投标人所投设备参数应满足或优于招标技术规范书要求和图纸参数要求,招标技术规范无要求的以图纸参数为准，黑色加※部分要求投标人必须满足。

5.2.1 框架断路器

※框架断路器应选用国际合资品牌ABB：Emax2系列、施耐德：MT系列，西门子：3WL系列

- 框架空气断路器采用智能型脱扣器，瞬时保护、短延时保护、长延时保护、过载保护等功能。可以再断路器正面方便地进行值整定或功能调整。为了保证系统的选择性，减少短路故障影响的范围，框架式断路器长延时曲线斜率可调；

- 框架断路器可配附件，分励脱扣器、合闸电磁铁、电动操作机构、欠压脱扣器（含欠电压瞬时脱扣器和欠电压延时脱扣器）实现配电系统更完善保护；

- 框架空气断路器分断能力不小于50ka；

- 控制单元要求可以带载整定，可在不停电情况下调整定值；

- 控制单元要求具有中文菜单；

- ※所有框架应使用同一系列产品，不可几种产品系列混用。

5.2.2塑壳断路器

※塑壳应选用合资品牌ABB：XTmax系列、施耐德：NSX系列，西门子：3VA系列。

※为了后期维护方便，框架和塑壳应采用同一品牌产品；

产品符合IEC60947-2、GB14048.2标准

免维护机械寿命应达到至少10000次，电气寿命至少7500次；

基座、盖、转轴等绝缘部件选用进口热固性复合材料压制，动静触头采用先进的合金材料

额定绝缘电压达到800V，额定冲击耐受高压达到8000V

5.2.6※电容应使用合资品牌，品牌应选用督凯提、英博3E系列、艾美肯EIPC系列，需提供相关检测报告并由制造商开具盖章质量承诺书

电容器额定电压：450V

型式：自愈式干式设计，三相同轴绕组，内置保护装置，铝质圆筒外壳。

防护等级：IP20（采用特殊防护措施后可到IP42）

绝缘水平：Un≤660V时，为3KV

损耗：≤0.2W/Kvar（需提供国家权威检测机构试验报告）

温度范围：-25℃～—+55℃（24小时平均最高+45℃，年平均最高+35℃，短时最高+55℃

连续过压（每日8小时）：1.1×Un

最大允许工作电流：1.8In

最大涌流：200×In

湿度：95%

运行海拔高度：≤2000米

频率：50HZ

标准：IEC831-1/2、EN60831-1/2、VDE0560-46/47

5.2.7※多功能仪表应选用具有三相电流、电压、电能、谐波等检测功能，应选用爱博精电AcuvimII，瑞士来提电气LT860,朗利斯LS930E

5.3结构

5.3.1开关柜结构、材料及工艺

（1）开关柜结构的基本骨架为组合装配式结构，柜体骨架应采用高质量覆铝锌板或冷轧钢板，内部全部金属构件都需经过防腐处理。

（2）开关柜应有足够的机械强度，以保证电器元件安装后及操作时无摇晃、不变形。

（3）柜体分隔为三大区域，即母线区、功能单元区及电缆区，区与区之间用金属隔板相互隔开。

（4）所有材料应满足低烟、无卤、阻燃要求。

（5）柜内零部件尺寸、隔室尺寸，均实行模数化。

（6）低压开关柜为柜式结构，外形尺寸满足现场土建预留的安装要求。

（7）功能单元有可靠的机械联锁，通过操作手柄控制；具有明显的分、合闸位置，并配有相应的符号标志。抽屉回路还需要有明显的合闸、分闸、试验、抽出和隔离位置，并配有相应的符号指示。

（8）抽屉柜应使母线区做到免维护并提高安全性能。

5.3.2设备的框架和外壳应有足够的刚度和强度要求采用敷铝锌板或冷轧钢板，除应满足内部元器件的安装要求外，还应能承受设备内外电路短路时的电动力和热效应，不因设备搬运、吊装、运输过程由于受潮、冷冻、撞击等因数而变形和损坏。

5.3.3外壳的顶部应有盖板，防止异物、水滴落下造成母线短路。盖板的设置不应影响设备正常运行时的通风和散热。柜底部提供开有电缆孔的底板并带阻燃橡皮圈。

5.3.4为防止事故扩大，开关柜的抽屉式间隔之间及每一个功能小室之间应有金属隔板，隔板的设置不影响母线及元件的检修和更换。

5.3.5开关柜的结构应使断路器或其他电气设备操作产生的振动不会引起继电器等二次设备误动作。

5.3.6外接导线端子的导电截面应与招标图中的导线（或电缆）截面相适应，且不小于开关柜短时耐受电流要求的截面，任何情况下端子均应和外接导线可靠连接。

5.3.7低压开关柜内应设置中性点工作母线和接地保护母线，工作母线和接地保护母线应贯穿低压开关柜组全长。中性点工作母线截面不应小于主母线的50%。开关柜的主母线和接地工作母线及接地保护母线均采用铜质。接地保护母线的颜色应符合GB2681-81“电工成套装置中的导线颜色”的规定。开关柜主母线及分支母线完全隔离，母线载流量不受影响。

5.3.8中性点工作母线和接地保护母线应在开关柜组两端设置专用接地引线端子板，引线端子板应为双螺栓型，且设有明显的符号标志。

5.3.9开关柜活动部件(如门)上若装有信号灯、操作开关，则应用专用的保护软导线与柜内保护接地母线连接。

5.3.10所有不带电的金属部件应有效地接到开关柜的保护接地母线上。

5.3.11开关柜应设置各自独立的功能单元小室、电缆室和母线室。各小室之间应用封闭金属隔板完全隔离，各小室的门和隔板应有和开关柜相同的防护等级。

5.3.12抽屉式开关柜的抽屉单元在柜上应有“连接位置”、“分离位置”、“试验位置”三种确定的位置，对每一个位置均应有明显的对应标志。

5.3.13抽屉式开关柜的抽屉单元应有合适的导轨、止挡器和指示器，以使抽屉单元能容易地抽出和插入，在各位置均能精确定位和指示，便于运行人员确认和操作。抽屉单元框架在任何时候均应通过柜体可靠接地。

5.3.14抽屉单元一次插头应是弹性的指型插头，保证抽出部分与柜体之间存在允许位置偏差时能保持良好的电接触。

5.3.15抽屉单元的活门应由高强度阻燃绝缘板制成。活门应能随抽出部件插入、抽出自动打开和关闭。开关柜检修时，活门的联锁可以解除，除检修外，任何情况下都应防止带电静触头外露。

5.3.16抽屉单元的抽出部件应设置机械联锁，在“连接位置”、“试验位置”才允许断路器或接触器合闸和跳闸，当断路器或接触器处于合闸位置，应防止抽出部件移至“连接位置”或从“连接位置”移出。

5.3.17抽屉单元高度按标准模数设计，尺寸相同的单元，抽出部件应能互换。

对抽屉式开关柜，除母线故障外，任何一个内部抽屉故障，不能影响其它抽屉的正常运行。

5.3.18抽屉单元二次插头芯数应满足图纸的要求，单元内端子排应留有备用端子。

5.3.20低压成套开关柜导电母线为铜母线，截面见附图，螺栓连接时，在长期运行中应保持不变的接触压力。接头处应不少于两个螺栓，采用镀锌螺栓。母线上任何一点及母线支持结构应承受与断路器额定开断电流相同的短路电流引起的热效应(1s)和电动力。柜内非绝缘母线标有相线标识。

5.3.21低压开关柜和干式变压器成一列布置，开关柜母线、中性点工作母线、接地保护母线需与变压器低压侧对应母线连接。卖方应按买方提供的布置图在柜内母线端部留好接口，以便现场组装时连接。

5.3.22母线桥导体的材质、截面应与开关柜导体一致，另需设置专用的中性点工作母线，其两端应延伸至开关柜柜内。母线桥防护等级与开关柜一致。母线桥外壳在适当位置应设有安装母线桥的钢质支吊架的支持结构。

5.3.23 为方便地将开关柜上层抽屉放至地面，卖方应随开关柜提供可移动、可升降的搬运开关柜抽屉的小车。

5.3.24开关柜的颜色为    ，对应于国标色标     。(联络会确定)

5.3.25与干式变压器的配合

a.低压开关柜与变压器成一列布置，低压开关柜前面与变压器罩壳平齐(变压器罩壳高度等于或高于低压开关柜但最高不高于2400mm)。

b.低压开关柜工作母线、中性点母线须从侧面与变压器低压侧母线及中性点母线连接，变压器低压母线全部布置于变压器罩壳内。卖方应与干式变压器厂家就低压母线布置及接口尺寸等问题进行配合，以便设计和制造各自的产品。卖方应保证开关柜母线与变压器母线连接接口的准确性，以便在现场不需调整便可进行准确连接。开关柜母排伸入干变外壳内，变压器柜内的连接母线及连接螺栓由变压器厂配供。

c.卖方应负责其供货范围内的现场安装、调试、试验及交接工作。

六、变压器技术要求：

1 概述

变压器设备进行集中招标，根据技术规格，需要此次招标采购的变压器设备包含以下几种：

投标人资格审查

※变压器应选用:广东顺特，上海衡变，上海穆勒

需提供生产干式变压器的资质文件。

提供质量保证体系ISO9001质量保证体系认证、环境管理体系ISO14001 认证、OHSAS 18001职业安全卫生管理体系等企业认证资质。

10kV三相干式变压器

目　　录

1　标准技术参数表

2　项目需求部分

2.1　图纸资料提交单位

2.2　工程概况

2.3　使用条件

2.4　可选技术参数表

2.5　项目单位技术差异表

3　投标人提供信息

3.1　投标人技术偏差表

3.2　投标人应提供的其他资料

1　标准技术参数表

投标人应认真逐项填写技术参数和性能要求响应表中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。如有偏差，应填写技术偏差表。“投标人保证值”应与型式试验报告相符。

表1　技术参数和性能要求响应表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 标准参数值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 额定值 |  |  |  |
| 1 | 变压器型号 |  | 见表6 |  |
| 2 | 铁心材质 |  | 冷轧取向硅钢片 |  |
| 3 | 线圈结构 |  | 见表6 |  |
| 4 | 高压绕组 | kV | 见附表1 |  |
| 5 | 低压绕组 | kV | 0.4 |  |
| 6 | 联结组 |  | 见附表1 |  |
| 7 | 额定频率 | Hz | 50 |  |
| 8 | 额定容量 | kVA | 见附表1 |  |
| 9 | 相数 |  | 3 |  |
| 10 | 调压方式 |  | 见附表1 |  |
| 11 | 调压位置 |  | 高压侧 |  |
| 12 | 调压范围 |  | 见附表1 |  |
| 13 | 中性点接地方式 |  | 不接地 |  |
| 14 | 冷却方式 |  | 见表6 |  |
| 15 | 磁通密度 | T | （投标人提供） |  |
| 16 | 绝缘耐热等级 |  | F级及以上 |  |
| 17 | 局部放电水平 | pC | ≤10 |  |
| 二 | 绝缘水平 |  |  |  |
| 1 | 高压绕组雷电全波冲击电压（峰值） | kV | 75 |  |
| 2 | 高压绕组雷电截波冲击电压（峰值） |  | 85 |  |
| 3 | 高压绕组额定短时工频耐受电压（有效值） | kV | 35 |  |
| 4 | 低压绕组额定短时工频耐受电压（有效值） | kV | 3 |  |
| 三 | 温升限值 |  |  |  |
| 1 | 额定电流下的绕组平均温升（F） | K | 100 |  |
| 2 | 额定电流下的绕组平均温升（H） |  | / | / |
| 四 | 空载损耗 |  |  |  |
| 1 | 额定频率额定电压时空载损耗 | kW | 见附表1 |  |
| 五 | 空载电流 |  |  |  |
| 1 | 100％额定电压时 | ％ | 见附表1 |  |

表1（续）

| 序号 | 名 称 | 单位 | 标准参数值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 六 | 负载损耗 |  |  |  |
| 1 | 主分接 | kW、120℃ | 见附表1 |  |
| 七 | 噪声水平 | dB | 见附表1 |  |

附表1　标准参数表

| 变压器 容量 （kVA） | 高压 （kV） | 高压分接 范围 | 低压 电压 （kV） | 联结组 标号 | 空载损耗（kW） | 负载损耗（kW） | 空载电流（%） | 短路阻抗 （％） | 噪声水 平，声功 率/声压 级（dB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1250 | 10 10.5 | ±2×2.5％ | 0.4 | Dyn11 | 2.09 | 9.69 | 1.0 | 6 | 68/55 |
| 1600 |  |  |  |  | 2.45 | 11.73 | 0.85 |  | 72/58 |

2　项目需求部分

货物需求及供货范围一览表见表2。必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表见表3。

表2　货物需求及供货范围一览表

| 序号 | 项目单位要求 |  |  |  | 投标人响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 变压器型号 | 主要参数 | 单位 | 数量 | 变压器型号 | 主要参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | SCB10-1250kVA | 短路阻抗6% Dyn11，±2×2.5% | 台 |  |  |  | 台 |  |
| 2 | SCB10-1600kVA | 短路阻抗6% Dyn11，±2×2.5% | 台 |  |  |  | 台 |  |

表3　必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 项目单位要求 |  | 投标人响应 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型号和规格 | 数量 | 型号和规格 | 数量 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

2.1　图纸资料提交单位

需确认的图纸资料应由卖方提交到表4所列的单位。

表4　卖方提交的需经确认的图纸资料及其接收单位

| 提交图纸、资料名称 | 接收图纸单位名称、地址、邮编、电话 | 提交份数 |
| --- | --- | --- |
| 认可图、最终图 （附电子文档） | （设计单位） |  |
| 认可图、最终图 说明书 试验报告 （附电子文档） | （项目单位） |  |

2.2　工程概况

2.2.1　项目名称：　　　　　　　　　　。

2.2.2　项目单位：　　　　　　　　　　。

2.2.3　交通、运输：　　　　　　　　　　。

2.3　使用条件

使用条件参数表见表5。

表5　使用条件参数表

| 序号 | 名 称 |  |  | 单位 | 招标人要求值 | 投标人响应值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压 |  |  | kV | 10 |  |
| 2 | 最高运行电压 |  |  | kV | 12 |  |
| 3 | 系统中性点接地方式 |  |  |  | 不接地 |  |
| 4 | 额定频率 |  |  | Hz | 50 |  |
| 5 | 污秽等级 |  |  |  | Ⅲ |  |
| 6 | 系统短路电流水平（高压侧） |  |  | kA | 20 |  |
| 7 | 环境温度 |  | 最高日温度 | ℃ | 45 |  |
|  |  |  | 最低日温度 |  | 25 |  |
|  |  |  | 最大日温差 | K | 25 |  |
|  |  |  | 最热月平均温度 | ℃ | +30 |  |
|  |  |  | 最高年平均温度 |  | +20 |  |
| 8 | 湿度 |  | 日相对湿度平均值 | ％ | ≤95 |  |
|  |  |  | 月相对湿度平均值 |  | ≤90 |  |
| 9 | 海拔 |  |  | m | ≤1000 |  |
| 10 | 太阳辐射强度 |  |  | W∕cm2 | 0.1 |  |
| 11 | 最大覆冰厚度 |  |  | mm | 20 |  |
| 12 | 离地面高10m处，维持10min的平均最大风速 |  |  | m/s | 35 |  |
| 13 | 耐受地震能力 | 地面水平加速度 |  | m/s2 | 2 |  |
|  |  | 正弦共振三个周期安全系数 |  |  | ≥1.67 |  |
| 14 | 安装场所（户内） |  |  |  | （项目单位提供） |  |

注　1. 环境最低气温超过25℃的需要进行温度修正。

2. 污秽等级为Ⅳ级的需提供该地区的污秽等级图。

3. 有关海拔、污秽、温度的修正情况见表7。

2.4　可选技术参数表

表6　可选技术参数表

| 序号及 名称 | 项 目 | 标准参数值 | 招标人要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器型号 |  | SCB10 |  |
| 2 | 线圈结构 | 环氧浇注式、包封式、敞开式 | 环氧浇注式 |  |
| 3 | 冷却方式 | AN或AN/AF | AN/AF |  |
| 4 | 联结组 | Dyn11或Yyn0 | Dyn11 |  |
| 5 | 调压方式 | 无励磁、有载 | 无励磁 |  |
| 6 | 高压分接范围 | ±5％或 ±2×2.5％ | ±2×2.5% |  |

2.5　项目单位技术差异表

项目单位原则上不能改动通用部分条款及专用部分固化的参数，根据工程实际情况，使用条件及相关技术参数如有差异，应逐项在项目单位技术差异表中列出。

表7　项目单位技术差异表（项目单位填写）

（本表是对技术规范的补充和修改，如有冲突，应以本表为准）

| 序号 | 项 目 | 变更条款页码、款号 | 原表达 | 变更后表达 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

3　投标人提供信息

投标人应提供的信息见表8～表10。

表8　销售运行业绩表

| 序号 | 型号规格 | 数量 | 用户单位 | 用户联系人 | 用户联系人电话 | 投运时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |

表9　推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表（投标人填写）

| 序号 | 名 称 | 型号和规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

表10　主要部件材料表

| 序号 | 名 称 | 型号、规格、厂家、原产地 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 招标人要求 | 投标人响应 |  |
| 1 | 冷轧取向硅钢片 |  | 27QG110 武钢 |  |
| 2 | 高压线圈导线 |  | SBEB-0.4 荣生 |  |
| 3 | 低压线圈导线 |  | 优质铂 洛阳鑫江 |  |
| 4 | 绝缘材料 |  | DMD 东兴绝缘 |  |
| 5 | 温控器 |  | BWD3K 森铭电气 |  |
| 6 | 其他需要说明的材料及附件 |  | 树脂 上海江天 |  |

3.1　投标人技术偏差表

投标人提供的产品技术规范应完全满足本招标文件中的规定。若有偏差，投标人应如实、认真地在技术偏差表（见表11）中填写偏差值，否则视为与本招标文件中规定的要求一致。若无技术偏差，则应在技术偏差表中填写“无偏差”。

表11　投标人技术偏差表

| 序号 | 项 目 | 对应条款编号 | 技术招标文件要求 | 差 异 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空载损耗 |  | 附表1 | ±＜10% |  |
| 2 | 空载电流 |  | 附表1 | ±＜10% |  |
| 3 | 负载损耗 |  | 附表1 | ±＜10% |  |
| 4 | 短路阻抗 |  | 6% | ±＜10% |  |

3.2　投标人应提供的其他资料

3.2.1　用户运行证明。

3.2.2　同类产品鉴定证书及鉴定产品的型式试验报告。（见表12和表13）。

表12　投标人提供的鉴定证书表

| 序号 | 鉴定产品型号名称 | 组织鉴定单位 | 依据标准 | 鉴定时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表13　投标人提供的试验检测报告表

| 序号 | 产品型号名称 | 试验报告类别和 内容 | 依据标准 | 试验时间 | 试验单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.2.3　投标人需提供的设备资料

投标文件中投标人应提供以下资料：

1）	说明书。

2）	试验报告

4.2性能要求：

4.2.1铁芯硅钢片选用冷轧硅钢片，合理选择磁通密度，采用纵向“阶梯叠”结构，降低损耗和噪声。采取有效措施避免涡流和修蚀，变压器铁芯应可靠接地，接地处有明显接地标志，接地装置有防锈镀层，铁芯和金属件需有防锈保护层；要求国标铜芯变压器。

4.2.2绕组采用阻燃型环氧树脂不加填料真空干燥脱气脱湿整体浇注绝缘，散热性能好，机械强度要高，不会因绕组温度变化，而造成变压器在保证寿命内出现绕组表面的龟裂.

4.2.3变压器的整体结构应有足够的强度和刚度，应有承受变压器总重的起吊装置；有符合国标的铭牌，铭牌用不锈钢制成，字样、符号清晰耐久，铭牌在设备正常运行时其安装位置明显可见.

4.2.4承受短路能力，执行GB1094.5标准中的有关规定。当变压器高压侧系统容量为无穷大时，并考虑变压器在1.05倍额定电压的情况下，热稳定能力应能承受变压器满负荷运行时端部三相对称电流持续时间2S，线圈的平均温度最高不应超过350度，当低压侧出口处发生直接短路时，变压器的铁芯、线圈及绝缘不损坏。

4.2.5过热保护，变压器附有智能温度控制系统，利用预埋在变压器绕组测温孔中的PT100铂热电阻来测量绕组的温度并进行数字显示，提供绕组超温报警、超温跳闸以及传感器故障显示报警并输出，还可以根据设定温度点自动（或手动）启、停风机，有效提高变压器运行的安全性、可靠性和使用寿命，同时可提供多种电脑通讯接头通讯方式与监控系统连接。

4.2.6 预期寿命

变压器的预期寿命应以GB/T17211为依据，且不小于30年

变压器及附属设备按照卖方提供的使用说明书进行使用维护、卖方应保证设备能正常运行。

4.2.7产品厂家必须具有高新技术企业、中国驰名商标荣誉证书。

4.2.8说明和要求：

- 变压器外壳采用优质钢板喷塑，箱体高度应与变压器低压进线柜高度一致（2200mm），在低压进线柜侧要预留孔洞，具体位置和规格详见图纸。

七、电力电缆技术要求：

额定电压8.7/10kV交联聚乙烯绝缘电力电缆

技术协议

- ※电缆品牌应选用南平太阳、上海熊猫、深圳深缆

- 1、适用范围

本技术条件适用于额定电压YJV22-8.7/10kV、YJV-8.7/10kV交联聚乙烯绝缘电力电缆。

- 2、引用标准

交联聚乙烯绝缘电力电缆遵循的主要标准：

GB/T 12706.1-2008   额定电压1kV到35kV挤包绝缘电力电缆及附件  第1部分： 额定电压1kV到3kV电缆

GB/T 12706.2-2008   额定电压1kV到35kV挤包绝缘电力电缆及附件  第2部分： 额定电压6kV到35kV电缆

GB/T2951-2008     电缆绝缘和护套通用试验方法

GB/T3956-2008     电缆的导体

GB/T3048-2007     电线电缆电性能试验方法

3、使用系统条件

3．1电压等级：额定电压工作电压U0/U为8.7/10kV。

3．2额定频率：50HZ。

3．3弯曲半径：20倍电缆外径（单芯电缆）。

3．4线芯长期允许最高温度：90℃。短路时最高温度250℃，持续时间不超过5秒。

- 4、技术要求

4．1 导体

导体符合GB/T 3956-2008规定的要求，导体表面圆整、绞线均匀，不允许存在油污、毛刺、氧化、跳股等缺陷。

- 4．2 挤出交联工艺

中压电缆（YJV22、YJV-8.7/10kV）的导体屏蔽、绝缘、绝缘屏蔽采用三层共挤工艺。

- 4．2．1导体屏蔽

中压电缆（YJV22、YJV-8.7/10kV）导体屏蔽为挤包的交联半导电层，半导电层均匀地包覆在导体上，导体屏蔽表面光滑，无尖角、颗粒、烧焦、绞线凸纹等缺陷。；

导体屏蔽标称厚度为0.8mm，最小厚度为0.6mm。

- 4．2．2 绝缘

中压电缆（YJV22、YJV -8.7/10kV）绝缘采用中压XLPE绝缘材料，其混合物性能应符合GB/T 12706.2-2008规定要求，绝缘应紧密挤包在导体屏蔽上，绝缘表面应平整，色泽均匀；绝缘标称厚度为4.5mm，符合GB/T 12706.2-2008规定要求，任一点最小测量厚度不小于绝缘标称厚度的90%-0.1mm 。

- 4．2．3绝缘屏蔽

中压电缆（YJV22、YJV -8.7/10kV）绝缘屏蔽应由非金属半导电层和金属层组合而成。非金属半导电层为挤包的交联半导电层，半导电层均匀地包覆在绝缘上，半导电层可剥离，绝缘屏蔽表面光滑，无尖角、颗粒、烧焦、绞线凸纹等缺陷；金属层由一层重叠绕包的软铜带组成，铜带最小搭盖率不小于5% ，单芯电缆铜带标称厚度为0.12mm，三芯电缆铜带标称厚度为0.10mm。绝缘屏蔽标称厚度为0.8mm，最小厚度为0.6mm。

4．3铠装电缆隔离套：缆芯外采用黑色PVC护套料挤塑成型，具有防水保护作用，不得有破洞等，应符合GB/T 12706.2-2008规定要求。

4．4金属铠装：采用双层镀锌钢带铠装，钢带规格符合GB/T 12706.2-2008规定要求。

4．5电缆外护套：外护套采用黑色90℃ PVC护套料挤塑成型，符合GB/T 12706.2-2008规定要求。

- 4．6电缆不圆度

成品电缆不圆度不大于15%

电缆不圆度=（电缆最大外径---电缆最小外径）/电缆最大外径*100%

- 4．7 成品电缆标志

成品电缆表面连续印有商标名、厂名、型号、电压、规格、计米长度，不得连续500MM内无标志。

- 4．8长度误差：成品电缆长度计量误差应不超过±0.5%。

- 5 电缆盘

电缆应采用铁木结构电缆盘（对于特殊情况，双方可协商解决），电缆盘能承受所有在运输、现场搬运或在正常气象条件下可能遭受的外力作用，且电缆盘应能承受在安装或处理电缆时所可能遭受的外作用力；电缆盘筒体最小直径应符合电缆最小弯曲半径，一个电缆盘只能盘一根电缆，不允许多根电缆用一个电缆盘。

- 6、监造、试验

- 6.1　电缆在制造、处理、试验、检验过程中，买方有权监造和见证，卖方不得拒绝，卖方人员的工作不对加工厂家产品质量负责。

6.2　每批电缆出厂前，卖方应对其按GB/T 12706.2-2008规定项目及有关标准进行试验，并应符合规定要求，其项目应至少包括以下表：

| 序号 | 试验项目 | 试验方法 | 试验类型 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导体直流电阻试验 | GB/T 3048.4 | R | 符合GB/T 3956-2008 |
| 2 | 局部放电试验（中压） | GB/T 3048.12 | R | 符合GB/T 12706.2-2008 |
| 3 | 交流电压试验 | GB/T 3048.8 | R | 符合GB/T 12706.2-2008 |
| 4 | 结构尺寸检查 | GB/T 2951 | S | 符合GB/T 12706.2-2008 |
| 5 | 热延伸试验 | GB/T 2951 | S | 符合GB/T 12706.2-2008 |

7、包装储运

- 7.1　电缆交货使用电缆盘，电缆盘上应至少标明：盘号、电缆型号、规格、长度、毛重、厂名、正确旋转方向及制造年月。

7.2　封盘方式依据运输条件确定。

- 7.3　其它情况按双方约定进行。

八、40Ah直流柜技术要求书（380V）

1   总则

- 1.1 概述

本招标文件内的技术规格书仅对设备提出基本要求，并非是全部具体说明。卖方应承担本招标文件中所叙述或暗示的全部内容在招标文件中没有提到的，但涉及有关设备的效率、稳定性、安全性、可靠性、完整性以及在工程实践上证明是优良性能所需要并为买方所能接受的部分也应包括在内。投标单位对参加投标的设备和材料技术性能负总责。所供设备的制造、检验及提供的服务均要符合国标关于机械设备及电气设备的设计、制造和招标书的规定和要求，并按要求完成设备的制造、运输、保险、产品保护、指导安装、指导调试、试运转及售后服务工作，并按工作顺序提供资料图纸，对所提供的设备及材料保证具有优良的品质和良好的性能。

- 1.2 基本条件

(1)  供电系统应能满足厂区所有用电设备及设备的用电量的需求，应设计为安全可靠运行的系统。

- 电气设计应是技术先进、安全可靠、经济合理，电能损耗低，且便于运行维修。

- 1.3 供电系统

(1) 供电系统是根据厂区用电设备等的要求并便于生产作业管理而进行设计的。

- 制造、测试、安装标准

所有的电气设备、部件和材料的设计、制造，验收遵循下列标准：

IEC一国际电工技术委员会

GB一中华人民共利国国家标准．

主要为：

DL/T5004-95   《火力发电厂、变电所直流系统设计技术要求》

GB1497        《低压电器基本标准》

GB7251        《低压开关设备》

GB4208        《外壳防护等级的分类》

GB50172-92    《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》

如果供方采用其他标准，这些标准在国际上被广泛采用接受，经需方认可与IEC标准相当，供方向需方提交这些标准的资料。

3  防护等级

低压柜为IP30（通风窗做金属纱网）。

4  使用环境条件

电气设备的选择满足下列条件：

(1) 安装高度不超过海拔1000米

(2) 环境温度-5℃～＋40℃

(3) 相对湿度    ≤90%

（4）由于存在盐雾、湿气、粉尘，设计必须适应大气严重污秽Ⅳ级水平。

（5）地震烈度：7度。

5  设计要求

采用如下额定电压

1) AC380V 50Hz三相五线  (中性点直接接地)

2) AC380／220V三相四线； AC220V单相二线

3) DC220

※6  采购的设备品牌应选用：深圳新能力、成都兴顺通、艾默生

- 第四章 合同主要条款

项目名称：漳州市图书馆配电室工程高低压柜等电力材料设备采购项目

采  购  合  同

- 采购合同（参考文本）

合同编号：（                 ）

项目采购合同

发包人： 漳州市水利电力工程有限公司  （以下简称甲方）

中标人：　　　　　　　　　　　　　　（以下简称乙方）

依据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用、意思表达真实的基础上，就甲方向乙方订购 漳州市图书馆配电室工程高低压柜等电力材料设备采购项目事宜，经充分协商，一致达成如下条款以兹共同遵守：

第一条　采购标的及数量、规格型号、合同价格

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 预估 数量 | 含税单价 （元） | 含税总价 （元） | 备注 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额：人民币（大写） 元；（小写）￥ 元 注：本项目实行固定单价，数量为预估数量，最后结算以实际到货量为准； 材料设备的规格型号以建设单位所提供的施工图纸为准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本次招标乙方所报总价包含设备的制造和供应、产品检测、技术资料费、包装、从供方到甲方目的地的国内外运输及运输保险、装卸保险、调试、检验、验收、技术服务、培训及售后服务、专用工具费、特殊工具费、质保及其它措施费、人员培训、检验、关税、税金（含设备的关税、增值税等）、所需零配件、以及工程竣工验收合格之日起计算的2年免费质量保修（含免费质量保修期内所需零配件及质量保修材料等费用）。

第二条　合同价款支付

在《中标通知书》发出之日起5个工作日内，乙方向甲方提交履约保证金后双方签订采购合同。

1.根据甲方下单通知，乙方在25个日历天内将货物送达甲方指定地点，甲方在三十个工作日内向乙方支付本批次到货总价款的50%；

2.工程完工送电后，甲方向乙方支付至到货总价款的80%，

3. 工程完工结算审核后拨付至到货总价款的95％

4、余款5%作为工程保修金，待保修期满后付清（本工程的保修期为贰年，从工程竣工验收合格之日起计算）。

注：乙方在申请设备款时，应提供相关的验收资料、产品出厂检验报告和产品合格证及税率为16%增值税专用发票给乙方，否则付款时间顺延，因此造成的损失及责任由乙方承担。

第三条  交货地点及交货期

1、设备交货期：本合同项目甲方有权根据施工进度，要求乙方分批次供货，具体供货事项以甲方下单通知书为准。各批次交货时间在接到甲方下单通知后25 个日历天内将本批货物供货至甲方指定地点。

2、乙方负责合同设备的制造、运输装卸、调试、验收、培训及售后服务等，

3、设备交货地点：漳州市图书馆施工现场。

第四条  合同履约

1、履约担保金额：为合同价款的  10  ％；

2、履约担保形式：电汇或转账方式提交；

3、履约担保的提交时间：领取中标通知书之日起至签订货物采购合同前；

4、履约保证金的有效期：自甲方收到履约保证金之日起至项目整体经供电部门验收合格并出具验收报告，正常运行且全面通电之日止。

5、履约保证金的退还时间：项目整体经供电部门验收合格并出具验收报告，且正常运行全面通电之日后30个工作日内退还履约保证金（履约保证金不计取利息）

第五条  产品质量保证与查验

1、乙方提供的设备品牌应与参选时所承诺的品牌一致。

2、乙方保证按合同规定的合同设备规格向甲方提供全新未使用过的合同设备，保证提供的产品符合设计图纸及国家现行<<工程施工质量验收规范>>及电力工程验收相关规范的合格标准，并符合项目所在地主管电力部门相关要求。

3、乙方按满足变配电设备装运要求的企业标准提供合同设备包装，以确保合同设备安全运抵合同约定的卸货地点，确保在合同约定或甲方要求的的期限内将设备发运到位。

4、甲方负责合同设备接收工作，乙方应确保接收时完整无损的合同设备包装箱体在开箱前维持原样；如在设备到货后开箱前发现接收时完整无损的箱体有损坏，则乙方应承担由此而引起的一切责任。

5、质量验收：货物安装完毕后由建设单位或当在供电部门等相关部门进行验收的单据将作为甲方的质量验收凭证。

第六条  质保责任

1、本工程免费质保期为工程竣工验收合格之日起24个月，免费保养期的起止日同免费质保期，当期合同设备的免费保养责任由乙方承担。

2、在设备安装及质保期内，发现有属于乙方责任的质量问题，乙方应在接到甲方或本项目业主单位或使用单位  发出维修通知后4个小时以内，乙方必须派人到达现场解决质量问题，对于紧急维修，乙方应于 2 小时内予以解决，乙方在约定的时间内未能到达现场解决问题或故意拖延的，甲方有权委托 第三方 解决，所需的费用经甲方审核后从乙方质保金中列支并支付给甲方违约金每次3000元，不足部分甲方向乙方追偿，该部分的质量及质保责任仍由乙方负责。

3、质保期满后，经甲方或 本项目业主单位或使用单位 确认合同设备在质保期内出现的所有属乙方责任的质量问题均得以解决。于工程竣工验收合格之日起2年后，若无出现质量问题结清质保金（质保金将于有效期到达之日后30个工作日内结清），质保金不计息。

4、质保期满后，乙方承诺以最优的价格供应零、配件。

第七条  违约责任

1、因乙方原因不能按合同约定或甲方要求的时间交付合同设备的，每延迟一日，乙方应按  3000   元/天的标准向甲方支付违约金，延期交货超过 30  日的，则自超过之日起，每延误一日，乙方应按 5000  元/天的标准向甲方支付违约金，且甲方有权解除合同并没收履约保证金。

2、若乙方交付的设备经  建设单位或供电等相关部门  验收不合格或未按招标文件约定的质量要求供货，乙方应免费予以更换，并按该设备价款的10 %支付违约金，交货时间以甲方收到符合要求设备的时间为准，因此造成交货延迟的，乙方应承担延迟交货的责任，除按上述第3条执行外，甲方保留进一步追偿的权利；并且甲方有权解除合同，按本合同第九条约定处理。

3、质保期内乙方若未按照   合同的约定及参选文件的承诺   履行售后服务义务而造成甲方经济损失的，甲方有权从质保金中扣除相应款项以弥补损失，并保留向乙方追偿的权利。

第八条  合同的变更与解除

1、合同履行中，如甲方要求变更合同，则应于合同约定交货日之前  10  天以书面形式通知乙方，并征得乙方书面同意。合同变更后需重新确定交货期。合同变更的事项双方需另签合同补充协议，并经双方签字盖章后生效。

2、甲、乙双方任何一方无正当理由单方面提出解除合同的，或者因一方违约而致解除合同的，违约方须按合同总价 30 %的标准向守约方支付违约金并赔偿由此给守约方造成的损失，属乙方违约的，还须退回甲方所有已付款项。

第九条  不可抗力

1、本合同所称不可抗力，是指人所不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分减轻或者免除责任。

2、当事人一方因不可抗力的原因不能履行合同的，应及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在  7  日内提供有效证明。

第十条  组成合同的文件及优先顺序

构成合同的文件应当互为解释，这些文件内容出现多义性或不一致而发生分歧时，合同文件应按 ⑴在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件；⑵设备采购合同；⑶中标通知书；⑷招标文件及补充规定；⑸投标文件；⑹有关技术文件；⑺国家标准及行业技术规范 的顺序优先解释。

第十一条  其它事项

1、乙方提前交货而甲方未予以接收的，应由乙方提供免费的仓储保管服务并承担相应费用。在合同约定或甲方要求的交货期届至后，因甲方原因推迟提货的，乙方为甲方免费保管该批设备，保管期间发生损坏或丢失的，由乙方负责赔偿。

2、本合同条款修改必须由甲、乙双方协商达成一致的书面修改意见，并经甲、乙双方签字盖章后方能生效，作为合同附件。

3、如双方因合同或执行过程中发生争议，应通过友好协商方式解决，产品品质发生争议的，以工程所在地  产品质量监督检验部门   检验结果为准。如双方通过协商不能达成协议，当事人一方可向甲方所在地   人民法院提起诉讼。

4、本采购项目的资金是由项目业主拨付给甲方，再由甲方与乙方进行结算。若由于项目业主的原因导致甲方无法及时向乙方结算货款，则乙方不能以此为由向甲方主张任何权利。

5、本合同一式 陆 份，甲、乙双方各执正本 叁 份，具有同等法律效力。

6、本合同经  双方签字盖章  后立即生效。

7、本合同附件  《高低压开关柜主元器件清单表》与本合同具有同等的法律效力。

甲方（盖章）：                             　　乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：      法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地址：

联系电话：　　　　　　　　　　　　　　　　　联系电话：

开户名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　开户名：

开户银行：                           　　　开户银行：

银行帐号                            　　　银行帐号：

签订日期：              年        月        日

签订地点：　漳州市芗城区

附件：

高低压开关柜主元器件清单表

| 序号 | 元器件名称 | 型号 | 生产商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压柜 |  |  |  |  |
| １ | 真空断路器 |  |  |  |
| ２ | 继电保护器 |  |  |  |
| ３ | 电流互感器 |  |  |  |
| ４ | 电压互感器 |  |  |  |
| ５ | 电力仪表 |  |  |  |
| 低压开关柜 |  |  |  |  |
| ６ | 断路器（框架） |  |  |  |
| ７ | 断路器（塑壳） |  |  |  |
| ８ | 电容器 |  |  |  |
| ９ | 电力仪表 |  |  |  |

物资设备采购廉政协议书

甲方：     漳州市水利电力工程有限公司     （采购单位）

乙方：    　　　　　　　　　　　　       （供货单位）

为加强　　　　　　　　工程物资设备采购供应中的廉政建设，规范、约束采供双方的行为，防止违法违纪和不廉洁问题的发生，维护双方合法利益，经双方同意在签订采购合同的同时签订本廉政协议。

一、甲方义务

1、甲方及其工作人员不得向乙方索取或接受乙方任何形式的现金、银行卡、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。

2、甲方及其工作人员不得以咨询费、劳务费等名义向乙方索要合同以外的各种费用，不在乙方报销应由本单位或个人承担的费用。

3、甲方及其工作人员不得接受乙方提供的公款旅游和高消费健身、娱乐等活动，不得参加乙方组织的有可能影响公正履行合同的宴请等活动。

4、甲方其工作人员不得要求乙方为自己亲友的经营活动提供便利条件。

5、甲方及其工作人员不准在乙方合同签订、验收、付款等正常按约履行时为索取合同约定以外的费用而推诿扯皮、借故刁难。

二、乙方义务

1、乙方及其工作人员不得以任何形式向甲方及其工作人员送礼金、银行卡、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。

2、乙方及其工作人员不支付甲方及其工作人员以咨询费、劳务费等名义索要的各种费用，报销应由甲方单位或个人承担的费用。

3、乙方及其工作人员不得为甲方及其工作人员提供公款旅游和高消费健身、娱乐活动，不利用宴请等活动影响甲方人员公正履行合同。

4、乙方及其工作人员不得为甲方工作人员亲友的营利活动提供便利条件。

5、乙方及其工作人员不得在合同签订、验收、付款等履行环节为获得便利向甲方任何人支付任何合同约定以外的费用。

三、违约责任

1、乙方人员如从事上述行为，均视为乙方谋取不法利益，甲方有权决定是否解除采购合同，有权没收已发生的贿赂财产，有权对乙方处以1－10万元或行贿金额5倍的处罚，涉及犯罪的依法追究其法律责任。

2、乙方如发现甲方人员收受贿赂或其他违法、违纪行为，要向本协议指定的监督部门或甲方负责人举报，如知情不报，包庇纵容，一经核实，将按上述约定执行，并按采购物资总价或货款总额的50％对乙方作扣款处理。

3、甲方人员如违反本协议有关条款，甲方将依据公司制度给予违纪人员经济处罚和解除劳动合同（经济处罚标准为违纪金额的5倍）。情节严重，触犯法律的移交司法机关处理。

4、乙方违反协议约定义务的，除按约定的支付相应的罚金外，甲方有权终止直至取消乙方今后作为甲方采购单位的参投资格。

双方不履行上述各自义务，构成违法违纪的，由司法机关和有关执纪部门按管辖权依法依纪处理，所认定的事实和处理结果作为承担约定违约责任的依据。

四、违约责任追究

1、双方应自觉履行本协议书并互相监督，一方不履行协议的，另一方有权利和义务进行举报。乙方举报甲方违规违纪行为，甲方保证乙方不会在正常业务中受不公平待遇。

2、由于双方单位或工作人员个人行为造成违约的，按照相关法律法规等规定应由单位承担的责任，由双方单位承担上述约定的违约责任。

3、双方在履行协议中发生争议，一方有权向对方的上级主管部门和执纪部门反映情况，并要求帮助解决争议。

4、违约方应在有关部门对不履行本协议的行为做出处理或结论后（约定时间）7个工作日内向对方支付违约金。

五、甲乙双方有其他违反廉政规定的行为，影响正确履行采购合同的，按国家的有关法令、法规，对相关方予以责任追究。

六、本协议作为采购合同的组成部分，具有与采购合同同等的法律效力。

七、本协议一式二份，甲乙双方各执一份。

八、本协议有效期限为采购合同签署之日起，至采购合同履行期满止。

甲方：漳州市水利电力工程有限公司         乙方：

法定代表人：__              __        法定代表人或其授权代表人：___

甲方相关经办人员：____   _            乙方相关经办人员：

_____                   （签字）                                （签字）

甲方举报电话：  0596-2303250          乙方举报电话：

签订时间：       年     月    日      签订地点：   漳州市芗城区

第五章 投标文件格式

漳州市图书馆配电室工程高低压柜等电力材料设备采购项目投标文件

招标编号：

项目名称：漳州市图书馆配电室工程高低压柜等电力材料设备采购项目

招 标 人： 漳州市水利电力工程有限公司

招标代理机构：

投   标  人：                                  （盖章）

法定代表人：                 （盖章）

日  期：      年     月    日

目    录

一、投标书

二、开标一览表

三、投标分项报价表

四、货物说明一览表

五、供货范围清单

六、技术规格和商务偏离表

七、投标人的资格证明文件

八、投标人提交的有关评分其他材料

九、投标保证金汇款凭证资料

十、招标服务费承诺书

十一、投标设备制造商承诺书

说明：

1. 投标人在制作电子投标文件过程中，投标人企业相关资料以在漳州市工程项目交易中心诚信库中录入的信息为准（包括相关原件扫描件），不允许在工具中上传。各投标单位务必真实、准确、完整录入诚信库资料 (原件扫描件)，如果因诚信库资料导致废标等情况，由录入投标单位自行负责。

2.本次招标采用电子招投标，招标文件中投标文件格式与电子招投标系统格式不一致的，以上传的电子版招标文件格式为准。

3.所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章及法人盖章部份，应按要求进行盖单位电子章和法人电子印章【授权委托书除外】。涉及到代理人签字或盖章部分，一律由电脑录入，盖单位电子章即可【授权委托书除外】，投标文件中的证件扫描件若从诚信库中录入链接的，可不用盖公章。

4.投标企业法定代表人电子印章（法人CA），在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。

- 投  标  书

致：                  （招标人名称）

根据贵方为（招标货物名称）招标采购货物及服务投标邀请，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址） 提交下述电子文件一份。

一、投标书

二、开标一览表

三、投标分项报价表

四、货物说明一览表

五、供货范围清单

六、技术规格和商务偏离表

七、投标人的资格证明文件

八、投标人提交的有关评分其他材料

九、投标保证金汇款凭证资料

十、招标服务费承诺书

我方与本投标函一起，提交人民币    （人民币金额数）元的投标保证金作为投标担保。

在此，签字代表宣布同意如下：

1、附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为      （人民币金额数，并同时用文字和数字表示的投标总价）。

2、所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物的工期为       ，质量为        。

3、投标人将按招文件的规定履行合同责任和义务。

4、投标人已详细审查全部招标文件上。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5、投标有效期为自开标日起120个日历天。

6、如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

7、我方承诺，与买方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是买方的附属机构。

8、投标人同意提供按照贵方可能要求的其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低投标报价的投标或收到的任何投标。

9、本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址	      传 真

电话	         电子函件

投标人法定代表人：（盖企业法定代表人电子印章）

投标人名称：（盖企业电子公章）

日期

- 开标一览表

投标人名称：（盖章）                                     招标编号：                                货币单位

| 合同包 | 货物名称规格 | 数量 | 报价（现场交货价） | 交货期 | 投标保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

三、 投标分项报价表

招标编号：_______                                            货币单位：________

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 （含税） | 总价（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.根据采购项目清单逐项填写；

2.高低压设备投标报价包含高、低压柜及与变压器之间联接的铜排的制作和安装费用。

投标人名称：___________（盖章）

四、货物说明一览表

招标编号：

| 货物名称 |  | 型号规格 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细性能说明 |  |  |  |  |  |

投标人名称:                      （盖章）

五、 供货范围表

说 明：

1、本清单应列明组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地。

2、本清单应列明专用工具的名称、数量、原产地。（如有）

3、本清单应列明备品备件的名称、数量、原产地。（如有）

（格式自拟）

六、技术规格和商务偏离表

招标编号：

| 货物名称 | 规格条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人提交的投标文件中与招标文件的技术、商务部分的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人名称：                    （盖章）

七、投标人的资格证明文件

说明：招标文件中招标人要求投标人提供的资格审查证明资料和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖投标人单位公章，否则资料无效。

附件1  投标人的资格声明

１．投标人概况：
    Ａ．投标人名称：_____________________________________
    Ｂ．注册地址：_____________________________________
        传真：           电话：_________  邮编：__________
    Ｃ．成立或注册日期：_____________________________
    Ｄ．法人代表：                   （姓名、职务）

实收资本：________________________________

其中 国家资本：              法人资本：

个人资本：              外商资本：

Ｅ．最近资产负债表（到     年     月      日为止）。

(1)固定资产合计:______________________

(2)流动资产合计:______________________

(3)长期负债合计:______________________

(4)流动负债合计:______________________

Ｆ．最近损失表（到     年     月      日为止）。

本年（期）利润总额累计：

本年（期）净利润累计：

２．关于投标人所提供货物的制造厂家的设施及其它情况：

| 就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。 工厂名称地址 | 生产的项目 | 年生产能力 | 职工人数 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：______________________________（加盖公章）

投标人代表（姓名、职务）：____（印刷体）__________

日      期：       年        月        日

附件2  法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：             性别：        年龄：       职务：

系                                  的法定代表人。

投标人：（公章）

日期：    年   月   日

附件3   法定代表人授权委托书（若有授权）

本授权委托书声明：我        （姓名）系                          （投标人）的法定代表人，现授权委托                             （单位名称）的                   （姓名）为我公司投标人代表，以本公司的名义参加                              项目的投标活动。代理人在资格审查、领取招标文件、勘察现场、领取答疑纪要或补充通知、开标、评标过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人代表：                         性别：             年龄：

单  位：                         部门：             职务：

联系电话：

投标人：    （公章）

法定代表人：（签字或盖章）

投标人代表：（签字）

日期：   年   月   日

八、投标人提交的有关评分其他材料

（按评分顺序依次附上材料并加盖投标人公章）

九、投标保证金汇款凭证资料

十、招标服务费承诺书

我方于报名时已了解计价格 [2002] 1980号文和发改办价格[2003] 857号文规定的内容， 经充分考虑自身实际后， 我方自愿与      （项目名称 ）         的招标人及招标代理机构做如下约定：

如我方有幸中标，我方将按招标文件投标须知第4.2条款规定在领取中标通知书时由我方支付招标代理费，并将招标代理费作为我方投标费用的组成内容，在投标报价时一并综合考虑。

如我方未按招标文件规定支付招标代理费，招标人及招标代理机构可以从我方的投标保证金中扣除。

投标人（盖章）：

日期：    年    月    日

十一、投标设备制造商承诺书

1、投标设备制造商承诺书

致：　　　　　　 　　（招标人）

我司承诺在招标编号为：              ，招标项目名称为：

工程项目中，向招标人：             所提供的高低压开关成套设备中，鉴于我公司的实际生产能力以及招标文件对该设备的质量要求，我公司承诺如下：

1、若本公司中标，本公司将严格按照按投标响应清单进行供货。若本公司与投标响应清单供货不一致，本公司承诺承担由此产生的一切损失，招标单位可扣除投标保证金及履约保证金，本公司无条件接受处罚。供货清单参照附表“高低开关柜主元器件响应清单表”

2、若本公司中标，本公司保证所中设备生产不转包、委托外协加工。否则由此产生的一切损失由本公司承担，本公司无条件接受处罚。

3、若本公司中标后存在违反投标文件中的设备、材料等配备承诺，以及违反投标文件中相关规定，我方坚决服从发包人和业主单位、质量监督机构提出的整改要求，并将违反规定的情况以书面形式报告有关的上级主管部门。

本承诺书在投标文件中提供，自投标至竣工并移交整个工程且工程达标投产评优结束之日止期间持续有效。

承诺人（公章）：

时间：

2、高低压柜投标授权书

项目名称：

招标编号：

致：

根据已收到的招标编号为           的                   项目的招标文件。 我单位针对该项目授权　            单位进行本次高低压柜设备的投标。

我方保证所提供的设备内容是真实、毫不隐瞒的资料，如有虚假，我单位承担一切后果，并承担有关法律责任。

制造商单位公章：（单位公章）             授权单位公章：（单位公章）

联系人：                     　　　　　　联系人：

地址：               　　　　　　　　 　 地址：

电话：                　　　　　　　　 　电话：

传真：                　　　　　　　　 　传真：

时间：                　　　　　　　　 　时间：

注：若为授权代理商投标的须附上此高低压柜设备生产商的授权书

3.高低压柜内主要开关元器件投标授权书

项目名称：

招标编号：

致：

根据已收到的招标编号为                   的                        项目的招标文件。 我单位针对该项目授权　            单位进行本次高低压柜主要开关元器件（10KV真空断路器、框架、塑壳断路器）的投标。

我方保证所提供的设备内容是真实、毫不隐瞒的资料，如有虚假，我单位承担一切后果，并承担有关法律责任。

制造商单位公章：（单位公章）             授权单位公章：（单位公章）

联系人：                     　　　　　　联系人：

地址：               　　　　　　　　　  地址：

电话：                　　　　　　　　　 电话：

传真：                　　　　　　　　 　传真：

时间：                　　　　　　　　 　时间：

高低压开关柜主元器件响应清单表

| 序号 | 元器件名称 | 型号 | 生产商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压柜 |  |  |  |  |
| １ | 真空断路器 |  |  |  |
| ２ | 继电保护器 |  |  |  |
| ３ | 电流互感器 |  |  |  |
| ４ | 电压互感器 |  |  |  |
| ５ | 电力仪表 |  |  |  |
| 低压开关柜 |  |  |  |  |
| ６ | 断路器（框架） |  |  |  |
| ７ | 断路器（塑壳） |  |  |  |
| ８ | 电容器 |  |  |  |
| ９ | 电力仪表 |  |  |  |

承诺人（公章）：

时间：

- 清单及图纸

附件一

| 漳州市图书馆配电室工程高低压柜等电力材料设备采购 项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 |  | 预估数量 |  |
| 1 | 干式变压器 | 容量(1600kV·A) | 台 |  | 2 |  |
| 2 | 高压成套配电柜 1AH | KYN28-12 | 面 |  | 1 |  |
| 3 | 高压成套配电柜 2AH | KYN28-12 | 面 |  | 1 |  |
| 4 | 高压成套配电柜 3AH | KYN28-12 | 面 |  | 1 |  |
| 5 | 高压成套配电柜 4AH | KYN28-12 | 面 |  | 1 |  |
| 6 | 高压成套配电柜 5AH | KYN28-12 | 面 |  | 1 |  |
| 7 | 高压成套配电柜 6AH | KYN28-12 | 面 |  | 1 |  |
| 8 | 高压成套配电柜 7AH | KYN28-12 | 面 |  | 1 |  |
| 9 | 高压成套配电柜 8AH | KYN28-12 | 面 |  | 1 |  |
| 10 | 高压成套配电柜 9AH | KYN28-12 | 面 |  | 1 |  |
| 11 | 高压成套配电柜 10AH | KYN28-12 | 面 |  | 1 |  |
| 12 | 低压成套配电柜 1AA1 | KYN28-12 | 面 |  | 1 |  |
| 13 | 低压成套配电柜 1AA2 | KYN28-12 | 面 |  | 1 |  |
| 14 | 低压成套配电柜 1AA3 | MNS | 面 |  | 1 |  |
| 15 | 低压成套配电柜 1AA4 | MNS | 面 |  | 1 |  |
| 16 | 低压成套配电柜 1AA5 | MNS | 面 |  | 1 |  |
| 17 | 低压成套配电柜 1AA6 | MNS | 面 |  | 1 |  |
| 18 | 低压成套配电柜 1AA7 | MNS | 面 |  | 1 |  |
| 19 | 低压成套配电柜 1AA8 | MNS | 面 |  | 1 |  |
| 20 | 低压成套配电柜 1AA9 | MNS | 面 |  | 1 |  |
| 21 | 低压成套配电柜 1AA10 | MNS | 面 |  | 1 |  |
| 22 | 低压成套配电柜 1AA11 | MNS | 面 |  | 1 |  |
| 23 | 低压成套配电柜 1AA12 | MNS | 面 |  | 1 |  |
| 24 | 低压成套配电柜 2AA1 | MNS | 面 |  | 1 |  |
| 25 | 低压成套配电柜 2AA2 | MNS | 面 |  | 1 |  |
| 26 | 低压成套配电柜 2AA3 | MNS | 面 |  | 1 |  |
| 27 | 低压成套配电柜 2AA4 | MNS | 面 |  | 1 |  |
| 28 | 低压成套配电柜 2AA5 | MNS | 面 |  | 1 |  |
| 29 | 低压成套配电柜 2AA6 | MNS | 面 |  | 1 |  |
| 30 | 低压成套配电柜 2AA7 | MNS | 面 |  | 1 |  |
| 31 | 低压成套配电柜 2AA8 | MNS | 面 |  | 1 |  |
| 32 | 低压成套配电柜 2AA9 | MNS | 面 |  | 1 |  |
| 33 | 低压成套配电柜 2AA10 | MNS | 面 |  | 1 |  |
| 34 | 低压成套配电柜 2AA11 | MNS | 面 |  | 1 |  |
| 35 | 低压成套配电柜 2AA12 | MNS | 面 |  | 1 |  |
| 36 | 直流馈电屏 |  | 台 |  | 1 |  |
| 37 | 铜芯电力电缆 | ZR-YJV22-8.7/15kV-3*150 | m |  | 287 |  |
| 38 | 铜芯电力电缆 | ZR-YJV22-8.7/15kV-3*95 | m |  | 26 |  |
| 39 | 铜芯电力电缆 | YJV-5*16 | m |  | 30 |  |
| 具体型号规格以施工图为准 |  |  |  |  |  |  |

附件二

图纸（另册上传）