东山县海洋生物科技园一期市政配套污水工程1号、2号泵站项目

招标文件

项目名称：东山县海洋生物科技园一期市政配套污水

工程1号、2号泵站项目

招标编号：HRC［DS-2018］第165号

招  标 人：福建省水利投资开发集团东山水务有限公

司（盖章）

招标代理机构：华睿诚项目管理有限公司（盖章）

目   录

第一部分 招标公告 …………………………………………………………………（3）

第二部分 投标人须知 ………………………………………………………………（6）

第三部分 招标内容及要求………………………………………………………… （20）

第四部分 合同格式及条款 …………………………………………………………（30）

第五部分 附件—投标文件格式 ……………………………………………………（37）

- 第一部分 招标公告

- 东山县海洋生物科技园一期市政配套污水工程1号、2号泵站项目

- 招标公告

本招标项目东山县海洋生物科技园一期市政配套污水工程1号、2号泵站项目已由东山县发展和改革局以东发改【2018】8号、东发改【2017】100号批复建设，项目业主为 福建省水利投资开发集团东山水务有限公司，招标人为：福建省水利投资开发集团东山水务有限公司，建设资金来自：业主多渠道筹措，委托的招标代理单位为华睿诚项目管理有限公司 。项目已具备招标条件，现对该项目的采购及安装进行公开招标，欢迎资质符合要求的供应商前来参加投标。

1、招标货物名称、数量及主要技术规格：具体详见本招标文件第三章招标的内容及要求。

| 合同包 | 货物名称 | 主要技术规格 及要求 | 招标 范围 | 交 货 期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东山县海洋生物科技园一期市政配套污水工程1号、2号泵站项目 | 详见招标文件招标内容及要求 | 泵站进水口和泵站出水口以内的所有工程量均包含在本次招标范围内，进水管道与出水管道需接入就近市政污水收集管网污水检查井。本项目中标人除了提供一体化预制泵站全套设备，还包括泵站本身的土建部分：需完成对泵站基坑的开挖、回填、基坑混凝土底板的浇筑以及控制柜底座的制作。土建施工单位由一体化泵站中标单位提供，土建施工单位的施工资质：市政公用工程施工总承包二级及以上资质。施工方需完成基坑支护的设计与施工安全方案论证。 | 收到书面通知后50个日历天供货至指定地点，货到现场安装并调式完毕，协助业主通过相关部门检测与验收,且配合业主取得鉴定合格证并交付使用。 | 按采购人指定地点 |

注：①、本项目按合同包进行授标，投标人可对上述所有合同包的货物和服务进行完整投标报价，但不得仅对同一个合同包中的部分货物或服务进行投标报价,否则其投标报价将被拒绝。

②、本次采购活动只允许满足或优于招标文件要求的产品来投标。投标人所投货物必须是原厂原商标原品牌，通过合法渠道获得。

③、本次招标活动中，投标人所提供的相关证明材料均需真实有效。如发现投标人提供虚假材料，我单位有权依法追究其责任，并要求赔偿。

④、本次采购的货物均以人民币报价。

2、投标人资格要求

2.1.本次招标要求投标人须具备中华人民共和国境内注册的企业法人，必须持有工商行政管理部门颁发有效的营业执照，并具有提供本招标项目的货物及服务能力；

2.2.一个一体化预制泵站制造商对同一品牌同一型号的设备，仅能委托一个厂家授权的代理商参加投标；

2.3本次招标不接受联合体投标。

3、 招标文件的获取：

3.1. 凡有意参加投标者，请于2018年 9 月 12  日至2018年 9  月 16  日登陆到新的漳州市工程项目交易中心网站（http://www.zzgcjzx.com）进行招标文件的下载。

3.2招标人不提供书面招标材料（含招标文件等相关材料），只提供电子招标材料。投标人必须通过网上银行在漳州市工程项目交易中心网上交易系统的网上支付平台进行支付，点击下载招标文件才能参与投标。

4、评标办法

4.1本招标项目采用的评标办法：综合评估法。

5、投标保证金的提交

5.1投标保证金提交的时间： 2018年  10  月  8  日 16 时 00 分前（指款到达指定帐户时间）；

5.2 投标保证金提交的方式：

⑴ 提交方式：电汇或银行转账的形式

⑵ 账户名：东山县农村信用合作联社

户  名：东山县建设工程项目交易管理中心

账  号：9080810010010000046080

注：投标人在电汇、转账投标保证金时一定在备注栏认真填写工程项目名称（若项目名称过长可简写，所填写的项目名称应能体现投标保证金所属工程项目供招标人辨别即可），若招标人无法出具到账证明，由此造成的后果将由投标人自行负责。

5.3投标保证金提交的金额：人民币壹拾玖万元整。

6、投标文件的递交

6.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间）： 2018  年  10  月   9  日9 时 00 分。网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问，可漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话： 0596-2032597。

6.2投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件

投标人存在以下情形之一的投标无效：

（1）投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内达到工程项目交易系统的。

（2）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后10分钟内）。

（3）电子投标书未按招标文件规定进行电子签章。

7、开标地点

东山县建设工程项目交易管理中心（东山经济技术开发区管委会一楼开标室）

8.踏勘现场及投标疑问

（1）本项目不组织踏勘现场及投标答疑会；

（2）投标人自行对工程现场及周围环境踏勘，以便获取投标人需自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需要的所有资料，无论投标人是否踏勘过现场，均被认为在递交投标文件之前已经踏勘过现场，对合同项目的风险和义务已经十分了解，并在其投标文件中已充分考虑了现场和环境条件；

（3）投标人踏勘现场发生的费用自理；

（4）除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘所发生的人员伤亡和财产损失；

（5）投标人在阅读招标文件和踏勘项目现场中若存在投标疑问，应在2018年 9  月  17 日 12 时 00 分之前以书面形式递交或传真到招标人并抄送招标代理机构。

(招标人传真号码：0596-2161156 ；招标代理机构传真号码：0596-2161156)。

9、招标最高限价：人民币9737100.5元（含暂列金500000元）。

10、投标费用

（1）投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。不管投标结果如何，招标人及招标代理机构对上述费用不负任何责任。

（2）招标人应按发改办价格（2003）857号文精神和计价格【2002】1980号文80%向招标代理机构支付本工程招标代理费，以实际中标价格为基准；

（3）招标人和中标人应按闽价通告[2018]9号标准向东山县建设工程项目交易管理中心支付建设工程交易服务费。

- 11、本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://www.fjggfw.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心网（http://www.zzgcjyzx.com）、东山县人民政府网（http://www.dsxz.org/）、等媒介发布，敬请关注。

12、联系方式

招标人：福建省水利投资开发集团东山水务有限公司

地址：福建省水利投资开发集团东山水务有限公司      邮编：363400

电话：13607552188

联系人：詹先生

招标代理机构：华睿诚项目管理有限公司

地址：漳州市龙文区明发商业广场2幢3梯2509-2512室

邮编：363000

电话：0596-2161156     传真：0596-2161156

联系人：小黄

招投标监督机构名称：东山县城乡规划建设局、东山县发展和改革局

交易中心名称：东山县建设工程项目交易管理中心

地址：东山经济技术开发区管委会一楼开标室

- 第二部分  投标人须知

投标须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 招标人：福建省水利投资开发集团东山水务有限公司 |
| 2 | 2.1 | 项目名称：东山县海洋生物科技园一期市政配套污水工程1号、2号泵站项目 招标编号： HRC［DS-2018］第165号 |
| 3 | 3.1 | 资金来源：业主多渠道筹措 |
| 4 | 4.1 | 项目实施地点：东山县 |
| 5 | 5.1 | 招标范围和内容：泵站进水口和泵站出水口以内的所有工程量均包含在本次招标范围内，进水管道与出水管道需接入就近市政污水收集管网污水检查井。本项目中标人除了提供一体化预制泵站全套设备，还包括泵站本身的土建部分：需完成对泵站基坑的开挖、回填、基坑混凝土底板的浇筑以及控制柜底座的制作。土建施工单位由一体化泵站中标单位提供，土建施工单位的施工资质：市政公用工程施工总承包二级及以上资质 |
| 6 | 6.1 | 招标货物名称：东山县海洋生物科技园一期市政配套污水工程1号、2号泵站（详见第三部份招标内容及要求） |
| 7 | 7.1 | 收到书面通知后50个日历天供货至指定地点，货到现场安装并调式完毕，并协助业主通过相关部门检测与验收并交付使用。 |
| 8 | 8.1 | 合格投标人资格条件：凡有能力提供本招标文件所述货物，并具备以下条件的境内制造商（或授权代理商）均可成为合格的投标人：具体见招标公告。 |
| 9 | 9.1 | 投标费用： （1）投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。不管投标结果如何，招标人及招标代理机构对上述费用不负任何责任。 （2）招标人应按发改办价格（2003）857号文精神和计价格【2002】1980号文80%向招标代理机构支付本工程招标代理费，以实际中标价格为基准； （3）招标人和中标人应按闽价通告[2018]9号标准向东山县建设工程项目交易管理中心支付建设工程交易服务费。 |
| 10 | 10.1 | 付款方式： - 合同签订生效后支付合同价款的30%； - 货到现场安装并调式完毕，并协助业主通过相关部门检测与验收并交付使用后支付至合同价款的60%； - 工程竣工结算经结算审核且出具审定报告书，工程资料完整归档后15日内支付至审核后工程造价总额的97%； - 余3%为质保金，待工程保修期二年满（且无质量问题、已归档）后逐年返还。 |
| 11 | 11.1 | 投标最高限价：人民币玖佰柒拾叁万柒仟壹佰元伍角（￥9737100.5元，含暂列金500000元）。 投标人的投标报价不得高于最高限价，否则视为无效报价。 |
| 12 | 12.1 | 本工程投标保证金金额为人民币 壹拾玖万元整。 投标保证金提交形式：投标人提交投标保证金必须通过投标人企业基本账户以银行转账，汇款地必须是投标人《企业法人营业执照》注册地。在规定的时间内2018年 10 月 8 日下午16时00分前汇入以下帐户:汇款单上应注明（投标项目名称）投标保证金字样，并要求银行录入，缴交时间确认以银行进帐单上盖章的日期为准。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。投标人须将投标保证金有关银行汇款单据电子件与资格证明文件同时提交（并随带原件备查）。 账户名：东山县农村信用合作联社 户 名：东山县建设工程项目交易管理中心 账 号：9080810010010000046080 注：投标人在电汇、转账投标保证金时一定在备注栏认真填写工程项目名称（若项目名称过长可简写，所填写的项目名称应能体现投标保证金所属工程项目供招标人辨别即可），若招标人无法出具到账证明，由此造成的后果将由投标人自行负责。 |
| 13 | 13.1 | 投标有效期：120个日历天 |
| 14 | 14.1 | 投标文件提交截止时间：2018年 10 月 9 日 9时 00 分（北京时间），网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。如有疑问，可向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话：0596-2032597。 提交地址：东山县建设工程项目交易管理中心（东山经济技术开发区管委会一楼开标室） 接收人：华睿诚项目管理有限公司 在递交投标文件的同时，投标人的法定代表人（或其委托代理人）必须到场，且应提供法定代表人（或其委托代理人） 的身份证原件及复印件到场核验登记。（若为法定代表人到场的，应提交营业执照复印件；若为委托代理人到场的，应提供营业执照复印件及授权委托书原件）。 逾期送达的或不符合上述规定的或密封不符合规定要求的投标文件均不予受理。 |
| 15 | 15.1 | 开标时间：2018年 10 月 9 日9 时 00 分（北京时间） 开标地点:东山县建设工程项目交易管理中心（东山经济技术开发区管委会一楼开标室） 开标时投标人应携带已经激活并审核通过的CA与法人授权委托书。招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前通过网络上传投标文件，开标时必须携带一份电子版投标文件（如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章）备用。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由漳州市工程项目交易中心决定启用电子版投标文件进行评标（若启用电子版投标文件进行评标，则投标人是否投标以电子版投标文件为准）。 |
| 16 | 16.1 | 评标方法：综合评分法 采用综合评分办法，确定中标侯选供应商。分值由技术因素、商务因素、价格因素三部分构成，采用100分制。评标委员会按评审后投标供应商综合得分由高到低排列顺序，得分最高的为第一中标候选人，以此类推。当出现二个或二个以上投标人的最终得分相同时，由评标委员会依次按投标人的技术因素得分、商务文件得分和价格因素得分高低进行排序，即先确定技术因素得分高的优先，如技术因素得分相同时，则以商务文件得分高的优先，以此类推。若上述三项均相同时，则采用随机抽取的方式确定排序。 |
| 17 | 17.1 | 推荐的中标候选人数：3个 |
| 18 | 18.1 | 公示方式：网上公布 公示网站：福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://www.fjggfw.gov.cn/）、 漳州市工程项目交易中心网（http://www.zzgcjyzx.com）、 东山县人民政府网、公共资源交易中心（http://www.dsxz.org/）、 |
| 19 | 19 | 20.1若因招标人上级主管部门政策性变化或甲方项目实际需求等原因，造成项目部分停建或缓建时，则按照实际交付的数量进行结算，中标人不应由此向招标人提出索赔。 20.2履约担保 20.2.1履约担保为合同价款10%。中标人应在接到中标通知书之日起5个工作日内（签订合同前）向招标人提交履约担保。 20.2.2履约保证金的形式：①现金电汇或银行转帐②履约保函（银行保函（采用的银行保函须由福建省境内的银行开具，并保证其有效，所需费用由中标人承担。）或由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函）。 20.2.3如果中标人无正当理由不按上述规定提交履约担保的，招标人将不予签订合同，同时取消中标资格，并没收其投标保证金。 20.3投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若有弄虚作假、隐瞒真实情况的，一经发现，其投标按否决投标处理；已作为中标候选人的，取消其中标人资格，己中标的，不予授标，由此产生的问题由该投标人负责，并承担赔偿招标人损失责任。直到授标前，招标人保留核实投标人所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料（包括相关材料承诺供应证明资料）的真实性的权力。 20.4评标委员会未按照招标文件规定的评标办法和标准进行评审的，推荐的中标候选人和确定的中标人无效，招标人应当重新组建评标委员会按招标文件规定的评标办法和标准进行评审，并推荐中标候选人和确定中标人。 |
| 21 | 21 | 21.1 踏勘现场 21.1.1本项目不组织踏勘现场及投标答疑会； 21.1.2投标人自行对工程现场及周围环境踏勘，以便获取投标人需自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需要的所有资料，无论投标人是否踏勘过现场，均被认为在递交投标文件之前已经踏勘过现场，对合同项目的风险和义务已经十分了解，并在其投标文件中已充分考虑了现场和环境条件； 21.1.3投标人踏勘现场发生的费用自理； 21.1.4除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘所发生的人员伤亡和财产损失； 21.1.5投标人在阅读招标文件和踏勘项目现场中若存在投标疑问，应在 2018 年 9 月 17 日 12 时 00 分之前以书面形式递交或传真到招标人并抄送招标代理机构 (招标人传真号码：0596-2161156；招标代理机构传真号码：0596-2161156) 21.2 答疑纪要发放时间： 媒介：福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://www.fjggfw.gov.cn/）、 漳州市工程项目交易中心网（http://www.zzgcjyzx.com）、 东山县人民政府网、公共资源交易中心（http://www.dsxz.org/）。 |
| 22 | 22 | 其他： 1. 因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。 2. 中标人在接到招标代理机构通知后应于3日内到招标代理机构领取中标通知书，同时应按投标须知第9条款规定向东山县建设工程项目交易管理中心支付建设工程交易服务费。中标人未按以上规定领取中标通知书并支付建设工程交易服务费的，视为其自行放弃中标权，并没收其投标保证金。 3. 中标人如出现以下情况之一：则视为中标人自动放弃中标资格，招标人将废除受标并没收其投标保证金，并有要求对此造成的损失予以赔偿（赔偿金额至少为其中标价与招标人重新授予合同的中标候选人的合同价的差额），中标人同时依法承担相应法律责任。招标人可将合同授予下一个中标候选人，或者按规定重新组织招标： （1）无正当理由不与招标人签订合同的（限定天数）。 （2）在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。 （3）不按规定提交履约保证金担保的。 （4）在中标公示结束后3天内未到招标代理机构领取中标通知书的。 （5）投标人以他人的名义及挂靠投标、围标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。 （6）法律法规规定的其他情况。 4.投标文件的制作： 4.1投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（漳州版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。 4.2投标人在制作电子投标文件过程中，投标人企业相关资料以在漳州市工程项目交易中心诚信库中录入的信息为准（包括相关原件扫描件），不允许在工具中上传。各投标单位务必真实、准确、完整录入诚信库资料 (原件扫描件)，如果因诚信库资料导致废标等情况，由录入投标单位自行负责。 4.3本次招标采用电子招投标，招标文件中投标文件格式与电子招投标系统格式不一致的，以上传的电子版招标文件格式为准。 4.4电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理： （1）投标人使用非福建CA数字证书； （2）投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活； （3）投标人未携带加密用的CA数字证书到现场或携带非本次投标加密用的CA数字证书； （4）其他特殊情况下导致投标人CA数字证书解密电子投标文件失败。 电子投标文件出现前款（1）、（2）、（3）项情形的，视为投标人撤销本次投标。出现第（4）项情形的，由漳州市工程项目交易中心决定是否启用备用电子投标文件进行评标。 5.投标人按招标文件要求所提交的所有证书、证件必须合格有效。否则视为资格审查不合格。 6.本项目所采用的材料设备（如：电力电缆），按实际使用量结算。 7.未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标实施条例》、《福建省招标投标条例》等有关规定执行。 |

一、 说  明

1. 适用范围

1.1本次招标采取公开招标方式。本招标文件仅适用于招标公告中所叙述项目的货物及服务采购。

2. 定义

2.1“招标人”系指本次采购项目的业主方即福建省水利投资开发集团东山水务有限公司。

2.2 “招标代理机构”系指本次招标采购与安装项目活动组织方即华睿诚项目管理有限公司。

2.3“投标人”系指购买了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的制造商或供货商。

2.3“货物”系指卖方按招标文件规定，须向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指招标文件规定卖方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

3. 合格的投标人

3.1.本次招标要求投标人须具备中华人民共和国境内注册的企业法人，必须持有工商行政管理部门颁发有效的营业执照，并具有提供本招标项目的货物及服务能力；

3.2.一个一体化预制泵站制造商对同一品牌同一型号的设备，仅能委托一个厂家授权的代理商参加投标；

3.3本次招标不接受联合体投标。

3.4按本招标文件的规定交纳了投标保证金。

3.33.34. 投标费用

4.1投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。不管投标结果如何，招标人及招标代理机构对上述费用不负任何责任。

4.2招标人应按发改办价格（2003）857号文精神和计价格【2002】1980号文80%向招标代理机构支付本工程招标代理费，以实际中标价格为基准；

4.3招标人和中标人应按闽价通告[2018]9号标准向东山县建设工程项目交易管理中心支付建设工程交易服务费。

二、 招标文件

5. 招标文件的组成

5.1招标文件用以阐明所需货物及服务、招标程序和合同主要条款。招标文件由下述部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）招标货物及技术要求

（4）合同格式及条款

（5）投标文件格式

5.2  除5.1内容外，招标人以电子形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

5.3 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件后向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

5.4 除非有特殊理由，招标文件不单独提供招标货物使用地的自然环境、气候条件、公共设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6.招标文件的澄清。

6.1投标人在下载招标文件后，对招标文件若有任何疑问需要澄清，应在招标文件要求提交问题截止时间前以电子形式或书面传真形式向招标人提出（传真0596-2161156。不论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或者是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将保证在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，把澄清的内容以电子形式通知所有投标人。

6.2 当招标文件的澄清内容未能保证在原招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前通知给所有投标人时，招标人将酌情延长递交投标文件的截止时间，具体延长时间将在招标文件澄清通知、纪要或文件中明确。

6.3 招标文件的澄清内容、修改通知的发布媒介为福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州市发展和改革委员会、漳州市工程项目交易中心、漳州市住房和城乡建设网。投标人在截标前应随时登陆福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://www.fjggfw.gov.cn/）、漳州市发展和改革委员会（http://fgw.zhangzhou.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/）、东山县行政服务中心、公共资源交易中心（http://www.dsxz.org/）、漳州市住房和城乡建设网（http://www.zzjs.gov.cn/）查看本工程招投标活动的其它变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失由投标人自行负责。

6.4 当招标文件与招标文件的澄清内容相矛盾时，以最后发出的书面通知、纪要或文件为准。

7.招标文件的修改

7.1　当招标文件修改与补充内容未能保证在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前通知给所有投标人时，招标人将酌情延长递交投标文件的截止时间，具体延长时间将在招标文件澄清通知、纪要或文件中明确。

7.2. 当招标文件与招标文件的修改内容相矛盾时，以最后发出的通知、纪要或修改文件为准。投标人在截标前应随时登陆该网站，查询本工程招投标活动其它变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。

三、 投标文件的编写

8. 要求

8.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标可能被拒绝。

8.2除非有另外的规定，投标人可对招标货物一览表所列的全部进行投标，招标代理机构不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价。

9. 投标文件语言

9.1投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的资料，不是中文时，应附中文译本，否则视为未提供该资料。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

10. 投标文件的组成

（1）投标书

（2）开标一览表

（3）投标分项报价表

（4）投标报价汇总表

（5）货物说明一览表

（6）供货范围清单

（7）技术规格和商务偏离表

（8）投标人的资格证明文件

（9）投标人提交的有关评分其他材料

（10）投标保证金汇款凭证资料

（11）招标服务费承诺书

11.1投标文件从本须知前附表第15项所规定的投标截止期之后开始生效。在投标人须知前附表第14项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。

11.2在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在招标代理机构规定的期限内应以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效延长期继续有效。

12. 投标保证金

12.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

12.2投标人应按本须知前附表第13项要求缴纳规定的时间、数额的投标保证金，并作为其投标的组成部分之一。

12.3 投标保证金用于保护本次招标活动免受投标人的行为而引起的风险。

12.4 投标保证金以电汇、转帐形式提交，不得以现金方式缴交投标保证金。

12.5 未按规定提交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

12.6中标人的投标保证金在中标后自动转为履约保证金，剩余金额在签订合同之前缴齐。若中标后以保函形式提交履约保证金的，招标人在收到履约保函后无息退还。

12.7投标保证金的退还：

12.7.1中标结果公示后，无息退还中标候选人以外的投标保证金；

12.7.2招标人与中标人签订合同后，由招标人通知无息退还第二、第三中标候选人的投标保证金；

12.7.3招标人与中标人签订合同后，由招标人通知无息退还中标人的投标保证金。

12.8投标保证金的有效期为60日历天；

12.9发生以下情况投标保证金将不予退回：

（1）投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

（2）投标人不接受本须知18.2条规定对投标文件中的算术错误进行更正的；

（3）投标人有任何试图影响评标委会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为的；

（4）中标人未能做到按本须知第23条规定及时签订合同；

（5）中标人未按规定缴纳招标服务费。

（6）本招标文件中规定的其他没收投标保证金的情形。

12.10投标人有下列情形之一的，其投标保证金将不予退还，并报请行政监督管理部门同意，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购活动，并予以公告。情节严重的，报请其他有权机关处理。

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他生产厂商的；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的。

12.11中标供应商放弃中标，其投标保证金不予退还，同时应按相关法律、规章、规范性文件的规定承担相应的法律责任。

13. 投标文件的格式

13.1提交相应的电子文件档一份：含全部招标资料。

注：1、中标后中标人须再提供二份书面正本投标资料，并加盖投标单位公章及完整投标文件（含资格审查文件、商务技术文件及报价文件））光盘壹份。

13.2投标使用货币为人民币。

13.3投标人应提交证明其拟供货物符合招标文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

1. 投标人在制作电子投标文件过程中，投标人企业相关资料以在漳州市工程项目交易中心诚信库中录入的信息为准（包括相关原件扫描件），不允许在工具中上传。各投标单位务必真实、准确、完整录入诚信库资料 (原件扫描件)，如果因诚信库资料导致废标等情况，由录入投标单位自行负责。

2.本次招标采用电子招投标，招标文件中投标文件格式与电子招投标系统格式不一致的，以上传的电子版招标文件格式为准。

3.所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章及法人盖章部份，应按要求进行盖单位电子章和法人电子印章【授权委托书除外】。涉及到代理人签字或盖章部分，一律由电脑录入，盖单位电子章即可【授权委托书除外】，投标文件中的证件扫描件若从诚信库中录入链接的，可不用盖公章。

四、投标文件的提交

14.1投标人递交投标文件的截止时间和地点为：东山县建设工程项目交易管理中心（东山经济技术开发区管委会一楼开标室）

14.2收件人：

14.3截止时间：北京时间2018年  10  月 9   日 8 时 30 分。招标人在截止时间前30分钟开始接收。

14.4开标时投标人应携带已经激活并审核通过的CA与法人授权委托书，银行出具的投标保证金汇款单据或年度保证金复印件加盖公章（原件备查）。招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前通过网络上传投标文件，开标时提交一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由漳州市工程项目交易中心决定启用电子版投标文件进行评标（若启用电子版投标文件进行评标，则投标人是否投标以电子版投标文件为准）。

14.5投标文件应在投标邀请中规定的截止时间前送达，迟到的投标文件为无效投标文件，将被拒绝。

14.6所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章及法人盖章部份，应按要求进行盖单位电子章和法人电子印章【授权委托书除外】。涉及到代理人签字或盖章部分，一律由电脑录入，盖单位电子章即可【授权委托书除外】，投标文件中的证件扫描件若从诚信库中录入链接的，可不用盖公章。

投标人在制作电子投标文件过程中，投标人企业相关资料以在漳州市工程项目交易中心诚信库中录入的信息为准（包括相关原件扫描件），不允许在工具中上传。各投标单位务必真实、准确、完整录入诚信库资料 (原件扫描件)，如果因诚信库资料导致废标等情况，由录入投标单位自行负责。

14.7投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标。

##### 15、投标报价

- 15.1投标人应根据第三章招标规定及要求在招标文件所附的投标价格表（见第五章投标文件格式）上写明投标货物的分项价格和投标总价。格式中如果单价与总价有出入，以单价为准修正总价；如果出现漏报、缺报部分，视为已含在总价中，中标后不予调整；如果投标书中的投标价格与投标报价表上的投标价格有出入，以投标书为准。投标人对招标货物只允许有一个报价，招标人不接受有任何选择的报价。

- 15.2　投标价格表填写时应注意下列要求：

- （1）本招标项目投标最高限价为人民币9737100.5元（含暂列金500000元）

- （2）技术规格中特别要求的备品备件和专用工具的费用。

- （3）技术规格中特别要求的安装、调试、培训及其它附带服务的费用。

- （4）投标人提供的货物必须以现场交货价填报货物价格。

- 15.3投标人按上述15.2款要求填写报价供招标人评标方便，但不限制招标人以其它方式签订合同的权力。

- 15.4本工程投标文件报价中的单价和合价全部采用人民币表示，合同实施时亦以人民币支付。

15.5本工程为交钥匙工程，本次招标投标人所报总价包含检测费用、税金、设备的制造和供应（包括进口件）、技术资料费、包装、从供方到招标人目的地的国内外运输及运输保险、装卸保险、二次搬运、喷漆、吊装搭棚、安装及调试、检验、验收、有关部门的验收费、技术服务、培训及售后服务、专用工具费、特殊工具费、质保及其它措施费、脚手架费、搬运费、安装前现场保管费、安装措施与文明施工费、人员培训、检验、关税、税金（含设备的关税、增值税等）、所需零配件、安装材料以及验收合格后交付使用后1年免费质量保修（含免费质量保修期内所需零配件及质量保修材料等费用）、2 年免费维护保养期（含免费维护保养期内所需零配件及维护保养材料及风险等一切不可预见费用）。价格为包干价，不受市场价格浮动和国家对原材料进行政策性调整及产品交货与施工时间等的一切影响。

- 注：投标人应对项目现场的安装条件进行踏勘，如出现因设备安装的原因须对项目其他已完工的土建部分进行拆除及改变，中标人应在完成安装后及时将被破坏的土建部分还原且不影响工程建设的施工及进度。投标人的报价视为已将该风险考虑在内。

五、投标文件的评估和比较

16、开标事项要求

16.1 招标人按本须知前附表第16项所规定的时间和地点公开开标，开标会在有关行政监督部门(或公证人员)监督下，由招标人（招标代理）主持。

16.2招标代理机构在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都应当众予以宣读到场投标单位名单。并确认到场投标的投标单位及到场投标单位的总数。

16.3开标时，对投标文件按照提交投标文件时间的先后顺序（或者逆顺序）当场逐一拆封投标文件报价部分，由开标会主持人宣读开标一览表，包括投标人的名称、投标价格以及其他主要内容。招标人或招标代理机构对开标过程进行记录，并存档备查。

16.4在会议过程中，未经主持人同意不得中途退场；并应遵守会场纪律、保持会场安静，不得大声喧哗，否则招标单位有权请其离开会场。

16.5开标时，开标一览表内容与投标分项报价表内容不一致时以开标一览表为准。

17.评标委员会

17.1招标代理机构根据招标货物和服务的特点依法组建评标委员会。评标委员会由技术、经济、法律方面的专家和招标人代表组成。成员为5人及以上单数组成：其中招标人代表 0 人，评标专家 5 人，专家不能少于三分之二。评标专家从福建省综合评标专家库中随机抽取。在开标后的适当时间里由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。评标专家应于到达时间前抵达评标室，如超过通知到达时间十五分钟，则由漳州市工程项目交易中心另行抽取一名评标专家。

18. 投标文件的初审

18.1对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及与评标有关的其他情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

投标人任何试图影响评委会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝，并被没收投标保证金。

投标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评委会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

评委会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署。

18.2算术错误将按以下方法更正：

(1)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

(2)投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果投标人不接受按上述方法对投标文件中的算术错误进行更正，其投标将被拒绝并没收其投标保证金。

18.3资格性检查（资格后审）和符合性检查

18.3.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，评标委员会将依据投标人提交的投标文件按投标人须知前附表第8项所述的资格标准对投标人进行资格审查，以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的，其投标将被拒绝。

18.3.2符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。

实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行；（2）实质性违背招标文件，限制了招标人的权利和中标人合同项下的义务；（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估。

凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求：

(1)未按规定由投标单位加盖投标电子章的或未经法定代表人有效授权委托的；

(2)未按招标文件要求缴纳投标保证金或金额不足的；

(3)投标人之间存在本须知第3.10，3.11条规定的；

(4)投标有效期不满足招标文件要求的；

(5)投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的；

(6)投标人提交的是可选择的报价；

(7)投标报价有漏（缺）报项，投标人不同意按照招标文件规定处理的；

(8)投标文件内容关键字迹模糊，无法辨认的；

(9)投标人的投标总价超过最高限价的；

(10)不符合招标文件中规定的其它实质性条款。

(11)一个投标人不止投一个标；

19．投标文件的澄清

19.1对投标文件中含义不明确，同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作也必要的澄清，说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当在评标委员会规定的时间内经书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签字，并不是超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.比较和评价

20.1 评标委员会将按投标人须知前附表所述评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较评价后打分。

20.2 对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效投标人该项最高报价加入评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予以核减，全部进入评标价评议。

20.4评标委员会在评标过程中发现投标人存在下列情形之一的，可认定其有串通投标行为，并做出其投标无效的决定：

⑴不同投标人的投标文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的；

⑵不同的投标人的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的；

⑶由同一人或分别由几个有利害关系人携带两个以上（含两个）投标人的企业资料参与资格审查，或代表两个以上（含两个）投标人参加招标答疑会、交纳或退还投标保证金、开标的；

⑷有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

20.5 废标与无效投标界定

20.5.1出现下列情形之一的，本次招标采购予以废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，招标采购单位应当将废标理由通知所有投标人。除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标。

20.6评标标准和方法

采用综合评分办法，确定中标侯选供应商。分值由技术因素、商务因素、价格因素三部分构成，采用100分制。评标委员会按评审后投标供应商综合得分由高到低排列顺序，得分最高的为第一中标候选人，以此类推。当出现二个或二个以上投标人的最终得分相同时，由评标委员会依次按投标人的技术因素得分、商务文件得分和价格因素得分高低进行排序，即先确定技术因素得分高的优先，如技术因素得分相同时，则以商务文件得分高的优先，以此类推。若上述三项均相同时，则采用随机抽取的方式确定排序。评标采用综合评估办法，按技术因素（满分43分）、商务因素（满分15分）、报价因素（满分42分）进行打分。具体分项分数如下：

| 序号 | 评分项目 | 分项分数 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 技术因素 | 43分 |
| 二 | 商务因素 | 15分 |
| 三 | 报价因素 | 42分 |
| 评标委员会成员应当按照评标细则的规定，对投标人的投标文件内容进行比较，各投标人的最终得分为取其评委的平均得分。 |  |  |

评标分项评分规则

（一）、技术因素（满分43分）

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1-1 | 2 | 根据各投标人所投一体化预制泵站结构、综合质量、整体性能配置的优劣情况进行综合比较评价：优得2分、良得1分、一般得0.5分、差不得分。 |
| 1-2 | 2 | 根据各投标人所投一体化预制泵站所配置的水泵的生产制作工艺、材质优劣等进行综合比较评价：优得2分、良得1分、一般得0.5分、差不得分。 |
| 1-3 | 1 | 投标人所投水泵用的配电箱获得国家强制性3C认证的得1分，须提供相关认证证明及官网查询截图附网址，否则不得分。 |
| 1-4 | 2 | 一体化预制泵站配套水泵具有易开启卡箍装置，不锈钢卡箍装置无需工具便可方便地将水泵从电机组件上拆下，具有无工具拆卸功能，方便水泵的维修，得 2分。 注：具有此功能的，评审时以投标人承诺书为准，投标人须承诺设备进场验收时配合采购人对投标水泵的该功能进行检测，并承担相关检测费用，若所提供水泵不具备以上功能，采购人有权不予接收，并上报有关部门追究中标人虚假应标的法律责任。 |
| 1-5 | 2 | 根据各投标人所投一体化预制泵站所配置的潜水泵的主要零部件（泵、壳体、主轴、机械密封、磨损环及主要电气元器件等）技术性能进行综合比较评价：优得2分、良得1分、一般得0.5分、差不得分。 |
| 1-6 | 2 | 根据投标人所投一体化预制泵站的产品性能及参数的响应情况综合比较进行评价：优得2分、良得1分、一般得0.5分、差不得分。 |
| 1-7 | 2 | 一体化泵站配套水泵的耦合系统是否具有无泄漏的法兰连接，自动耦合垫圈和自动藕合系统底部之间能实现完全防漏连接，并提供相关证明文件的得 2分。 |
| 1-8 | 2 | 根据各投标人所投一体化预制泵站所配置的粉碎性格栅的生产制作工艺、材质优劣，以及与所投泵站的兼容情况、匹配程度进行综合比较评价：优得2分、良得1分、一般得0.5分、差不得分。（生产制作工艺和材质主要通过所供图片以及材质清单进行评价，兼容性和匹配度，主要通过泵站制造商的实验室条件以及是否出厂前是否进行过调试进行评价。虚假宣传不得分。） |
| 1-9 | 3 | 投标人所投泵站的玻璃钢筒体为国内生产的外资产品得3分，合资产品得1分，其余的得0.5分。 注：投标人须提供制造商营业执照的扫描件，以及国家企业信用信息公示系统关于制造商营业执照最新信息网页截图及网址等证明文件。 |
| 1-10 | 3 | 投标人所投泵站的水泵为国内生产的外资产品得3分，合资产品得1分，其余的得0.5分。 注：投标人须提供制造商营业执照的扫描件，以及国家企业信用信息公示系统关于制造商营业执照最新信息网页截图及网址等证明文件。 |
| 1-11 | 2 | 根据各投标人所投一体化预制泵站设有消能装置，防止产生气蚀或振动，并提供相关技术的国家级证书或证明文件得2分。 注：证书或证明文件在颁发机构的官方网址可查，投标人须提供网页截图、相关网址以及文字描述查询方法。若所用装置不叫消能装置，但能起到防止产生气蚀或振动的也可得分，但证明文件必须体现有这种功能。证明文件或证书的文字描述与评分内容不要求完全一致，但技术含义不能偏离。 |
| 1-12 | 2 | 各投标人所投设备品牌制造商的预制泵站配水单元方面具有优化设 计，提升潜水泵运行的稳定性，并提供相关技术的国家级证书或证明文件得2分。 注：证书或证明文件在颁发机构的官方网址可查，投标人须提供网页截图、相关网址以及文字描述查询方法。证明文件或证书的文字描述与评分内容不要求完全一致，但技术含义不能偏离。 |
| 1-13 | 2 | 根据各投标人所提交技术资料的完整性（从技术性能描述是否详细、是否提交安装图、部件图及与运行有关的组件详图以及图纸内容的准确性、适应性等）进行综合比较评价：优得2分、良得1分、一般得0.5分、差不得分。 |
| 1-14 | 1 | 水泵电机防爆等级≥N级的得0.5分，水泵每小时最大起动次数≥15次的得0.5分，本项目满分1分。 注：投标人须提供证明文件，否则不得分。 |
| 1-15 | 2 | 根据1号泵站（25000吨）配备水泵以下情况来评分：泵出水口小于等于DN200、允许通过最大颗粒尺寸100毫米、叶轮直径285毫米、叶轮材质是不锈钢。每满足一项得0.5分，满分2分。需提供水泵性能曲线图。 |
| 1-16 | 2 | 根据2号泵站（40000吨）配备水泵以下情况来评分：泵出水口小于等于DN200、允许通过最大颗粒尺寸100毫米、叶轮直径287毫米、叶轮材质是不锈钢。每满足一项得0.5分，满分2分。需提供水泵性能曲线图。 |
| 1-17 | 1 | 投标人所投品牌的水泵支持手机遥控，方便管理的得0.5分；有手机选型软件，方便参数调取的得0.5分。 注：投标人须提供用手机选型水泵及遥控水泵过程的详细流程图片及承诺函，否则不得分。 |
| 1-18 | 2 | 根据投标人所投预制泵站的稳定和兼容情况进行综合对比评价，优得2分、良得1分、一般得0.5分。 注：投标人必须提供制造商在预制泵站出厂前为提高稳定性和兼容性所做的调试工作内容及实验，结合容易查证的实际案例供评标委员会评审。 |
| 1-19 | 1 | 根据各投标人所投品牌的水泵的低碳环保及节约性能进行评价：有获得国家级质量认证中心节能认证的加1分。 |
| 1-20 | 1 | 一体化预制泵站及制造商有入选住建部《海绵城市建设先进适用技术与产品目录》或一体化预制泵站制造商有获得中国工程建设标准化协会推荐产品证书的得 1分。 投标人需提供网址及目录清单供查询或证书文件，否则不得分。 |
| 1-21 | 1 | 一体化预制泵站应用技术规程行业标准是一体化泵站的设计依据和指导。根据投标品牌制造商或投标人参编一体化预制泵站应用技术规程国家行业标准的得1分，没直接进行参编，但有大量建议被标准规程所采纳得0.5分 (有参与国家级一体化泵站设计规范编写的，须提供设计规范编号、发布网页截图及网址；没参编，但有大量建议被标准规程采纳的需提供有说服力的证明文件）。 |
| 1-22 | 5 | 根据直径3.8米的玻璃钢筒体技术要求评分：密度≥1831Kg/m3；树脂含量≥34.4%；环向拉伸强度≥395MPa；轴向拉伸强度≥36.7MPa；玻璃纤维化学成分含量≤1.26%；树脂不可溶分含量≥92.8%；层间剪切强度≥33.2MPA；吸水率≤0.0267%；巴氏硬度≥48Hba；轴向弯曲强度≥77.5MPA，环向拉伸模量≥43400MPa，环向断裂延伸率≤1.1%，轴向拉伸模量≥11100MPa，轴向断裂延伸率≤1.2%，环向弯曲强度≥426MPA，环向弯曲模量≥21500MPa，轴向弯曲模量≥7640MPa，环向压缩强度≥314MPa，环向压缩模量≥38500MPa，轴向压缩强度≥129MPA，轴向压缩模量≥8340MPa。满足其中任意11项的得2.5分，11项以上每满足1项得0.25分，满分5分。需提供直径3.8米的筒体检验报告。 |

（二）、商务因素（满分15分）

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 2-1 | 1分 | 根据投标品牌制造商或投标人的售后服务能力获得全国商品售后服务评价达标认证五星级认证的加1分。 注：投标人所提供的证书认证的范围须涵盖一体化预制泵站。 |
| 2-2 | 2分 | 投标人所投的一体化泵站制造商同时获得LGA认证、CE认证的，并提供有效认证证书复印件的得2分，其余不得分，满分2分。 |
| 2-3 | 2分 | 投标人同时获得ISO9001:2015质量管理体系认证、ISO14001:2015环境管理体系认证、OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证的得2分，提供不全或没有的不得分。 |
| 2-4 | 3分 | 根据投标人做过的一体化预制泵站在国内的使用运行情况进行评价）： 竣工验收投入使用且稳定运行良好4年及以上的得3分，2年以上4年以下的得2分，2年以下的得1分；（满分3分) 投标人必须提供中标（成交）公告（提供相关网站中标或成交公告的下载网页及其网址）；中标（成交）通知书（招标代理机构详细名称及中标项目的招标编号（或项目编号）齐用户证明、采购合同、用户详细联系方式、项目所在地及现场图片，方可得分。备注：采购人将和用户进行核实，如若发现造假，将上报有关部门追究提供虚假材料的法律责任。 备注：采购人将和用户进行核实，如若发现造假，将上报有关部门追究提供虚假材料的法律责任。 |
| 2-5 | 3分 | 根据投标人在国内一体化预制泵站项目销售业绩情况进行评审（S表示投标人做过的一体化预制泵站单份合同金额，单位：人民币）：S≥800万得3分；600万元≤S＜800万元的得2分；400万元≤S＜600万元的得1分；400万以下不得分。本项满分3分。 注：投标人须提供齐该业绩项目以下资料有效复印件（原件备查）： ①中标（成交）公告（提供相关官方网站中标或成交公告的下载网页及其网址）； ②中标（成交）通知书[招标代理机构详细名称及中标项目的招标编号及中标（成交）金额]； ③采购合同文本； ④竣工验收报告及现场图片； 备注： 1、如未按照以上要求提供该项目业绩完整资料的，评标委员会对该项业绩将不予采信。备注：采购人将和用户进行核实，如若发现造假，将上报有关部门追究提供虚假材料的法律责任。2、投标人只能提供业绩金额最大的一份合同参评，多份合同不重复得分。3.本评分项重点考评投标人的综合实力和工程经验，对业绩中的投标品牌不作限制。 |
| 2-6 | 3分 | 根据投标人的售后服务能力与经验进行评价（S表示投标人履行维护过一体化泵站经验的数量）： ①20个≤S＜25 个一体化泵站经验的得 1 分； ②25个≤S＜30 个一体化泵站经验的得 2 分； ③30个≤S一体化泵站经验的得3分。注：1.投标人须完整提供用户证明、用户详细联系方式、服务工卡、项目所在地及现场图片，否则不得分。 2.采购人将和用户进行核实，如若发现造假，将上报有关部门追究提供虚假材料的法律责任。. |
| 2-7 | 1分 | 根据投标人的售后服务方案优劣以及是否符合采购人实际需求进行综合对比评价：优得1分，良得0.5分，一般得0.2分，差的不得分。 |

（三）、报价因素（满分42分）：

依照如下标准计算报价得分：

基准价=a标

核定计评标准a标： a标=【a2+a3+a4+a5+…an-1】/n-2

注明：al为有效投标最低价，a2为有效投标次低价……an为有效投标最高价，an-1为有效投标次高价，n为有效投标报价数量。

公式一：

投标报价高于基准价，得分=42- 42*( 投标报价-基准价)/基准价*1

公式二：

投标报价低于基准价，得分=42- 42*(基准价-投标报价)/基准价*0.8

各有效投标人的评审综合得分＝技术因素得分＋商务因素得分＋价格因素得分

六、定标与签订合同

21．定标准则

21.1最低投标价不作为中标的保证。

21.2投标人的投标文件符合招标文件要求，按招标文件的评标标准、方法，经评标委员会确定按综合评分最高分推荐中标候选人。

21.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

21.4评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

21、最终审查

21.1招标人可对招标项目的中标候选供应商投标货物的价格、性能、履行合同的能力以及招标人认为有必要了解的其他问题作进一步的审查。

21.2为验证投标货物的真实、准确性，招标人有权委托第三方检测机构对投标产品进行测试，若测试结果偏差较大，或存在虚假投报现象，招标人可决定否决该投标货物，并取消其中标候选供应商资格。

21.3只有投标文件符合招标文件的要求，并有能力圆满地履行合同的且被推荐为中标候选供应商的投标人才可被授予合同。如果排序第一的中标候选供应商通过最终审查，招标人将把合同授予该供应商；如果审查没通过，招标人将拒绝授予合同，并对下一个被推荐的中标候选供应商进行最终审查，以此类推。

22.中标通知

22.1评标结束，招标代理机构在刊登本采购项目招标公告的媒介上对评标结果进行公示，招标人确定中标供应商后，招标代理机构向中标供应商发出《中标通知书》。《中标通知书》对招标人和中标供应商具有同等法律效力。《中标通知书》发出后，招标人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的规定承担相应的法律责任。

22.2《中标通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《中标通知书》成为合同的一部分。

22.3在中标人支付所有招标服务费及支付履约保证金并签订合同后15个工作日内，中标人的投标保证金予以原额无息退还。

23.签订合同

23.1招标人、中标供应商在《中标通知书》发出之日起30个日历日内，根据招标文件确定的事项和中标供应商投标文件，参照本招标文件第四章的《合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任；招标人将没收招标保证金，以抵偿对招标人造成的损失。招标人逾期不与中标供应商签订合同的，按有关规定处理。

23.2招标文件、招标文件的修改文件、中标供应商的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本招标文件所列采购项目互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

23.3招标人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同。但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

23.4中标供应商因不可抗力或者自身因不能履行合同的，招标人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订合同，以此类推或招标人可以重新招标。

24.招标项目行政监督部门

24.1招标项目行政监督部门可视情依法派员对本招标活动的全程进行监督。

七、质疑和投诉

25.质疑

25.1供应商对招标事项有疑问的，可以向招标采购单位提出询问。

25.2根据相关法律法规的规定，

投标人认为招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在采购结果公告之日（不包括当日）起7个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出质疑并要求作出答复。逾期则不予受理，视同接受招标过程和采购结果。

25.3 招标采购单位将在收到书面质疑后的7个工作日（不包括当日）内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

26.投诉

质疑供应商对招标采购单位的答复不满意或招标采购单位未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向招标项目行政监督部门投诉。

27质疑投诉人应保证质疑投诉的真实性和可靠性，并承担相应的法律责任。对捏造事实或者提供虚假投诉材料的，将被列入不良行为记录名单。处罚情况将在上网公布。

第三部分  招标内容及要求

技术规格及要求

一、项目概况

### 1、招标项目概况（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

1.1     采购内容

1.1.1    成套预制泵站（一体化、地埋式）

1.1.2    预制泵站主体由玻璃钢井筒、潜水泵、提升链、管道、阀门、液位传感器、内置粉碎格栅、智能控制系统和通风系统及进出水口的柔性接头等重要部件组成，必须在制造商工厂整体装配调试完成，不得自己拼装。

★招标范围：泵站进水口和泵站出水口以内的所有工程量均包含在本次招标范围内，进水管道与出水管道需接入就近市政污水收集管网污水检查井。本项目中标人除了提供一体化预制泵站全套设备，还包括泵站本身的土建部分：需完成对泵站基坑的开挖、回填、基坑混凝土底板的浇筑以及控制柜底座的制作。土建施工单位由一体化泵站中标单位提供，土建施工单位的施工资质：市政公用工程施工总承包二级及以上资质。施工方需完成基坑支护的设计与施工安全方案论证。

（一）1号泵站（25000吨）：本次设计提升泵站采用一体化预制预制泵站直径为3.8米，泵站筒体采用强化玻璃钢（GRP）材料，采用双酚A环氧改性乙烯基树脂，采用无碱无捻直接缠绕纱A级。泵站厚度不低于10mm料。泵站每日处理流量25000m³，配备水泵4台，3用1备。近期1用1备，远期3用1备，单泵流量为350 m³/h，扬程H=10米，额定功率≤22kW，额定电压400V,变频控制，NPSH≤4.35米，泵出水口DN200,允许通过最大颗粒尺寸100毫米，叶轮直径287毫米。水泵每小时最大起停次数≥20次。电机满载效率为86%，配2台粉碎型格栅。水泵蜗壳装锌阳极保护。水泵用配电箱必须有经国家强制性3c认证。泵站：进水管口径:DN800、进水管管底标高:-0.8m、出水管口径:DN500、出水管管中心标高：2.1米；地面标高：3.15米。泵站底板标高-4.8米，详见图纸，根据现场实际情况做优化设计。

（二 ）2号泵站（40000吨）：本次设计提升泵站采用一体化预制预制泵站直径为3.8米，泵站筒体采用强化玻璃钢（GRP）材料，采用双酚A环氧改性乙烯基树脂，采用无碱无捻直接缠绕纱A级。泵站厚度不低于10mm料。泵站每日处理流量40000m³，配备水泵4台，3用1备。近期1用1备，远期3用1备。单泵流量为 556m³/h，扬程H=14米，功率≤45kW，额定电压400V，变频控制，NPSH≤5.13米。泵出水口DN200,允许通过最大颗粒尺寸100毫米，叶轮直径287毫米。水泵每小时最大起停次数≥15次。电机满载效率为89%，配2台粉碎型格栅。水泵蜗壳装锌阳极保护。水泵用配电箱必须有经国家强制性3c认证。泵站：进水管口径:DN1000、进水管管底标高:-2.3m、出水管口径:DN600、出水管管中心标高：2.4米；地面标高：3.7米，泵站底板标高-7.7米，详见图纸，根据现场实际情况做优化设计。

二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

## A、项目主要需求

★2.1、为了保证一体化预制泵站各系统的兼容性、运行的稳定性：一体化泵站和水泵应为同一品牌产品；水泵和水泵电机必须投标品牌制造商自己生产，不接受代工或OEM产品；一体化预制泵站必须是工厂成套产品出厂。投标人必须提供相关证明文件。

★2.2投标人2013年以来在国内须至少具有 1 份采购合同金额≥人民币450 万元的一体化预制泵站销售业绩，该业绩稳定运行3年或3年以上。投标人须提供齐该业绩项目以下资料：①中标（成交）公告（提供相关网站中标（成交）公告的下载网页及其网址）；②中标（成交）通知书；③采购合同文本；④竣工验收报告及现场图片。⑤招标代理机构详细名称及中标项目的招标编号（或项目编号）。投标人不满足上述规定的特定条件或提供证明文件不全的，其投标将被拒绝，以上证明文件原件备查。备注：1、本要求的目的是考评投标人的履约信用、施工经验及维护管理能力，对业绩中的预制泵站品牌不作限制。2.投标人提供的数据必须真实可靠，采购人会依据投标人提供的信息落实，如有发现提供虚假资料，采购人将上报有关部门追究投标人虚假应标的法律责任。

★2.3为确保设备质量，中标人的设备进场验收时，采购人将保留权利要求中标人将设备运送至采购人要求的权威检测机构进行检测（主要针对采购清单表及技术得分点），其中产生的运费、检测等一切费用由中标人承担。中标人所提供设备经采购人要求检测机构的各个检测数据均不得劣于投标文件所提供的数据，否则采购人将上报有关部门追究中标人虚假应标的法律责任，投标人必须对此作出承诺。

2.3.1 投标人必须提供本项目所用水泵类型的省 级以上第三方检测机构的检测报告，检测报告上检测项的数量及数据优劣将作为水泵质量的重要参 考依据。

2.4.1泵运行控制系统具备下列功能

1）性能控制-能耗最佳化；

2）总线通讯；

3）运行向导；

4）泵的自动并联制；

5）运行中泵之间的自动切换功能 (确保所有泵运同)；

6）手动操作运行 (对单泵测试)；

7）泵和系统的监视功能；

①电机保护-集成水泵电机保护功能；

②总线通讯；

8）可选配件：外部RS485接口 (可选G100或CIU通讯模块，协议有GENI, PROFI, LON…)；GPRS/GSM无线远程通讯功能并提供配套SCADA远程监控平台；

9）可远程手机接收报警信息，远程电脑监测及控制整个泵站运行，实现整个泵站无人值守，确保泵站的安全运行；

①测量值的最大、最小限制；

②可实现系统失控时停机功能；

③进水流量体积估算；

④出水流量体积估算；

⑤预防堵转，堵塞并自动解决；

⑥排空泡沫；

⑦测试运行；

10）显示、报警和信号功能：

①320*240 1/4 VGA显示LCD显示屏，带背景光设 计，使得操作不再考虑环境亮度的影响；

②系统结构图形直观显示，可从系统图中直接显示出各泵运行故障情况及转速，泵站液位；

③可读出系统的液位值，计算流量、功率损耗等信息；

④运行和故障信号自动转换接触器。

2.5 潜水泵的技术要求

2.5.1    泵的潜水电机应是三相鼠笼式感应电机。电机的防护等级为IEC IP68级，绝缘等级为F级，应有合适的额定功率保证水泵在整个性能曲线中不会发生过载。电机应能每小时启动≥15次。电机轴和转子经动、静平衡测试合格。电机和电缆必须能在最大20米淹深下连续使用而不失去其防水性能（符合IP68防护等级）。电机应设 计成在最高40℃(104F)环境下工作。泵头和电机应能浸入和连续泵送最高为40℃的液体，并且定子绕组的平均温升不超过80℃。水泵用配电箱必须有经国家强制性3c认证

2.5.2    为监控每相绕阻上的温度，在每相定子绕组线圈中应装有热敏开关，热敏开关的设定打开温度为150℃，并接至控制柜，与控制继电器连接。

2.5.3    每台泵/电机都有完善的冷却设 计。电机浸没在所提升的液体中都能够在最高40℃环境温度下长期连续运行，不接受环境或液体温度低于40℃的限制。

2.5.4    叶轮为电机直联传动，泵和电机是同一根轴，泵轴须是电机轴的延伸，不接受中间耦合传动。泵轴直接支撑在轴承上，不采用轴套形式。叶轮具有间隙调节系统，使泵能够在整个寿命期间保持最佳性能，

2.5.5    泵轴的叶轮端应采用锥形设 计，方便叶轮的安装，且叶轮安装固定后能够消除叶轮和轴之间的间隙。

2.5.6    泵轴材质为高强度合金钢。泵轴应具有足够的强度和刚度，以承受正常工作、启动、停机时可能出现的最大扭矩，确保泵运行平稳。泵轴受机械密封等保护，与输送液体完全不接触。

2.5.7    每台泵应配有一个双道机械轴密封系统。轴密封系统应有一个油室，机械密封需在油室内运行。密封油的作用是冷却和润滑机封，密封系统不应当依靠所泵送的液体润滑。油室从设 计上讲应防止过满和留有油膨胀的空间。带有防漏密封的注油孔应当很容易从外部检查维修。密封油室中机械密封外部应有一圈挡板，保证了机封运转时油室内不起泡，油面不向外侧偏聚，从而使上、下机械密封都保持有充份的润滑。

2.5.8    机械密封设 计采用全不锈钢外壳。其弹簧系统等零件全部保护在不锈钢外壳内用油冷却和润滑，不与泵送液体接触。压紧密封的弹簧为轴对称布置的一组弹簧，机械密封在设 计上保证可以顺时针或逆时针转动，并且不影响密封功能。

2.5.9    机械密封应是免维护的。机械密封采用碳化硅材料具有良好的机械强度和抵抗热冲击特点，介质酸碱度范围应在4-10之间。

2.5.10  卡箍 为了更方便的对水泵进行现场检修，应采用不锈钢卡箍将电机与泵连接在一起，使泵的组装快速方便，无需螺栓和任何工具。卡箍固定在凹槽中，并有保险防止卡箍意外松动。

当需要松开卡箍时，只需打开保险，然后放松钩子，就可以松开卡箍。

2.5.11  机械密封的设 计使用寿命不低于 25,000 小时。

2.5.12  泵和电机的轴承应为永久脂润滑的高质量免维护轴承，能承受轴向和径向负载并与液体完全隔离。轴承寿命在100,000小时以上。

2.5.13  电机应配有潜水电缆,为包括动力线和信号线的一根电缆。电缆应伸进接线室直接与端子板相连接，电缆的尺寸应符合IEC标准并提供足够的长度以接入接线盒或就地控制柜且不需拼接。

2.5.14  电缆入口为轴向设置，应设置在电机顶盖上，并设固定装置以防应力负荷。电缆进口处的外部密封应由可重复使用的腈橡胶O形圈密封，防止水从电缆外部进入电机。电缆内部芯线采用树脂灌注，可以确保即使在电缆破损的情况下，水也绝对不会沿电缆芯线进入电机内。同时电缆应易于从电机上拆下，便于维修保养，无需破坏电缆入口和电机顶盖。

电机顶盖和定子室之间应设密封隔板。防止液体进入定子室。

潜水电缆接入电机时采用插接及螺纹密封方式，可以非常方便地拆下。不锈钢插头由螺纹固定，螺帽和O型圈形成密封，防止介质渗入，并便于维修保养。同时在电缆插头内充聚亚胺脂，可以确保即使在电缆破损的情况下，水也绝对不会沿电缆进入电机内。

2.5.15  自藕装置应配有出水弯管，弯管两端带有法兰，耦合系统具有无泄漏的法兰连接，自动耦合埑圈 和自动藕合系统底部之间能实现完全防漏连接。

2.5.16  电机保护

热敏开关：

电机定子的每一相均应由常闭型双金属片式热敏开关保护，热敏开关应埋置于定子内，三只应串联于同一回路中。在150°C时动作断开，以防线圈过载、过热，保护电机。当温度过高时，热敏开关应打开，报警并停止电机。

2.5.17  主要材质

叶轮：		       铸铁 EN 1561 EN-GJL-250/ AISI A48 30

泵壳：		铸铁EN 1561 EN-GJL-250/ AISI A48 30

电机外壳：	铸铁EN 1561 EN-GJL-250/ AISI A48 30

轴：合金钢DIN1691 42CrMo4 (ASTM4140)

机械密封：       碳化硅/碳化硅

紧固件：	       不锈钢 AISI 316

O形圈：	丁腈橡胶或氟橡胶

导轨：		不锈钢AISI 304

提升链：	不锈钢AISI 316

表面防腐：        150μ灰黑色环氧树脂涂层

2.5.18 水泵其他技术要求：各个泵站配套的水泵均需满足：

1）叶轮具有间隙调节系统，使泵能够在整个寿命期间保持最佳性能。

2）水泵电机封装等机≥IP68，水泵每小时最大起动次数≥15次；

3）水泵控制器中的电容传感器采用无油含水量传感器得。

4）投标水泵的叶轮采用无堵塞管道式叶轮

5）泵轴的叶轮端采用锥形设 计，方便叶轮的安装和拆卸，且叶轮安装固定后能够消除叶轮和轴之间的间隙。

6）水泵配有冷却夹套。

7）水泵蜗壳装锌阳极保护。

2.6  控制柜技术要求

2.6.1    与机械设备配套电气控制箱（柜）应由机械设备的主机制造商配套供应，主机制造商有责任保证所供电气控制箱（柜）与所控机械设备供电、控制以及保护要求相匹配，保证所供电气控制箱（柜）可以长期、安全、可靠的为所控机械设备供电，并满足机械设备的保护及控制要求。所需费用应包含在主机设备的报价内。

2.6.2    为了保持电气设备的一致性，方便运行维护，凡是在中国国内生产的电气控制箱（柜）应由机械设备主机制造商指 定低压开关柜制造厂生产，包括进口机械设备在中国国内配套的电气控制箱（柜）。一般落地安装的称为电气控制柜，支架、立柱支撑或挂墙安装的称为电气控制箱。

2.6.3    所有控制箱箱体均采用304不锈钢板压弯、焊接而成，钢板厚度不小于1.2（±0.02）mm，箱体表面采用酸洗钝化并静电粉喷，颜色按业主要求。所有需支撑安装的控制箱，主机制造商应配套提供热镀锌型钢安装支架，支架强度必须满足控制箱要求。凡需落地安装的控制箱，投标方应配套提供用于安装的槽钢基础。所需费用应包含在主机设备的报价内。

2.6.4    当机械设备在构筑物的MCC控制室内集中控制时，必须在机械设备机旁配置接线箱。接线箱及接线箱至机械设备电机的动力及控制电缆的费用应包含在主机设备的报价内。

2.6.5    控制箱内主要元器件要求：采用国际知名品牌，要求如下：

名称：双电源转换器：OTM160E3C10D380C

空气开关：IC65N D50A 3P/ IC65N D10A 3P /iC65N 1P C10

接触器：	LC1D09M7C

接触器辅助触头：	LADN11

热继电器：	LRD14C

变频器：	ACS510-01-038A-4

PLC控制系统：	PM554

液位计（压力传感器）：4-20ma-25M

控制、显示单元：	CU362

执行单元：	IO351B

远程通讯模块：	CIU271

恒温器：JWT6011F NO

加热器：JRQ系列

湿度控制器：JWT6013

电源相序保护器：RM22系列

耦合中间继电器(带座)：	CR-M系列

控制箱及底座：	BGB系列

接触器：	LC1D系列

变压器：	JBK5 AC220

微型断路器：	S201-C系列/ S203-D系列

防雷模块：	MU6-II 4P 15kA

三选开关：	XB5系列

带灯按钮：	XB5系列

红色按钮：	XB5系列

电压表：	BE系列

电流表：	BE系列

2.6.6    与机械设备配套的控制箱应符合下列要求：

a. 控制箱电源端应设具有隔离功能的断路器；控制箱各馈电回路应设短路、过负荷以及接地故障保护。水泵用配电箱必须有经国家强制性3c认证

b. 各电机主回路应配置短路保护、接地故障保护以及过载保护。并应根据电动机具体保护要求以及使用情况按需装设断相保护、低电压保护以及轴温、泄漏等专用保护。

c. 水下电机还应配备潜水电机专用保护继电器，按需进行泄漏、高温及干运行等保护。保护继电器电源应采用AC 220V电源。故障输出为干结点无源继电器信号，触电容量 220V 5A。

d. 控制箱与潜水电机连接用的控制电缆和电力电缆应采用水下电缆，电缆由主机制造商配套供应。当潜水电机至控制箱的实际安装距离超过主机制造商提供的电缆长度时，主机制造商应提供延长电缆所必须的水下电缆转接盒，并应包含在主机设备的报价内。从一台潜水电机引出的电力电缆和控制电缆应共用一个电缆接线盒。

e. 当主机配套电缆与电动机接线端子不匹配时，主机制造商有责任提供电缆接线盒。接线盒的数量由主机制造商根据所供设备的实际情况加以配置，费用应包含在主机设备的报价内。

f. 接线盒防护等级应不小于IP65。接线盒内应有供电力电缆和控制电缆可靠连接用的铜接线排(或接线端子)，接线排或接线端子应能满足电机在额定和故障状态下电气强度要求。

g. 控制箱应能对所控主设备和辅助设备进行单独控制操作，并应以一条流水线为单元根据工艺控制要求对所控设备进行联动操作。

h. 一般控制箱控制方式分为手动控制和自动控制二种方式。手动控制由配套控制箱上的控制按钮实现。自动控制由配套控制箱接受泵站自动控制系统远程控制信号实现自动控制。手动/自动控制转换由配套控制箱上的转换开关实现。二种控制方式手动优先，自动次之。

i. 自带PLC控制系统的控制箱控制方式分手动控制、就地自控以及远程自控三种方式。手动控制由配套控制箱上的控制按钮实现。就地自控由配套控制箱自带PLC控制系统就地实现自控。远程自控由配套控制箱接受厂区自动控制系统远程控制信号实现自动控制。控制转换由配套控制箱上的转换开关实现。三种控制方式手动优先，就地自控次之、远程自控最次。

j. 控制箱面板上应至少为所控每台设备设置开(正反转)/停按钮、自动/手动转换开关、紧急停车按钮、开停及故障指示灯。带有变频控制的控制箱还应在面板上设置手动调速面板。

k. 单机容量≥2KW的电动机，应设数显电流显示装置用于显示各台电机工作电流。

l. 室外及潮湿场所的控制箱内应按需配置加热器和温湿度自动控制器。当湿度达到一定程度或温度发生剧增，有可能产生凝露时，控制器驱动加热器工作，当凝露状况消失后，加热器停止加热，控制器恢复到监测状态。

2.7玻璃钢筒体

2.7.1    玻璃钢井筒结构必须满足设 计要求，采用流态优化底部，采用连续缠绕加强玻璃纤维筒体，计算机控制缠绕工艺。井筒内的有效容积必须满足图纸设 计要求。

2.7.2    一体化预制泵站的筒体应选择知 名的耐化学CE型乙烯基树脂，采用双酚A环氧改性乙烯基树脂、采用无碱无捻直接缠绕纱A级，保证井筒寿命大于50年，并有相关的有限元计算分析。且一体化预制泵站的玻璃钢井筒必须满足：

筒体必须满足：密度≥1831Kg/m3；树脂含量≥34.4%；环向拉伸强度≥395MPa；轴向拉伸强度≥36.7MPa；玻璃纤维化学成分含量≤1.26%；树脂不可溶分含量≥92.8%；层间剪切强度≥33.2MPA；吸水率≤0.0267%；巴氏硬度≥48Hba；轴向弯曲强度≥77.5MPA，环向拉伸模量≥43400MPa，环向断裂延伸率≤1.1%，轴向拉伸模量≥11100MPa，轴向断裂延伸率≤1.2%，环向弯曲强度≥426MPA，环向弯曲模量≥21500MPa，轴向弯曲模量≥7640MPa，环向压缩强度≥314MPa，环向压缩模量≥38500MPa，轴向压缩强度≥129MPA，轴向压缩模量≥8340MPa。需要提供权威级检测机构出具的玻璃钢井筒检测报告。

2.7.3    井盖类别为C250，荷载最小值P≥250KN。

2.7.4    安全防护网抗冲击应为150kg-200kg。

2.7.5    井筒应具有足够的强度，以确保在相应的埋深条件下不发生变形、破裂、损坏。也应确保在二次运输过程中不会发生损坏。

2.7.6    井筒顶板及检修孔盖板应抗紫外线、耐腐蚀，并设有防滑层。

2.7.7    井筒具有导流墙，有入口导流功能，防止产生汽蚀，优化水利流态，节省能耗。

2.7.8    一体化预制泵站的筒体应采用整体缠绕工艺。

2.7.9     筒体内部设有消能装置，能有效降低流体能量，并能引导流体均匀地进入潜水泵吸液口，防止产生旋涡和带入空气，避免潜水泵产生气蚀或振动，提升潜水泵运行的平稳性。

2.7.10  筒体智能化底部采用下凹式结构，可抵抗地下水的压力而不变形，同时只允许少量的污水停留在泵坑，当泵再次启动时，泵坑附近的大流速可以达到自清洁的效果，可以免除了人工清淤。

2.8粉碎型格栅技术要求（需采用国际知名品牌）：

### 1. 结构及性能

1）单电机驱动一体机结构（导轨式安装，维修时无需拆卸即可整机起吊）。部件包括：切割刀片、垫片、轴、轴承和密封、转鼓格栅、过水装置、侧栏、底座、机壳、减速器和IP67防爆可淹没电机（电机引出电缆12米）。控制柜需要设置在现场，控制线长度根据实际需要提供。

2）双轴设计。切割刀片和垫片材质为AISI 4130合金钢，表面硬度大于等于45~50HRC，标准刀头齿数为七齿，破碎方式为螺旋型切割。

3）转鼓格栅应能不断更新栅面并有效地将截留的所有固体物导入双轴粉碎机。导流转鼓装置应为中心无轴的结构以防垃圾缠绕。转鼓格栅整体材质必须为不锈钢304。转鼓格栅间隙为12mm。

4）转鼓格栅与粉碎机由同一减速电机驱动。电机（原装进口机）IP67防爆可淹没电机，380VAC，3 Ph，50Hz，绝缘等级F级。

5）减速器（原装进口SUMITOMO）适用于剧烈振动环境，具有500%的减震能力。减速器的输入轴通过三爪耦合和电机相连。输出轴通过二爪耦合和粉碎型格栅相连。

6）集装式机械密封。密封面为碳化钨/碳化钨。多弹簧支承密封面，轴承由可更换的曲轴装置和机械密封组成的轴承套保护。可承受6 bar压力。

2材质

壳体：                球墨铸铁

刀片组驱动轴：         A1S1 4140热处理六角形钢

转鼓格栅：            不锈钢AISI 304

切割刀片和垫片：       AISI 4130热处理合金钢或以上，刀片表面硬度大于45~50HRC 。

机械密封：            碳化钨或碳化钨

密封环：              丁腈橡胶

底座：                球墨铸铁

侧栏：                球墨铸铁

安装框架：            不锈钢AISI 304

溢流格栅及检修格栅：    不锈钢A1SI 304

3 控制

1).电气控制箱外壳符合NEMA4X标准，由玻璃纤维聚酯树脂制成。

2). 控制器装有粉碎型格栅的“开－关/重新设置－自动”三档选择开关。

3). 控制箱内置元件应设置电气保护装置，其保护功能为过载、短路。对粉碎机的保护除上述功能外还应设置自动检测负载和具有反排功能，在粉碎机工作力距大于设定力距时，电流传感器会检测堵塞情况，通过PLC给出反排信号，粉碎机进行自动反转排出动作，除去堵转物后自动恢复正常工作，当30s内遇到三次反排失败，PLC应到-判断为堵转物不能破碎，并自动停止粉碎机工作（使自动调整功能失效，需值班负责人员手动恢复）和进行报警。

4). 每台电机控制箱的面板上设开停按钮、紧急停车按钮、运行和各类故障指示、“开-关/重置-自动”选择开关，在 “关/重新设置”档，对应的设备应停止运转；在 “开”档，对应的设备运转；在 “自动”档，对应设备的开/关由远程控制器控制开或停。

2.9阀门的主要材质要求：

阀体：球墨铸铁

阀板：球磨铸铁

阀杆：不锈钢

螺母：不锈钢

B.技术服务和质保期服务要求：

1、本项目提供自验收合格之日起整体免费保修2年。

2、投标人应为本次采购的设备提供现场安装、调试、培训及过质保期设备正常运行维护。投标人在技术方案中对技术服务做出详细描述，至少包括：设备故障时的现场服务、服务响应时间等。设备故障的响应时效：维修人员应在接到故障通知后4小时内赶到现场分析、排除故障。24小时内不能排除故障的，要提供解决方案并在采购人规定期限内排除故障。

3、本项目质保金按招标文件承诺服务年限满后逐年返还，每年返还1%的质保金。

4、中标人对设备应进行定期或不定期的维护，以使系统保持良好的运行状态。

5、投标人应提供其参与本项目及售后维护的技术人员名单。

6、投标人应按照本采购项目特点提供长期良好的售后 服务，并在投标文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证。

| 推荐品牌表（当相当于或不低于以下品牌，需提供证明材料） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 名称 | 品牌 |
| 1 | 控制柜主要元器件 | 双电源转换器 | 施耐德，西门子，ABB |
|  |  | 空气开关 | 施耐德，西门子，ABB |
|  |  | 接触器 | 施耐德，西门子，ABB |
|  |  | 接触器辅助触头 | 施耐德，西门子，ABB |
|  |  | 热继电器 | 施耐德，西门子，ABB |
|  |  | 变频器 | 施耐德，西门子，ABB |
|  |  | 控制柜（含风扇、按钮、继电器) | 箱体户外型材质不锈钢304 |
|  |  | PLC控制系统 | 施耐德，西门子，ABB |
|  |  | 液位计（压力传感器） | 施耐德，西门子，ABB |
| 2 | 水泵 |  | 格兰富（Grundfos)、飞力(XYLEM)、凯士比(KSB)、赛高（SEKO) 、海斯特（HIDROSTAL） |
| 3 | 阀门 |  | AVK,VAG,LOCKE |
| 4 | 粉碎性格栅 |  | MONO、JWC、富兰克林 |
| 5 | 电缆 |  | 南平太阳、深圳深缆、远东 |

说明：1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

- 第四部分  合同格式及条款（供参考）

注 释：

本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款。但不得与招标文件、投标文件的实质性内容相背离。

合同编号：

签订地点：

签订日期：

甲方(采购人)：                签订地点：

乙方(中标人)：                  签订日期：  年 月 日

根据甲方委托   (采购代理机构)   对       进行招标采购（招标编号：     ）的招标结果，乙方为中标人，现依照招标文件、投标文件及有关法律、法规、规章规定的内容，双方达成如下协议：

1、合同标的和合同价格

| 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单 价 | 总 价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2、交货方式和交货地点

2.1交货方式：

2.2交货地点：

3、供货清单

3.1供货清单：包括产品主机、随机备品备件、专用工具的名称及数量。（采购人对包装及运输有特别要求的，应作具体约定。）

4、付款方式与条件

4.1货物交货付款

①合同签订生效后支付合同价款的30%；

②货到现场安装并调式完毕，并协助业主通过相关部门检测与验收并交付使用后支付至合同价款的60%；

③工程竣工结算经结算审核且出具审定报告书，工程资料完整归档后15日内支付至审核后工程造价总额的97%；

④余3%为质保金，待工程保修期二年满（且无质量问题、已归档）后逐年返还。

现场交货条件下，乙方要求付款应提交下列单证和文件。

a.金额为有关合同货物价格 100 ％的正式发票。

现场交货条件下，乙方要求付款应提交下列单证和文件。

a.金额为有关合同货物价格   ％的正式发票。

b.制造厂家出具的货物质量合格证书。

c. 甲方已收讫货物的验收凭证。

d. 甲方签发的验收合格文件。

4.2分期支付货款的，余下的货款应于       （时间）支付。

4.3招标代理费：本工程的招标代理服务费按国家发改委计价格[2002]1980号文及发改委办价[2003]857号的标准按100%计取、开标过程所产生费用（评审费等费用）由中标人支付，招标代理服务费不含税。

5、质量要求和技术标准

质量条款可细分为产品质量、包装质量、技术资料质量等内容。

（质量要求和技术标准应按招标文件要求填列。）

6、安装调试、技术服务、人员培训及技术资料

（安装调试、技术服务、人员培训及技术资料应按招标文件要求填列。）

7、验收

（货物验收标准和方法应按招标文件要求填列。）验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

验收可细分为到货时的外在质量的验收，投产前的质量验收，大型设备可能还存在更多的验收步骤和验收方式，采购人可在招标文件中细化规定。

8、质量保证

各合同包货物质保期要求均为货物经最终验收合格后     个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后   小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若    小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

9、知识产权：

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

10、违约责任

10.1未按期交货的违约责任：因乙方原因不能按合同约定或甲方要求的时间交付合同设备的，每延迟一日，乙方应按  10000   元/天的标准向甲方支付违约金，延期交货超过 15日的，中标人应支付合同总价20%的违约金，招标人可单方面解除合同也可要求中标人继续履行。

11、违约终止合同

11.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后20天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同：

11.1.1如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

11.1.2乙方未能履行合同项下的任何其他义务。

12、不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

13、合同纠纷处理方式：因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下任一方式解决：

（ ）向       （甲方所在地）仲裁委员会申请仲裁；

（ ）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

14、其他约定

14.1本采购项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

14.2本合同未尽事宜，双方另行补充。

14.3本合同一式三份，经双方授权代表签字并加盖公章后生效。甲方、乙方各执一份，送采购代理机构各备案一份，具有同等效力。

14.4甲方应当自合同签订之日起2个工作日内，将合同在漳州市政府采购网上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

甲  方：                    乙   方：

单位地址：                  单位地址：

法定代表人：                 法定代表人：

委托代理人：                 委托代理人：

电   话：                 电   话：

开户银行：                  开户银行：

账  号：                   账   号：

第五章 投标文件格式

东山县海洋生物科技园一期市政配套污水工程1号、2号

泵站项目

招标投标文件

招标编号：

项目名称：东山县海洋生物科技园一期市政配套污水工程1号、2号泵站项目

招标人： 福建省水利投资开发集团东山水务有限公司

招标代理机构：

投   标  人：                                  （盖章）

法定代表人：               （盖章）

日  期：      年     月    日

目    录

一、投标书

二、开标一览表

三、投标分项报价表

四、投标报价汇总表

五、货物说明一览表

六、供货范围清单

七、技术规格和商务偏离表

八、投标人的资格证明文件

九、投标人提交的有关评分其他材料

十、投标保证金汇款凭证资料

说明：

1. 投标人在制作电子投标文件过程中，投标人企业相关资料以在漳州市工程项目交易中心诚信库中录入的信息为准（包括相关原件扫描件），不允许在工具中上传。各投标单位务必真实、准确、完整录入诚信库资料 (原件扫描件)，如果因诚信库资料导致废标等情况，由录入投标单位自行负责。

2.本次招标采用电子招投标，招标文件中投标文件格式与电子招投标系统格式不一致的，以上传的电子版招标文件格式为准。

3.所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章及法人盖章部份，应按要求进行盖单位电子章和法人电子印章【授权委托书除外】。涉及到代理人签字或盖章部分，一律由电脑录入，盖单位电子章即可【授权委托书除外】，投标文件中的证件扫描件若从诚信库中录入链接的，可不用盖公章。

4.投标企业法定代表人电子印章（法人CA），在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。

一、投  标  书

致：福建省水利投资开发集团东山水务有限公司

我方认真研究了你方招标项目编号为                   的                招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目货物招标投标方法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标人须知、主要合同条款、招标项目说明及要求及其他有关文件后，签字代表宣布同意如下：

1、我方愿以总价为人民币（大写）          元整（￥：        ）的投标报价完成本货物招标文件要求和合同条款上所列招标工程范围的全部内容。

2、我方本次投标的品牌为：          ，产地：         ，型号：         。

3、我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。

我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

5、如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被没收。

6、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期内完成安装并取得质量技术监督部门核发的使用许可证。

7、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标人须知前附表第14项规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

8、一旦我方中标，我方保证将按招标文件规定在中标通知书发出之日起10个工作内且在签订货物采购合同前提交履约保证金。

9、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投  标  人：                                      （盖章）

单位地址：_____________________________________________

法定代表人：                      （盖章）

邮政编码：_________   电话： ___________   传真：____________

开户银行名称：

开户银行帐号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期：_____年____月____日

- 开标一览表

投标人名称：（盖章）                                     招标编号：                                货币单位

| 合同包 | 货物名称规格 | 数量 | 报价（现场交货价） | 交货期 | 投标保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

三、 投标分项报价表

招标编号：_______                                            货币单位：________

| 1 | 货物名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 原产地 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 数量 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 主机和标准附件单价 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 备品备件价 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 专用工具价 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 技术服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 检验培训费 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 运输(至目的地或现场)费用 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 保险费用 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 其他费用 | （所报费用名称） |  |  |  |  |  |
|  |  | （所报费用名称） |  |  |  |  |  |
| 13 | 投标价格 | 现场交货价 |  |  |  |  |  |

注：1．投标价格＝栏目4×栏目3（数量）＋栏目5至栏目12的各项费用。

2．此表第12项中投标人可自行扩展，填入所报费用名称及其费用，如施工配合费等。

3. 选购件价不包括在本报价表内，应另附纸分项单报。

3．此表第13项投标价格若与投标书有出入，以投标书的投标价格为准。

投标人名称：___________（盖章）

四、投标报价汇总表

招标编号：_______                                 货币单位：________

| 序号 | 项目 | 金 额 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备价格 |  |
| 2 | 安装价格 |  |
| 3 | 合 计 |  |

投标人名称：___________（盖章）

- 货物说明一览表

招标编号：

| 货物名称 |  | 型号规格 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细性能说明 |  |  |  |  |  |

投标人名称:                      （盖章）

六、 供货范围表

6-1 主机和标准附件清单

招标编号：

货物名称型号：                       　　数量：

| 序号 | 组成主机整件、附件名称 | 数 量 | 型 号 | 原产地 | 单 价 | 合 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项累计合价： |  |  |  |  |  |  |

注：１、本表的“本项累计合价”应和投标分项报价表的栏目4×栏目3的价格相一致。  

投标人名称：               （盖章）

六、供货范围表（续页１）

6-２ 备品备件清单

招标编号：

货物名称型号：                        数量：

| 序号 | 备 品 备 件 名 称 | 型 号 规 格 | 数量 | 原产地及制造商名称 | 单 价 | 合 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项累计合价 |  |  |  |  |  |  |

注：１．“本项累计合价”应和投标分项报价表的栏目5相一致。

投标人名称：                （盖章）

六、供货范围表（续页2）

6－３ 专用工具清单

招标编号：

货物名称型号：                     数量：

| 序号 | 专 用 工 具 名 称 | 型 号 规 格 | 数量 | 原产地及制造商名称 | 单 价 | 合 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注：以上随机附送。 |  |  |  |  |  |  |
| 本品目号累计合价： |  |  |  |  |  |  |

注：１．“本品目号累计合价”应和投标分项报价表的栏目6相一致。

投标人名称：                （盖章）

六、供货范围表（供选择）（续页3）

6-4投标人推荐的选择功能件清单

1.货物名称：

2.推荐的选择功能件内容：

| 序号 | 选择功能件名称 | 规格型号 | 原产地和制造商和厂商 | 单 价 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

３．推荐理由：

注：１. 如有样本和介绍资料，请在“推荐理由”中说明。

２. 投标人认为其提供的设备增加某些功能单元可以提高或扩大设备的功能或技术性能，可以按本格式提出推荐清单以供招标人选择。其价格不含在投标价格中。

３. 本表价格出厂价填报。

投标人名称：               （盖章）

七、技术规格和商务偏离表

招标编号：

| 货物名称 | 规格条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人提交的投标文件中与招标文件的技术、商务部分的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人名称：                    （盖章）

八、投标人的资格证明文件

1、代理商投标应提供以下资料（原件扫描件）:

（1）制造厂商唯一授权证明书或代理证明；

（2）合格营业执照；制造厂商营业执照及售后服务机构的营业执照；

2、制造厂商直接投标应提供以下资料（原件扫描件）:

（1）合格的营业执照；

（2）售后服务机构的营业执照；

3、其他资料（原件扫描件）

①、投标保证金汇款凭证；②、银行基本户开户许可证；

若所提供的材料不真实、弄虚作假，招标人将没收其投标保证金。

附件1  投标人的资格声明

１．投标人概况：
    Ａ．投标人名称：_____________________________________
    Ｂ．注册地址：_____________________________________
        传真：           电话：_________  邮编：__________
    Ｃ．成立或注册日期：_____________________________
    Ｄ．法人代表：                   （姓名、职务）

实收资本：________________________________

其中 国家资本：              法人资本：

个人资本：              外商资本：

Ｅ．最近资产负债表（到     年     月      日为止）。

(1)固定资产合计:______________________

(2)流动资产合计:______________________

(3)长期负债合计:______________________

(4)流动负债合计:______________________

Ｆ．最近损失表（到     年     月      日为止）。

本年（期）利润总额累计：

本年（期）净利润累计：

２．关于投标人所提供货物的制造厂家的设施及其它情况：

| 就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。 工厂名称地址 | 生产的项目 | 年生产能力 | 职工人数 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：______________________________（加盖公章）

投标人代表（姓名、职务）：____（印刷体）__________

日      期：       年        月        日

附件2  法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓名：             性别：        年龄：       职务：

系                                  的法定代表人。

投标人：（公章）

日期：    年   月   日

附件3   法定代表人授权委托书（若有授权）

本授权委托书声明：我        （姓名）系                          （投标人）的法定代表人，现授权委托                             （单位名称）的                   （姓名）为我公司投标人代表，以本公司的名义参加                              项目的投标活动。代理人在资格审查、领取招标文件、勘察现场、领取答疑纪要或补充通知、开标、评标过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人代表：                         性别：             年龄：

单  位：                         部门：             职务：

联系电话：

投标人：   （公章）

法定代表人：（签字或盖章）

投标人代表：（签字）

日期：   年   月   日

九、投标人提交的有关评分其他材料

（按评分顺序依次附上材料并加盖投标人公章）

十、投标保证金汇款凭证资料

第六章   图纸（另行上传）