#### 漳州市祥泰食品有限公司迁建项目污水处理工程

#### 设备采购及安装项目

#### 标准设备采购招标文件

（2017年版）

招标编号：E3506010601100369001

招标人：漳州市龙瑞贸易有限公司（盖单位章）

招标代理机构： 福建省明建工程咨询有限公司（盖单位章）

2019年 01 月 09 日

目	录

第一卷	1

第一章招标公告（适用于公开招标）	2

第二章投标人须知	7

投标人须知前附表	7

1.  总则	12

2.  招标文件	15

3.  投标文件	16

4.  投标	20

5.  开标	21

6.  评标	22

7.  合同授予	23

8.  纪律和监督	24

9.  是否采用电子招标投标	25

10.  需要补充的其他内容	25

第三章评标办法（综合评估法）	32

评标办法前附表	32

1.  评标方法	35

2.  评审标准	35

3.  评标程序	36

第四章合同条款及格式	42

履约保证金格式	63

第二卷	64

第五章供货要求	65

第三卷	68

第六章投标文件格式	69

# 第一卷

第一章  招标公告

#### （网上电子招标）漳州市祥泰食品有限公司迁建项目污水处理工程设备采购及安装

#### 项目招标公告

1. 招标条件

本招标项目漳州市祥泰食品有限公司迁建项目污水处理工程设备采购及安装项目，招标人为漳州市龙瑞贸易有限公司，招标备案编号为：闽经信备【2019】E01003号，招标项目资金来自业主多渠道筹集。该项目已具备招标条件，现对污水设备采购及安装进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 建设地点：漳州市；

2.2 建设规模：漳州市祥泰食品有限公司迁建项目总投资约16190万元，其中本项目污水处理工程设计规模：650m³/d屠宰废水处理。

2.3 招标内容及范围：含污水设备及其他配套等设备的采购、安装及相关服务；包含但不限于负责整个污水设备的采购、安装、单车调试、联动调试、带负载调试及水质验收等【设备安装验收由使用单位按供货要求、技术规格及要求、工艺图纸进行评审及验收，主要以工艺图纸为准（若招标清单有技术方面的缺件漏件应由投标人自行补充，并包含在本次报价费用内，不予以额外支付）；出水水质达到环保部门验收要求】、人员培训、维护、设备质保及售后服务等；污水处理设备的采购、安装及相关服务；

2.4 交货期：合同签订后收到招标人的书面通知之日20个日历天内按批次全部供货至指定地点，2019年4月20日前全部安装完毕，安装完毕后7个日历天内完成单机调试。如现场满足联动调试、带负荷调试及水质验收的条件后应在60个日历天内通过验收。

2.5 质量要求：1、设备及安装质量应符合相关标准（详见第二卷第五章的相关要求）由使用单位验收；2、废水排放标准应根据《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB13457-1992）的三级标准，出水水质达到环保部门验收要求。

2.6 招标最高限价为人民币242万元。投标总价高于招标最高限价的作无效标处理。

3. 投标人资格要求

3.1 投标人必须是中华人民共和国境内注册的企业，必须持有工商行政管理部门颁发的合格有效的营业执照；

3.2 投标人应为有能力提供本次招标设备及服务的可从事相应产品经营业务的专业公司。

3.3 业绩要求：至少提供一个污水处理量为650m³/d的业绩。

3.4 财务要求：投标人须是一般纳税人，并能提供2017年度审计报告（报告应由具有资质的中介机构出具）。

3.5资质要求：投标人须具备住房和城乡建设厅颁发的环保工程专业承包叁级及以上资质等级。

3.6本项目不接受联合体投标。

3.7满足本招标文件“技术规格及要求”配置。

4. 招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于2019年 1 月10日8:30时至2019年 1月14日17:30时(北京时间，下同)，可利用已经激活并审核通过的CA登陆到新的漳州市工程项目交易中心网http://www.zzgcjyzx.com。下载电子招标文件。

4.2.招标人不提供书面招标资料（含招标文件、工程量清单等），只提供电子招标资料。

4.3.招标人不接受书面投标文件，投标人必须提交网上投标文件，同时提交一份电子版投标文件（光盘用信封密封并加盖投标人公章）备用。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由漳州市工程项目交易中心决定启用电子版投标文件进行评标（若启用电子版投标文件进行评标，则投标人是否投标以电子版投标文件为准）。

5.评标办法

5.1本招标项目采用的评标办法：综合评估法。

6.投标保证金的提交

6.1投标保证金提交的金额：人民币肆万捌仟元整（￥48,000元）；投标人应在投标保证金截止时间2019年1月29日北京时间16:00时前投标人须在上述时间内将投标保证金从投标人基本账户以银行转账、电汇方式汇至招标人指定账户（指款项到达指定账户的时间），汇款地区必须是投标人《企业法人营业执照》注册地，转账单上必需注明（项目名称）。

6.2投标保证金形式：①现金形式②银行保函形式（应由国有商业银行或全国性股份制商业银行开具的）；

7. 投标文件的递交

7.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2019年1月31日08时30分，投标人应在截止时间前通过网络上传至漳州市工程项目交易中心电子招投标系统。投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。备用电子投标文件等资料递交的截止时间：2019年1月31日08时30分，提交地点为：漳州市工程项目交易中心（漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼）。开标时间：2019年1月31日08时30分，开标地点为：漳州市工程项目交易中心（漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼）。

7.2投标人的法定代表人或其授权委托人［须持法定代表人身份证明书（或授权委托书）原件、个人身份证复印件(需携带原件）和投标保证金汇款凭证各一份，复印件应加盖投标人单位公章］携带已经激活并审核通过的CA到开标现场签到同时携带一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。

投标人有下列行为之一的，投标无效：

（1）投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统；

（2）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后十分钟内）；

（3）电子投标书未按招标文件规定进行电子签章或电子签名。

网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。技术支持电话：0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300。

7.3 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

8. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国招标与采购网、福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州市工程项目交易中心上发布。

联系方式

招标人：漳州市龙瑞贸易有限公司

地址：漳州市龙文区迎宾大道1号

联系人：小吴、小庄

联系电话：0596-2165382、0596-2160690

招标代理机构：福建省明建工程咨询有限公司

地址：漳州市芗城区水仙大街新城国际1栋1单元2703

联系人： 小林、小徐

联系电话：0596-2682527

交易中心名称：漳州市工程项目交易中心

地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼

招投标监督机构名称：漳州市住房和城乡建设局、漳州市发展和改革委员会、漳州市人民政府国有资产监督管理委员会、福建漳龙集团有限公司
地址：漳州市

联系电话：0596-2931236

第二章投标人须知

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：漳州市龙瑞贸易有限公司 地址：漳州市龙文区迎宾大道1号 联系人：吴先生、庄小姐 联系电话：0596-2160690 |
| 1.1.3 | 项目名称 | 漳州市祥泰食品有限公司迁建项目污水处理工程设备采购及安装项目 |
| 1.1.4 | 建设地点 | 漳州市 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 业主自筹 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 本次招标为漳州市祥泰食品有限公司迁建项目污水处理工程一期设备采购安装及相关服务项目。 含污水设备及其他配套等设备的采购、安装及相关服务；包含但不限于负责整个污水设备的采购、安装、单车调试、联动调试、带负载调试及水质验收等【设备安装验收由使用单位按供货要求、技术规格及要求、工艺图纸行评审及验收；主要以工艺图纸为准（若招标清单有技术方面的缺件漏件应由投标人自行补充，并包含在本次报价费用内，不予以额外支付）；出水水质应达到环保部门的验收要求】、人员培训、维护、设备质保及售后服务等；污水处理设备的采购、安装及相关服务； 注：使用单位为漳州市祥泰食品有限公司 |
| 1.3.2 | 交货期 | 合同签订后收到招标人的书面通知之日20个日历天内按批次全部供货至指定地点，2019年4月20日前全部安装完毕，安装完毕后7个日历天内完成单机调试。如现场满足联动调试、带负荷调试及水质验收的条件后应在60个日历天内通过验收。 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 1、设备及安装质量应符合相关标准（详见第二卷第五章的相关要求）由使用单位验收；2、废水排放标准应根据《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB13457-1992）的三级标准，出水水质达到环保部门验收要求。 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | 1.资格要求： 投标人必须是中华人民共和国境内注册的企业，必须持有工商行政管理部门颁发的合格有效的营业执照。投标人应为有能力提供本次招标设备及服务的可从事相应产品经营业务的专业公司。投标人应为有能力提供本次招标设备及服务的可从事相应产品经营业务的专业公司。 2.业绩要求：至少提供一个处理量为650m³/D污水设备项目业绩。 3.财务要求：投标人须是一般纳税人，并能提供上一年度审计报告（报告应由具有资质的中介机构出具）。 4.资质要求：投标人须具备住房和城乡建设厅颁发的环保工程专业承包叁级及以上资质登记，并且具备年检有效的安全许可证。 5.满足本招标文件“技术规格及要求”配置。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | √不接受 |
| 1.5 | 费用承担和设计成果补偿 | √不补偿 |
| 1.9.1 | 投标预备会 | √ 不召开 |
| 1.9.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | / |
| 1.9.3 | 招标文件澄清发出的形式 | 发送澄清的方式：福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州市工程项目交易中心网发布。 |
| 1.10.1 | 分包 | √ 不允许 |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 | / |
| 1.11.3 | 其他可以被接受的技术支持资料 | / |
| 1.11.4 | 偏离 | 允许偏离，投标人应根据第二卷第五章技术要求制作正负偏离表 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | / |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间为2019年 1月15日12:00时。投标人要求澄清招标文件的材料提交方式为b（a、b） ： a记名方式，适用于采用记名方式或持投标邀请书购买招标文件的项目。 b 无记名方式，适用于采用电子招投标的或采用无记名方式购买招标文件的项目。投标人应通过该项目发布招标公告的媒介（网站：《福建省公共资源交易电子公共服务平台》）进行提交或者以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式（包括信函、电报、传真0596-2682527或电子邮箱：2695352771@qq.com等可以有形地表现所载内容的形式，下同）提交给招标人或招标代理机构。 |
| 2.2.2 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 发送澄清的方式：中国招标与采购网、福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州市工程项目交易中心网发布。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 不进行确认。投标人在截标前应随时登陆上述规定的网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若因投标人的原因造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 发送修改的方式：福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州市工程项目交易中心网发布。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 不进行确认。投标人在截标前应随时登陆上述规定的网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若因投标人的原因造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | / |
| 3.2 | 投标报价的要求 | 依据第五章“技术规格书”中确定的界区承包工程范围和工作服务范围以及投标文件3.2条中相关条款要求，第六章“投标文件格式及要求”，投标人自主报价。 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 税费根据现行规定计取。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | √ 有，最高投标限价：招标人公布的招标最高限价：贰佰肆拾贰万元整。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | / |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 120 天 |
| 3.4 | 投标保证金 | 1、投标保证金提交的金额：人民币肆万捌仟元整（￥48000 .00）；投标人应在投标保证金截止时间2019年1月29日北京时间16:00时前投标人须在上述时间内将投标保证金从投标人基本账户以银行转账、电汇方式汇至招标人指定账户（指款项到达指定账户的时间），汇款地区必须是投标人《企业法人营业执照》注册地，转账单上必需注明（项目名称）。 2、投标保证金形式：①现金形式②银行保函形式。 ①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明（招标项目编号），如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 3、投标保证金银行帐号： 开户银行：中国建设银行股份有限公司漳州分行 帐户名称：漳州市龙瑞贸易有限公司 帐 号：3500 1662 4330 5250 7621 ②银行保函形式： 银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 4、投标保证金证明材料提交形式： ①将电汇或银行转账单、银行保函扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。 ②投标人以投标保函提交投标保证金的，应当按照投标须知前附表第24项规定，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将投标保函原件单独提交给招标人，否则视为未提交投标保证金。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。 5、投标保证金有效期：与投标有效期一致 6.未按要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。 7.投标保证金退还程序： a、在开标现场，已向招标人提交投标保证金汇款凭证及基本账户开户许可证复印件（加盖投标人单位公章）的投标单位（中标候选人以外）的投标保证金在中标候选人公示后15个日历天内无息退还； b、在开标现场未向招标人提交投标保证金汇款凭证及基本账户开户许可证复印件（加盖投标人单位公章）的投标单位（中标候选人以外）的投标保证金在资料补充完整后15个日历天内无息退还。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | （1）投标人在投标有效期内撤销投标文件； （2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标 人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金； （3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | √ 无 |
| 3.5.2 | 近年财务状况 | 近3年 |
| 3.5 | 近年完成的类似项目 | 近3年 |
| 3.5 | 近年发生的重大诉讼及仲裁情况 | 近3年 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | √ 不允许 |
| 3.7.3 | 投标文件所附证书证件要求及投标文件签字或盖章要求 | 本项目采用电子招标，具体要求如下： 1、投标人应利用江苏国泰新点软件有限公司电子标书生成器制作电子投标文件； 2、投标单位在制作电子投标文件过程中，投标单位企业相关资料以在漳州市工程项目交易中心诚信库中录入且通过的信息为准（包括相关原件扫描件），不允许在工具中上传； 3、企业法定代表人电子印章（法人CA），在招标文件、投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 注：中标后须再提供五份正本投标资料，加盖投标单位公章。 |
| 4.1.1 | 投标文件加密要求 | 本项目采用电子招标，招标人不接受书面投标文件，递交投标文件截止时间前，投标人应提交一份加密的.ZZTF格式电子投标文件到电子招投标系统；投标人应携带一份不加密的.nZZTF格式的备用电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)至开标现场。 |
| 4.1 | 封套上应载明的信息 | 不适用 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 截止时间：2019年1月31日08时30分（北京时间）。 投标人应在截止时间前 30 分钟开始进行现场签到。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 |  |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | √ 否 如未到开标现场签到并提交电子光盘投标文件的； 如未提交投标保证金的；投标文件将被退回。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2019年1月31日08时30分 开标地点：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼 |
| 5.2 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： （1）宣布开标纪律； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称； （3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； （4）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招 标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容， 并记录在案； （5） 投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员使用本人的电子印章在 开标记录上签字确认； （6）开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，其中招标人代表0人，专家5人； 评标专家确定方式：评标专家从省综合性专家库随机抽取； |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 本招标项目采用的评标办法：综合评估法。采用综合评分办法，确定中标侯选供应商。分值由商务、技术、价格三部分构成，采用100分制。评标委员会按评审后投标供应商综合得分由高到低排列顺序，得分最高的为第一中标候选人，以此类推。综合得分相同的，按报价由低到高的顺序排列，以报价低的优先为原则进行推荐；如果综合得分、报价得分均相同时，则采用随机抽取的方式确定排序。 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：在中国招标与采购网、福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州市工程项目交易中心网发布 公示期限：不少于3日 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | √ 否 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 履约保证金：为合同含税总额的 5％； 提交形式：①现金电汇或银行转帐的方式提交；②银行保函（应为国有商业银行或全国性股份制商业银行开具的）。 履约期限：直至污水设备通过使用单位的验收及出水水质达到环保部门的验收为止。 履约保证金（保函）的退还：在本项目设备、水质全部验收合格后并提交完整申请支付手续后15天内一次性退还（不计利息）。如保函的时效性不能满足项目的进度，投标人须将保函的有效期延续至项目结束。 乙方领取中标通知书后，3个工作日内提交合同含税总价的5%的履约保证金（或履约担保）给甲方，双方签订合同。（注：在领取中标通知书后，双方必须在3个日历天内完成合同的签订。） 履约保证金转入账户： 开户银行：中国建设银行股份有限公司漳州分行 帐户名称：漳州市龙瑞贸易有限公司 帐 号：3500 1662 4330 5250 7621 履约保证金的提交时间：在中标通知书发出之日起3个工作日内且在签订合同前，以现金电汇或银行转账方式提交的以到达招标人指定的银行帐户的时间为准，以保函形式提交以保函到达招标人财务部门并签收的时间为准。（公示期满后招标代理机构持中标通知书到有权部门备案登记编号之日视为中标通知书发出之日，招标代理机构须在当日及时以电话、短信、传真方式向中标人告知并短信截图留存记录，中标人应在中标通知书发出之日到招标代理机构领取中标通知书）。 中标通知书发出之日起3个工作日内中标人必须提交履约保证金（以保函形式提交的，以保函到达招标人财务时间为准）。若不能在规定时间内提交履约保证金的，则视为自动放弃中标，招标人有权没收其投标保证金。 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | √ 是，具体要求：电子投标文件编制工具软件名称及版本：新点电子招标文件制作软件（漳州版）V7.4.1.20。 电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：江苏国泰新点软件有限公司，电话：400-850-3300。 电子投标文件具体要求： a、企业法定代表人电子印章（法人CA），在招标文件、投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 b、投标单位在制作电子投标文件过程中，投标单位企业相关资料以在漳州市工程项目交易中心诚信库中录入且通过的信息为准（包括相关原件扫描件），不允许在工具中上传。 c、投标单位应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作工具。 d、开标时投标人应携带已经激活并审核通过的CA与法人授权委托书，同时必须携带一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。 |

| 需要补充的其他内容 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10 | 原文条款 | 1.4.3 投标人不得存在下列情形之一： （1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性； （2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人； （3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系； （4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标； （5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务； （6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系； （7）为本招标项目的代建人； （8）为本招标项目的招标代理机构； （9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人； （10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系； （11）被依法暂停或者取消投标资格； （12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； （13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； （14）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）； （15）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； （16）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单； （17）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。 |
| 11 | 投标费用 | 1.投标人应承担其投标文件编制与递交所涉及的一切费用，不论中标与否，均由投标人自负。在任何情况下招标人和招标代理机构对上述费用均不负任何责任； 2.参照计价格[2002]1980号和发改办价格〔2003〕857号文件规定的取费标准的45%计取，评标产生的专家劳务报酬按实际发生计取；均由中标方支付。 3.本项目交易服务费按《 闽价通告〔2019〕9号》标准计取，分别向招标人及中标人收取。 |
| 12 | 监督部门 | 漳州市发展和改革委员会0596-2053127 漳州市人民政府国有资产监督管理委员会0596-2055852 |
| 13 | 质保期 | 本项目设备质保期至少为24个月。 |
| 14 | 合同形式 | 合同价格形式为固定总价加风险包干。 固定总价包干，本工程为交钥匙工程，投标报价本项目合同总价包括从设备生产到质保期满期间产生的一切费用，包含但不限于安装前准备工作费用、总包管理费、水电费及土建配合费用（由中标人自行与总包协商）、设备生产制造费（包括进口件）、技术资料费、包装、从供方到招标人目的地的国内外运输[运输过程中的所有风险（包含因天气原因造成）]及运输保险、装卸保险、多次搬运、喷漆、吊装搭棚、安装前现场保管费、安装及调试费、安装措施与文明施工费、安装损耗费、所需零配件、安装材料、检验、过磅、验收、检测费用、技术服务、培训及售后服务、专用工具费、特殊工具费、质保及其它措施费、搬运费、仓储费、场内外运输费、保险、税金（含设备的关税、增值税等），验收合格并交付使用后不少于24个月的的免费保修（含免费质量保修期内所需零配件及质量保修材料等费用） 价格不受市场价格浮动和国家对原材料进行政策性调整及产品交货与施工时间等的一切影响。 |
| 15 | 合同签订 | 中标人在收到中标通知书后3个工作日内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。招标人与中标人将于中标通知书发出之日起3个日历天，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面合同。中标通知书发出后，中标人非因不可抗力原因放弃中标的、或因弄虚作假等违法行为被取消中标资格的、或未按照招标文件要求在规定期限内提交履约担保的，招标人取消其中标资格并没收其投标保证金；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。 |
| 16 | 其他条款 | 1.依法必须招标的项目评标委员会否决所有投标的，或者评标委员会否决一部分投标后其他有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争，决定否决全部投标的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当重新招标。 2.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，可依次顺延第二中标候选人为中标人或招标人可以重新招标。 3.本项目不允许转包及违法分包，承包人因转包、违法分包，招标人有权撤销合同并拒付货款；承包人因转包、违法分包而致使施工人以发包人为被告主张权利的，承包人应承担由此引起的任何责任和义务，包括发包人为此支付的违约金、利息、诉讼费用、律师费用等。 4、现场勘察：（1）本项目不组织踏勘现场及投标答疑会； （2）投标人必须自行对工程现场及周围环境踏勘，以便获取投标人需自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需要的所有资料； （3）投标人必须了解现场平面尺寸及高度等实际情况，如图纸与现场实际参数出现误差等情况足以影响承包价的情况，须在2019 年01月15日 12 时 00 分之前以书面形式将情况提交代理公司，以便我司及时调整，逾期不予受理； （4）投标人必须先至工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准； （5）投标人如有任何问题请在投标报价时考虑现场的情况，中标后价格不做任何调整。无论投标人是否踏勘过现场，均被认为在递交投标文件之前已经踏勘过现场，对合同项目的风险和义务已经十分了解，并在其投标文件中已充分考虑了现场和环境条件； （6）投标人踏勘现场发生的费用自理； （7）除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘所发生的人员伤亡和财产损失。 5. 投标人应出具承诺：自中标之日起至安装完成之日止（包含春节及元宵期间），若项目施工现场需人员配合，投标单位应承诺有足够的人员配合现场并保质保量完成工程任务。中标后，中标单位应在三个日历天提供本项目所要求的预埋铁件到现场并配合现场土建单位的施工工作；预埋件及设备的进场及施工进度不得以假期为由进行拖延。 |

1. 总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关 法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设备采购进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 工程项目名称：即招标项目所属的工程建设项目，见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4 技术性能指标：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

投标人为代理经销商的，对投标人的资质要求包含对制造商的资质要求，对投标人的业绩要求包含对投标设备的业绩要求。

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；

（5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（7）为本招标项目的代建人；

（8）为本招标项目的招标代理机构；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）被依法暂停或者取消投标资格；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法 机关出具的有关法律文书为准）；

（15）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（16）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（17）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

（18）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 投标预备会

1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.9.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.10 分包

1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。

1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.11 响应和偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招

标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）供货要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的

投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买

招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内 容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10日前

以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）商务和技术偏差表；

（6）分项报价表；

（7）资格审查资料；

（8）投标设备技术性能指标的详细描述；

（9）技术支持资料；

（10）技术服务和质保期服务计划；

（11）投标人须知前附表规定的其他资料。 投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组

成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件 不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第

3.1.1（4）目所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税 金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写 分项报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项 合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定

的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式

和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标 人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的 规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决

其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后 10个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人及其制造商（适用于代理经销商投标的情形）资格或者资质证书副本和投标材料检验或认证等材料的复印件以及：

（1）投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）；

（2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、设备进场验收证书等的复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在供货和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的设备买卖合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内 容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体 要求见投标人须知前附表。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.7.3项的要求 加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）,通过电子招标投标交易平台公开开标，所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应当准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）    投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容，并记录在案；

（5） 投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员使用本人的电子印章在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记

录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会 成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介

和期限公示中标候选人，公示期不得少于3天。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标

人。

7.5 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文

件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的 10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第 7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8.纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1项规定的期限内。

9. 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 中标候选人排序方法 | 综合评估法，评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章 第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致； |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定； |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定； |
|  |  | 联合体投标人 | 提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人； |
|  |  | 备选投标方案 | 除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案； |
| 2.1.2 | 资格评审 标准 | 营业执照和组织机构代码证 | 符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定，具备有效的营业执照和组织机构代码证； |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定； |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定； |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定； |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定； |
|  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形 |
|  |  | 投标设备制造商的资质要求（如有） | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 投标设备的业绩要求（如有） | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定 |
|  |  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定 |
|  |  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定 |
|  |  | 技术性能指标 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.4 项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.1 项规定和第四 章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 投标设备及技术服务和质保期服务 | 符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 技术支持资料 | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.3 项规定 |

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成 (总分 100 分) | 商务部分：20分 技术部分：40分 投标报价：40分 其他评分因素：0分 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 取所有合格投标人投标报价的平均值作为基准价。 |

| 条款号 |  | 评分因素 | 评标分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.3 | 商务评分标准 | 注册资金 （2分） | 满分2分 | 各有效投标制造商的注册资本高低评分：制造商的注册资金＞1000万人民币的得0.5分，每增加1000万人民币加0.5分，最高得2分。 注：须提供营业执照证明资料扫描件，并加盖制造商公章。(货币单位为外币的,等额外币以招标文件上网公告之日货币汇率进行换算，供应商需自行提供招标文件上网公告日汇率换算表）。 |
|  |  | 体系认证（2分） | 满分2分 | 投标人具有ISO9001/2008、ISO14001/2008体系认证证书的得2分，缺一项扣1分（须提供相关证件，否则不得分）。 |
|  |  | 经营年限 （4分） | 满分4分 | 经营年限达到10年的得3分，在此基础上每增加5年加1分，满分5分（经营年限自成立之日截止至开标之日） 注：须提供制造商营业执照并加盖制造商公章后扫描上传，盖投标人单位电子公章。 |
|  |  | 投标人环保资质要求 （7分） | 满分3分 | 投标人具备环境工程（废水专项）乙级设计资质得2分，甲级得3分，其余不得分。（须提供相关证件，否则不得分） |
|  |  |  | 满分4分 | 投标人具备住房和城乡建设厅颁发的环保工程专业承包资质三级证书得1分，二级证书得2分，一级证书得3分；投标人具备经年检合格的安全许可证，得1分。（须提供相关证件，否则不得分） |
|  |  | 售后服务 （ 2分） | 满分2分 | 根据各投标人的售后服务承诺、维护响应计划进行评分，包括具体的售后服务内容、故障响应时间、响应方式等方面由评委进行综合评定，由评委在0-2分间酌情加分。 |
|  |  | 业绩证明（3分） | 满分3分 | 投标人所提供全国范围内污水处理规模600m³/D及以上的业绩，提供一份得0.5分，每增加一份得0.5分，满分3分。 本项投标人应提供至少一项600m³/D及以上处理量的屠宰场市政业绩，若无法提供，本项不得分。 （注：业绩需提供合同书复印件或中标通知书或水质验收报告复印件(若有)，并加盖公章，原件备查，若发现虚假业绩者作否决投标处理。） |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评标 分值 | 评分标准 |
| 2.2.4 | 技术评分 标准 | 技术参数等响应情况 （20分） | 满分20分 | 根据投标设备的技术参数、性能、配置、用途等供货要求，完全响应招标技术要求的得20分；每负偏离或不响应一项的扣5分，扣完为止。（满分20分） |
|  |  | 工程施工管理人员配置（6分） | 满分6分 | 投标人提供具有环境工程中级以上职称作为项目负责人的得 3分，技术负责人需为本单位的员工，需提供技术负责人的职称证书及近 6 个月的社保证明；投标人提供市政公用二级以上注册建造师作为项目负责人的得3分，技术负责人需为本单位的员工，需提供技术负责人的建造师证书及近6个月的社保证明。交纳期限：投标截止时间（不含投标截止时间当月）（须提供制造商社保缴纳凭证复印件，否则不得分）。 |
|  |  | 设计团队（2分） | 满分2分 | 具有完整的专业设计团队的得2分，没有不得分。（专业包括给排水、结构、电气），设计人员需为本单位员工切提供近3个月的社保证明及专业人员职称证书。交纳期限：投标截止时间（不含投标截止时间当月）（须提供制造商社保缴纳凭证复印件，否则不得分）。 |
|  |  | 供货、安装、调试的方案和措施 （5分） | 满分5分 | 总进度计划（含设备供货、安装和调试进度）合理，工期较优；施工网络图表达完整、进度保证措施到位；满分5分 |
|  |  | 满足招标货物的性能及技术指标要求（5分） | 满分5分 | 供货产品可靠、先进、技术资料完整，设备配置和技术指标等符合招标文件要求，基本满足得2分，指标正偏离每个加1分，最多加3分。 本条最高得5分。 |
|  |  | 产品制造工艺、制作与验收标准（2分） | 满分2分 | 产品制作验收，严密的质量监控措施，质量检测设施，质量检验流程。优秀的得2分，良得1分，一般得0.5分。 本条最高得2分。 |
| 2.2.5 | 投标报价 评分标准 | 公式：C=40－¦F-Fm¦/Fm×Q×100 注： 1、C为报价得分。 2、Fm为评标基准价：取所有合格投标人投标报000价的平均值作为基准价。 3、F为投标人的有效报价 4、Q为折价分值，F＞Fm Q=0.2； F＜Fm Q=0.1 5、计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |  |  |

综合得分=技术分+商务分+价格分

根据各评委的打分结果，在计算投标人商务、技术综合得分时，对评委的技术部分及商务部分的打分结果分别汇总，去掉一个最高分和去掉一个最低分，再进行算术平均，计算出各有效投标人的技术因素得分及商务因素得分。最后根据各有效投标人的最后综合得分公式计算其综合得分，各分值的计算最多保留小数点后2位，第3位四舍五入。

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）商务评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合 评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出 招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除 外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之

中。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 B；

（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C；

（4）按本章第 2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分 D。 3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名

单。

第四章合同条款及格式

采购合同

合同编号：

签订地点：福建漳州

签订日期：

招标人：（以下简称：甲方）

中标人：（以下简称：乙方）

依照《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目货物招标投标方法》，遵循平等，自愿、公平和诚实信用的原则，为了明确双方在供货施工过程中的权利和义务，根据招标结果并经两方协商一致，签订本合同，具体条款如下：

一、合同的组成：

本合同包括以下组成部分，盖骑缝章的各组成部分（包括附件）均具有同等的法律效力。

招标文件及其附件

投标文件

中标通知书

设备采购合同

技术协议

合同执行过程的往来函件

二、项目概况、工程承包范围、工期：

项目名称：

项目地点：

项目内容：

承包范围：

承包方式: 包工包料

开工日期：

竣工日期：

合同工期总日历天数：

三、合同履约相关：

履约保证金：为合同含税总额的 5％；

提交形式：①现金电汇或银行转帐的方式提交；②银行保函（国有商业银行或全国性股份制商业银行）。

履约期限：直至污水设备通过使用单位的验收及出水水质达到环保部门的验收为止。

履约保证金（保函）的退还：在本项目设备、水质全部验收合格后并提交完整申请支付手续后15天内一次性退还（不计利息）。如保函的时效性不能满足项目的进度，投标人须将保函的有效期延续至项目结束。

乙方领取中标通知书后，3个工作日内提交合同含税总价的5%的履约保证金（或履约担保）给甲方，双方签订合同。（注：在领取中标通知书后，双方必须在3个日历天内完成合同的签订。）

四、合同相关款项支付、结算的约定（单位：人民币元）

本次甲方向乙方采购污水设备及安装服务，包含设备采购、运输装卸、安装调试、试运行、验收、培训及售后服务等，采购含税总价为人民币（大写）            （￥：        元）。

本工程为交钥匙工程，投标报价本项目合同总价包括从设备生产到质保期满期间产生的一切费用，包含但不限于安装前准备工作费用、总包管理费、水电费及土建配合费用（由中标人自行与总包协商）、设备生产制造费（包括进口件）、技术资料费、包装、从供方到招标人目的地的国内外运输[运输过程中的所有风险（包含因天气原因造成）]及运输保险、装卸保险、多次搬运、喷漆、吊装搭棚、安装前现场保管费、安装及调试费、安装措施与文明施工费、安装损耗费、所需零配件、安装材料、检验、过磅、验收、检测费用、技术服务、培训及售后服务、专用工具费、特殊工具费、质保及其它措施费、搬运费、仓储费、场内外运输费、保险、税金（含设备的关税、增值税等），验收合格并交付使用后不少于24个月的的免费保修（含免费质量保修期内所需零配件及质量保修材料等费用）

价格为固定总价包干，不受市场价格浮动和国家对原材料进行政策性调整及产品交货与施工时间等的一切影响。

甲方与乙方的设备结算：

乙方应在甲方支付到货款前开具合同含税总价的全额增值税专用发票给甲方（抵扣税率为16%）。如按批次发货，乙方应提供该批次货物货值含税总价的全额增值税专用发票给甲方，并须提供相关的验收资料，甲方按比例以银行转账方式拨付货款给乙方。

①设备按批次到达现场后，甲方在收到业主方付款后15个工作日内支付乙方该批次设备货值含税价款的70%作为到货款；

②全部设备安装完毕后，乙方通过使用单位的单车调试、联动调试、带负荷调试，甲方在收到业主方付款后15个工作日内支付乙方合同含税价款的10%。

③出水水质达到环保部门的验收要求后，出具相关的水质报告，甲方在收到业主方付款后，15个工作日内支付乙方合同含税价款的17%；

④剩余设备含税总价款的3%作为质保金，于验收之日起2年，若无出现质量问题收到业主方付款后甲方再支付给乙方。

注：1、因本项目招标清单的品目含整机设备和现场拼装、焊接设备，如非整机设备到货进场的，中标人须将拼装或焊接后方可成整机设备的所用材料规格、数量等明细附在安装计划中，并形成正式文件交予招标人。招标人根据此份文件核对，并按可估算的货值批次付款。非整机设备的批次到货如 无法体现货值的，到货款将延至全部设备安装完成后支付；2、除设计变更、工程签证外，其他的工程量均不予调整。调整方法为：①按照有关规定计算工程量增减量以及工程项目增减；②变更项目在原投标项目中已有的，按原预算的综合单价与中标价同等比例下调，其他费用的计取应与预算书的计算口径一致。③变更项目在原投标项目中没有适用的，按预算编制期的有关定额及计价标准计价，并根据中标价与工程预算造价的比例同等优惠进行结算。④变更项目在原投标项目中没有适用的且属定额缺项的，由承包人与发包人共同协商确定其结算价格。

2、中标方需提供完整的内业资料（详见供货要求）。

本项目的业主方为福建漳龙建投集团有限公司；

本项目的使用单位为漳州市祥泰食品有限公司。

五、交货安装工期、地点

1、合同签订后收到甲方的书面通知之日20个日历天内按批次全部供货至指定地点，2019年4月20日前全部安装完毕，安装完毕后7个日历天内完成单机调试。如现场满足联动调试、带负荷调试及水质验收的条件后应在60个日历天内通过验收。

2、交货及安装地点：福建省漳州市芗城区石亭镇鳌门村。

六、质量及技术要求

1、设备及安装质量应符合相关标准（详见第二卷第五章的相关要求）由使用单位验收；废水排放标准应根据《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB13457-1992）的三级标准，出水水质达到环保部门验收要求。

2、乙方提供的设备、材料都应与工程设计或标准要求相符；

3、乙方应按招标中最终确定的货物及配件，必须是原装未使用过的全新产品，并应附有质量检测报告、合格证书、产品使用证，验收时，按照相应的标准规范进行验收，本项目的验收以使用单位验收为准。否则甲方有权拒绝验收，造成的一切后果由乙方负责；

4、验收过程所发生的一切费用由乙方承担；

5、工程竣工后半年内，其出水水质若不能稳定达到中水回用标准和《《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB13457-1992）的三级标准，甲方有权终止合同，其相关责任及费用由乙方全部承担；且乙方应返还甲方已支付的所有款项，并赔偿由此给甲方造成的损失。

6、技术要求：详见第五卷。

7、厂区设备的调试将按三个不同的分立的阶段进行实施。即：

（1）、单机调试；

（2）、联动调试；

（3）、带负荷试运行、出水验收。

7.1 单机调试

单机调试系指乙方为准备调试而实行的测试、检查和按技术规范执行的其他工作，包括设备的空载测试，主要是为设备的带载试验作准备。至少应包括如下内容（但不限于此）：

（1）、本工程提供的附属设备及电气控制箱的接地测试；

（2）、电气设备交接试验；

（3）、测量仪表的标定；

（4）、控制系统的模拟测试；

（5）、设备点动检查监视信号的正确性。

设备安装完成后进行的试验要根据标书上规定的工艺条件进行。一般而言，它们应包括：

一般性检查：按设计图和上述要求核查装配是否正确和工艺的质量。

对电驱动的设备，检查功能，继电器整定，接地连续性，接地回路电阻，旋转方向，工作电流和绝缘。

对于检测仪表，检查仪表环路完整性，功能和校准刻度。

检查防潮湿、防锈和防破坏装置，检查是否存在因没有封住设备和建筑物之间的洞而造成任何没有预料的水泛滥的危险。

7.2 联动调试

联动调试系指在单机调试后对全部设备或任何特定部分进行的单机带载试验运行、联动调试，依次证明控制程序的连续性、正确性、可靠性以及安全性。调试应在上述预调试试验全部完成，并取得工程师对所有相关的支持文件签字后，才可以开始。调试一般由下述几点组成：

对于所有单体的仪表设备的整个性能试验以确保在设计范围内准确运行。乙方必须提供设备，以模拟各单体运行时可能出现的状况，如模拟液位、流量以示范工艺流程环路控制的准确功能。

乙方必须提供能反映对于所有可能形式下运行和超出全运行范围下运行时控制系统软件的准确功能的公开实验。

自联动调试圆满通过，至试运行开始前，最终安全性能检测必须进行，以确保符合设备安全和运行方面的必需的要求。安全性能检测必须要用书面记录，其结果须获雇主代表认可。

7.3带负荷试运行

本合同乙方在完成本合同内的调试工作后，应完成整个污水处理厂的试运行。本合同乙方在试运行中至少承担以下责任：

1. 负责污水处理厂全厂工艺处理流程的系统调试和试运行。

2. 负责污水处理厂全厂电气系统调试和试运行。

3. 负责污水处理厂全厂仪表及控制系统的调试和试运行等。

乙方应采取措施提供所有必要的化验设备，用于监测此期间内他的设备的完好性能。

设备最终的试运行开始日期的通知应预先发出，应要求供应商出席现场的会议，并对已安装好的设备进行规定的实验提供帮助。

要求乙方根据工程师提出的（或由其他方法确定的）一致同意的性能试验进程，安排合适的现场工作人员，以监督他的合同内所有设备的工作情况。

7.4 调试阶段技术文件的提交

乙方应按设计要求编制相关的技术文件，并上报业主、监理、工程师以及设计工程师的批准。技术文件应包含如下内容：

1、调试大纲：乙方应在预调试之前30天提交调试大纲以获得批准，调试大纲应包含以下内容（但不限于此）：

调试计划；

调试组织机构以及人员安排；

调试用检测仪器；

调试的技术依据；

调试记录表；

调试程序；

调试的安全管理；

只有在调试大纲获得批准后才可进行现场工作。

2、调试报告：每个调试阶段完成后均要提交总结报告，报告中应包括调试记录表，遇到问题的解决方法，调试的结论等。经工程师认可后，再进行下一阶段的调试。

七、各方的权利及义务

1、甲方有权对安装进度、质量进行监督。

2、甲方依照合同条款及时支付货款，甲方在收到业主方付款应及时支付给乙方，若业主方无法及时支付货款给甲方，而导致乙方没有按时收到货款，甲方不承担任何责任，但甲方有义务进行协调。

3、乙方在建设工地现场与甲方共同验收到货设备，并派专业人员在现场与土建配合，做好安装调试工作。安装的运输、起吊、喷塑、脚手架（如有）、施工调试过程中的电线电缆、水电、安全防护措施等相关费用均由乙方承担，业主方及甲方只提供电源、水源。

4、乙方应派技术人员进行整机安装、调试及试运行。调试人员应为制造商派出的高水平技术人员。

5、为防止货物就位后土建单位在进行施工时造成货物损坏，乙方应对就位后的货物进行包装保护，预防货物就位后受到损坏。包装费用由乙方承担。

6、乙方作为项目承包人，报价视为已对项目现场的安装条件（包括井道建设情况、土建施工进度、现场堆放环境、现场安装条件、其他班组施工进度情况等）进行过详细勘查并已预期到可能产生的风险，包含但不仅限于下列情况：

①根据项目现场安装进度，若正式电源暂无法进场导致验收延迟，乙方不得以此为由拖延验收时间及主张向甲方申请费用，甲方可酌情延迟验收时间；

②若设备进场时间与现场土建进度不匹配而导致必须对现场已完工部分的土建、二次装修等部分进行拆除或改变，乙方须无条件将其复原并且不能影响工程建设的施工及进度，并不得以此主张向甲方申请费用。

③货物到达现场如没有合适的堆放场地，须由乙方自行解决堆放及设备仓储问题，并做好防盗、防潮、防损工作，甲方不负责提供专用仓储场地及设备的保管服务。

④若因现场其他项目班组进度导致安装延迟等情况，乙方应积极配合及服从施工现场业主代表所安排的工作。

⑤若因项目安装条件受限，甲方有权根据进度批次发货，每批次交货期可根据甲方的通知顺延，但必须根据合同要求的工期完成，不得以此主张延迟设备交付使用时间。

⑥若项目根据实际情况停建或缓建，甲方有权取消或暂缓部分设备的排产，乙方不得以此主张向甲方进行索赔。

⑦甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。

⑧由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延

注：1、甲方自乙方中标之日截止至设备竣工验收之日（含保修期）不再额外支付任何费用（包括但不仅限于技术上的缺件漏件等，乙方若无在现场勘查及时提出，该费用应由乙方自行承担）乙方不得以任何理由延误安装工期或以此主张增补费用。

- 乙方需提供完整的内业资料（详见供货要求）

3、本项目的业主方为福建漳龙建投集团有限公司

九、违约责任

1、除本合同另有约定外，合同生效后无正当理由，甲、乙双方均不得随意解除合同。若甲方单方面与乙方解除合同的，乙方有权要求甲方赔偿损失；若乙方单方面与甲方解除合同的，甲方有权要求乙方赔偿损失。

2、如果乙方未能按合同规定从收到甲方发出的通知之日起30个日历天内按批次将货物全部运送至甲方指定的交货地点，未能按合同规定在每批次到货后的60个日历天内完成安装，并在安装完毕后15个日历天内完成调试工作，在乙方同意支付核定损失额的条件下，甲方将同意延长交货期，核定损失额的支付将由未付的合同货款中扣除。核定损失额以乙方延期交货时间为据（乙方延期交货违约金按2000元/天计，不可抗力因素所致除外），违约金的最高限额为迟交货物合同含税总价款的10%，如果达到最高限额, 甲方有权终止合同。因乙方设备逾期交货进场或交付使用的给甲方造成的损失或者造成甲方应向第三方承担违约责任的，乙方还应予以赔偿，乙方支付逾期交付违约金不能免除该赔偿责任。

3、乙方如有下列行为之一视为违约，甲方有权终止合同，并有权要求乙方按合同含税总金额的10％向甲方支付违约金：

3.1 所提供的货物、配件与投标文件的承诺不相符；

3.2 乙方违反承诺的品牌、生产厂家、报价、质量和采购文件规定的质量、技术与性能、售后服务的内容行为；

3.3未经甲方同意将项目转包他人。

4、乙方在货物运输、装卸、安装等各种环节中产生的一切意外事故，包括不可抗拒力因素造成的事故，造成设备或配件的损坏概由乙方负责。

5、乙方的设备提前交货的，因提前交货所发生的仓储和保管费用由乙方承担，设备提前进场，甲方在验收后，仍可按合同约定的时间付款。

十、索赔办法

如果出现设备供货内容不符合本合同规定，乙方应承担相应的违约责任。乙方在取得甲方同意后，应按下列顺序与方式理赔：

1、同意甲方退货，并承担因此产生的一切费用和甲方、乙方遭受的一切直接损失和费用，包括利息、银行费用、仓租以及为保管退货而发生的一切必要费用。

2、按照货物的质量差别程度、损坏范围及甲方遭受的损失，将货物贬值处理。同时，乙方应向甲方支付合同含税总金额的100％的质量违约赔偿金。

3、调换有质量问题的部件，换件必须全部符合本合同规定的规格、质量、性能，乙方并负责承担因此而产生的一切费用和甲方遭受的一切直接损失。对换货的质量，乙方仍应按合同规定执行。

4、因乙方责任所造成的修理设备或换货而使合同设备的交付使用延误时，则乙方虽已承担了修理或换货义务，但还应按合同规定支付设备迟延交货违约金，从发现缺陷之日开始计算至该设备纠正缺陷后或在现场修理完成的日期止。

十一、合同纠纷的解决

双方因履行本合同发生争议的，双方应协商解决，协商不成的，双方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼，违约方应承担守约方为维护权益所支出的诉讼费、律师费、评估费、鉴定费、差旅费及保全费等合理费用。

十二、合同生效及其他

1、甲、乙方谨此确认，其已经认真审阅、充分知悉、理解本合同的全部条款内容，签署本合同是其真实的意思表示。

2、合同履行期间，甲、乙方应保守对方的商业秘密，避免造成不必要的损失。

3、本合同经甲、乙方法定代表人或其授权委托的代表人签字并加盖公司公章或合同章后生效。本合同的变更或解除须由甲、乙方签订书面协议确认方为有效。本合同一式伍份，乙方执叁份、甲方执贰份，具有同等法律效力。

4、合同未尽事宜，按《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规执行。

甲方：                                 乙方：

法定代表人（或授权委托代表人）：      法定代表人（或授权委托代表人）：

开户行：                                        开户行：

帐号：                                          帐号：

第五章供货要求

技术规格及要求

1、污水设备技术参数及详细说明

1.1主要机电设备技术参数

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 主要参数 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方形镶铜闸门 | 套 | 1 | 400*400，配套手动启闭机 | 粗格栅池 |
| 2 | 机械格栅机 | 套 | 1 | 栅宽400mm，栅条间隙10mm，功率0.75，不锈钢 | 粗格栅池 |
| 3 | 投入式液位计 | 个 | 1 | 测量范围0-1.0m，格栅机配套 | 粗格栅池 |
| 4 | 手推斗车 | 台 | 2 | 450L | 粗格栅池 |
| 5 | 液下泵 | 台 | 1 | 25m3/hr，30m，4.0kw，带切割装置 | 沉渣池 |
| 6 | 固液分离机 | 台 | 1 | 处理能力20m3/hr，5.5kw | 固液分离机房 |
| 7 | 电动葫芦及导轨 | 套 | 1 | 起吊重量1吨 | 沉渣池 |
| 8 | 一级提升泵 | 台 | 2 | 潜水排污泵，80m3/hr，10m，4.0kw，配套自耦装置 | 集水池 |
| 9 | 浮球液位控制器 | 个 | 2 | 4.0m，一级提升泵配套 | 集水池 |
| 10 | 堰板 | 个 | 2 | 600*500，δ=14，UPVC | 隔油池 |
| 11 | 链板式刮泥刮油机 | 套 | 1 | 刮板速度0.6m/min，0.75kw | 隔油池 |
| 12 | 浮油、污泥泵 | 台 | 2 | 潜水排污泵，15m3/hr，15m，1.5kw，带切割装置 | 污泥井01 |
| 13 | 液位控制器 | 个 | 2 | 4.5m，浮油、污泥泵配套 | 污泥井01 |
| 14 | 细格栅机 | 套 | 1 | D700mm，孔径3mm，功率1.1kw，安装角度40oC | 细格栅池 |
| 15 | 潜水搅拌机 | 台 | 2 | 2.2kw，配套导杆及起吊架 | 调节池 |
| 16 | 二级提升泵 | 台 | 2 | 潜水排污泵，37m3/hr，13m，3.0kw，配套自耦装置 | 调节池 |
| 17 | 液位控制器 | 个 | 2 | 4.5m，二级提升泵配套 | 调节池 |
| 18 | 水力筛 | 套 | 1 | 500*1200 | ABR池 |
| 19 | 厌氧污泥泵 | 台 | 2 | 潜水排污泵，15m3/hr，15m，1.51kw | 污泥井02 |
| 20 | 潜水推流器 | 台 | 2 | 转速35-40r/min，1.5kw，配套导杆及起吊架 | A池 |
| 21 | 回流泵 | 台 | 2 | 40m3/hr，7.0m，2.2kw，配套自耦装置 | O池 |
| 22 | 罗茨鼓风机 | 台 | 3 | 8.78m3/min，49kPa，15kw，配套消声器 | 鼓风机房 |
| 23 | 碱溶药装置 | 套 | 1 | 1500L，配套搅拌机 | 污泥脱水机房 |
| 24 | 碱加药泵 | 台 | 1 | 机械隔膜泵，300L/hr | 污泥脱水机房 |
| 25 | pH值在线监测仪 | 套 | 1 |  | O池 |
| 26 | 导流筒 | 套 | 1 | Φ1600mm，长度1.8m | 幅流沉淀池 |
| 27 | 刮泥机 | 套 | 1 | Φ9500mm，功率0.75kw | 幅流沉淀池 |
| 28 | 沉淀池出水堰板 | 套 | 1 | L=28m，SUS304 | 幅流沉淀池 |
| 29 | 浮渣挡板 | 套 | 1 | L=28m，SUS304 | 幅流沉淀池 |
| 30 | 撇渣斗 | 套 | 1 | 500*500，SUS304 | 幅流沉淀池 |
| 31 | 沉淀池污泥泵 | 台 | 2 | 8m3/hr，22m，1.1kw | 幅流沉淀池 |
| 32 | 三角堰板、整流板 | 套 | 3 | 600*600，δ=16mm，UPVC | 标准排放口 |
| 33 | 浓缩污泥泵 | 台 | 2 | 12m3/hr，15m，1.1kw | 浓缩池 |
| 34 | 控制柜 | 套 | 1 | 成套设备，含PLC、触摸屏 | 控制室 |
| 35 | 污泥浓缩机 | 台 | 2 | Φ3.0m，功率0.75kw | 浓缩池 |
| 36 | 叠螺机 | 套 | 1 | 处理能力10m3/hr | 污泥脱水机房 |
| 37 | 溶药系统 | 套 | 1 | 1500L，配套搅拌机 | 污泥脱水机房 |
| 38 | 加药泵 | 台 | 1 | 2.0m3/hr，30m，0.55kw | 污泥脱水机房 |
| 39 | 卸料阀 | 台 | 1 | 400*400 | 污泥脱水机房 |
| 40 | 排气扇 | 台 | 4 | 0.25kw |  |

1.2主要设备详细说明

1.2.1闸门

| 设备型号： |  | 400×400 |
| --- | --- | --- |
| 数量： |  | 1 |
| 安装位置 |  | 格栅池 |
| 性能参数 | 规格 | 300×300 |
|  | 承压方向 | 正向受压 |
|  | 渗漏量 | 不大于1.25 L/min·m(密封长度)。 |
|  | 启闭形式 | 手轮启闭机 |
|  | 启闭力 | 1.0T |
|  | 启闭机型号 | QSL-320 |
|  | 闸门中心至池顶距离 | 2.70m |
| 结构 | 型式 | 方形 |
|  | 驱动方式 | 门杆 |
| 材料 | 门板 | 铸铁 |
|  | 门框 | 铸铁 |
|  | 密封圈 | 铜合金 |
|  | 楔紧块 | 铜合金 |
|  | 门杆 | 不锈钢304 |
|  | 螺栓螺母等紧固件 | 不锈钢316 |
| 说明 |  |  |
|  | 1）.闸门应采用明杆式，墙式安装和金属条密封的形式。 |  |
|  | 2）.闸门的泄漏量不大于1.25 L/min·m(密封长度)。 |  |
|  | 3）.门杆的导向支承间距与门杆回转半径之比(柔度)应不大于200，且门杆直径不得小于50mm。 |  |
|  | 4）.闸门的设计和制造应遵照CJ/T3006-1992给水排水用铸铁闸门标准的规定。电动启闭装置的设计和制造应遵照JB/T8528-1997电动装置技术条件标准的规定。手动启闭装置的设计和制造应遵照JB/T8531-1997手动装置技术条件标准的规定。 |  |
|  | 5）.手轮操作时，手操作力不得大于150N。 |  |

1.2.2 回转格栅除污机

| 设备名称： |  | 回转格栅除污机 |
| --- | --- | --- |
| 型号： |  |  |
| 数量（台）： |  | 1 |
| 安装位置： |  | 格栅池 |
| 性能参数 | 格栅宽度（mm） | 400 |
|  | 栅条间隙（mm） | 5 |
|  | 耙栅移动速度(m/min) | 小于等于2 |
|  | 倾角 | 60° |
|  | 卸料口离操作平台高度(mm) | 1000 |
|  | 长度（mm） | 与渠道深及水深相适宜 |
| 电动机 | 电机功率（kW） | 0.75 |
|  | 电源 | 380V 50Hz 3ph |
|  | 防护等级、绝缘等级 | IP55、F级 |
| 材质 | 框架和机架 | 不锈钢304 |
|  | 齿耙 | 不锈钢316 |
|  | 牵引链 | 不锈钢316 |
|  | 链轮 | 铸造不锈钢316 |
|  | 导轨 | 不锈钢316 |
|  | 螺栓、螺母、垫圈 | 不锈钢316 |
| 过载保护 |  | 机械/电气双保护 |
| 工作制 |  | 24h |
| 供货范围 | 承包商提供的循环式齿耙除污机（下称细格栅除污机）应为成套装置，并须配备导槽与两侧隔墙的密封橡胶板、基础螺栓、卸料接口等安全有效运行所必需的附件。 |  |
| 说明 | 1. 承包商提供的粗格栅除污机应采用循环式齿耙清污机。 |  |
|  | 2. 在耙栅内外侧水位差达0.6m的条件下，应具有足够的强度和刚度，不会造成连接轴的弯曲或影响耙栅平稳移动或脱链。 |  |
|  | 3. 除污机应能每日24小时连续运转。 |  |
|  | 4. 驱动电机为F级绝缘，B级温升，380V、3P、50Hz，防护等级IP65。齿轮减速机应设过力矩保护设施，所有齿轮设计应符合ISO或等同标准，服务系数≥1.6，齿轮材料采用S16MnCr或更好，齿面淬火渗碳处理HRC58～62，轴承额定工作寿命大于（L10）100000小时。 |  |
|  | 5. 水下转动轮应采用导向滚轮的形式，在结构上应防止栅渣物的缠绕。 |  |
|  | 6. 卸料后的回程耙栅应不粘附污物, 必须设置实用可靠的卸污刮板。 |  |
|  | 7. 机架和土建渠道的间隙需由承包商提供的橡胶挡板密封。 |  |
| 备品备件 |  |  |
| 设备名称 | 备品备件名称 | 数量 |
| 回转式机械细格栅 | 耙齿 | 50个 |
|  | 刮渣板 | 2个 |

1.2.3螺旋过滤器

| 设备名称： |  | 螺旋过滤器 |
| --- | --- | --- |
| 型号： |  | D700 |
| 数量（台）： |  | 1 |
| 安装位置： |  | 调节池 |
| 性能参数 | 螺杆直径（mm） | 700 |
|  | 筛网孔径（mm） | 3 |
|  | 倾角 | 45° |
|  | 卸料口离操作平台高度(mm) | 1000 |
|  | 长度（mm） | 与渠道深及水深相适宜 |
| 电动机 | 电机功率（kW） | 1.1 |
|  | 电源 | 380V 50Hz 3ph |
|  | 防护等级、绝缘等级 | IP55、F级 |
| 材质 | 框架和机架 | 不锈钢304 |
|  | 螺杆 | 不锈钢304 |
|  | 多孔板栅筐 | 不锈钢304 |
|  | 螺栓、螺母、垫圈 | 不锈钢316 |
| 过载保护 |  | 机械/电气双保护 |
| 工作制 |  | 24h |
| 供货范围 | 承包商提供的螺旋过滤机应为成套装置，并须配备导槽与两侧隔墙的密封橡胶板、基础螺栓等安全有效运行所必需的附件。 |  |
| 说明 | 1. 承包商提供的粗格栅除污机应采用循环式齿耙清污机。 |  |
|  | 2. 除污机应能每日24小时连续运转。 |  |
|  | 3. 驱动电机为F级绝缘，B级温升，380V、3P、50Hz，防护等级IP65。齿轮减速机应设过力矩保护设施，所有齿轮设计应符合ISO或等同标准，服务系数≥1.6，齿轮材料采用S16MnCr或更好，齿面淬火渗碳处理HRC58～62，轴承额定工作寿命大于（L10）100000小时。 |  |
|  | 4. 机架和土建渠道的间隙需由承包商提供的橡胶挡板密封。 |  |

1.2.4液下泵

| 设备名称： |  | 液下泵 |
| --- | --- | --- |
| 数量（台）： |  | 1 |
| 安装位置： |  | 集水池 |
| 性能参数 | 流量（m3/h） | 25 |
|  | 扬程（ H2O m） | 30 |
|  | 插入长度 | ～2m |
|  | 水泵效率（%） | ≥70% |
|  | 电机效率（%） | ≥80% |
| 材质 | 叶轮 | 铸铁GG25 |
|  | 泵、电机壳体 | 铸铁GG25 |
| 电机 | 功率（kW） | 4 |
|  | 电源 | 380V 50Hz |
|  | 防护等级、绝缘等级 | IP68、F等级 |
| 供货范围 | 承包商提供的螺旋过滤机应为成套装置，并包含泵体、叶轮、泵盖、轴、接管、出液管，轴承架、轴承盒、轴承套。 |  |
| 说明 | 1.叶轮应进行动平衡，动平衡精度应不低于G6.3级。振动烈度不大于0.45mm/s。 |  |
|  | 2.电机应为三相鼠笼电机，3P、380V、50Hz，防护等级IP68，绝缘等级F。电机的配置应保证在H-Q曲线上任一点工作时，都不会出现过载。电机能每小时启动可达10次。能连接泵送温度最高为400C的介质，并且定子绕组的平均温升不超过800C。电机启动电流可达额定电流的6倍，功率因素应>90％。 |  |
|  | 3.轴封采用两个上下双重独立的高质量机械密封系统，可以顺时针或逆时针转动，而不会带来不良后果。机械密封均采用碳化硅/碳化硅，介质酸碱度范围为pH＝5～9。机械密封应该是免维护的，润滑与被输送液体相隔开，应能抵抗热冲击，并具有良好紧急运行的特点。制造厂应保证机械密封的使用寿命不低于50000小时。 |  |
|  | 4.轴承应采用高质量的终身润滑轴承，轴承额定工作寿命（L10）应大于100000小时。 |  |
| 备品备件 |  |  |
| 设备名称 | 备品备件名称 | 数量 |
| 液下泵 | 联轴器用梅花垫 | 1套 |
|  | 密封 | 1套 |
|  | 轴承 | 1套 |

1.2.5固液分离机

| 设备名称： |  | 固液分离机 |
| --- | --- | --- |
| 型号： |  | 2000*700*1480 |
| 数量（台）： |  | 1 |
| 安装位置： |  |  |
| 性能参数 | 处理能力（m3/hr） | 20 |
|  | 筛网直径（mm） | 400 |
|  | 滤网间隙（mm） | 0.5 |
|  | 清洗间隔频次 | 20天 |
|  | 连续工作时间（hr） | 20 |
| 电动机 | 电机功率（kW） | 5.5 |
|  | 电源 | 380V 50Hz 3ph |
|  | 防护等级、绝缘等级 | IP55、F级 |
| 材质 | 主机箱体 | 铸铁 |
|  | 绞龙主轴 | 不锈钢304 |
|  | 螺旋叶片 | 不锈钢304 |
|  | 滤网 | 铸造不锈钢304 |
|  | 机架 | 槽钢、角钢 |
| 过载保护 |  | 机械/电气双保护 |
| 工作制 |  | 间歇 |
| 供货范围 | 承包商提供的固液分离机应为成套装置 |  |
| 说明 | 1. 处理后固体物质含水率40-60%； |  |
| 备品备件 |  |  |
| 设备名称 | 备品备件名称 | 数量 |
| 液下泵 | 滤网 | 1套 |

1.2.6 潜水排污泵

| 设备名称： |  | 潜水排污泵 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量（台）： |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 安装位置： |  | 集水池 | 污泥井 | 调节池 | 污泥井 | O池 | O池 |
| 性能参数 | 流量（m3/h） | 80 | 8 | 37 | 8 | 40 | 8 |
|  | 扬程（ H2O m） | 4 | 22 | 13 | 22 | 7 | 22 |
|  | 水泵效率（%） | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% |
|  | 电机效率（%） | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% |
| 材质 | 叶轮 | 铸铁GG25 | 铸铁GG25 | 铸铁GG25 | 铸铁GG25 | 铸铁GG25 | 铸铁GG25 |
|  | 泵、电机壳体 | 铸铁GG25 | 铸铁GG25 | 铸铁GG25 | 铸铁GG25 | 铸铁GG25 | 铸铁GG25 |
|  | 泵轴 | 不锈钢1.4021 | 不锈钢1.4021 | 不锈钢1.4021 | 不锈钢1.4021 | 不锈钢1.4021 | 不锈钢1.4021 |
|  | 导轨 | 镀锌钢管 | / | 镀锌钢管 | / | 镀锌钢管 | 镀锌钢管 |
|  | 吊链 | 不锈钢304 | / | 不锈钢304 | / | 不锈钢304 | 不锈钢304 |
|  | 起吊架 | / | / | / | / | / | / |
|  | 机械密封 | 碳化硅 | 碳化硅 | 碳化硅 | 碳化硅 | 碳化硅 | 碳化硅 |
|  | 紧固件 | 不锈钢316 | 不锈钢316 | 不锈钢316 | 不锈钢316 | 不锈钢316 | 不锈钢316 |
| 电机 | 功率（kW） | 4 | 1.1 | 3 | 1.1 | 2.2 | 1.1 |
|  | 电源 | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz |
|  | 防护等级、绝缘等级 | IP68、F等级 | IP68、F等级 | IP68、F等级 | IP68、F等级 | IP68、F等级 | IP68、F等级 |
| 供货范围 | 承包商提供的潜水泵应为成套装置，每台潜水泵应成套地配备安全、有效及可靠运行所需的附件、紧固件以及所需电缆、安装导杆及提升链。 |  |  |  |  |  |  |
| 说明 | a. 叶轮:叶轮应为离心式单流道，为保证叶轮在输送常规的市政污水污泥时不会产生堵塞;叶轮应进行动平衡，动平衡精度应不低于G6.3级。振动烈度不大于0.45mm/s。 |  |  |  |  |  |  |
|  | b.电机:电机应为三相鼠笼电机，3P、380V、50Hz，防护等级IP68，绝缘等级F。电机的配置应保证在H-Q曲线上任一点工作时，都不会出现过载。电机能每小时启动可达10次。能连接泵送温度最高为400C的介质，并且定子绕组的平均温升不超过800C。电机启动电流可达额定电流的6倍，功率因素应>90％。 |  |  |  |  |  |  |
|  | c.轴封:采用两个上下双重独立的高质量机械密封系统，可以顺时针或逆时针转动，而不会带来不良后果。机械密封均采用碳化硅/碳化硅，介质酸碱度范围为pH＝5～9。机械密封应该是免维护的，润滑与被输送液体相隔开，应能抵抗热冲击，并具有良好紧急运行的特点。制造厂应保证机械密封的使用寿命不低于50000小时。 |  |  |  |  |  |  |
|  | d. 轴承:应采用高质量的终身润滑轴承，轴承额定工作寿命（L10）应大于100000小时。 |  |  |  |  |  |  |
|  | e. 电缆和电缆密封:电机应配有用于控制和动力水下电缆，并进行可靠的密封。防水电缆进线有防拉紧、防缠绕保护及每根走线密封。不使用环氧树脂、硅胶或其它材料作二次密封，以保证电缆的更换。 |  |  |  |  |  |  |
|  | f. 水泵监控装置:水泵监测装置应包括漏水、定子绕组或上下轴承过载时发出有关讯号。 |  |  |  |  |  |  |
|  | g. 泄漏传感器:在定子室中提供一个探测液体泄漏的传感器，所有讯号都应分别监测并在水泵或电机出现严重损坏前分别发出报警讯号。 |  |  |  |  |  |  |
|  | h. 热保护:电机的每一项均由常闭型温度传感器保护，三个传感器应串联连接，这些传感器都应在摄氏1400C时断开，可以与电机过载保护相连接，并接至控制柜，与控制柜连接。 |  |  |  |  |  |  |
|  | i. 潜水泵出水法兰与出水弯座为自动耦合，水泵的导轨可引导水泵自动下落到预定的位置，水泵的出口与水泵底座联接，同时水泵的安装应易于维修，水泵和出水管之间的密封应能通过水泵的下放自动完成，水泵靠自身的重量与水泵底座联接。泵的出水端面与出水管弯座的耦合面应采用嵌装胶圈耦合。 |  |  |  |  |  |  |
|  | j.电机的冷却系统:当电机功率大于15KW时应采用闭式冷却系统，即冷却介质可以充满冷却腔并自动循环，热量可以毫无困难的疏散。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备名称 | 备品备件名称 | 数量 |  |  |  |  |
|  | 潜水排污泵 | 机械密封 | 12套 |  |  |  |  |
|  |  | 轴承 | 12套 |  |  |  |  |
|  |  | o型圈 | 12套 |  |  |  |  |

1.2.7潜水搅拌器

| 设备名称： |  | 潜水搅拌器 |
| --- | --- | --- |
| 规格： |  | QJB2.2/8-320/3-740 |
| 数量（台）： |  | 2 |
| 安装位置： |  | 调节池 |
| 性能参数 | 叶桨直径（mm） | 320 |
|  | 推力（N/台） | 580 |
|  | 转速（rpm） | 740rpm |
|  | 混合均匀度 | 全池均匀混合 |
| 结构 | 型式 | 潜水型 |
|  | 传动方式 | 直联传动、齿轮传动 |
|  | 密封形式 | 机械密封 |
| 材质 | 螺旋浆叶轮 | 铸铁 |
|  | 壳体 | 铸铁 |
|  | 轴 | 不锈钢2Cr13或更好 |
|  | 吊链 | 不锈钢304 |
|  | 吊杆 | 不锈钢304 |
|  | 机械密封 | 耐腐蚀烧结碳化钨 |
|  | 紧固件 | 不锈钢304 |
| 电动机 | 功率（kW） | 2.2 |
|  | 电源 | 380V/3ph/50Hz |
|  | 防护等级及绝缘等级 | IP68、F级 |
| 检测系统 | 定子热敏传感器 | 双金属片式 |
|  | 油室泄漏传感器 | 电极式 |
| 供货范围 | 承包商提供的潜水搅拌机应为成套装置，并需配备导轨系统、提升系统、潜水电缆等有效和安全运行所必需的附件。 |  |
| 说明 | 1.电机应能被周围搅拌介质充分冷却。 |  |
|  | 2.电缆接线室应是一个带固定板的完整部件。电缆入口处应有两套弹性衬套，保证防水和潜水密封。 |  |
|  | 3.多极电机直接形成螺旋桨转速1350 rpm 。搅拌器的电机应是鼠笼式感应电机，装在充气的防水的壳内。定子绕组和定子进线的绝缘等级为 F 级155 o C。 定子应热压嵌入定子室。电机应设计成可连续处理搅拌 40 o C 的介质， 每小时可起动15 次，为监控每相绕组上的温度，在定子进线线圈中应装有热敏开关， 热敏开关的设定打开温度为 125 o C ，关闭温度为95 o C ，可以与电机过载保护相连接。 |  |
|  | 4.搅拌器和电机的轴应是连续无间断的轴，轴应在油脂润滑的两个轴承上转动。两个滚珠轴承分别承担径向力和轴向力。所有轴承的设计寿命最小为 100,000 小时。 |  |
|  | 5.螺旋浆和电机的轴应是同一个，螺旋桨所的轴须是电机轴的延伸。 |  |
| 备品备件 |  |  |
| 设备名称 | 备品备件名称 | 数量 |
|  | 机械密封 | 2套 |
|  | 轴承 | 2套 |

1.2.8潜水推进器

| 设备名称： |  | 潜水推进器 |
| --- | --- | --- |
| 规格： |  | QJB2.2/4-1800/2-42P |
| 数量（台）： |  | 2 |
| 安装位置： |  | A池 |
| 性能参数 | 叶桨直径（mm） | 1800 |
|  | 推力（N/台） | 1100 |
|  | 转速（rpm） | 42 |
|  | 池底流速（m/s) | 不小于0.3 |
| 结构 | 型式 | 潜水型 |
|  | 传动方式 | 直联传动、齿轮传动 |
|  | 密封形式 | 机械密封 |
| 材质 | 螺旋浆叶轮 | 玻璃纤维强化聚氨酯 |
|  | 壳体 | 铸铁 |
|  | 轴 | 不锈钢2Cr13或更好 |
|  | 吊链 | 不锈钢304 |
|  | 吊杆 | 不锈钢304 |
|  | 机械密封 | 耐腐蚀烧结碳化钨 |
|  | 紧固件 | 不锈钢304 |
| 电动机 | 功率（kW） | 2.2 |
|  | 电源 | 380V/3ph/50Hz |
|  | 防护等级及绝缘等级 | IP68、F级 |
| 检测系统 | 定子热敏传感器 | 双金属片式 |
|  | 油室泄漏传感器 | 电极式 |
| 供货范围 | 承包商提供的潜水推进器应为成套装置，并需配备导轨系统、提升链、潜水电缆、起吊架和手摇升降装置、基础螺栓等有效和安全运行所必需的附件。 |  |
| 说明 | 1.电机应能被周围搅拌介质充分冷却。 |  |
|  | 2.电缆接线室应是一个带固定板的完整部件。电缆入口处应有两套弹性衬套，保证防水和潜水密封。 |  |
|  | 3.多极电机直接形成螺旋桨转速1350 rpm 。搅拌器的电机应是鼠笼式感应电机，装在充气的防水的壳内。定子绕组和定子进线的绝缘等级为 F 级155 o C。 定子应热压嵌入定子室。电机应设计成可连续处理搅拌 40 o C 的介质， 每小时可起动15 次，为监控每相绕组上的温度，在定子进线线圈中应装有热敏开关， 热敏开关的设定打开温度为 125 ℃，关闭温度为95℃ ，可以与电机过载保护相连接。 |  |
|  | 4.搅拌器和电机的轴应是连续无间断的轴，轴应在油脂润滑的两个轴承上转动。两个滚珠轴承分别承担径向力和轴向力。所有轴承的设计寿命最小为 100,000 小时。 |  |
|  | 5.螺旋浆和电机的轴应是同一个，螺旋桨所的轴须是电机轴的延伸。 |  |
| 备品备件 |  |  |
| 设备名称 | 备品备件名称 | 数量 |
|  | 机械密封 | 2套 |
|  | 轴承 | 2套 |

1.2.9 填料

| 设备名称： |  | 弹性立体填料 | 组合填料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规格： |  | Φ160×0.45 | Φ160×80 |
| 数量： |  | 4880 | 5040 |
| 安装位置： |  | ABR池、A池 | O池 |
| 性能参数 | 长度（米） | 3.5 | 3 |
|  | 丝条直径（mm） | 0.3～0.45 | / |
|  | 比表面积（m2/m3） | 200～300 | 300-350 |
|  | 孔隙率 | 98% | 97% |
|  | 片重（g） | / | 3 |
|  | 成品重量（kg/m3） | 4～5 | 2.6 |
| 结构 | 形式 | 弹性立体 | 组合填料 |
| 材质 |  | 聚烯烃类或聚酰胺 | 聚丙烯（PP） |

1.2.10 微孔曝气管

| 设备名称: |  | 微孔曝气管 |
| --- | --- | --- |
| 规格： |  | Φ215 |
| 数量（套）： |  | 456 |
| 安装位置： |  | O池 |
| 性能参数 | 空气流量（m3/h·个） | 1.5~3 |
|  | 服务面积（m2/个） | 0.35~0.5 |
|  | 好氧区水深（m） | 4.5 |
|  | 实际氧利用率 | ≥20% |
|  | 气泡直径（mm） | 80-100μm |
|  | 阻力损失 | 180-280mm |
|  | 膜片厚度（mm） | 1.9±0.15 |
|  | 比重（g/cm3） | 1.09±0.03 |
|  | 拉伸强度（Mpa） | 大于6 |
|  | 最大延伸度 | 400% |
|  | 撕裂度（N/mm） | 6 |
|  | 硬度（ShoreA） | 40±5 |
| 结构 | 型式 | 盘式 |
|  | 盘直径（mm） | 215 |
| 材质 | 微孔橡胶膜 | EPDM，进口 |
|  | 曝气管本体 | ABS |
|  | 套管箍、管接头 | ABS或不锈钢304 |
|  | 水下支管、管配件 | UPVC |

1.2.11刮泥机、污泥浓缩机

| 设备名称： |  | 刮泥机 | 污泥浓缩机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制造商 |  |  |  |
| 规格： |  | Φ9.5m | Φ3.0m |
| 数量（台）： |  | 1 | 2 |
| 安装位置： |  | 幅流沉淀池 | 污泥浓缩池 |
| 性能参数 | 池内经（m） | 10 | 4*4 |
|  | 周边池深（m） | 4.5 | 4 |
|  | 周边水深（m） | 4 | 3.5 |
|  | 外缘线速度（m/min） | ～2 | ～1.2 |
| 材质 | 主梁及端梁 | Q235A | / |
|  | 蜗杆 | / | 不低于45号钢 |
|  | 涡轮 | / | 不低于HT300 |
|  | 齿轮 | / | 硬合金钢 |
|  | 刮泥耙 | 不锈钢304 | 不锈钢304 |
|  | 主轴 | 不锈钢304 | 不锈钢30 |
|  | 导流桶 | 不锈钢304 | / |
|  | 螺栓等紧固件 | 不锈钢316 | 不锈钢316 |
| 电动机 | 功率（kw） | 1.5 | 0.75 |
|  | 电源 | 380V 50Hz 3ph | 380V 50Hz 3ph |
|  | 防护等级 | IP55 | IP55 |
|  | 绝缘等级 | F | F |

1.2.12 三叶罗茨鼓风机

| 设备名称： |  | 三叶罗茨鼓风机 |
| --- | --- | --- |
| 规格： |  |  |
| 数量（台）： |  | 3 |
| 安装位置： |  | O池 |
| 性能参数 | 主轴转速（r/min） | 970 |
|  | 流量（N m3/min） | 8.78 |
|  | 进口压力（标准态KPa） | 101.3 |
|  | 出口升压（mmH2O） | 5000 |
|  | 效率（%） | ≥80% |
|  | 机械密封设计寿命（h） | 20000 |
|  | 轴承设计寿命（h） | 30000 |
|  | 平衡等级 | G2.5 |
| 结构 | 结构形式 | 三叶罗茨鼓风机 |
|  | 叶轮级数（级） | 单级 |
|  | 机械密封类型 | 油封密封 |
|  | 驱动方式 | 皮带驱动 |
|  | 流量调节结构形式 | 流量不可调节 |
| 材质 | 外壳 | HT250 |
|  | 叶轮 | HT250 |
|  | 轴承 | 进口NSK轴承，材料为GCr15 |
|  | 机械密封面密封 | 橡胶 |
| 电动机 | 功率（kW） | 15 |
|  | 电源 | 380V 50Hz 3ph |
|  | 转速(rpm) | ≤1500 |
|  | 防护等级 | IP54 |
|  | 绝缘等级 | F |
|  | 效率 | 92.80% |
|  | 功率因数 | 0.87 |
| 供货范围 | 承包商提供的罗茨鼓风机应为成套装置，每套系统包括配套的空气过滤器/消声器、隔声罩、出口弹性接管、出口渐扩管、放空阀和消声器、出口止回阀、仪表及原厂配套的软启动或变频柜以及鼓风机正常运行所需的所有配套部件，四台风机由一主控制柜集中控制。 |  |
| 说明 | 1.鼓风机采用风冷或自然冷却不接受水冷却方式。 |  |
|  | 2.出口压力应平稳，不得有压力脉冲现象。 |  |
|  | 3.多台鼓风机必须能够并联运行。 |  |
|  | 4.鼓风机应适应24h连续运转。 |  |
|  | 5.鼓风机振动烈度（在机座上）不应大于2.5mm/s。 |  |
|  | 6.鼓风机整套机器（含鼓风机本身、电动机及联轴器）的总绝对效率（在设计工况点的风量、风压，按温度20℃、1个大气压、湿度70 %的条件下）应接近80 %，且不允许有负的公差值。 |  |
|  | 备品备件 |  |
|  | 备品备件名称 | 数量 |
|  | 三角带 | 9条 |
|  | 润滑油 | 3桶 |

1.2.13 污泥脱水机

| 设备名称： |  | 叠螺机 |
| --- | --- | --- |
| 制造商 |  |  |
| 规格： |  | 301 |
| 数量（套）： |  | 1 |
| 安装位置： |  | 脱水机房 |
| 性能参数 | 处理能力（绝干量）kg/hr | 30~60 |
|  | 进料污泥含固率（%） | 1% |
|  | 脱水后污泥含水率 | 小于80% |
|  | 单机处理能力(m3/h) | 6～10 |
|  | 螺旋轴直径（mm） | 300 |
|  | 螺旋轴（根） | 1 |
|  | 螺旋轴转速（m/min） | 2～5 |
|  | 絮凝剂投加量（kg/t(DS)） | 4～5 |
| 结构 | 型式 | 叠螺机 |
|  | 传动方式 | 螺旋轴 |
| 材质 | 脱水主体 | 不锈钢304 |
|  | 泥饼排出板 | 不锈钢304 |
|  | 脱水主体底座 | 不锈钢304 |
|  | 絮凝混合系统 | 不锈钢304 |
| 电动机 | 功率(kW) | 0.8 |
|  | 电源 | 380V 50Hz 3ph |
|  | 保护等级 | IP55 |
| 供货范围 | 供货商所提供的设备应包含满足现场安装及设备运行所需要的全部设施和材料 |  |

2、工艺管道材料

| 工艺管道材料 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 主要参数 | 材质 |
| 液下泵—固液分离机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 法兰 | 个 | 1 | De110，UPVC | UPVC |
| 2 | 钢丝软管 | 米 | 20 | Φ100，UPVC |  |
| 一级提升泵（中间水池—隔油池） |  |  |  |  |  |
| 1 | 长管 | 根 | 2 | L=5.5m，De110 | UPVC，给水 |
| 2 | 短管 | 根 | 2 | L=1.3m，De110 | UPVC，给水 |
| 3 | 短管 | 根 | 2 | L=3.0m，De110 | UPVC，给水 |
| 4 | 短管 | 根 | 2 | L=0.5m，De110 | UPVC，给水 |
| 5 | 法兰 | 个 | 2 | De110 | UPVC |
| 6 | 90o弯头 | 个 | 2 | De110 | UPVC，给水 |
| 7 | 管道支架 | 付 | 2 | L=0.8 | [10槽钢 |
| 隔油池—沉渣池 |  |  |  |  |  |
| 1 | 短管 | 根 | 1 | L=2.6m，De90 | UPVC，给水 |
| 2 | 短管 | 根 | 1 | L=0.6m，De90 | UPVC，给水 |
| 3 | 短管 | 根 | 1 | L=0.5m，De90 | UPVC，给水 |
| 4 | 长管 | 根 | 1 | L=3.8m，De90 | UPVC，给水 |
| 5 | 短管 | 根 | 1 | L=1.5m，De90 | UPVC，给水 |
| 6 | 短管 | 根 | 1 | L=2.5m，De90 | UPVC，给水 |
| 7 | 45o弯头 | 个 | 1 | De90 | UPVC |
| 8 | 90o弯头 | 个 | 3 | De90 | UPVC |
| 9 | 球阀 | 个 | 1 | De90 | UPVC |
| 10 | 电动蝶阀 | 个 | 1 | De90 |  |
| 隔油池—细格栅池 |  |  |  |  |  |
| 1 | 短管 | 根 | 1 | L=0.5m，De200 | PVC |
| 2 | 短管 | 根 | 1 | L=2.1m，De200 | PVC，给水 |
| 3 | 长管 | 根 | 1 | L=6.8m，De200 | PVC，给水 |
| 4 | 短管 | 根 | 2 | L=1.8m，De200 | PVC，给水 |
| 5 | 短管 | 根 | 3 | L=0.5m，De200 | PVC，给水 |
| 6 | 90o弯头 | 个 | 4 | De200 | PVC，给水 |
| 隔油池—污泥井01 |  |  |  |  |  |
| 1 | 短管 | 跟 | 1 | L=0.8M,De110 | UPVC，排水 |
| 2 | 短管 | 跟 | 1 | L=2.2m，De110 | UPVC，排水 |
| 3 | 90o弯头 | 个 | 1 | De110 | UPVC，排水 |
| 污泥泵（污泥井01—污泥浓缩池） |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢丝软管 | 米 | 4 | Φ65 |  |
| 2 | 短管 | 根 | 2 | L=0.2m，De63 | UPVC，给水 |
| 3 | 短管 | 根 | 1 | L=1.8m，De63 | UPVC，给水 |
| 4 | 长管 | 根 | 1 | L=25m，De63 | UPVC，给水 |
| 5 | 长管 | 根 | 1 | L=34.7m，De63 | UPVC，给水 |
| 6 | 长管 | 根 | 1 | L=9.5m，De63 | UPVC，给水 |
| 7 | 长管 | 根 | 1 | L=4.4m，De63 | UPVC，给水 |
| 8 | 短管 | 根 | 1 | L=0.5m，De63 | UPVC，给水 |
| 9 | 止回阀 | 个 | 2 | De63 | UPVC |
| 10 | 球阀 | 个 | 2 | De63 | UPVC |
| 11 | 三通 | 个 | 1 | De63 | UPVC，给水 |
| 12 | 90o弯头 | 个 | 7 | De63 | UPVC，给水 |
| 二级提升泵—水力筛（调节池—ABR池） |  |  |  |  |  |
| 1 | 短管 | 根 | 2 | L=1.0m，De90 | UPVC，给水 |
| 2 | 长管 | 根 | 2 | L=7.2m，De90 | UPVC，给水 |
| 3 | 短管 | 根 | 2 | L=0.3m，De110 | UPVC，给水 |
| 4 | 短管 | 根 | 2 | L=0.5m，De110 | UPVC，给水 |
| 5 | 长管 | 根 | 1 | L=2.6m，De110 | UPVC，给水 |
| 6 | 短管 | 根 | 1 | L=0.5m，De90 | UPVC，给水 |
| 7 | 短管 | 根 | 1 | L=1.5m，De90 | UPVC，给水 |
| 8 | 短管 | 根 | 1 | L=1.5m，De90 | UPVC，给水 |
| 9 | 法兰 | 个 | 2 | De75 | UPVC |
| 10 | 大小头 | 个 | 2 | De90*75 | UPVC，给水 |
| 11 | 45o弯头 | 个 | 4 | De90 | UPVC，给水 |
| 12 | 球阀 | 个 | 2 | De90 | UPVC |
| 13 | 单向阀 | 个 | 2 | De90 | UPVC |
| 14 | 转子流量计 | 个 | 2 | 12-60m3/hr |  |
| 15 | 90o弯头 | 个 | 1 | De110 | UPVC，给水 |
| 16 | 90o弯头 | 个 | 3 | De90 | UPVC，给水 |
| 17 | 异经三通 | 个 | 2 | De110*90 | UPVC，给水 |
| 18 | 三通 | 个 | 1 | De110 | UPVC，给水 |
| 19 | 大小头 | 个 | 2 | De110*90 | UPVC，给水 |
| ABR排泥管（ABR池—污泥池02） |  |  |  |  |  |
| 1 | 长管 | 根 | 4 | L=3.0m，De75 | UPVC，给水 |
| 2 | 短管 | 根 | 6 | L=0.5m，De75 | UPVC，给水 |
| 3 | 短管 | 根 | 6 | L=0.8m，De75 | UPVC，给水 |
| 4 | 长管 | 根 | 2 | L=4.5m，De75 | UPVC，给水 |
| 5 | 长管 | 根 | 3 | L=5.0m，De75 | UPVC，给水 |
| 6 | 长管 | 根 | 1 | L=3.0m，De75 | UPVC，给水 |
| 7 | 长管 | 根 | 1 | L=4.8m，De75 | UPVC，给水 |
| 8 | 长管 | 根 | 1 | L=2.9m，De75 | UPVC，给水 |
| 9 | 长管 | 根 | 1 | L=8.0m，De75 | UPVC，给水 |
| 10 | 长管 | 根 | 1 | L=2.5m，De75 | UPVC，给水 |
| 11 | 90o弯头 | 个 | 15 | De75 | UPVC，给水 |
| 12 | 球阀 | 个 | 6 | De75 | UPVC |
| 13 | 三通 | 个 | 6 | De75 | UPVC，给水 |
| 污泥泵（污泥井02—污泥浓缩池） |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢丝软管 | 米 | 4 | Φ65 |  |
| 2 | 短管 | 根 | 2 | L=0.2m，De63 | UPVC，给水 |
| 3 | 短管 | 根 | 1 | L=0.8m，De63 | UPVC，给水 |
| 4 | 长管 | 根 | 1 | L=4.2m，De63 | UPVC，给水 |
| 5 | 长管 | 根 | 1 | L=4.5m，De63 | UPVC，给水 |
| 6 | 短管 | 根 | 1 | L=0.5m，De63 | UPVC，给水 |
| 7 | 止回阀 | 个 | 2 | De63 | UPVC |
| 8 | 球阀 | 个 | 2 | De63 | UPVC |
| 9 | 三通 | 个 | 1 | De63 | UPVC，给水 |
| 10 | 90o弯头 | 个 | 6 | De63 | UPVC，给水 |
| 混合液回流泵（O池—A池） |  |  |  |  |  |
| 1 | 短管 | 根 | 2 | L=1.0m，De90 | UPVC，给水 |
| 2 | 长管 | 根 | 2 | L=3.5m，De90 | UPVC，给水 |
| 3 | 短管 | 根 | 2 | L=0.5m，De90 | UPVC，给水 |
| 4 | 短管 | 根 | 2 | L=1.5m，De90 | UPVC，给水 |
| 5 | 长管 | 根 | 1 | L=9.5m，De110 | UPVC，给水 |
| 6 | 短管 | 根 | 1 | L=0.5m，De110 | UPVC，给水 |
| 7 | 长管 | 根 | 1 | L=4.5m，De110 | UPVC，给水 |
| 8 | 短管 | 根 | 1 | L=0.5m，De200 | UPVC，给水 |
| 9 | 短管 | 根 | 1 | L=1.0m，De200 | UPVC，给水 |
| 10 | 长管 | 根 | 1 | L=5.0m，De200 | UPVC，给水 |
| 11 | 短管 | 根 | 1 | L=1.0m，De200 | UPVC，给水 |
| 12 | 短管 | 根 | 1 | L=0.5m，De200 | UPVC，给水 |
| 13 | 法兰 | 个 | 2 | De90 | UPVC，给水 |
| 14 | 45o弯头 | 个 | 4 | De90 | UPVC，给水 |
| 15 | 90o弯头 | 个 | 4 | De90 | UPVC，给水 |
| 16 | 单向阀 | 个 | 2 | De90 | UPVC |
| 17 | 球阀 | 个 | 2 | De90 | UPVC |
| 18 | 流量计 | 个 | 2 | 12-60m3/hr | UPVC |
| 19 | 异经三通 | 个 | 2 | De110*90 | UPVC，给水 |
| 20 | 三通 | 个 | 1 | De110 | UPVC，给水 |
| 21 | 90o弯头 | 个 | 3 | De110 | UPVC，给水 |
| 22 | 异经三通 | 个 | 1 | De200*110 | UPVC，给水 |
| 23 | 90o弯头 | 个 | 1 | De200 | UPVC，给水 |
| 24 | 45o弯头 | 个 | 1 | De110 | UPVC，给水 |
| 25 | 45o弯头 | 个 | 1 | De200 | UPVC，给水 |
| 空气管道（鼓风机房—O池） |  |  |  |  |  |
| 1 | 短管 | 根 | 3 | L=1.5m，DN150 | 焊接钢管，防腐 |
| 2 | 短管 | 根 | 2 | L=1.6m，DN300 | 焊接钢管，防腐 |
| 3 | 长管 | 根 | 1 | L=9.2m，DN300 | 焊接钢管，防腐 |
| 4 | 长管 | 根 | 1 | L=3.9m，DN250 | 焊接钢管，防腐 |
| 5 | 长管 | 根 | 1 | L=5.2m，DN250 | 焊接钢管，防腐 |
| 6 | 长管 | 根 | 1 | L=2.2m，DN250 | 焊接钢管，防腐 |
| 7 | 长管 | 根 | 1 | L=5.6m，DN150 | 焊接钢管，防腐 |
| 8 | 长管 | 根 | 1 | L=7.5m，DN100 | 焊接钢管，防腐 |
| 9 | 长管 | 根 | 1 | L=3.0m，DN100 | 焊接钢管，防腐 |
| 10 | 长管 | 根 | 1 | L=4.3m，DN100 | 焊接钢管，防腐 |
| 11 | 长管 | 根 | 1 | L=1.0m，DN100 | 焊接钢管，防腐 |
| 12 | 长管 | 根 | 1 | L=4.5m，DN100 | 焊接钢管，防腐 |
| 13 | 短管 | 根 | 6 | L=0.5m，DN100，一端带法兰 | 焊接钢管，防腐 |
| 14 | 蝶阀 | 个 | 3 | DN150，两端带法兰 | A3 |
| 15 | 蝶阀 | 个 | 6 | DN100，两端带法兰 | A3 |
| 16 | 异经三通 | 个 | 3 | DN300*150 | A3，防腐 |
| 17 | 三通 | 个 | 2 | DN300 | A3，防腐 |
| 18 | 三通 | 个 | 2 | DN250 | A3，防腐 |
| 19 | 异经三通 | 个 | 1 | DN250*100 | A3，防腐 |
| 20 | 异经四通 | 个 | 2 | DN250*100 | A3，防腐 |
| 21 | 三通 | 个 | 1 | DN150 | A3，防腐 |
| 22 | 90o弯头 | 个 | 6 | DN100 | A3，防腐 |
| 23 | 大小头 | 个 | 2 | DN250*100 | A3，防腐 |
| 24 | 大小头 | 个 | 2 | DN150*100 | A3，防腐 |
| 25 | 长管 | 根 | 6 | L=4.3m，De110，一端带法兰 | UPVC，给水 |
| O池—幅流沉淀池 |  |  |  |  |  |
| 1 | 短管 | 根 | 1 | L=0.5m，De200 | UPVC，给水 |
| 2 | 短管 | 根 | 1 | L=1.5m，De200 | UPVC，给水 |
| 3 | 长管 | 根 | 1 | L=10.5m，De200 | UPVC，给水 |
| 4 | 短管 | 根 | 1 | L=1.0m，De200 | UPVC，给水 |
| 5 | 长管 | 根 | 1 | L=3.5m，De200 | UPVC，给水 |
| 6 | 短管 | 根 | 1 | L=2.5m，De200 | UPVC，给水 |
| 7 | 90o弯头 | 个 | 5 | De200 | UPVC，给水 |
| 8 | 45o弯头 | 个 | 1 | De200 | UPVC，给水 |
| 9 | 软接头 | 个 | 1 | DN200 |  |
| 沉淀池—排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | 短管 | 根 | 1 | L=0.5m，De200 | UPVC，给水 |
| 2 | 短管 | 根 | 1 | L=1.2m，De200 | UPVC，给水 |
| 3 | 长管 | 根 | 1 | L=2.6m，De200 | UPVC，给水 |
| 4 | 短管 | 根 | 1 | L=0.7m，De200 | UPVC，给水 |
| 5 | 90o弯头 | 个 | 4 | De200 | UPVC，给水 |
| 撇渣槽—污泥井02 |  |  |  |  |  |
| 1 | 短管 | 根 | 1 | L=2.6m，De110 | PVC，排水 |
| 2 | 短管 | 根 | 1 | L=3.5m，De110 | PVC，排水 |
| 3 | 长管 | 根 | 1 | L=6.2m，De110 | PVC，排水 |
| 4 | 法兰 | 个 | 1 | De200 | PVC |
| 5 | 45o弯头 | 个 | 1 | De200 | PVC，排水 |
| 污泥泵（幅流沉淀池—污泥浓缩池） |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢丝软管 | 米 | 10 | Φ65 |  |
| 2 | 短管 | 根 | 1 | L=2.0m，De63 | UPVC，给水 |
| 3 | 短管 | 根 | 1 | L=1.6m，De63 | UPVC，给水 |
| 4 | 长管 | 根 | 1 | L=4.5m，De63 | UPVC，给水 |
| 5 | 短管 | 根 | 2 | L=0.5m，De63 | UPVC，给水 |
| 6 | 短管 | 根 | 2 | L=0.5m，De63 | UPVC，给水 |
| 7 | 止回阀 | 个 | 2 | De63 | UPVC |
| 8 | 球阀 | 个 | 4 | De63 | UPVC |
| 9 | 三通 | 个 | 2 | De63 | UPVC，给水 |
| 10 | 90o弯头 | 个 | 10 | De63 | UPVC，给水 |
| 污泥泵（污泥浓缩池—污泥脱水机） |  |  |  |  |  |
| 1 | 短管 | 根 | 2 | L=2.6m，De50 | UPVC，给水 |
| 2 | 短管 | 根 | 2 | L=1.0m，De50 | UPVC，给水 |
| 3 | 短管 | 根 | 2 | L=0.45m，De63 | UPVC，给水 |
| 4 | 短管 | 根 | 1 | L=0.45m，De63 | UPVC，给水 |
| 5 | 短管 | 根 | 1 | L=0.85m，De63 | UPVC，给水 |
| 6 | 短管 | 根 | 1 | L=1.5m，De63 | UPVC，给水 |
| 7 | 长管 | 根 | 1 | L=3.2m，De63 | UPVC，给水 |
| 8 | 短管 | 根 | 1 | L=0.45m，De63 | UPVC，给水 |
| 9 | 短管 | 根 | 1 | L=1.5m，De50 | UPVC，给水 |
| 10 | 45o弯头 | 个 | 2 | De50 | UPVC，给水 |
| 11 | 球阀 | 个 | 5 | De50 | UPVC |
| 12 | 法兰 | 个 | 5 | De50 | UPVC |
| 13 | 止回阀 | 个 | 2 | De50 | UPVC |
| 14 | 三通 | 个 | 2 | De50 | UPVC，给水 |
| 15 | 异经三通 | 个 | 2 | De63*50 | UPVC，给水 |
| 16 | 90o弯头 | 个 | 4 | De63 | UPVC，给水 |
| 17 | 大小头 | 个 | 1 | De63*50 | UPVC，给水 |
| 18 | 90o弯头 | 个 | 2 |  | UPVC，给水 |
| 碱加药泵（污泥脱水机房—O池） |  |  |  |  |  |
| 1 | 短管 | 根 | 1 | L=1.0m，De20 | UPVC，给水 |
| 2 | 短管 | 根 | 1 | L=0.5m，De20 | UPVC，给水 |
| 3 | 短管 | 根 | 1 | L=2.5m，De20 | UPVC，给水 |
| 4 | 长管 | 根 | 1 | L=7.5m，De20 | UPVC，给水 |
| 5 | 长管 | 根 | 1 | L=5.3m，De20 | UPVC，给水 |
| 6 | 短管 | 根 | 1 | L=2.5m，De20 | UPVC，给水 |
| 7 | 短管 | 根 | 1 | L=0.5m，De20 | UPVC，给水 |
| 8 | 90o弯头 | 个 | 4 | De20 | UPVC，给水 |
| 9 | 45o弯头 | 个 | 2 | De20 | UPVC，给水 |
| 污泥脱水机排水管（污泥脱水机房—集水池） |  |  |  |  |  |
| 1 | 短管 | 根 | 1 | L=1.0m，De110 | PVC，排水 |
| 2 | 长管 | 根 | 1 | L=3.8m，De110 | PVC，排水 |
| 3 | 长管 | 根 | 1 | L=4.4m，De110 | PVC，排水 |
| 4 | 长管 | 根 | 1 | L=41.5m，De110 | PVC，排水 |
| 5 | 短管 | 根 | 1 | L=0.5m，De110 | PVC，排水 |
| 6 | 90o弯头 | 个 | 4 | De110 | PVC，排水 |
| 生物填料系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 槽钢 | 根 | 48 | L=1.0m，[8 | A3，防腐 |
| 2 | 槽钢 | 根 | 48 | L=3.5m，[8 | A3，防腐 |
| 3 | 槽钢 | 根 | 16 | L=2.15m，[8 | A3，防腐 |
| 4 | 槽钢 | 根 | 42 | L=4.5m，[8 | A3，防腐 |
| 5 | 螺纹钢 | 根 | 336 | L=4.0m，Φ12 | A3，防腐 |
| 6 | 螺纹钢 | 根 | 52 | L=4.15m，Φ12 | A3，防腐 |
| 7 | 螺纹钢 | 根 | 168 | L=9.6m，Φ12 | A3，防腐 |
| 8 | 弹性填料 | 串 | 4876 | Φ160，L=3.5m |  |
| 9 | 组合填料 | 串 | 5040 | Φ160，L=3.0m |  |
| 曝气系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 微孔曝气盘 | 套 | 456 | Φ215，供气量1-3m3/hr |  |
| 2 | 短管 | 根 | 108 | L=0.5m，De110 | UPVC，给水 |
| 3 | 长管 | 根 | 57 | L=3.5m，De63 | UPVC，给水 |
| 4 | 异径三通 | 个 | 114 | De110*63 | UPVC，给水 |
| 5 | 三通 | 个 | 6 | De110 | UPVC，给水 |
| 6 | 堵头 | 个 | 12 | De110 | UPVC，给水 |
| 7 | 可调支架 | 个 | 18 | DN100 | abs |
| 8 | 可调支架 | 个 | 76 | DN65 | abs |

3、电缆及套管

|  | 电缆线、套管 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 电缆线规格 | 套管规格 | 数量（m） |
| 1 | RVV4*2.5mm2 | Φ25mmPVC电缆套管 | 10 |
| 2 | RVV4*2.5mm2 | Φ25mmPVC电缆套管 | 8 |
| 3 | RVV4*4.0mm2 | Φ25mmPVC电缆套管 | 3 |
| 4 | RVV4*1.5mm2 | Φ25mmPVC电缆套管 | 8 |
| 5 | RVV4*2.5mm2 | Φ25mmPVC电缆套管 | 12 |
| 6 | RVV2*1.0mm2 | Φ25mmPVC电缆套管 | 12 |
| 7 | RVV4*2.5mm2 | Φ25mmPVC电缆套管 | 10 |
| 8 | RVV4*1.5mm2 | Φ25mmPVC电缆套管 | 10 |
| 9 | RVV4*2.5mm2 | Φ25mmPVC电缆套管 | 42 |
| 10 | RVV2*1.0mm2 | Φ25mmPVC电缆套管 | 21 |
| 11 | RVV4*2.5mm2 | Φ25mmPVC电缆套管 | 23 |
| 12 | RVV2*1.0mm2 | Φ25mmPVC电缆套管 | 25 |
| 13 | RVV4*2.5mm2 | Φ25mmPVC电缆套管 | 50 |
| 14 | RVV4*2.5mm2 | Φ25mmPVC电缆套管 | 42 |
| 15 | RVV2*1.0mm2 | Φ25mmPVC电缆套管 | 42 |
| 16 | RVV4*2.5mm2 | Φ25mmPVC电缆套管 | 92 |
| 17 | RVV2*1.0mm2 | Φ25mmPVC电缆套管 | 46 |
| 18 | RVV4*2.5mm2 | Φ25mmPVC电缆套管 | 84 |
| 19 | RVV4*16mm2 | Φ40mmPVC电缆套管 | 81 |
| 20 | RVV4*2.5mm2 | Φ25mmPVC电缆套管 | 94 |
| 21 | RVV2*1.0mm2 | Φ25mmPVC电缆套管 | 47 |
| 22 | RVV4*2.5mm2 | Φ25mmPVC电缆套管 | 59 |
| 23 | RVV4*1.5mm2 | Φ25mmPVC电缆套管 | 59 |
| 24 | RVV4*2.5mm2 | Φ25mmPVC电缆套管 | 66 |
| 25 | RVV4*2.5mm2 | Φ25mmPVC电缆套管 | 126 |
| 26 | RVV4*2.5mm2 | Φ25mmPVC电缆套管 | 118 |
| 27 | RVV4*2.5mm2 | Φ25mmPVC电缆套管 | 59 |
| 28 | RVV4*2.5mm2 | Φ25mmPVC电缆套管 | 59 |
| 29 | RVV4*2.5mm2 | Φ25mmPVC电缆套管 | 118 |
| 30 | RVV4*2.5mm2 | Φ25mmPVC电缆套管 | 59 |
| 31 | RVV4*2.5mm2 | Φ25mmPVC电缆套管 | 59 |
| 32 | RVV2*1.0mm2 | Φ25mmPVC电缆套管 | 430 |

4、预埋铁件清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 规格参数 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 格栅池、沉渣池、集水池 |  |  |  |  |  |
| 1 | 预埋铁M1 | 块 | 1 | 350*350，δ=16，中间开孔Φ80 | A3 |
| 2 | 预埋铁M2 | 块 | 5 | 400*200，δ=16 | A3 |
| 3 | 预埋铁M3 | 块 | 1 | 300*100，δ=16 | A3 |
| 4 | 预埋铁M4 | 块 | 2 | 850*100，δ=16 | A3 |
| 5 | 预埋铁M5 | 块 | 1 | 900*300，δ=16 | A3 |
| 隔油池 |  |  |  |  |  |
| 1 | 预埋铁M6 | 块 | 20 | 200*200，δ=14 | A3 |
| 2 | 预埋螺栓 | 根 | 14 | Φ12，L=300mm |  |
| 调节池、生化池 |  |  |  |  |  |
| 1 | 预埋铁M1 | 块 | 4 | 350*350，δ=16 | A3 |
| 2 | 预埋铁M2 | 块 | 4 | 250*250，δ=16 | A3 |
| 3 | 预埋铁M3 | 块 | 1 | 900*300，δ=14 | A3 |
| 4 | 预埋铁M4 | 块 | 308 | 200*200，δ=16 | A3 |
| 5 | 预埋铁M5 | 块 | 1 | 700*300，δ=14 | A3 |
| 辐流沉淀池 |  |  |  |  |  |
| 1 | 预埋铁M1 | 块 | 2 | 400*200，δ=16 | A3 |
| 2 | 预埋铁M2 | 块 | 1 | Φ900，δ=16 | A3 |
| 3 | 预埋铁M3 | 块 | 8 | 200*200，δ=16 | A3 |
| 4 | 预埋螺栓 | 根 | 44 | Φ12，L=250mm |  |
| 污泥脱水房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 预埋铁M1 | 块 | 1 | 900*900，δ=16 | A3 |

注：以上数量为暂估数量，实际使用数量按时结算，投标人应根据上述规格分别报价，如有数量增减，以投标报价为准结算。

3、设备运输、验收

（1）乙方应在设备发运前对其进行满足于运输距离、防震、防锈和防破损装卸要求的包装，以保证货物安全运输到达甲方指定地点。

（2）乙方所供货物应符合国家质量标准并在包装上注明货物品种及数量，使用说明书、质量检验证明书、技术说明、随配附件和工具及清单与设备一起发运。

（3）设备到达甲方约定地点后，由甲方确认设备和材料规格型号、技术参数、技术资料等。验收合格后，由甲方提供仓库存放，安装期间设备的保管由乙方负责，若出现物资设备的毁损、丢失，由乙方自行承担相应责任。

（4）由使用单位对本项目进行验收，并出具检验、验收报告等。验收内容包括设备和材料的数量、质量、型号、技术要求、实际运行情况等，验收依据为本项目的招标文件、中标人的投标文件及双方签订的合同，同时乙方应向甲方交付产品合格证书相关证明文件

4、售后服务要求

（1）中标方为招标人提供良好的操作以及维修技能的咨询；

（2）在保质期限内如货物出现问题，中标方将在招标人提出请求后及时响应，如问题未能解决，中标方应在24小时内赶到现场进行维修更换和相关的技术服务；

（3）如在保质期限内中标人单位所供的货物及附件配件出现问题，中标方在接到招标人的通知后应及时响应，在2个小时内做出相应的措施，如问题不能解决，中标方应安排项目技术人员备好工具和配件在24小时内赶到货物现场进行维修，保证在达到现场维修后6小时内完成维修，并达到正常使用条件。若因中标方的过失而延误了维修时间，招标人有权追究中标方因其过失而产生的一切损失。

（4）在保质期限内中标人单位对所供货物及相关的附件配件应提供免费维修、定期的维护、技术服务；由此所发生的一切费用，包括受损的配件的更换等所需的工时和材料以及运输交通等费用（易损件除外）由中标方负责；

5、技术资料要求

中标人应向招标人提供一下中文技术材料三套，其费用包括在投标报价中：

A.设备操作使用手册和维护、维修技术文件、设备及处理工艺深化图、全部方案竣工图纸、施工记录、环保验收文件等材料一式叁份（中文版）。

B. 制造厂质量保证书、合格证、产品检测报告等文件应随设备装箱提供。

C. 合同中要求的其它文件。

第三卷

- 投标文件格式

1.本部分格式文件中除另有说明外，投标格式中的供应商盖章系指独立供应商或联合体牵头人加盖单位公章。

2.投标文件中涉及供应商和法定代表人盖章的，均可加盖相应的电子印章。

3.供应商按招标文件要求提交的所有证件、单据等证明材料扫描件，均需加盖供应商单位公章，如从诚信库中链接上传获取的资料则无需盖章。

#### （项目名称）设备采购招标项目

投 标 文 件

投标人：	（盖单位章） 法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：		（盖章）

年	月	日

### 目录

- 投标函

- 法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）

二、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

三、联合体协议书

四、投标保证金

五、商务和技术偏差表

六、分项报价表

七、资格审查资料

八、投标设备技术性能指标的详细描述

九、技术支持资料

十、技术服务和质保期服务计划

十一、其他资料

### 一、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了	（项目名称）设备采购招标项目招标文件的全部 内容，愿意以人民币（大写）	（¥	）的投标总报价（其中，增

值税税率为	）提供	（设备名称及技术服务和质保期服务），并

按合同约定履行义务。

2.  我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）投标保证金（如有）；

（5）商务和技术偏差表；

（6）分项报价表；

（7）资格审查资料；

（8）投标设备技术性能指标的详细描述；

（9）技术支持资料；

（10）技术服务和质保期服务计划；

……

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

5．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章 “投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

7．	（其他补充说明）。

投 标 人：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（盖章）

地	址：

网	址：

电	话：

传	真：

邮政编码：

年	月	日

### 二、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：	（单位公章）

年	月	日

### 二、授权委托书

本人	（姓名）系	（投标人名称）的法定代表人（单

位负责人），现委托	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、

澄清确认、递交、撤回、修改设备采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律 后果由我方承担。

委托期限：	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签 字。

投	标	人：	（单位公章）

法定代表人（单位负责人）：	（盖章）

身份证号码：

委托代理人：	（签字）

身份证号码：

年	月	日

廉洁协议书

甲方：漳州市龙瑞贸易有限公司 （以下简称甲方）            合同编号：

乙方：                       （以下简称乙方）            签订地点：

签订日期：

为进一步完善监督制约机制，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，促使双方工作人员在合同（编号XXX，下同）履行过程中廉洁自律、诚实守信，保护双方合法权益，根据国家有关法律法规及廉政建设的规定，甲乙双方自愿签订本廉洁协议书。

第一条 甲乙双方的共同责任

（一）严格遵守合同对应的经济业务活动的法律法规及廉政建设的规定。

（二）严格履行合同约定，杜绝违约行为的发生。

（三）建立健全自我制约制度，开展廉洁教育，监督并认真查处违法违纪行为。

（四）发现对方在经济业务活动中有违反本协议约定的违法违纪、行贿受贿行为的，有及时提醒和督促对方纠正的权利和义务；情节严重的，有权向有关监察部门检举、揭发。

第二条 甲方的责任

（一）甲方工作人员个人应保持与乙方正常工作交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用，不得以任何形式向乙方索要和收受回扣或变相收受贿赂。

（二）甲方工作人员个人私下不得参加有可能影响公正从业的乙方宴请和娱乐、健身等消费活动。

（三）甲方工作人员个人不得要求、暗示或者接收乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属的工作安排以及出国等提供方便。

（四）甲方工作人员不得向乙方介绍亲属或亲友从事与甲方工作有关的经济活动。

（五）甲方在双方项目合作期间发现甲方工作人员个人有任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止。

（六）甲方工作人员个人如违反廉洁合作管理制度及本协议规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予其相应的经济处罚。

（七）对于乙方举报甲方工作人员个人违反廉洁合作规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。

（八）甲方监察部门负责廉政监督及投诉、举报受理和违法违纪行为的查处。

举报电话：           举报邮箱：

信函举报或来访联系地址：                     邮政编码：

第三条 乙方的责任

（一）保证乙方及乙方工作人员（包括乙方自身、乙方的董事、管理人员、职员、雇员、代理或其他代表，以及乙方的关联公司自身或乙方的关联公司的董事、管理人员、职员、雇员、代理或其他代表等，下统称乙方）了解甲方单位有关廉洁合作管理的原则及本协议的规定，并遵照执行。

（二）乙方应当通过正常途径开展相关业务工作，不得私下向甲方工作人员个人及其关联亲属赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

（三）乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员个人及第三方单位就有关工作问题进行私下商谈或者达成默契。

（四）乙方不得以洽谈业务、签订合同为借口，邀请甲方工作人员个人私下外出旅游和进入营业性高消费娱乐场所。

（五）乙方不得为甲方工作人员个人私下购置或者提供通信、交通工具、家电、高档办公用品等。

（六）乙方不得在本合同签约洽谈过程、履行过程、结算过程中，向甲方工作人员个人私下进行商业贿赂，以抬高或降低合同价格，以次充好，降低服务质量，或追求其他不当利益。

（七）无论贿赂发生在本合同签订或履行之前或之后；无论发生贿赂或承诺贿赂；无论该贿赂是否影响了合同价款或所供产品、服务质量，均属本合同所称商业贿赂行为，乙方贿赂或承诺贿赂的，应向甲方承担商业贿赂违约责任。乙方通过口头、电话、短信、邮件、书信等任何方式向甲方工作人员个人私下许诺好处的，视为乙方承诺贿赂，一经发现将按乙方有商业贿赂行为处理。

（八）乙方在业务合作期间发现任何乙方工作人员向甲方人员个人私下有行贿的行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方；乙方有义务就甲方工作人员个人有任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方举报。

（九）乙方有责任接受甲方对乙方在业务合作期间廉洁合作管理执行情况的监督。

第四条 违约责任

（一）乙方违反本廉洁协议第三条规定的，一经甲方查实，甲方将取消与乙方合作，一切责任由乙方承担；若给甲方造成的经济损失，乙方应依法予以赔偿。

（二）乙方任何人员向甲方人员个人行贿，无论是甲方人员个人索贿，还是乙方主动行贿，一经查实，属于违反党风廉洁自律的，按照党内处罚条例执行；如涉嫌犯罪的，应移送司法机关依法追究相关刑事责任；

第五条 本协议不影响乙方按合同其它条款承担相关责任。

第六条 本协议一式两份，双方各执一份，自双方签署之日起生效，有效期与合同一致。本协议作为双方签订的合同的附件，与合同具有同等法律效力，在合同有效期内不可撤销。

甲      方：漳州市龙瑞贸易有限公司      乙      方：

法定代表人：                            法定代表人：

或委托代理人：                          或委托代理人：

### 四、投标保证金

若采用现金或支票，投标人应在此提供汇款凭证的复印件。 如采用银行保函，格式如下。

（招标人名称）：

鉴于	（投标人名称）（以下称“投标人”）于	年	月	日 参加	（项目名称）设备采购招标的投标，		（担保人名称，以下简 称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正 当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交 履约保证金，或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证 责任。收到你方书面通知后，我方在 7 日内向你方无条件支付人民币（大写）		。 本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我

方。

担保人名称：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：	（盖章）

地	址：

邮政编码：

电	话：

年	月	日

### 五、商务和技术偏差表

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 投标文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

### 六、分项报价表

1.  分项报价表说明

2.  分项报价表

单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计报价 |  |  |  |  |

### 七、资格审查资料

#### （一）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |
| 注册地址 |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |
|  | 网址 |  | 传真 |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |
| 投标人须知要求投标 人需具有的各类资质 证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |
| 投标人关联企业情况 （包括但不限于与投 标人法定代表人（单 位负责人）为同一人 或者存在控股、管理 关系的不同单位） |  |  |  |
| 投标设备制造商名称 |  |  |  |
| 投标人须知要求 投标设备制造商需具 有的资质证书 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

注：1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料。境内投标人以现 金或者支票形式提交投标保证金的，还应附基本账户开户许可证复印件。

2.  如果投标人须知第 1.4.1 项对投标设备制造商的资质提出了要求，投标人应根据投标人

须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关资质证书复印件。

#### （二）近年财务状况表

1.  投标人应根据投标人须知第 3.5.2 项的要求在本表后附相关证明材料。

2.  对于可以现货供应的标准设备（非定制设备），投标人的财务状况一般不宜作为审查投 标人履约能力的因素。

#### （三）近年完成的类似项目情况表

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目概况及投标人履 约情况 |  |
| 备注 |  |

注：1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

2.  投标人为代理经销商的，投标人须知第 1.4.1 项要求投标人提供投标设备的业绩的，投

标人应按照上表的格式提供投标设备的业绩情况并根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后 附相关证明材料。

#### （四）正在供货和新承接的项目情况表

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 项目概况及投标人履 约情况 |  |
| 备注 |  |

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.4 项的要求在本表后附相关证明材料。

#### （五）近年发生的诉讼及仲裁情况

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.5 项的要求附相关证明材料。

#### （六）制造商授权书

制造商授权书

致：	（招标人）

我单位	（制造商名称）是按	（国家／地区名称）法律成立的一

家制造商，主要营业地点设在	（制造商地址）。兹授权按	（国家／地区

名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在	（投标人的单位地址）的	（投

标人名称）以我单位制造的	（设备名称）进行	（项目名称）投

标活动。我单位同意按照中标合同供货，并对产品质量承担责任。 授权期限：	。

投标人名称：	（盖单位章）	制造商名称：	（盖单位章）

签字人职务：	签字人职务：

签字人姓名：	签字人姓名：

签字人签名：	签字人签名：

### 八、投标设备技术性能指标的详细描述

九、技术支持资料

十、技术服务和质保期服务计划

### 十一、其他资料