祥泰食品迁建项目1#车间制冷冻库设备采购及安装

招标文件

（2019 年版）

报建编号： 3506021806080101

招标编号：   HRC［ZZ-2019］第093号

招标人：厦门市漳商贸易有限公司（盖章）

招标代理机构：华睿诚项目管理有限公司（盖章）

2019年7月

目录

第一卷	3

第一章招标公告（适用于公开招标）	3

第二章投标人须知	7

投标人须知前附表	7

第三章评标办法（综合评估法）	33

第四章合同条款及格式	43

第二卷	52

第五章供货要求	52

第三卷	62

第六章投标文件格式	62

# 第一卷

# 第一章招标公告

祥泰食品迁建项目1#车间制冷冻库设备采购及安装采购招标公告

## 招标条件

本招标项目祥泰食品迁建项目1#车间制冷冻库设备采购及安装已由福建漳州金峰经济开发区管理委员会经济发展局以漳金管经备[2016]16号文批准建设，项目建设单位为福建漳龙建投集团有限公司，招标人为厦门市漳商贸易有限公司，招标项目资金来自业主多渠道筹集。该项目已具备招标条件，现对 设备 采购进行公开招标。

## 项目概况与招标范围

2.1建设地点： 石亭镇漳州市祥泰食品迁建项目工地 ；

2.2建设规模：项目总投资约373万元。

2.3招标内容及范围：（1）冻结间共2间，其中1#冻结间建筑尺寸：长8.4米×宽6.0米×层高5.5米，2#冻结间建筑尺寸：长8.4米×宽6.2米×层高5.5米。每间每日最大进货量8吨，进货温度15℃，出货温度-18℃，冷却时间20小时。

（2）冷藏库共1间，房间温度-18℃，建筑尺寸：长18米×宽10.8米×层高6.6米，每库房贮藏量约200吨，每间每日最大进货量为16吨。进货温度-15℃，出货温度-18℃，冷却时间为24小时。

（3）平衡间共2间，房间温度0～4℃。1#平衡间建筑尺寸：长15.2×宽4.5米×层高6.3米，每日最大进货量为17吨，进货温度38℃，出货温度7℃，冷却时间16小时。2#平衡间建筑尺寸：长18.3米×宽4.3米×层高6.3米，每间每日最大进货量20.7吨，进货温度38℃，出货温度7℃，冷却时间16小时。

（4）鲜品暂存间共1间，房间温度0～4℃。建筑尺寸：长10.5米×宽6.2米×层高5.5米，每日最大进货量为8吨，进货温度15℃，出货温度4℃，冷却时间为12小时。

（5）分割剔骨车间（室温：+10～+12℃），面积：690m²，高度：6.6m。发货站台（室温：+10～+12℃），面积：76m²，高度：5.5m。通道（室温：+10～+12℃），面积：80m²，高度：5.5m。

以上各功能区的整个制冷系统采购、运输装卸、制作、安装、调试、试运行、验收、培训及售后服务等工作。

（6）低压配电柜以后的制冷系统动力电及制冷控制系统（不含低温冷库、速冻间、保鲜库、分割剔骨车间内照明系统，不含从低压配电柜到冷库的照明、冷库门、风幕机配电部份）采购、运输装卸、制作、安装、调试、试运行、验收、培训及售后服务。

2.4交货期：80日历天（含低温冷库初降温时间）。

2.5质量要求：产品质量达到国家有关规范合格标准。

2.6最高投标限价：￥3,730,000.00元，投标人所报价格总价不得超过最高限制总价否则以废标处理。

## 投标人资格要求

3.1投标人应具备法人资格，并提供经年检合格的法人营业执照；

3.2投标人2015年至今（以合同签定时间为准）至少有两个不小于2500吨或合同额不低于400万元已竣工的氟系统冷库工程施工业绩。业绩项目同时应是全自动控制。（具体提供内容详见招标文件要求）；

3.3投标人企业注册资金不少于300万元人民币或等额外币(以开标当日的汇率换算)。

3.4投标人必须同时具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（压力管道）GC2以上（含GC2）资质和《中华人民共和国特种设备设计许可证》（压力管道）GC2以上（含GC2）资质；

3.5投标人必须提供法定代表人对投标人代表的授权书原件（投标人代表不是法定代表人的），授权书应附上被授权人的身份证复印件；

3.6投标人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单，投标人投标时需将查询结果截图扫描上传, 通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询）；

3.7投标人未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单（投标人投标时需将查询结果截图扫描上传）；

3.8本次招标不接受联合体投标；

3.9本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

## 招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2019年7月6日8:00时至2019年 7月10日18:00时(北京

时间，下同)，可利用已经激活并审核通过的CA登陆到新的漳州市工程项目交易中心网http://www.zzgcjyzx.com下载电子招标文件。

4.2.招标人不提供书面招标资料，只提供电子招标资料。本招标项目电子招标文件使

用新点电子招标文件制作软件（漳州版）最新版本打开。

4.3.招标人不接受书面投标文件，投标人必须提交网上投标文件，同时提交一份电

子版投标文件（光盘用信封密封并加盖投标人公章）备用。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由漳州市工程项目交易中心决定启用电子版投标文件进行评标（若启用电子版投标文件进行评标，则投标人是否投标以电子版投标文件为准）。

## 本招标项目采用的评标办法：综合评分法。

## 投标保证金的提交

## 6.1投标保证金提交的时间：北京时间2019年7月26日12时00分前汇达招标人指定的保证金账户；

## 6.2投标保证金金额：人民币柒万肆仟元整（小写：￥74000.00元）；

## 6.3投标保证金提交的方式：投标保证金必须通过投标人的基本账户以保函（银行/保险/担保公司）、银行转账、电汇方式办理。

## 开户名称：厦门市漳商贸易有限公司

## 银行帐号：352000670018010139419

## 开户行：交通银行厦门分行升平支行

## 说明：①投标保证金必须从企业基本账户汇出。

## ②投标人在电汇、转账投标保证金时一定在备注栏认真填写工程项目名称，否则招标人无法辨别投标保证金所属工程项目，无法出具到账证明，由此造成的后果将由投标人自行负责。

## 投标文件的递交

投标文件递交的截止时间（开标时间）为2019年 7月29日8时30分，投标人应在截止时间前通过网络上传至漳州市工程项目交易中心电子招投标系统。投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。备用电子投标文件等资料递交的截止时间：2019年 7月 29日8时30分，提交地点为：漳州市工程项目交易中心（漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼）。

## 发布公告的媒介

本次招标公告同时在“福建省公共资源交易电子公共服务平台(www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网http://www.zzgcjyzx.com”上发布。

## 联系方式

招标人：厦门市漳商贸易有限公司

地址：厦门市思明区厦禾路820号1801室

电话：0592-2960082

联系人：戴先生

招标代理机构：华睿诚项目管理有限公司

地址：漳州市龙文区明发商业广场2幢3梯2509室

电话：0596-2161156       传真： 0596-2161156

联系人：黄先生

交易中心名称:漳州市工程项目交易中心

地址:漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼

监督部门:福建漳龙集团有限公司

# 第二章投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名 称 ：厦门市漳商贸易有限公司 地 址 ：厦门市思明区厦禾路820号1801室 联系人：戴先生 电 话 ：0592-2960082 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名 称 ：华睿诚项目管理有限公司 地 址 ：漳州市龙文区明发商业广场2幢3梯2509室 联系人：黄先生 电 话 ：0596-2161156 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 祥泰食品迁建项目1#车间制冷冻库设备采购及安装 |
| 1.1.5 | 工程项目名称 | 祥泰食品迁建项目1#车间制冷冻库设备采购及安装 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 资金来源：业主多渠道筹集;比例：100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | （1）冻结间共2间，其中1#冻结间建筑尺寸：长8.4米×宽6.0米×层高5.5米，2#冻结间建筑尺寸：长8.4米×宽6.2米×层高5.5米。每间每日最大进货量8吨，进货温度15℃，出货温度-18℃，冷却时间20小时。 （2）冷藏库共1间，房间温度-18℃，建筑尺寸：长18米×宽10.8米×层高6.6米，每库房贮藏量约200吨，每间每日最大进货量为16吨。进货温度-15℃，出货温度-18℃，冷却时间为24小时。 （3）平衡间共2间，房间温度0～4℃。1#平衡间建筑尺寸：长15.2×宽4.5米×层高6.3米，每日最大进货量为17吨，进货温度38℃，出货温度7℃，冷却时间16小时。2#平衡间建筑尺寸：长18.3米×宽4.3米×层高6.3米，每间每日最大进货量20.7吨，进货温度38℃，出货温度7℃，冷却时间16小时。 （4）鲜品暂存间共1间，房间温度0～4℃。建筑尺寸：长10.5米×宽6.2米×层高5.5米，每日最大进货量为8吨，进货温度15℃，出货温度4℃，冷却时间为12小时。 （5）分割剔骨车间（室温：+10～+12℃），面积：690m²，高度：6.6m。发货站台（室温：+10～+12℃），面积：76m²，高度：5.5m。通道（室温：+10～+12℃），面积：80m²，高度：5.5m。 以上各功能区的整个制冷系统采购、运输装卸、制作、安装、调试、试运行、验收、培训及售后服务等工作。 （6）低压配电柜以后的制冷系统动力电及制冷控制系统（不含低温冷库、速冻间、保鲜库、分割剔骨车间内照明系统，不含从低压配电柜到冷库的照明、冷库门、风幕机配电部份）采购、运输装卸、制作、安装、调试、试运行、验收、培训及售后服务。 |
| 1.3.2 | 交货期 | 交货期：80日历天（含低温冷库初降温时间）。 |
| 1.3.3 | 建设地点 | 石亭镇漳州市祥泰食品迁建项目工地 |
| 1.3.4 | 质量标准 | 产品质量达到国家有关规范合格标准。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | 1.投标人应具备法人资格，并提供经年检合格的法人营业执照； 2.投标人2015年至今（以合同签定时间为准）至少有两个不小于2500吨或合同额不低于400万元已竣工的氟系统冷库工程施工业绩。业绩项目同时应是全自动控制。（具体提供内容详见招标文件要求）； 3.投标人企业注册资金不少于300万元人民币或等额外币(以开标当日的汇率换算)； 4.投标人必须同时具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（压力管道）GC2以上（含GC2）资质和《中华人民共和国特种设备设计许可证》（压力管道）GC2以上（含GC2）资质； 5.投标人必须提供法定代表人对投标人代表的授权书原件（投标人代表不是法定代表人的），授权书应附上被授权人的身份证复印件；； 6.投标人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单，投标人投标时需将查询结果截图扫描上传, 通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询）； 7.投标人未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单（投标人投标时需将查询结果截图扫描上传）； 8.本次招标不接受联合体投标； 9.本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.9.3 | 招标文件澄清发出的形式 | 无论是招标人（或招标代理单位）根据需要主动对招标文件进行必要的修改和补充，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清和解答，招标人（或招标代理单位）将在投标截止时间15天前予以澄清和解答要求。 所有的澄清或补充文件的内容均通过“福建省公共资源 交易电子公共服务平台(www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网http://www.zzgcjyzx.com”公布，投标人应自行到代理单位领取书面答疑纪要或补充通知作为招标文件的组成部分，若有遗漏其后果由投标人自负。 答疑纪要或补充通知作为招标文件的组成部分，具有约 束作用。 |
| 1.10.1 | 分包 | 不允许 |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 | 招标文件中带“*”条款均为重要条款，投标人的投标文件对这些重要条款不满足或负偏离，将导致其投标为无效投标。 |
| 1.11.3 | 其他可以被接受的技术支持资料 | / |
| 1.11.4 | 偏差 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | / |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间为2019年7月11 日11时。投标人要求澄清招标文件的材料提交方式为：投标人对招标文件等如有疑问请在质疑时限前以传真0596-2161156或电子邮件（hrc2161156@163.com）方式(需电话确认,不署名）形式提交业主及招标代理机构。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 通过“福建省公共资源交易电子公共服务平台(www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网http://www.zzgcjyzx.com”公布 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 投标人应自行到代理单位领取书面答疑纪要或补充通知作为招标文件的组成部分，若有遗漏其后果由投标人自负。投标人未按规定领取文本文件的，视同已收到。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 通过“福建省公共资源交易电子公共服务平台(www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网http://www.zzgcjyzx.com”公布，投标人应自行到代理单位领取书面答疑纪要或补充通知作为招标文件的组成部分，若有遗漏其后果由投标人自负。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 投标人应自行到代理单位领取书面答疑纪要或补充通知作为招标文件的组成部分，若有遗漏其后果由投标人自负。投标人未按规定领取文本文件的，视同已收到。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | / |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 本项目行设备采购价格是含税价格，其增值税税率为13%，开具的发票必须为一票制13%增值税率的专用发票。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | £无 R有，最高投标限价总价：￥3730000.00元，投标人所报价格总价不得超过最高限制总价，否则以废标处理。 *1、制冷系统正常所需各种冷媒（冷媒品种应是环保型的）和所需各种冷冻机油，由中标人提供，以上费用均已包含在投标总价内。 *2、中标人施工前应提供相关部门所要求的资料向项目所在地地级市市场监督管理局告知，并取得许可后才能对特种设备、压力管道进行施工。工程竣工后应为招标人办理《压力管道安装安全质量监督检验证书》、《特种设备使用登记证-压力容器》、《特种设备使用登记证-压力管道》。所有相关检测、监检、办证费均已包含在投标总价内。 *3、中标人应按招标人提供的制冷系统方案图进行施工图设计，所设计的制冷系统施工图应是符合政府相关特种设备部门依法认可的合法有效的。 *4、中标人无条件配合招标人对中标人所提供材料的抽检要求，抽检材料包括但不限于压力管道材料、管件等，各种检测费用由中标人承担。投标人在投标时应综合考虑投标计价。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 1.各投标人的投标总价为本次招标项目内全部设备和运输、协助工程总包施工方进行安装调试并经招标人和使用单位验收合格所有可能发生的费用，包括但不限于货物（含设备、配件、辅助材料）生产供应、运输、保险费、产品检验检测、特种设备检测监检费、压力管道无损检测费、压力管道安装监检费、特种设备压力管道办证费、施工过程的水电费（但不含制冷系统调试、试降温过程的水电费）与技术指导提供设备的安装施工、调试、试运行、人员培训、税收以及售后服务等费用。 2.投标报价为固定总价，各投标人应充分考虑各类市场风险和政策性调整确定风险系数计入报价，中标后不做调整。中标人须配合使用单位调整及深化图纸及项目设计，请在报价中综合考虑，中标后不做调整。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止日期后90天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | ## 投标保证金的提交 ## 6.1投标保证金提交的时间：北京时间2019年7 月26日12时00分前汇达招标人指定的保证金账户； ## 6.2投标保证金金额：人民币柒万肆仟元整（小写：￥74000.00 元） ； ## 6.3投标保证金提交的方式：投标保证金必须通过投标人的基本账户以保函（银行/保险/担保公司）、银行转账、电汇方式办理； ## 开户名称：厦门市漳商贸易有限公司 ## 银行帐号：352000670018010139419 ## 开户行：交通银行厦门分行升平支行 ## 说明：①投标保证金必须从企业基本账户汇出。 ## ②投标人在电汇、转账投标保证金时一定在备注栏认真填写工程项目名称，否则招标人无法辨别投标保证金所属工程项目，无法出具到账证明，由此造成的后果将由投标人自行负责。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | （1）投标人在投标有效期内撤销投标文件； （2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金； （3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。 |
| 3.5.1 | 资格审查资料的特殊要求 | £无 R有，具体要求：应满足招标文件中关于“电子招标投标具体要求” |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | / |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 2015年 1 月 1日至2019年 6 月 30日 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 | 2016年 1 月 1 日至2018年 12 月 31日 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | R不允许 □允许 |
| 3.7.3A（2） | 投标文件副本份数及其他要求 | 投标文件副本份数：不适用 是否要求提交电子版文件：是 其他要求：提交相应的电子文档一份：含全部投标资料。 一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中；一份不加密的.nZZTF格式投标文件刻录到光盘或者存放到U盘中密封并加盖投标人单位公章，于开标前带至开标现场。 招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前通过网络上传投标文件，开标时提交一份电子版（.nZZTF格式）投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。投标人是否投标以网上投标文件为准。 |
| 3.7.3A（3） | 投标文件是否需分册装订 | 不适用。 |
| 3.7.3（B） | 投标文件所附证书证件要求 | （1）投标文件内容均以电子版形式提交，所有证书、证件等证明材料应保证扫描件清晰可辩，否则专家可以做出不利于投标人的认定。 （2）所有证书、证件等相关证明材料（授权书除外）均以诚信库中录入信息为准，不允许采用工具上传，即以诚信库中的材料为准。 |
| 3.7.3（B） | 投标文件签字或盖章要求 | 投标人应当具备使用依法设立的电子认证服务提供者发放的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名的能力。投标人必须按照招标文件规定，在要求签字或盖章处，需按照规定格式加盖单位电子印章及企业法定代表人电子印章（法人CA）。 在投标文件制作过程中，企业法定代表人电子印章（法人CA）（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 |
| 4.1.1（B） | 投标文件加密要求 | 投标文件编制工具软件名称及版本：新点电子招标文件制作软件（漳州版）最新版本 投标文件编制工具软件供应商： 江苏国泰新点软件有限公司 投标文件编制工具软件供应商联系电话：400-850-3300、0596-2032597 投标文件编制和加密要求： 资格审查文件、商务文件、技术文件（如有）和工程量清单计价XML文件（如有）等内容应由福建CA数字证书加密生成.ZZTF格式电子投标文件上传到电子招投标系统中；（1）投标人应当按照项目的招投标主管监督部门的有关文件规定以及招标文件的具体要求编制电子投标文件。（2）投标人应利用招标文件规定的电子标书制作软件及相应版本制作生成符合要求且具备法律效力的电子投标文件。（3）投标人应当具备使用依法设立的电子认证服务提供者发放的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名的能力。投标人必须按照招标文件规定，在要求签字或盖章处，需按照规定格式加盖单位电子印章及企业法定代表人电子印章（法人CA）。（4）电子投标文件制作应按招标文件的规定建立相应目录并分级，不同内容按页签提示制作导入，保证目录清晰、内容完整。（5）电子投标文件中需要用到相关证件、单据的扫描件时，应使用证件、单据的原件进行扫描。电子文件若为从扫描原纸质文件所形成的电子图片。图片文件格式要求为 JPG 格式，文件名称要求与上述对应纸质文件名称一致且唯一，电子图片要求清晰可辨，每个 JPG 文件可包含多张扫描图片，单个 JPG 文件大小要求在 1M 以下。（6）投标人应当按招标文件规定的格式要求编制电子投标文件。（7）在投标文件制作过程中，企业法定代表人电子印章（法人CA）（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。（8)招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前通过网络上传投标文件，开标时提交一份电子版（.nZZTF格式）投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。投标人是否投标以网上投标文件为准。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | / |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2019年 7 月29 日8:30时 |
| 4.2.2（A） | 递交投标文件地点 | 漳州市工程项目交易中心（漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼） |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | R否 □是，退还时间： |
| 5.1（A） | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：漳州市工程项目交易中心(漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼) |
| 5.2（4）（A） | 开标程序 | 开标顺序： （1）宣布开标纪律； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称； （3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； （4）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容， 并记录在案； （5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； （6）开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 5 人 其中招标人代表 0 人，专家 5 人； 评标专家确定方式：从福建省综合性评标专家库内随机抽取。评标专家应于通知到达时间前抵达评标室，如超过通知到达时间十五分钟，则由漳州市工程项目交易中心另行抽取一名评标专家。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 1个 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：“福建省公共资源交易电子公共服务平台(www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网http://www.zzgcjyzx.com” 公示期限： 3 日 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | R是 £否，推荐中标候选人1个。 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： R要求 履约担保金额：为中标合同总价的 10 ％ 履约担保形式：电汇或转账或银保函（银行/保险/担保公司），若采用银行保函担保形式而无法在约定期限内提交的可先用电汇或转账提交，待提交待银行保函后可申请退回用电汇或转账提交的履约保证金。 履约担保期限：自甲方收到履约保证金之日起至全部设备安装完毕并验收合格后，乙方提供相应安装及验收确认单据给甲方止。 □不要求 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | □否 R是，具体要求： （1）投标人应当按照项目的招投标主管监督部门的有关文件规定以及招标文件的具体要求编制电子投标文件。 （2）投标人应利用招标文件规定的电子标书制作软件及相应版本制作生成符合要求且具备法律效力的电子投标文件。 （3）投标人应当具备使用依法设立的电子认证服务提供者发放的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名的能力。投标人必须按照招标文件规定，在要求签字或盖章处，需按照规定格式加盖单位电子印章及企业法定代表人电子印章（法人CA）。 （4）电子投标文件制作应按招标文件的规定建立相应目录并分级，不同内容按页签提示制作导入，保证目录清晰、内容完整。 （5）电子投标文件中需要用到相关证件、单据的扫描件时，应使用证件、单据的原件进行扫描。电子文件若为从扫描原纸质文件所形成的电子图片。图片文件格式要求为 JPG 格式，文件名称要求与上述对应纸质文件名称一致且唯一，电子图片要求清晰可辨。 （6）投标人应当按招标文件规定的格式要求编制电子投标文件。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 | 1. 投标人有下列行为之一的，投标无效： （1）投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统； （2）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后十分钟内）； （3）电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。 2.中标人在接到招标代理机构通知后应于三日内到招标代理机构领取中标通知书，同时应向代理机构支付招标代理费，本工程的招标代理服务费按计价格[2002]1980号文件规定的取费标准计取（不含税）和评标相关费用（按实际发生金额）。中标人未按以上规定领取中标通知书并支付招标代理费的，视为其自行放弃中标权，并没收其投标保证金。 3.招标人及中标人应按闽价通告〔2018〕9号文向漳州市工程项目交易中心缴交交易服务费。 4.中标人如出现以下情况之一：则视为中标人自动放弃中标资格，招标人将废除受标并没收其投标保证金，并有要求对此造成的损失予以赔偿（赔偿金额至少为其中标价与招标人重新授予合同的中标候选人的合同价的差额），中标人同时依法承担相应法律责任。招标人可将合同授予下一个中标候选人，或者按规定重新组织招标： （1）无正当理由不与招标人签订合同的（限定天数）。 （2）在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。 （3）不按规定提交履约担保的。 （4）在中标公示结束后3天内未到招标代理机构领取中标通知书的。 （5）投标人以他人的名义及挂靠投标、围标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。 （6）法律法规规定的其他情况。 4.电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理： （1）投标人使用非福建CA数字证书； （2）投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活； （3）投标人未携带加密用的CA数字证书到现场或携带非本次投标加密用的CA数字证书； （4）其他特殊情况下导致投标人CA数字证书解密电子投标文件失败。 电子投标文件出现前款（1）、（2）、（3）项情形的，视为投标人撤销本次投标。出现第（4）项情形的，由漳州市工程项目交易中心决定是否启用备用电子投标文件进行评标。 5.投标人按招标文件要求所提交的所有证书、证件必须合格有效。否则视为资格审查不合格。 6.未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标实施条例》、《福建省招标投标条例》等有关规定执行。 |

## 总则

### 招标项目概况

    - 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对材料采购进行招标。

    - 招标人：见投标人须知前附表。

    - 招标代理机构：见投标人须知前附表。

    - 招标项目名称：见投标人须知前附表。

    - 工程项目名称：即招标项目所属的工程建设项目，见投标人须知前附表。

### 招标项目的资金来源和落实情况

    - 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

    - 资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 招标范围、交货期、交货地点和质量标准

    - 招标范围：见投标人须知前附表。

    - 交货期：见投标人须知前附表。

    - 交货地点：见投标人须知前附表。

    - 质量标准：见投标人须知前附表。

### 投标人资格要求

    - 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

投标人为代理经销商的，对投标人的资质要求包含对制造商的资质要求，对投标人的业绩要求包含对投标材料的业绩要求。

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

    - 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

    - 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的材料投标；

（5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（7）为本招标项目的代建人；

（8）为本招标项目的招标代理机构；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）被依法暂停或者取消投标资格；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（15）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（16）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（17）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

（18）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

### 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 投标预备会

    - 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

    - 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

    - 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 分包

    - 投标人拟在中标后将中标项目的非主体材料进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体材料外，其他工作不得分包。

    - 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

### 响应和偏差

    - 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

    - 投标人应根据招标文件的要求提供投标材料质量标准的详细描述、技术支持资料及相关服务计划等内容以对招标文件作出响应。

    - 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

    - 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

    - 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

## 招标文件

### 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）供货要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 招标文件的澄清

    - 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

    - 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

    - 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

    - 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

### 招标文件的修改

    - 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

    - 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

### 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式

提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

## 投标文件

### 投标文件的组成

    - 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（3）投标保证金；

（4）商务和技术偏差表；

（5）分项报价表；

（6）资格审查资料；

（7）投标材料质量标准的详细描述；

（8）技术支持资料；

（9）相关服务计划；

（10）投标人须知前附表规定的其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

    - 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

    - 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）目所指的投标保证金。

### 投标报价

    - 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

    - 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

    - 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件

“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

    - 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

    - 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

### 投标有效期

    - 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

    - 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

    - 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

### 投标保证金

    - 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中提供基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

    - 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

    - 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

    - 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

### 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

    - “投标人基本情况表”应提交投标人及其制造商（适用于代理经销商投标的情形）资格或者资质证书副本和投标材料检验或认证等材料的原件扫描件以及：

（1）投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的原件扫描件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照原件扫描件）；

（2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的原件扫描件。

    - “近年财务状况表”应提交经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的原件扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

    - “近年完成的类似项目情况表”应提交合同协议书、材料进场验收证书等的原件扫描件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

    - “正在供货和新承接的项目情况表”应提交中标通知书或合同协议书原件扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

    - “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的材料买卖合同的相关情况，并提供法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书原件扫描件，具体时间要求见投标人须知前附表。

    - 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

### 备选投标方案

    - 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

    - 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

    - 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

### 投标文件的编制

    - 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

    - 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3（B）投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应提供法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应提供由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

## 投标

### 投标文件的密封和标记

    - 投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

    - 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

    - 未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

### 投标文件的递交

    - 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

    - 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

    - 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

    - 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

### 投标文件的修改与撤回

    - 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件， 但应以书面形式通知招标人。

    - 投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.7.3（B）项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

    - 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

    - 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 开标

### 开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）,通过电子招标投标交易平台公开开标，所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应当准时参加。

### 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4） 投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容， 并记录在案；

（5） 投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

### 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

## 评标

### 评标委员会

    - 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

    - 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

    - 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

### 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 评标

    - 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

    - 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

## 合同授予

### 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示

中标候选人，公示期不得少于 3 天。

### 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

### 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

### 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

### 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 履约保证金

    - 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同总金额的 10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

    - 中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 签订合同

    - 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 10 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

    - 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

    - 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

## 8.纪律和监督

### 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 投诉

    - 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

    - 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1 项规定的期限内。

## 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

## 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章评标办法（综合评估法）

## 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 中标候选人排序方法 | 评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，根据评分标准，对投标人的技术因素、商务因素、价格因素等方面分别进行评分，对各指标得分进行算术平均，求得投标人各指标得分。对各指标得分进行算术求和，得到各投标人的投标得分。（评分将保留小数点后二位数字，第三位四舍五入）。经评标委员会评分，得分最高的投标人为中标候选人，当出现二个或二个以上投标人分数并列排名第一时，以投标总价低者为中标候选人；当出现二个或二个以上投标人分数并列排名第一时，投标总价又相同时，以摇球的方式确定中标候选人。评标委员会应按分数由高到低列出中标候选人排序。 |
| 2.1.1 | 形式 评审 标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人） 签字的，应提供法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应提供授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定 |
| 2.1.2 | 资格 评审 标准 | 营业执照 | 符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定，具备有效的营业执照 |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形 |
|  |  | 投标材 料制造 商的资 质要求 （如有） | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 投标材料的业绩要求（如 有） | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定 |
|  |  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定 |
|  |  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.4 项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.1 项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 投标材料及相关服务 | 符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 技术支持资料 | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.3 项规定 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分 100 分) | A商务部分： 25 分 B技术部分： 30 分 C投标报价： 45 分 A和B部分的最终得分为各个评委的算术平均值。 综合得分：P＝A+B+C 以上得分计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 | 1、评标基准价=最高控制价×（1-K），其中K=6～9.99%，由招标人在开标时当众随机抽取确定； 2、投标现场抽取K值方式详见下方说明； K值的取值范围及取值方式如下： K值在6.00%～9.99%（包含6.00%、9.99%）的取值区间内，由招标人在开标前当众抽取确定。 抽取办法： a）分三次抽取，首先抽取整数位，用4个球表示，6号球代表6%，7号球代表7%，8号球代表8%，9号球代表9%； b)其次抽取小数点后第一位，用0～9； c)最后抽取小数点后第二位，用0～9； d)如第一次7，第二次抽到2，第三次抽到4，即K值为7.24%。 注：按百分数表示的K值小数点后保留2位。 3、报价得分保留小数点后两位，四舍五入。 |
| 2.2.3 |  | 投标报 价的偏差率计算公式 | / |
| 2.2.4 （1） | A商务 评分 标准 （满 分25 分） | 1分 | 根据合格投标人的企业规模、注册资金、财务状况等进行综合比较评审：优 1分；良0.5分；其他情况不得分。 |
|  |  | 2分 | 根据投标人取得《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（压力管道）GC2以上（含GC2）资质年限进行评审：优 2分（取得8年或以上）；良1分（取得4年或以上）；一般（取得2年或以上）0.5分。（应提供第一次取证证书复印件或发证机关证明书，复印件加盖投标人公章） |
|  |  | 2分 | 据投标人的企业成立年限进行评审：成立年限≥15年的得 2分；成立年限≥8年但<15年得1分；成立年限<8年的得0.5分。 |
|  |  | 8分 | 以投标人2015年至今（以合同签定时间为准）不小于2500吨或合同额不低于400万元，已竣工的氟系统冷库工程施工业绩。业绩项目制冷系统应是全自动控制。【提供合同、验收报告、政府特种设备相关部门出具的《压力管道安装安全质量监督检验证书》。资料复印件加盖投标人公章】进行评审。每个业绩得2分，满分8分；没有提供资料或资料不完整的不得分。 |
|  |  | 2分 | 投标人同时具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（压力管道）GC2以上（含GC2），《中华人民共和国特种设备设计许可证》（压力管道）GC2以上（含GC2）的得2分。提供证书复印件，未提供不得分，原件备查。 |
|  |  | 2分 | 项目技术负责人具有制冷或低温技术专业工程师职称，同时具有由省级特种设备协会或市场监督管理局颁发的承压类特种设备制造、安装、改造、维修单位《质量保证工程师培训证书》（证书应在有效期内）的得2分，具有暖通专业工程师职称，同时具有由省级特种设备协会或市场监督管理局颁发的承压类特种设备制造、安装、改造、维修单位《质量保证工程师培训证书》（证书应在有效期内）的得1分，其他情况按0-0.5分评分。本项满分2分。【提供持证人员投标截止日之前至少2个月的劳动合同、社保缴交证明复印件（提交的社保缴交证明应网上可查）。未提供的不得分】 |
|  |  | 2分 | 项目负责人具有制冷或低温技术专业工程师职称的，同时具有由省级特种设备协会或市场监督管理局颁发的承压类特种设备制造、安装、改造、维修单位《质量保证工程师培训证书》（证书应在有效期内）的得2分，具有暖通专业工程师职称，同时具有由省级特种设备协会或市场监督管理局颁发的承压类特种设备制造、安装、改造、维修单位《质量保证工程师培训证书》（证书应在有效期内）的得1分，本项满分2分。【提供持证人员投标截止日之前至少2个月的劳动合同、社保缴交证明复印件（提交的社保缴交证明应网上可查）。未提供的不得分】 |
|  |  | 2分 | 项目管理班子其中有一名持有锅炉、压力容器、压力管道质量保证体系《设计责任人员培训证书》证书应在有效期内（发证单位：省级特种设备协会或市场监督管理局）得1分；有一名持有锅炉、压力容器、压力管道质量保证体系《质控系统人员培训证书》证书应在有效期内。（发证单位：省级特种设备协会或市场监督管理局）得1分【提供持证人员投标截止日之前至少2个月的劳动合同、社保缴交证明复印件（提交的社保缴交证明应网上可查）。未提供的不得分】 |
|  |  | 2分 | 投标人提供的设备、材料全部符合招标人要求的品牌的得2分，其他情况不得分。 |
|  |  | 1分 | 制冷系统调试工，持有《特种设备作业人员证“作业代码R1”》，每名1分，本项满分1分。【提供持证人员投标截止日之前至少2个月的劳动合同、社保缴交证明复印件（提交的社保缴交证明应网上可查）。未提供的不得分】 |
|  |  | 1分 | 根据其他项目人员的配置情况进行综合比较评审，包括人员的齐全程度、工程经历和学历资格的优劣程度等：优1分，良0.5分。 |
| 2.2.4 （2） | B技术 评分 标准 （满 分30 分） | 施工组织设计方案的完整性及优劣（20分） | (1)根据投入的主要物资（材料）情况及进场计划进行综合比较评审：优得2分；良得1分；一般得0.5分。 |
|  |  |  | (2)劳动力安排情况描述：优得8分【其中持有（特种设备作业人员证，作业项目代号“GTAW和SMAW”4名或以上者】；良得4分【其中持有（特种设备作业人员证，作业项目代号“GTAW和SMAW”3名者】；一般得2分【其中持有（特种设备作业人员证，作业项目代号“GTAW和SMAW”2名者】；【其中没有持有（特种设备作业人员证，作业项目代号“GTAW和SMAW”者】不得分。【提供持证人员投标截止日之前至少2个月的劳动合同、社保缴交证明复印件。（提交的社保缴交证明应网上可查）。未提供的不得分，】 |
|  |  |  | (3)根据确保工程质量、工期的技术组织措施进行综合比较评审：优得3分；良得2分；一般得1分。 |
|  |  |  | (4)根据确保安全生产、文明施工的技术组织措施进行综合比较评审：优得2分；良得1分；一般得0.5分。 |
|  |  |  | (5)施工进度计划表或工期网络图：优得2分；良得1分；一般得0.5分。 |
|  |  |  | (6)施工方案、方法：优得3分（采用新工艺、新方法、检测标准高于规范要求）；良得2分；一般得1分。 |
|  |  | 投标人的维保服务情况（10分） | (1)投标人在漳州或厦门或泉州地区设有固定售后服务网点（或办事处）、有固定办公场所、有售后专用固定电话、有售后专用自有交通工具（以上均需提供相关证明材料），得4分，不完全具备以上条件者不得分。 |
|  |  |  | (2)根据服务承诺的服务周到情况、维修网点的完善程度进行综合比较评审，优2分；良1分；一般0.5分。 |
|  |  |  | (3)维修方式的实用、响应时间优2分（接到业主通知2小时或以内到达现场维修的）；良1分(接到业主通知后2小时以上4小时以内到达现场维修的)；一般1分（接到业主通知后4小时以上8小时以内到达现场维修的）。接到业主通知后8小时以上到达现场维修的不得分。 |
|  |  |  | (4)根据保修期的长短及保修范围、维保费用、提供免费配件等情况进行综合比较评审，优2分；良1分；一般0.5分。 |
| 2.2.4 （3） | C投标报价评分标准（满分45分） |  | 一、投标人的投标总价经修正后，计算出报价评标基准价，评委将按下列方法计算合格投标人的报价部分得分（保留小数点后两位，四舍五入）。 - 当投标人的投标报价高于评标基准价时，得分按下列公式计算： 投标报价 –评标基准价 报价得分=45- ——————─×100×0.8 评标基准价 - 当投标人的投标报价低于或等于评标基准价时，得分按下列公式计算： 投标报价 –评标基准价 报价得分=45+ ───——─×100×0.2 评标基准价 |

## 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先； 投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

## 评审标准

### 初步评审标准

    - 形式评审标准：见评标办法前附表。

    - 资格评审标准：见评标办法前附表。

    - 响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 分值构成与评分标准

    - 分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

    - 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

    - 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

    - 评分标准

（1）商务评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

## 评标程序

### 初步评审

    - 评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

    - 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

    - 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

### 详细评审

    - 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 B；

（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C；

    - 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

    - 投标人得分=A+B+C。

    - 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

### 投标文件的澄清

    - 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

    - 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

    - 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 评标结果

    - 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

    - 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

# 第四章合同条款及格式

项目名称：祥泰食品迁建项目1#车间制冷冻库设备采购及安装

采  购  合  同

漳州市图书馆、科技馆水系统中央空调设备采购合同

招标方： 厦门市漳商贸易有限公司    （以下简称：甲方）

中标方：　　　                     （以下简称：乙方）

依照《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目货物招标投标方法》，遵循平等，自愿、公平和诚实信用的原则，为了明确双方在供货施工过程中的权利和义务，根据招标结果并经两方协商一致，签订本合同，具体条款如下：

一、合同的组成：

本合同包括以下组成部分，盖骑缝章的各组成部分（包括附件）均具有同等的法律效力。

招标文件及其附件

投标文件

中标通知书

设备采购合同

标准、规范及有关技术文件

合同执行过程的往来函件

本项目图纸

二、设备品牌、规格、参数、数量、产地、型号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格 | 参数 | 数量 | 产地 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、合同履约相关：

履约保证金：为合同含税总额的 10％；

提交形式：电汇或转账或国有控股担保公司保函，若采用银行保函担保形式而无法在约定期限内提交的可先用电汇或转账提交，待提交待银行保函后可申请退回用电汇或转账提交的履约保证金。

履约担保期限：自甲方收到履约保证金之日起至全部设备安装完毕并验收合格后，乙方提供相应安装及验收确认单据给甲方止。

履约保证金（保函）的退还：在本项目设备全部安装验收合格后并提交完整申请支付手续后15天内一次性退还（不计利息）。如保函的时效性不能满足项目的进度，投标人须将保函的有效期延续至项目结束。若由于中标方单方面原因拒不履行，则招标方有权没收履约保证金。

四、合同相关款项支付、结算的约定（单位：人民币元）

本次甲方向乙方采购设备及服务，包含设备采购、运输装卸、安装调试、调试运行、质量保证、技术服务、售后服务、与施工队伍配合协调等，采购含税总价为人民币（大写）             （￥：          元）。

投标报价本项目合同总价包括从设备生产到质保期满期间产生的一切费用，包含但不限于材料设备的制造、检测、总包管理费、水电费及土建配合费用（由中标人自行与总包协商）、设备生产制造费（包括进口件）、技术资料费、包装、从供方到招标人目的地的国内外运输[运输过程中的所有风险（包含因天气原因等不可抗力造成）]及运输保险、装卸保险、现场搬运、设备就位、到货验收前现场保管费、安装及调试费、安装措施与文明施工费、检验、验收、检测费用、技术服务、培训及售后服务、质保及其它措施费、搬运费、仓储费、场内外运输费、保险、税金（含设备的关税、增值税等），验收合格并交付后不少于24个月的免费保修（含免费质量保修期内所需零配件及质量保修材料等费用）。

价格为固定总价包干，不受市场价格浮动和国家对原材料进行政策性调整及产品交货与施工时间等的一切影响，乙方投标报价默认接受现场安装条件，如设备进场出现需要拆解设备再拼装或者需要拆除已完工的土建部分，须负责恢复如初，不再另行补偿费用，不得影响土建及其他专业的验收。若因设计变动产生数量的调整，则根据实际数量，以投标对应的型号和单价重新调整合同总价，据实结算。

除设计变更、工程签证外，其他的工程量均不予调整。调整方法为：①按照有关规定计算工程量增减量以及工程项目增减；②变更项目在原投标项目中已有的，按原预算的综合单价与中标价同等比例下调，其他费用的计取应与预算书的计算口径一致。③变更项目在原投标项目中没有适用的，按预算编制期的有关定额及计价标准计价，并根据中标价与工程预算造价的比例同等优惠进行结算。④变更项目在原投标项目中没有适用的且属定额缺项的，由承包人与发包人共同协商确定其结算价格。

甲方与乙方的设备结算：

在《中标通知书》发出之日起5个工作日内，乙方向甲方提交履约保证金后双方签订采购合同。

①合同生效后 10 个工作日内，甲方支付合同总价的 15% 作为定金（预付款）。同时中标人应提供等额的银行保函（保函有效期至预付款全部回扣后）给招标人做为预付款履约担保。。

②工程进度款（不含设计变更的调整和发包人中间签证增减费用等）每月由承包人报送已完成工程量报表经监理单位在7天内审定后并经发包人7天内审核后支付进度款的80%；在支付工程款的第二、三、四个月中各扣回合同总价5%的预付款；

③剩余合同总价的 5% ，作为质量及服务保证金，在质量保证期满一年后14日历天内无息返还质量保证金的40%，剩余质量保证金在质量保证期满二年后14日历天内无息返还；

五、交货安装工期、地点

1、交货期：80日历天（含低温冷库初降温时间）。

2、交货及安装地点：                      。

六、质量及技术要求

1、整体质量要求达到国家有关规范标准，工程质量达到合格；

2、乙方提供的设备、材料都应与工程设计或标准要求相符；

3、乙方应按招标中最终确定的货物及配件，必须是原装未使用过的全新产品，并应附有质量检测报告（如有）、合格证书、产品使用说明，验收时，按照相应的标准规范进行验收，本项目的验收以使用单位验收为准。否则甲方有权拒绝验收，造成的一切后果由乙方负责；

4、验收过程所发生的一切费用由乙方承担；

5、技术要求：详见设计图纸以及设计说明、设备清单等。

七、各方的权利及义务

1、甲方有权对到货进度、质量进行监督。

2、甲方依照合同条款及时支付货款，甲方在收到业主方付款应及时支付给乙方，若业主方无法及时支付货款给甲方，而导致乙方没有按时收到货款，甲方不承担任何责任，但甲方有义务进行协调。

3、乙方在建设工地现场与甲方共同验收到货设备，并派专业人员在现场与土建和安装单位配合，做好安装调试工作。到货过程中的运输、起吊、脚手架（如有）、调试过程中的电线电缆、水电、安全防护措施等相关费用均由乙方承担，业主方及甲方只提供电源、水源。

4、乙方应派技术人员进行整机安装指导、调试及试运行。调试人员应为制造商派出的高水平技术人员。

5、为防止货物就位后土建单位在进行施工时造成货物损坏，乙方应对就位后的货物进行包装保护，预防货物就位后受到损坏。包装费用由乙方承担。

6、乙方作为项目承包人，报价视为已对项目现场的安装条件（包括井道建设情况、土建施工进度、现场堆放环境、现场安装条件、其他班组施工进度情况等）进行过详细勘查并已预期到可能产生的风险，包含但不仅限于下列情况：

①根据项目现场安装进度，若正式电源暂无法进场导致验收延迟，乙方不得以此为由拖延验收时间及主张向甲方申请费用，甲方可酌情延迟验收时间；

②若设备进场时间与现场土建进度不匹配而导致必须对现场已完工部分的土建、二次装修等部分进行拆除或改变，乙方须无条件将其复原并且不能影响工程建设的施工及进度，并不得以此主张向甲方申请费用，甲方可酌情协助与安装或者业主方协调。

③货物到达现场如没有合适的堆放场地，须由乙方自行解决堆放及设备仓储问题，并做好防盗、防潮、防损工作，甲方不负责提供专用仓储场地及设备的保管服务。

④若因现场其他项目班组进度导致安装延迟等情况，乙方应积极配合及服从施工现场业主代表所安排的工作。

⑤若因项目安装条件受限，甲方有权根据进度批次发货，每批次交货期可根据甲方的通知顺延，但必须根据合同要求的工期完成，不得以此主张延迟设备交付使用时间。

⑥若项目根据实际情况停建或缓建，甲方有权取消或暂缓部分设备的排产，乙方不得以此主张向甲方进行索赔。

注：1、甲方自乙方中标之日截止至设备竣工验收之日（含保修期）不再额外支付任何费用（包括但不仅限于技术上的缺件漏件等，乙方若无在现场勘查及时提出，该费用应由乙方自行承担）乙方不得以任何理由延误安装工期或以此主张增补费用。

本项目的业主方为_________________。

九、违约责任

1、除本合同另有约定外，合同生效后无正当理由，甲、乙双方均不得随意解除合同。若甲方单方面与乙方解除合同的，乙方有权要求甲方赔偿损失；若乙方单方面与甲方解除合同的，甲方有权要求乙方赔偿损失。

2、如果乙方未能按合同规定从收到甲方发出的通知之日起50个日历天内按批次将货物全部运送至甲方指定的交货地点，在乙方同意支付核定损失额的条件下，甲方将同意延长交货期，核定损失额的支付将由未付的合同货款中扣除。核定损失额以乙方延期交货时间为据（乙方延期交货违约金按10000元/天计，不可抗力因素所致除外），违约金的最高限额为迟交货物合同含税总价款的10%，如果达到最高限额, 甲方有权终止合同。因乙方设备逾期交货进场或交付使用的给甲方造成的损失或者造成甲方应向第三方承担违约责任的，乙方还应予以赔偿，乙方支付逾期交付违约金不能免除该赔偿责任。

3、乙方如有下列行为之一视为违约，甲方有权终止合同，并有权要求乙方按合同含税总金额的10％向甲方支付违约金：

3.1 所提供的货物、配件与投标文件的承诺不相符；

3.2 乙方违反承诺的品牌、生产厂家、报价、质量和采购文件规定的质量、技术与性能、售后服务的内容行为；

3.3未经甲方同意将项目转包他人。

4、乙方在货物运输、装卸、安装调试等各种环节中产生的一切意外事故，包括不可抗拒力因素造成的事故，造成设备或配件的损坏概由乙方负责。

5、乙方的设备提前交货的，因提前交货所发生的仓储和保管费用由乙方承担，设备提前进场，甲方在验收后，仍可按合同约定的时间付款。

十、索赔办法

如果出现设备供货内容不符合本合同规定，乙方应承担相应的违约责任，甲方有权选择下列一种救济方式：

1、同意甲方退货，乙方承担因此产生的一切费用和甲方、乙方遭受的一切直接损失和费用，包括利息、银行费用、仓租以及为保管退货而发生的一切必要费用。

2、甲方接收货物，但乙方需按不合格货物金额的100%向甲方支付赔偿金，同时协助甲方要求处理货物。

3、调换有质量问题的部件，换件必须全部符合本合同规定的规格、质量、性能，乙方并负责承担因此而产生的一切费用和甲方遭受的一切直接损失。由此造成合同设备的交付使用延误时，视为乙方延期交货。

十一、合同纠纷的解决

双方因履行本合同发生争议的，双方应协商解决，协商不成的，双方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼，违约方应承担守约方为维护权益所支出的诉讼费、律师费、评估费、鉴定费、差旅费及保全费等合理费用。

十二、合同生效及其他

1、甲、乙方谨此确认，其已经认真审阅、充分知悉、理解本合同的全部条款内容，签署本合同是其真实的意思表示。

2、合同履行期间，甲、乙双方应保守对方的商业秘密，避免造成不必要的损失。

3、供需双方保证本合同中所载己方或其代理人的联系地址、电话等真实有效，就本合同发生的通知应以书面作出并应按双方在本合同所列示的联系地址寄送或当面送达。以邮寄送达的，以对方签收之日为送达日；拒不签收的，以快递记载拒收之日为送达日。如供需任何一方的联系地址发生变更应提前十日通知对方，否则对方按本合同中列示的地址发出通知后的第2个日历日即视为已送达日；任何一方拒收其他方寄送的通知的，对方按本合同中列示的地址发出通知后的第2个日历日即视为已送达日。相关法律文书（含诉讼法律文书）的送交以邮递送达本合同记载的对方当事人住所地（如有变更，应书面通知对方）即视为送达。

4、合同未尽事宜，按《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规执行。

5、本合同经甲、乙双方法定代表人或其授权委托的代表人签字并加盖公司公章或合同章后生效。本合同的变更或解除须由甲、乙双方签订书面协议确认方为有效。本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

甲方：                                          乙方：

法定代表人（或授权委托代表人）：                法定代表人（或授权委托代表人）：

开户行：                                     开户行：

帐号：                                       帐号：

签订地点：福建省厦门市思明区

签订日期：   年   月  日

物资设备采购廉政协议书

甲方：    厦门市漳商贸易有限公司    （采购单位）

乙方：    　　　　　　　　　　　　  （供货单位）

为加强　　　　　　　　工程物资设备采购供应中的廉政建设，规范、约束采供双方的行为，防止违法违纪和不廉洁问题的发生，维护双方合法利益，经双方同意在签订采购合同的同时签订本廉政协议。

一、甲方义务

1、甲方及其工作人员不得向乙方索取或接受乙方任何形式的现金、银行卡、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。

2、甲方及其工作人员不得以咨询费、劳务费等名义向乙方索要合同以外的各种费用，不在乙方报销应由本单位或个人承担的费用。

3、甲方及其工作人员不得接受乙方提供的公款旅游和高消费健身、娱乐等活动，不得参加乙方组织的有可能影响公正履行合同的宴请等活动。

4、甲方其工作人员不得要求乙方为自己亲友的经营活动提供便利条件。

5、甲方及其工作人员不准在乙方合同签订、验收、付款等正常按约履行时为索取合同约定以外的费用而推诿扯皮、借故刁难。

二、乙方义务

1、乙方及其工作人员不得以任何形式向甲方及其工作人员送礼金、银行卡、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。

2、乙方及其工作人员不支付甲方及其工作人员以咨询费、劳务费等名义索要的各种费用，报销应由甲方单位或个人承担的费用。

3、乙方及其工作人员不得为甲方及其工作人员提供公款旅游和高消费健身、娱乐活动，不利用宴请等活动影响甲方人员公正履行合同。

4、乙方及其工作人员不得为甲方工作人员亲友的营利活动提供便利条件。

5、乙方及其工作人员不得在合同签订、验收、付款等履行环节为获得便利向甲方任何人支付任何合同约定以外的费用。

三、违约责任

1、乙方人员如从事上述行为，均视为乙方谋取不法利益，甲方有权决定是否解除采购合同，有权没收已发生的贿赂财产，有权对乙方处以1－10万元或行贿金额5倍的处罚，涉及犯罪的依法追究其法律责任。

2、乙方如发现甲方人员收受贿赂或其他违法、违纪行为，要向本协议指定的监督部门或甲方负责人举报，如知情不报，包庇纵容，一经核实，将按上述约定执行，并按采购物资总价或货款总额的50％对乙方作扣款处理。

3、甲方人员如违反本协议有关条款，甲方将依据公司制度给予违纪人员经济处罚和解除劳动合同（经济处罚标准为违纪金额的5倍）。情节严重，触犯法律的移交司法机关处理。

4、乙方违反协议约定义务的，除按约定的支付相应的罚金外，甲方有权终止直至取消乙方今后作为甲方采购单位的参投资格。

双方不履行上述各自义务，构成违法违纪的，由司法机关和有关执纪部门按管辖权依法依纪处理，所认定的事实和处理结果作为承担约定违约责任的依据。

四、违约责任追究

1、双方应自觉履行本协议书并互相监督，一方不履行协议的，另一方有权利和义务进行举报。乙方举报甲方违规违纪行为，甲方保证乙方不会在正常业务中受不公平待遇。

2、由于双方单位或工作人员个人行为造成违约的，按照相关法律法规等规定应由单位承担的责任，由双方单位承担上述约定的违约责任。

3、双方在履行协议中发生争议，一方有权向对方的上级主管部门和执纪部门反映情况，并要求帮助解决争议。

4、违约方应在有关部门对不履行本协议的行为做出处理或结论后（约定时间）7个工作日内向对方支付违约金。

五、甲乙双方有其他违反廉政规定的行为，影响正确履行采购合同的，按国家的有关法令、法规，对相关方予以责任追究。

六、本协议作为采购合同的组成部分，具有与采购合同同等的法律效力。

七、本协议一式二份，甲乙双方各执一份。

八、本协议有效期限为采购合同签署之日起，至采购合同履行期满止。

甲方：厦门市漳商贸易有限公司           乙方：

法定代表人：                           法定代表人或其授权代表人：

甲方相关经办人员：                     乙方相关经办人员：

（签字）                                  （签字）

甲方举报电话：                         乙方举报电话：

签订时间：       年     月    日       签订地点：      年     月    日

# 第二卷

# 第五章供货要求

### 一、招标项目概况

1.1、本项目招标范围主要包括：

（1）冻结间共2间，其中1#冻结间建筑尺寸：长8.4米×宽6.0米×层高5.5米，2#冻结间建筑尺寸：长8.4米×宽6.2米×层高5.5米。每间每日最大进货量8吨，进货温度15℃，出货温度-18℃，冷却时间20小时。

（2）冷藏库共1间，房间温度-18℃，建筑尺寸：长18米×宽10.8米×层高6.6米，每库房贮藏量约200吨，每间每日最大进货量为16吨。进货温度-15℃，出货温度-18℃，冷却时间为24小时。

（3）平衡间共2间，房间温度0～4℃。1#平衡间建筑尺寸：长15.2×宽4.5米×层高6.3米，每日最大进货量为17吨，进货温度38℃，出货温度7℃，冷却时间16小时。2#平衡间建筑尺寸：长18.3米×宽4.3米×层高6.3米，每间每日最大进货量20.7吨，进货温度38℃，出货温度7℃，冷却时间16小时。

（4）鲜品暂存间共1间，房间温度0～4℃。建筑尺寸：长10.5米×宽6.2米×层高5.5米，每日最大进货量为8吨，进货温度15℃，出货温度4℃，冷却时间为12小时。

（5）分割剔骨车间（室温：+10～+12℃），面积：690m²，高度：6.6m。发货站台（室温：+10～+12℃），面积：76m²，高度：5.5m。通道（室温：+10～+12℃），面积：80m²，高度：5.5m。

以上各功能区的整个制冷系统采购、运输装卸、制作、安装、调试、试运行、验收、培训及售后服务等工作。

（6）低压配电柜以后的制冷系统动力电及制冷控制系统（不含低温冷库、速冻间、保鲜库、分割剔骨车间内照明系统，不含从低压配电柜到冷库的照明、冷库门、风幕机配电部份）采购、运输装卸、制作、安装、调试、试运行、验收、培训及售后服务

1.2、其他详见制冷系统方案图纸和工程量清单。

1.3、本项目未经招标人同意，不得转包或分包。

### 二、项目主要技术要求

2.1、设计人应根据目前现有的结构现状、周边环境和施工条件及安全、经济、合理性原则，不得破坏原主体结构工程，对本项目进行相对应的设计。

*2.2中标人施工前应提供相关部门所要求的资料向项目所在地地级市市场监督管理局告知，并取得许可后才能对特种设备、压力管道进行施工。工程竣工后应为招标人办理《压力管道安装安全质量监督检验证书》、《特种设备使用登记证-压力容器》、《特种设备使用登记证-压力管道》。所有相关检测、监检、办证费均已包含在投标总价内。

*2.3、中标人应按招标人提供的制冷系统方案图进行施工图设计，所设计的制冷系统施工图应是符合政府相关特种设备部门依法认可的合法有效的。

*2.4、中标人无条件配合招标人对中标人所提供材料的抽检要求，抽检材料包括但不限于压力管道材料、管件等，各种检测费用由中标人承担。投标人在投标时应综合考虑投标计价。

*2.5投标人应提供本项目的施工组织设计书。

2.6、中标后，招标人如因办理相应手续或其它部门的要求，而需投标人提供相关图纸的，投标人应能及时提供，同时中标人应积极配合招标人的意见对中标方案进行修改，费用包含在合同总价中。

2.7、施工过程中如遇到影响使用功能或不符合相关冷库规范化建设标准的情况，承包人应及时进行设计完善，经发包人确认后，出具相关设计变更单，由此而产生的一切设计及施工费用均包含在合同总价中。中标后优化设计内容的设计中间稿相关费用已含在总价内。

2.8、投标人应提供施工方案，中标后进场施工前应向招标人提供详细的施工组织设计方案，在取得招标人最终确认后进场施工，并提供书面承诺。

2.9、投标人应按要求配备项目管理班子并落实到位，并应提交项目负责人的履历情况表。

2.10、投标人应提供拟投入的主要施工机械设备，按招标人现场实际要求配置。

2.11、项目管理班子配备分项要求：

| 项目管理班子人员要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1、拟派项目技术负责人主要人选应取得工程师或以上职称。 2、拟派项目技术负责人和项目负责人应是投标人在职人员，并提供有关证明资料。【提供投标截止日之前至少2个月的劳动合同、社保缴交证明复印件。】 |  |  |  |
| 其他人员 | 职 位 | 最低数量要求（人） | 职称、岗位等级 | 备 注 |
|  | 项目负责人 | 1 | 工程师或以上职称 |  |
|  | 项目技术负责人 | 1 | 工程师或以上职称 |  |
|  | 质检员 | 1 | 取得初（员）级或以上职称或上岗证 |  |
|  | 安全员 | 1 | 取得初（员）级或以上职称或上岗证 |  |
|  | 材料员 | 1 | 取得初（员）级或以上职称或上岗证 |  |
|  | 施工员 | 2 | 取得初（员）级或以上职称或上岗证 |  |

注：（1）投标人应当对填报的项目班子其他人员的资料真实性负责，项目班子人员的有关证书原件备查。项目管理班子所有人员均要求为本单位的在职职工（是指至少一个月前与本单位签订了劳动合同，并为其办理了社会保险的人）。

2.12、现场踏勘：

踏勘现场：投标人应自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能被投标人利用的资料。招标人对投标人做出的理解、推论和结论均不负责任。

2.13、投标人不得以任何形式对外公开发表和宣传展示参加本次投标的设计方案、作品及所有附件资料。

2.14、投标人须保证投标文件及相关附件资料的合法性和真实性，对投标文件及相关附件资料拥有充分、完全、排他的知识产权，承诺未曾自行或授权任何第三方对本次投标方案内容进行任何形式的使用。

2.15、若投标人违反前两款之规定，招标招标人有权依法追究其法律责任，并对其所造成的损失提出索赔。

2.16、材料设备要求

2.16.1、本项目中承包人采购供应的材料、设备等的采购、运输、保管、质量等责任均由承包人负责；

2.16.2、本工程材料、设备须符合设计要求和现行规范及漳州市的有关规定，采购供应的材料、设备的品种、型号、规格、技术参数等指标，必须符合有关图纸、规范和使用要求，进场的材料、设备检查验收规定在合同中约定；

2.16.3、招标人对任何材料设备的批准和指导并不分担承包人应负的责任；

2.16.4、中标人应严格按投标的设计图纸进行施工（确属应完善的除外），并实行总价包干，应确保工程质量能达到设计、有关验收规范以及相关冷库规范化建设标准的要求和效果；

2.16.5、主要材料设备品牌推荐表：（主要材料、设备技术规格附后）

主要设备、材料品牌推荐表

| 序号 | 设备名称 | 推荐品牌 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半封闭式螺杆压缩机 | 比泽尔 | 神户制钢 | 日立 |
| 2 | 半封闭活塞式压缩机 | 比泽尔 | 博克 | 都灵 |
| 3 | 蒸发式冷凝器 | 上海宝丰 | 江苏华鑫 | 上海前川 |
| 4 | 冷风机 | 浙江金冠 | 江苏华鑫 | 百尔 |
| 5 | 主要阀门及控制元件 | 丹弗斯 | 派克 | 汉森 |
| 6 | 空气开关/主接触器 | ABB | 施耐德 | 西门子 |
| 7 | 电线电缆 | 南平太阳 | 上海人民 | 江苏宝胜 |
| 说明： 1、上述材料和工程设备技术要求中出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便承包人直观和准确地把握相应材料和工程设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，承包人应当参考所列品牌的材料和工程设备，采购相当于或高于所列品牌技术标准的材料和工程设备。 2、所有投标单位在报价中应注明所选用设备品牌。 |  |  |  |  |

2.17.主要材料、设备技术规格表（投标人拟投入本项目的主要材料、设备技术规格不得低于本表的要求。并应在“技术商务偏离表中一一响应”）

| 主要设备技术规格表（表一） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备或材料名称 | 型号或规格 |  | 备注 |
| 一 | 设备 |  |  |  |
| 1 | 制冷半封闭螺杆两并联机组（速冻间用）1套 | 制冷半封闭螺杆两并联机组（制冷剂R507a，在-38/+36℃工况下、带经济器、制冷量=143.16KW、轴功率=80.8KW、COP=1.77），PLC自动控制，触摸屏，阀门、控制阀采用进口品牌、含高压储液器、含气液分离器） |  |  |
| 2 | 蒸发式冷凝器（速冻间用）1台 | 名义排热量430KW，外壳镀铝锌板、轴流风机电机功率1×4.0KW/台、循环水泵电机功率1×1.1KW/台 |  |  |
| 3 | 高效吊顶式冷风机（速冻间用）2台 | 换热面积750m²/台、铜管铝片，铜管厚度0.45mm，变片距、水融霜 |  | 外壳镀铝锌板 |
| 4 | 融霜水泵循环泵（速冻间用）1台 | 流量30m³/H、扬程22米、电机功率3.0KW/台 |  |  |
| 5 | 箱型风冷冷凝制冷半封闭活塞机组（低温库用）1台 | 制冷剂R507a，该机组在-28/+45℃工况下、制冷量=17.09KW、轴功率=13.1KW、COP=1.3），冷凝面积180平方米，PLC自动控制，触摸屏，阀门、控制阀采用进口品牌、。（含高压储液器、含气液分离器） |  | 外壳镀铝锌板 |
| 6 | 吊顶冷风机（低温库用）1台 | 换热面积115m²/台、铜管铝片，铜管厚度0.45mm、电融霜 |  | 外壳镀铝锌板 |
| 7 | 制冷半封闭螺杆两并联机组（平衡间和鲜品暂存间用）1套 | 制冷R507a，在-8/+36℃工况下、机组制冷=129.8KW、轴功率=24.6KW、COP=2.64），PLC自动控制，触摸屏，阀门、控制阀采用进口品牌、、含储液器） |  |  |
| 8 | 蒸发式冷凝器（平衡间和鲜品暂存间用）1台 | 名义排热量380KW，外壳镀铝锌板、轴流风机电机功率1×3.0KW/台、循环水泵电机功率1×1.1KW/台 |  | 外壳镀铝锌板 |
| 9 | 吊顶式冷风机（平衡间和鲜品暂存间用）7台 | 换热面积160m²/台、铜管铝片，铜管厚度0.45mm，电热融霜 |  | 外壳镀铝锌板 |
| 10 | 螺杆式制冷压缩机组（分割剔骨车间、发货站台、通道空调用）1 套 | 2机头并联，整体半封闭螺杆压缩机、定频电机（电压380V），制冷剂R134a、运行工况0/+40℃，单机头制冷量118.1KW/台、轴功率31KW/台。机组总制冷量为236.2KW、总轴功率62KW。含油分离器、油冷却器（134a工质冷却）、贮液器、气液分离器和压缩机启动柜，PLC控制 |  |  |
| 11 | 蒸发式冷凝器 | 名义排热量595KW，轴流风机风量78000m³/H*台、电机功率（380V）5.5KW/台×1台，循环水泵流量65m³/台、电机功率（380V）1.5KW/台×1台 |  | 外壳镀铝锌板. |
| 10 | 双出风吊顶冷风机）（其中10台分割剔骨车间用、1台通道用） | 换热面积108m²/台、名义制冷量22.5KW/台，铜管铝片，铜管厚度0.45mm，翅片距4mm，外壳、风叶、风罩、电机外壳均为SUS304不锈钢、六级电机、电机功率3*108W/台、射程20米、自然融霜，双层接水盘。 |  | 冷风机外壳、风叶、风罩、电机外壳均为SUS304不锈钢 |
| 11 | 双出风吊顶冷风机（其中2台发货站台用、1台通道用） | 换热面积72m²/台、名义制冷量15KW/台，铜管铝片，铜管厚度0.45mm，翅片距4mm，外壳、风叶、风罩、电机外壳均为SUS304不锈钢、六级电机、电机功率2*108W/台、射程20米、自然融霜，双层接水盘。 |  | 冷风机外壳、风叶、风罩、电机外壳均为SUS304不锈钢 |
| 12 | 压力容器、压力管道检测 |  |  |  |
|  | 压力容器、压力管道检测 | 压力管道和压力容器（无损检测）按NB/T47013和SBJ12-2007执行 |  |  |

### 三、投标资格要求（详投标须知前附表第8项要求）

### 四、报价要求

4.1、本招标项目共包括 1个合同包，每个合同包均为一个整体，只能有一个报价，招标人不接受可选择的报价。

4.2、投标报价以人民币为货币单位，应分报出单价、小计和总价。

*4.3、本工程设有投标最高限价，投标人的投标报价不得超过本工程的投标最高限价，否则为无效投标。

*4.4、投标人对本项目的报价应严格按照招标文件提供的《工程量清单》进行编制；投标人不得减少或增加工程量清单项目。

4.5、本项目为交钥匙工程。投标报价为完成工程项目施工并经验收合格交付使用过程中所有可能发生的一切费用，包含但不限于设备价和安装费、工程主辅材料费、机械设备费用、人工费、检验校核、水电费、法定第三方检验费用、法定政府相关部门的监检费用、法定应办理的设备和管道的监检证和使用证的办证费用、劳保、税金、验收费用、保修服务、可能少报漏报的细目及招标文件的特别规定等一切费用。上述费用投标人应纳入投标报价，否则将视为投标人已经知悉并免费提供。

4.6、投标报价必须根据本工程特点，按《工程量清单》所列项目进行报价，报价时必须写明所报项目的单价和合价，表中合计价即为该项目的投标总报价。投标人所报单价在中标后合同实施过程中不因市场或政策价格的调整而增减，投标人对《工程量清单》所列子项均应报价，且工程量不能更改（除非招标人有另外特别要求）。

4.7、报价其它说明

4.7.1、投标人应按《工程量清单》进行编制；工程量清单报价表中列出的工程项目和工程量，填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或未填合价或漏报的工程项目，视为该项目的费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内，在实施中，招标人将不予另外支付该未填或漏报的价款。

4.7.2、除非合同中另有规定，投标人在报价中所报综合单价和合价，以及工程量报价表中的投标总价，均包括完成该工程项目的直接费、间接费、利润、税金、政策性文件规定费用、大型机械进退场费、风险费等所有费用。

4.8、本工程实行风险包干制，项目预算已包含风险包干费，投标人报价至少须考虑并承担下列风险：①因工程量清单有错、漏，导致工程预算不准确；②因市场变化、政策性调整导致人工、机械和材料价格变化的；③因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施；④由于当地村民干扰施工而发生的费用。

4．9、本项目采用固定价格方式签订合同，凡出现风险包干范围内的内容时合同价不予调整，但出现非承包人原因造成的设计变更或现场签证，且变更程序和签证手续符合相关规定的，经确认后可相应调整合同价格。另外，招标人有权根据实际情况增加或减少施工量，招标人提出变更的子项按相应单价和实际施工量进行总价调整。

### 五、施工要求

5.1、中标人须能提供良好的技术支持和快速的应急响应和处理能力。

5.2、中标人必须严格执行招标人所提供的施工工艺规范及相关规定（如施工设计图要求），中标人自行承担与中标项目有关的安全责任。施工过程中，若出现重大安全事故，依据相关法律法规的规定中标人需暂停施工，由此对工期造成延误，中标人应承担相关的违约责任。

5.3、中标人不得以任何形式将工程全部或部分转包给第三方。

5.4、中标人必须严格按图施工，遇有变更时需经招标人书面同意后方可施工，变更部分的工程造价根据中标项目预算作相应增减。因中标人原因导致工程造价提高，中标人需承担工程造价增加部分的费用。

5.5、在施工中接头和隐蔽工程部分，应严格按照规范程序和要求进行施工，隐蔽工程需经招标人和监理单位现场有关人员书面确认后方可施工，并作为决算和报验资料存档。

5.6、中标人自购的用于本工程的材料设备必须是合格产品且符合规范，在材料设备进场前应经招标人现场人员签字确认，否则招标人有权拒绝进场。

5.7、若中标人在工程施工过程中的行为被公众、媒体、知名网上论坛报道、议论而对招标人形象不利，或者导致招标人被相关政府部门追究责问的，中标人需承担因此产生的法律责任并赔偿招标人的经济损失。

5.8、中标人如需招标人提供水电接口的，则须在接口处装表计量，装表费及水电等所有费用均由中标人承担。（但不含制冷系统试降温所用水电的水电费）

5.9、未经招标人同意，中标人在投标文件中承诺配备的项目管理班子人员不得更换。

### 六、工程验收规定

6.1、工程验收时，中标人应派有经验和有能力的技术人员及施工人员配合。

6.2、项目完工且符合下列条件时，中标人可向招标人提供竣工报告并要求现场移交验收；

（1）项目已按本合同规定全部建成,并圆满通过各项过程的检查、试验和质量综合竣工验收；

（2）竣工现场清理已符合约定要求；

（3）中标人向招标人出具已按合同约定支付项目款证明一式四份；

（4）法律法规或地方规章规定的其他条件。

6.3、中标人提供竣工图的约定：（1）安装中没有设计变更，安装后由中标人在招标人提供的安装图纸加盖竣工图章提交招标人；（2）安装中只有零星的少量设计变更，中标人在安装图变更位置注明，并连同经招标人同意的变更签证，于竣工后由中标人加盖竣工图章提交招标人；（3）安装中对原设计变更较多，原安装图难于作为竣工图，应由招标人组织重新绘制竣工图并由中标人承担相应费用，（4）项目竣工验收后28日内免费提供给招标人3套、城市档案馆1套（原件两套）完整符合要求的竣工图、竣工资料。当项目具备竣工验收条件时，中标人应及时向建设单位、招标人提交竣工图、竣工报告及竣工资料一式肆份。当出现因中标人资源投入不足或借故拖延或不办理竣工图、竣工资料时，建设单位、招标人有权按合同价格的0.5%金额扣缴中标人违约金，并安排人员整理竣工图、竣工资料，为完成该竣工图、竣工资料所增加的一切费用由中标人承担。

6.4、当项目具备竣工验收条件时，中标人应及时向招标人提交竣工报告及竣工资料，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则招标人有权依据监理人出具的鉴定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。中标人必须按要求整改，并承担整改费用；如中标人拒绝按招标人提出的要求整改，招标人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付项目款中扣除，不足部分招标人有权向中标人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，中标人不得以任何借口拒绝移交项目，否则，招标人有权强行使用，由此发生的一切后果由中标人负责。

6.5、本项目竣工验收通过后14天内，中标人应自行拆除安装临时设施，，撤退安装机械设备并清理场地，修复场地内的交通道路，撤离所有施工人员。如逾期仍未撤离完的，则竣工日期以撤离完之日为准，同时招标人有权将现场遗留的设施、设备视为弃物清除，且无须征得中标人的许可，为此所发生的费用从未付项目款中扣除。

### 七、工期要求

7.1、本项目建设工期为：招标人通知进场后80天内，投标人可以根据自身施工实力，提出更短工期。具体进场时间，以招标人或监理的通知为准。

7.2、招标人认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求中标人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。中标人应当按招标人要求停止施工，并妥善保护已完工程。中标人实施招标人做出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，招标人做出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，招标人应当在48小时内给予答复。招标人未能在规定时间内提出处理意见，或收到中标人复工要求后48小时内未予答复，中标人可自行复工。因招标人原因造成停工的，由招标人承担所发生的追加合同价款，赔偿中标人由此造成的损失，相应顺延工期；因中标人原因造成停工的，由中标人承担发生的费用，工期不予顺延。

7.3、因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：
　　（1）招标人未能按合同的约定提供图纸及开工条件；
　　（2）招标人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；
　　（3）招标人未按合同约定提供所需指令、批准等，致使安装施工不能正常进行；
　　（4）设计变更和项目工程量增加；
　　（5）一周内非中标人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；
　　（6）不可抗力；
　　（7）合同中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

7.4、中标人在本章7.3款情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向监理工程师提出报告。招标人或监理工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

### 八、质量要求

8.1、本工程质量标准必须达到国家现行的验评标准中规定的 合格 等级。

8.2、中标人必须确保工程一次性通过验收。 因中标人原因致工程未一次性通过验收并导致工程不能按计划工期办理竣工验收的，中标人按相关工期及质量违约的约定承担违约责任。

8.3、因中标人原因项目工程质量达不到约定的质量标准，中标人承担违约责任，中标示人应自费修补缺陷，使其达到双方约定的质量标准，修补后仍达不到合格标准，不能交工，拆除后重建，达到合格标准，并向招标人支付违约赔偿金直至最高赔偿额，其违约的最高赔偿额为合同价的10%。

8.4、中标人人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于中标人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由中标人承担。

8.5、中标人应提供良好的服务，在施工的各个阶段应事先安排好各项具体工作及招标人需要配合的工作。

### 九、工程维保服务要求

9.1、投标人应在投标文件中提供详细具体的工程维保服务承诺条款及保证。

9.2、本项目保修期两年，设备质量保证期两年，保修期从工程竣工验收合格并交付使用之日开始计算，保修期内出现质量问题，由中标人负责维修并承担修理费用。

9.3、保修期内，除不可抗力外，所有安装施工项目任何维护或维修费用均由中标人承担，非人为原因而出现的任何问题，由中标人负责包修、包换，并承担修理、调换产生的相关费用，并在接到招标人通知后4小时内到达现场进行维修。

9.4、保修期过后，如发生损坏，维修人员应在接到通知后4小时内到达现场进行维修，经检修确需进行材料更换的，按照不高于其投标文件中所提供的价格向招标人提供相应材料并负责修复。

十、付款方式（在合同中约定）。

# 第三卷

# 第六章投标文件格式

说明

1.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章。联合体投标需由法定代表人或委托代理人签字或盖章的地方，应由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

2.投标文件制作工具中所涉及到盖投标人单位公章及法定代表人签字或盖章的，均须加盖单位电子印章及企业法定代表人电子印章（法人CA），投标文件格式另有说明除外。

3.本次招标采用电子招投标，招标文件中投标文件格式与电子招投标系统格式不一致的，以本招标文件格式为准。

4.投标文件内容均以电子版形式提交，所有证书、证件等证明材料应保证扫描件清晰可辩，否则专家可以做出不利于投标人的认定。

5.企业法定代表人电子印章（法人CA），在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果投标人自行承担。

6.投标文件内容均以电子版形式提交，所有证书、证件等相关证明材料均以诚信库中录入信息为准，不允许采用工具上传。

（项目名称）材料采购招标项目

投 标 文 件

投标人： 	（盖单位章） 法定代表人：                （盖章）

年 	月 	日

## 目录

一、投标书

二、开标一览表

三、工程量清单报价表

四、项目设备和材料一览表

五、项目管理班子配备情况表

六、技术规格和商务偏离表

七、投标人资格证明文件

八、投标人的资格声明

九、法定代表人授权书

十、法人营业执照（副本）

十一、投标保证金有效缴交凭证

十二、投标人提供相关业绩汇总表

十三、“*”号条款逐条响应情况表

十四、投标人认为必须提供的其它资料

评分标准对照情况点对点应答表

| 标注 | 评分内容 | 投标响应情况 | 详见页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 技术部分 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：投标人必须如实填报该表，投标文件中与招标文件的技术、商务部分的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，若评委会掌握了确切事实证据说明某投标人没有如实填报技术规格和商务偏离表或有弄虚作假行为，该投标将作为无效投标处理，并按相关规定进行处罚。

投标人盖章：

一、投 标 书

致：

根据贵方为      项目的投标邀请（招标编号:         ），本签字代表（全名、职务）正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本    份。

（1）开标一览表

（2）工程量清单报价表

（3）项目设备与材料一览表

（4）项目管理班子配备情况表

（5）技术规格和商务偏离表

（6）投标人资格证明文件

（7）投标人提交的其他资料

（8）招标代理服务费承诺书

（9）以       方式提供的金额为人民币       元的投标保证金。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价）为人民币        ，即             （中文表述）。

2.投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.投标人保证遵守招标文件的全部规定，投标人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

5.本投标文件自开标日起投标有效期为：在招标文件投标人须知前附表1第3项所规定的期限内保持有效。

6.如果发生招标文件第二章投标人须知第12条所述情况，则同意招标人不予退还投标保证金。

7.投标人同意按照招标采购单位要求提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何投标。

8.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：

日  期：     年    月    日

二、开标一览表

投标项目名称：                                   货币单位：元

| 序号 | 项目名称 | 投标报价 |  | 项目完成期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 合同签定后 个日历天 |  |
| 投标总价(小写)￥: |  |  | (大写)人民币： |  |  |

注： 1.详细报价清单应另纸详列，且标明所报各种货物的数量、品牌和金额。

投标人名称(公章)：

投标人代表签字：

日期：

三、工程量清单报价表

（根据提供的工程量清单进行编制，不得减少或增加工程量清单项目。

工程量清单另册提供）

### 四、 项目设备和材料一览表

投标人全称（加盖公章）：

招标编号：

| 序号 | 主要材料设备名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地、制造商 | 主要技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字：

日期：

注：主要材料设备品牌详“第四章 招标内容及要求”第2.13.5条款“主要设备、材料品牌推荐表”。

### 五、　项目管理班子配备情况表

投标人名称（加盖公章）：

| 拟任职位 | 姓名 | 职称 | 学历 | 工作/业务经历年限 | 类似职位工作经历年限 | 岗位资格证明 |  |  |  | 目前已承担在建工程数 | 目前受雇单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |  |

投标人代表签字：                                                              日期：

### 六、技术规格和商务偏离表

投标人（全称并加盖公章）：                          　　　　招标编号∶

| 招标要求 |  |  |  | 投标响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包/品目号 | 货物名称 | 规格条目号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 投标响应对应的页码 | 偏离说明 |

注：1、招标采购单位应将本货物或服务项目招标所需的技术、质量、商务、服务、价格要求逐条列明。投标人根据招标要求逐条说明投标响应情况。

2、投标人提交的投标文件中与招标文件的技术、商务部分的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。投标人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

投标人代表签字：

日期：

### 七、投标人的资格证明文件

关于资格的声明函

（招标人）：

关于贵方       年    月    日第      （招标编号）投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件“招标内容及要求”中规定的                 （项目名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及投标文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明正本一份，副本    份，随投标文件一同递交。

投标人（全称并加盖公章）：

地     址：

邮     编：

电 话/传 真：

投标人代表签字：

### 八、 投标人的资格声明

1.投标人概况：

Ａ．投标人名称：

Ｂ．注册地址：

传真：           电话：           邮编：

Ｃ．成立或注册日期：

Ｄ．法定代表人：                   （姓名、职务）

实收资本：

其中 国家资本：              法人资本：

个人资本：              外商资本：

Ｅ．最近资产负债表（到     年     月      日为止）。

（1）固定资产合计:

（2）流动资产合计:

（3）长期负债合计:

（4）流动负债合计:

Ｆ．最近损益表（到     年     月      日为止）。

（1）本年（期）利润总额累计：

（2）本年（期）净利润累计：

2.我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格投标人资格且我方的投标保证金将不予退还。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.法人营业执照（副本）等证书。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：       年        月        日

电      传：

传      真：

电      话：

### 九、法定代表人授权书

（招标代理机构）   ：

（投标人全称）法定代表人         授权  （投标人代表姓名）为投标人代表，代表本公司参加贵司组织的            项目（招标编号       ）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人代表：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码:            电话：

附：被授权人身份证件

授权方

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人签字：

日     期：

接受授权方

投标人代表签字：

日     期：

### 十、法人营业执照（副本）

：

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照（副本）复印件，该执照真实有效。

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：

十一、投标保证金有效缴交凭证

### 十二、投标人提供相关业绩汇总表

| 序号 | 项目名称 | 业绩项目库容量（吨/次） | 合同金额（万元） | 所附合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：

### 十三、“*”号条款逐条响应情况表

投标人（全称并加盖公章）：

| 序号 | 招标文件要求“*”号条款 | 投标响应情况（投标响应内容所在页码） | 投标响应情况 （完全响应/非完全响应） |
| --- | --- | --- | --- |

以上*号条款为招标文件中的所有*号条款，无论是技术指标或文字描述要求，投标人必须逐条书面响应及承诺。（若招标文件中有*号条款的必须填写此表格）

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：

### 十五、投标人认为必须提供的其它资料

投标人认为必须提交的其他材料, 可在此附件中提交。