东山县城乡污水收集系统工程项目（近期）-文体中心、双东、前梧村临时、前楼污水泵站除臭设备采购及安装项目

招标文件

报建编号：3506261908140201

项目名称：东山县城乡污水收集系统工程项目（近期）-文体中心、双东、前梧村临时、前楼污水泵站除臭设备采购及安装项目

招标项目编号：E3506260601800053009

招标人：东山泽远商贸有限公司（盖章）

招标代理机构：中昕国际项目管理有限公司（盖章）

招标代理机构项目负责人：李振华

招标代理机构编制人：邱瑞慈

招标文件编制日期：2020年 10月20 日

目录

第一部分招标公告…………………………………………………………………（1）

第二部分投标人须知………………………………………………………………（5）

第三部分招标内容及要求…………………………………………………………（25）

第四部分合同格式及条款…………………………………………………………（40）

第五部分投标文件格式……………………………………………………………（43）

第一部分 招标公告

东山县城乡污水收集系统工程项目（近期）-文体中心、双东、前梧村临时、前楼污水泵站除臭设备采购及安装项目招标公告

本招标项目东山县城乡污水收集系统工程项目（近期）-文体中心、双东、前梧村临时、前楼污水泵站除臭设备采购及安装项目，项目业主为福建东山城投集团有限公司，招标人为东山泽远商贸有限公司，建设资金来自业主自筹，委托的招标代理单位为中昕国际项目管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的采购及安装进行公开招标，欢迎资格符合要求的供应商前来参加投标。

1、招标货物名称、数量及主要技术规格：具体详见本招标文件第三部分招标内容及要求。

| 货物名称 |  | 规格 | 交货期 | 交货 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 文体中心污水泵站 | 生物除臭 设备 | Q=8000 m3/h; 7.0m×4.5m×2.5m | 中标人在中标通知书发出后50个日历天供货至指定地点，货到现场安装并调式完毕，协助业主通过相关部门检测与验收,且配合业主取得鉴定合格证并交付使用。 | 按采购人指定地点 |
| 双东污水泵站 | 生物除臭 设备 | Q=8000m3/h 7.0m×4.5m×2.5m | 中标人在中标通知书发出后50个日历天供货至指定地点，货到现场安装并调式完毕，协助业主通过相关部门检测与验收,且配合业主取得鉴定合格证并交付使用。 | 按采购人指定地点 |
| 前梧村临时污水泵站 | 离子除臭 设备 | Q=500 m3/h | 中标人在中标通知书发出后50个日历天供货至指定地点，货到现场安装并调式完毕，协助业主通过相关部门检测与验收,且配合业主取得鉴定合格证并交付使用。 | 按采购人指定地点 |
| 前楼污水泵站 | 生物除臭 设备 | Q=500 m3/h 6.5m×2.0m×1.8m | 中标人在中标通知书发出后50个日历天供货至指定地点，货到现场安装并调式完毕，协助业主通过相关部门检测与验收,且配合业主取得鉴定合格证并交付使用。 | 按采购人指定地点 |

注：①、本项目按合同包进行授标，投标人应对上述合同包的货物和服务进行完整投标报价，不得对同一个合同包中的部分货物或服务进行投标报价,否则其投标报价将被拒绝。

②、本次采购活动只允许满足或优于招标文件要求的产品来投标。投标人所投货物必须是原厂原商标原品牌，通过合法渠道获得。

③、本次招标活动中，投标人所提供的相关证明材料均需真实有效。如发现投标人提供虚假材料，招标人有权依法追究其责任，并要求赔偿。

④、本次采购的货物均以人民币报价。

质量要求：在正常工况及常规气象、不受四周环境的影响下：前楼、双东及文体中心泵站臭气排放需达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中厂界一级标准以及《环境空气质量标准》（GB3095－2012）一级标准。

前梧泵站臭气排放需达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中厂界二级标准及《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准。

所有泵站噪音满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中1级1类标准。

2、投标人资格要求

2.1.本次招标要求投标人须具备中华人民共和国境内注册的企业法人，必须持有工商行政管理部门颁发有效的营业执照，并具有提供本招标项目的货物及服务能力（凡有能力提供本招标文件所述货物，并具备招标条件的境内制造商（或代理商）均可成为合格的投标人）；

2.2本次招标不接受联合体投标。

2.3本项目投标人无需提供《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》，但投标人需在投标文件中附上投标单位、投标单位法定代表人及项目负责人无行贿犯罪记录的承诺函（格式自拟）。

3、招标文件的获取：

3.1. 凡有意参加投标者，请于递交投标文件截止时间前，可利用已经激活并审核通过的CA登陆到漳州市工程项目交易中心网http://www.zzgcjyzx.com下载电子招标文件。

3.2招标人不提供书面招标材料（含招标文件等相关材料），只提供电子招标材料。

3.3招标人不接受书面投标文件，投标人必须提交网上投标文件。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审。

4、评标办法

4.1本招标项目采用的评标办法：综合评估法。

5、投标保证金的提交

5.1投标保证金提交的时间：2020年11月12日16时00分前（指款到达指定帐户时间）；

5.2 投标保证金提交的方式：电汇或银行转账或银行保函或担保保函或投标保证保险或年度投标保证金。

5.3投标保证金提交的金额：人民币伍万元整。

6、投标文件的递交

6.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间）：2020 年 11月 13 日09时 00分前通过网络上传至漳州市工程项目交易中心电子招投标系统。网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问，可向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话： 0596-2032597。

6.2投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

投标人存在以下情形之一的投标无效：

（1）投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内达到工程项目交易系统的。

（2）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的。

（3）电子投标书未按招标文件规定进行电子签章。

6.3.本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。不要求投标人到漳州市工程项目交易中心现场提交纸质保函原件，由投标人在制作电子投标文件时将纸质保函原件扫描加盖印章后一并在线上传，纸质保函原件由中标候选人在公示前提交给招标代理单位并网上公示。（投标单位操作说明详见漳州市工程项目交易中心相关通知）

7、开标地点

东山县建设工程项目交易中心（东山县西埔镇景运巷3号（电信大楼西侧））

8、招标最高限价：详见招标文件“招标货物一览表及最高限价”。

9、本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心网（http://www.zzgcjyzx.com）媒介发布。

10、联系方式

招标人：东山泽远商贸有限公司

地址：福建省漳州市东山县西埔镇创业路7号

电话：15259202550

联系人：陈先生

招标代理机构：中昕国际项目管理有限公司；

地址：漳州市芗城区丽园君悦 9栋401 （一单元）；

邮编: 363000；

电话：0596-3911909 ，传真：   /    ；

联系人：小韩

招投标监督机构名称：东山县发展和改革局、东山县住房和城乡建设局

地址：东山县西埔镇白石街府后路，东山县西埔镇白石341号

联系电话：0596-5888446、0596-5883512

交易中心名称：东山县建设工程项目交易中心

地址：东山县西埔镇景运巷3号（电信大楼西侧）

联系电话：0596-5888600

第二部分投标人须知

投标须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名称:东山泽远商贸有限公司 地址: 福建省漳州市东山县西埔镇创业路7号 联系人: 陈先生 电话：15259202550 |
| 2 | 项目名称及 招标编号 | 项目名称：东山县城乡污水收集系统工程项目（近期）-文体中心、双东、前梧村临时、前楼污水泵站除臭设备采购及安装项目 招标项目编号： E3506260601800053009 |
| 3 | 资金来源 | 业主自筹 |
| 4 | 交货地点 | 福建省漳州市东山县文体中心、双东、前梧村临时、前楼泵站现场 |
| 5 | 招标内容及要求 | 具体详见本招标文件第三部分“招标内容及要求”。 |
| 6 | 招标货物名称 | 东山县城乡污水收集系统工程项目（近期）-文体中心、双东、前梧村临时、前楼污水泵站除臭设备采购及安装项目 |
| 7 | 交货期 | 中标人在中标通知书发出后50个日历天供货至指定地点，货到现场安装并调式完毕，协助业主通过相关部门检测与验收,且配合业主取得鉴定合格证并交付使用。 |
| 8 | 投标人应具备的 资格条件 | 1.本次招标要求投标人须具备中华人民共和国境内注册的企业法人，必须持有工商行政管理部门颁发有效的营业执照，并具有提供本招标项目的货物及服务能力（凡有能力提供本招标文件所述货物，并具备招标条件的境内制造商（或代理商）均可成为合格的投标人）； 2.本次招标不接受联合体投标。 3.本项目投标人无需提供《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》，但投标人需在投标文件中附上投标单位、投标单位法定代表人及项目负责人无行贿犯罪记录的承诺函（格式自拟）. |
| 9 | 投标费用 | （1）投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。不管投标结果如何，招标人及招标代理机构对上述费用不负任何责任。 （2）本项目的招标代理服务费按国家计委计价格【2002】1980号、发改办价格【2003】857号和发改价格【2011】534号规定的标准80%计取（以中标价为基数）。本项目的招标代理服务费及开评标过程中实际产生的的专家评审费等费用均由中标人支付。 （3）招标人和中标人应按规定向东山县建设工程项目交易中心支付建设工程交易服务费。 |
| 10 | 付款方式 | ①合同签订生效后支付合同价款的20%； ②货到现场验收合格后支付到合同价款的70%； ③安装并调式完毕，并协助业主通过相关部门验收后支付至合同价款的90%； ④工程竣工结算经结算审核且出具审定报告书，工程资料完整归档后15日内支付至审核后工程造价总额的97%； ⑤余3%为质保金，待工程保修期二年满（且无质量问题、已归档）后返还。 注：承包人收到发包人的每一笔款项前，应向发包人出具等额合法税率为13%的增值税发票及完整申请支付手续。 |
| 11 | 投标最高限价 | 详见招标文件“招标货物一览表及最高限价”。 投标人的投标单价不能超过其所对应的最高控制单价且投标总报价不能超过本项目最高控制总价，若投标人所报的投标单价及投标总报价超过招标文件规定的最高控制单价及最高控制总价，则该投标人的投标文件将被视为无效投标，其投标文件将被拒绝。 |
| 12 | 投标保证金 | 1、本工程投标保证金金额：人民币伍万元整。 2、投标保证金提交的时间：2020年11月12日16时00分前（指款到达指定帐户时间）； 3、投标保证金形式：投标人可以使用下列任一形式提交： ①现金形式: 应在投标保证金截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明（招标项目名称，可简写）如因投标人汇款凭证未注明招标项目名称造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金。 投标保证金银行帐号： 开户银行：①中国建设银行股份有限公司东山支行 ②东山县农村信用合作联社营业部 帐户名称：①东山泽远商贸有限公司 ②东山县建设工程项目交易中心 帐 号：①35050166760700000997 ②9080 8100 1001 0000 0460 80 ②银行保函形式：银行开具的银行保函原件。 银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金。 ③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：工程担保公司出具的担保保函原件。 担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金。 ④保险公司出具的投标保证保险形式：保险公司出具的投标保证保险原件 投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金。 ⑤年度投标保证金方式：根据漳行政【2012】19号及闽建筑[2014]33号文规定，已缴交年度投标保证金的投标人，凭漳州市工程项目交易中心或福建省公共资源交易中心开具的年度投标保证金收讫证明的可参与本项目的投标，不需要再缴交投标保证金。 3、投标保证金证明材料提交形式： ①投标人须将投标保证金有关银行汇款凭证或年度投标保证金或银行保函或担保保函或投标保证保险凭证扫描件作为投标文件的组成部分提交。 ②投标人以银行保函、担保保函、保证保险形式提交投标保证金的，不要求投标人到东山县建设工程项目交易中心现场提交纸质保函原件，由投标人在制作电子投标文件时将纸质保函原件扫描加盖印章后一并在线上传，纸质保函原件由中标候选人在公示前提交给招标代理单位并网上公示。 - 投标保证金的退还：按照东山县建设工程项目交易中心的规定程序退还。 - 投标保证金有效期：与投标有效期一致 |
| 13 | 投标有效期 | 120个日历天 |
| 14 | 投标文件的递交 | 递交截止时间：2020年11月 13日09 时 00分前通过网络上传至漳州市工程项目交易中心电子招投标系统，投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。 投标人网络上传投标文件的网址为：http://www.zzgcjyzx.com。网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。如有疑问，可向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话：0596-2032597。 开标地点：东山县建设工程项目交易中心（东山县西埔镇景运巷3号（电信大楼西侧）） 注：本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。不要求投标人到漳州市工程项目交易中心现场提交纸质保函原件，由投标人在制作电子投标文件时将纸质保函原件扫描加盖印章后一并在线上传，纸质保函原件由中标候选人在公示前提交给招标代理单位并网上公示。（投标单位操作说明详见漳州市工程项目交易中心相关通知） 投标人存在以下情形之一的投标无效： （1）投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内达到工程项目交易系统的。 （2）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的。 （3）电子投标书未按招标文件规定进行电子签章。 |
| 15 | 开标时间和地点 | 开标时间：2020年 11 月 13 日09时00分（北京时间） 开标地点:东山县建设工程项目交易中心（东山县西埔镇景运巷3号（电信大楼西侧）） |
| 16 | 评标办法 | 评标方法：综合评估法 采用综合评估办法，确定中标侯选人。分值由技术因素、商务因素、报价因素三部分构成，采用100分制。评标委员会按评审后投标人综合得分由高到低排列顺序，得分最高的为第一中标候选人，以此类推。当出现二个或二个以上投标人的最终得分相同时，由评标委员会依次按投标人的技术因素得分、商务因素得分和报价因素得分高低进行排序，即先确定技术因素得分高的优先，如技术因素得分相同时，则以商务因素得分高的优先，以此类推。若上述三项均相同时，则采用随机抽取的方式确定排序。 |
| 17 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数：1人 |
| 18 | 中标候选人 公示媒介 | 福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn/）、 漳州工程项目交易中心(www.zzgcjyzx.com/Front/) 注：依据闽发改法规[2018]444号规定，中标候选人公示同时视为中标结果公示，公示期合并，不得少于10日。 |
| 19 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 5 人或以上的单数，其中招标人代表 0 人，评标专家从福建省综合评标专家库中随机抽取。 |
| 20 | 履约担保 | 履约担保金额：为中标合同价的10% 履约担保形式：现金或转账或保函形式（保函可以银行保函或经建设行政监督部门备案核准的担保公司的保函）。 履约担保期限：履约担保提交时间为在收到中标通知书后15个工作日内并在签订合同之前。 履约保证金退还：于工程竣工验收合格后30日内无息一次退还；保函的有效期至竣工验收合格后终止。 |
| 21 | 踏勘现场及招标文件的澄清 | （1）本项目不组织踏勘现场及投标答疑会； （2）投标人自行对工程现场及周围环境踏勘，以便获取投标人需自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需要的所有资料，无论投标人是否踏勘过现场，均被认为在递交投标文件之前已经踏勘过现场，对合同项目的风险和义务已经十分了解，并在其投标文件中已充分考虑了现场和环境条件； （3）投标人踏勘现场发生的费用自理； （4）除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘所发生的人员伤亡和财产损失； （5）投标人要求澄清招标文件的截止时间为2020年10月28日12时00分。投标人要求澄清招标文件的材料提交方式为无记名方式。投标人可通过漳州工程项目交易中心http://www.zzgcjyzx.com平台或招标代理公司邮箱zxgjzz@163.com进行提问并电话确认（0596-3911909）。 （6）投标人在递交投标文件截止前应随时登陆招投标活动发布公告的媒介网站福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn/）、漳州工程项目交易中心(www.zzgcjyzx.com/Front/)，查询本工程招投标活动的修改变更通知，若投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |
| 22 | 签订合同 | 中标人在中标通知书发出后并提交了履约保证金或银行保函后15个工作日内，应派代表与招标人联系，商讨并签订合同。 中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时提出附加条件或者更改合同实质性条款的,或者拒不按要求提交履约保证金的，招标人可取消其中标资格并没收其投标保证金。 |
| 23 | 其他 | 1、因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。 2、中标人在接到招标代理机构通知后应于3日内到招标代理机构领取中标通知书，同时应按规定向东山县建设工程项目交易中心支付建设工程交易服务费。中标人未按以上规定领取中标通知书并支付建设工程交易服务费的，视为其自行放弃中标权，并没收其投标保证金。 3、中标人如出现以下情况之一：则视为中标人自动放弃中标资格，招标人将没收其投标保证金，并有要求对此造成的损失予以赔偿（赔偿金额至少为其中标价与招标人重新授予合同的中标候选人的合同价的差额），中标人同时依法承担相应法律责任。招标人按规定重新组织招标： （1）无正当理由不与招标人签订合同的。 （2）在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。 （3）不按规定提交履约保证金担保的。 （4）在中标公示结束后3天内未到招标代理机构领取中标通知书的。 （5）投标人以他人的名义及挂靠投标、围标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。 （6）法律法规规定的其他情况。 4、投标文件的制作： 4.1投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（漳州版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。网上招投标系统交易平台为投标人提供制作投标文件的功能，主要包括文件的导入、文件内容编辑、工程量清单报价（如有）导入、版式文件转换、电子签章、文件生成、校验以及加密等功能。具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该平台上的相关说明或电话咨询漳州市工程项目交易中心（0596-2032597）。 4.2投标人在制作电子投标文件过程中，应根据招标文件要求上传相关资料并签章。投标人企业相关资料务必真实、准确、完整，如果因资料不完整导致废标等情况，由投标单位自行负责。 4.3本次招标文件中投标文件格式与电子招投标系统格式不一致的，以上传的投标文件格式为准。 4.4投标文件所有证明资料扫描件应加盖投标单位公章或电子公章。投标人在制作投标文件时，投标文件中盖章或资料上传等受电子招投标系统制作限制的，以电子招投标系统为准。投标人也可将需上传的材料（如有）补充上传在其他材料中。 5、在公示期间，若有投标人或其他利害关系人对公示内容提出质疑或投诉的情况，应提供完整、真实、有效的相关材料，若经招标人及监督部门查实所提供的质疑材料（或投诉材料）弄虚作假或者以非法手段取得证明材料的，其投标保证金不予退还（有利害关系的自然人视为单位行为，其单位投标保证金不予退还），给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。 6、未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标实施条例》、《福建省招标投标条例》等有关规定执行。 7、若因招标人上级主管部门政策性变化或甲方项目实际需求等原因，造成项目部分停建或缓建时，则按照实际交付的数量进行结算，中标人不应由此向招标人提出索赔。 8、投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若有弄虚作假、隐瞒真实情况的，一经发现，其投标按否决投标处理；已作为中标候选人的，取消其中标人资格，己中标的，不予授标，由此产生的问题由该投标人负责，并承担赔偿招标人损失责任。直到授标前，招标人保留核实投标人所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料（包括相关材料承诺供应证明资料）的真实性的权力。 9、评标委员会未按照招标文件规定的评标办法和标准进行评审的，推荐的中标候选人无效，招标人应当重新组建评标委员会按招标文件规定的评标办和标准进行评审，并推荐中标候选人。 10、本工程采用不见面开标，开标当日，投标人可通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。 |
| 24 | 新增 | 1、投标文件解密方式： 采用现场线上开标，远程解密。对实行不见面开标的项目，投标人不得到场参加。 操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”→及时登录“新点电子招投标交易平台”在平台【开标签到解密】查看现场开标情况。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上开标大厅解密时间提示，在解密时间明确下达之后30分钟内进行解密。 网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后30分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的（招投标系统原因导致不能解密的除外），视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。 2、投标文件解密失败的补救方案 由于系统原因导致解密失败的，由系统方及交易中心负责解决； 由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或代理机构负责解决； 由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为放弃投标资格。 |
| 25 | 新增 | 各投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在通知后30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。 |

招标货物一览表及最高限价

| 名称 |  | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 | 最高控制单价（元，含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文体中心污水泵站 | 生物除臭设备 | Q=8000 m3/h；7.0m×4.5m×2.5m | 套 | 1 | 包括排放管道、风机、控制箱等 | 1050000元 |
| 双东污水泵站 | 生物除臭设备 | Q=8000m3/h；7.0m×4.5m×2.5m | 套 | 1 | 包括排放管道、风机、控制箱等 | 1050000元 |
| 前梧村临时污水泵站 | 离子除臭设备 | Q=500 m3/h | 套 | 1 | 包括排放管道、风机、控制箱等 | 250000元 |
| 前楼污水泵站 | 生物除臭设备 | Q=500 m3/h；6.5m×2.0m×1.8m | 套 | 1 | 包括排放管道、风机、控制箱等 | 400000元 |
| 投标最高控制总价：人民币贰佰柒拾伍万元整（￥2750000.00 元）（含税） |  |  |  |  |  |  |

注：以上所要求的投标单价不能超过其所对应的最高控制单价且投标总报价不能超过本项目最高控制总价，若投标人所报的投标单价及投标总报价超过招标文件规定的最高控制单价及最高控制总价，则该投标人的投标文件将被视为无效投标，其投标文件将被拒绝。

一、说明

1. 适用范围

1.1本次招标采取公开招标方式。本招标文件仅适用于招标公告中所叙述项目的货物及服务采购。

2. 定义

2.1“招标人”系指本次采购项目的业主方即东山泽远商贸有限公司。

2.2 “招标代理机构”系指本次招标采购与安装项目活动组织方即中昕国际项目管理有限公司。

2.3“投标人”系指购买了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的制造商或供货商。

2.3“货物”系指卖方按招标文件规定，须向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指招标文件规定卖方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

3. 合格的投标人

3.1.本次招标要求投标人须具备中华人民共和国境内注册的企业法人，必须持有工商行政管理部门颁发有效的营业执照，并具有提供本招标项目的货物及服务能力（凡有能力提供本招标文件所述货物，并具备招标条件的境内制造商（或代理商）均可成为合格的投标人）；

3.2本次招标不接受联合体投标。

3.3本项目投标人无需提供《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》，但投标人需在投标文件中附上投标单位、投标单位法定代表人及项目负责人无行贿犯罪记录的承诺函（格式自拟）。

3.4按本招标文件的规定交纳了投标保证金。

3.33.34. 投标费用

详见投标须知前附表第9项。

二、招标文件

5. 招标文件的组成

5.1招标文件用以阐明所需货物及服务、招标程序和合同主要条款。招标文件由下述部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）招标内容及要求

（4）合同格式及条款

（5）投标文件格式

5.2  除5.1内容外，招标人以电子形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

5.3 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件后向招标代理机构提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

5.4 除非有特殊理由，招标文件不单独提供招标货物使用地的自然环境、气候条件、公共设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6.招标文件的澄清与修改。

6.1投标人在下载招标文件后，对招标文件若有任何疑问需要澄清，应在招标文件要求提交问题截止时间前通过邮箱：zxgjzz@163.com进行提问并电话确认（0596-3911909）。不论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的修改或者是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将保证在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，通过招投标活动发布公告的媒介网站福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn/）、漳州工程项目交易中心(www.zzgcjyzx.com/Front/) 把修改与澄清的内容予以公布。

6.2 当招标文件的澄清与修改内容未能保证在原招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前通知给所有投标人时，招标人将酌情延长递交投标文件的截止时间，具体延长时间将在招标文件澄清修改通知、纪要或文件中明确。

6.3 投标人在递交投标文件截止前应随时登陆招投标活动发布公告的媒介网站福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn/）、漳州工程项目交易中心(www.zzgcjyzx.com/Front/)，查询本工程招投标活动的修改澄清变更通知，若投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。

6.4 当招标文件与招标文件的澄清内容相矛盾时，以最后发出的书面通知、纪要或文件为准。

三、投标文件的编写

7. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标可能被拒绝。

8.除非有另外的规定，投标人应对招标货物一览表所列的全部进行投标，招标代理机构不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价。

9. 投标文件语言

投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的资料，不是中文时，应附中文译本，否则视为未提供该资料。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

10. 投标文件的组成

（1）投标书

（2）开标一览表

（3）投标分项报价表

（4）投标报价汇总表

（5）货物说明一览表

（6）供货范围清单

（7）技术规格和商务偏离表

（8）投标人的资格证明文件

（9）投标人提交的有关评分及其他认为需要提供的材料

（10）投标保证金汇款凭证资料

（11）招标代理服务费承诺书

（12）投标人自评表

11.1投标文件从本须知前附表第14项所规定的投标截止期之后开始生效。在投标人须知前附表第13项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。

11.2在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在招标代理机构规定的期限内应以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效延长期继续有效。

12. 投标保证金

12.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

12.2投标人应按本须知前附表第12项要求缴纳投标保证金，并作为其投标的组成部分之一。

12.3 投标保证金用于保护本次招标活动免受投标人的行为而引起的风险。

12.4 投标保证金以电汇或银行转账或银行保函或担保保函或投标保证保险或年度投标保证金形式提交。

12.5发生以下情况投标保证金将不予退回：

（1）投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

（2）投标人不接受本须知18.2条规定对投标文件中的算术错误进行更正的；

（3）投标人有任何试图影响评标委会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为的；

（4）中标人未能做到按本须知第23条规定及时签订合同；

（5）本招标文件中规定的其他没收投标保证金的情形。

12.6投标人有下列情形之一的，其投标保证金将不予退还，并报请行政监督管理部门同意，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购活动，并予以公告。情节严重的，报请其他有权机关处理。

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他生产厂商的；

（3）与招标代理单位、其他投标人恶意串通的。

12.7中标供应商放弃中标，其投标保证金不予退还，同时应按相关法律、规章、规范性文件的规定承担相应的法律责任。

13. 投标文件的格式

13.1提交相应的电子文件档一份：含全部投标资料。

注：1、中标后中标人须再提供五份书面正本投标资料，并加盖投标单位公章及完整投标文件光盘壹份。

13.2投标使用货币为人民币。

13.3投标人应提交证明其拟供货物符合招标文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

1.投标人在制作电子投标文件过程中，应根据招标文件要求上传相关资料并签章。投标人企业相关资料务必真实、准确、完整，如果因资料不完整导致废标等情况，由投标单位自行负责。

2.本次招标采用电子招投标，招标文件中投标文件格式与电子招投标系统格式不一致的，以上传的投标文件格式为准。

3. 所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章及法人盖章部分，应按要求进行盖单位电子章和法人电子印章【授权委托书除外】。涉及到投标人签字的，一律由电脑录入姓名即可【授权委托书除外】。

四、投标文件的提交

14.1详见投标须知前附表第14项

14.2投标人在上传提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，若须修改或撤回已提交的投标文件，可自行与漳州市工程项目交易中心技术部门咨询。但在投标截止时间以后，不能更改和撤回投标文件。

14.3投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标。

##### 15、投标报价

15.1投标人应在招标文件所附的投标价格表（见第五章投标文件格式）上写明投标货物的分项价格和投标总价。格式中如果单价与总价有出入，以单价为准修正总价；如果出现漏报、缺报部分，视为已含在总价中，中标后不予调整；如果投标书中的投标价格与投标报价表上的投标价格有出入，以投标书为准。投标人对招标货物只允许有一个报价，招标人不接受有任何选择的报价。

15.2　投标价格表填写时应注意下列要求：

（1）本招标项目投标最高控制总价为人民币贰佰柒拾伍万元整（￥2750000元）

（2）技术规格中特别要求的备品备件和专用工具的费用。

（3）技术规格中特别要求的安装、调试、培训及其它附带服务的费用。

（4）投标人提供的货物必须以现场交货价填报货物价格。

15.3投标人按上述15.2款要求填写报价供招标人评标方便，但不限制招标人以其它方式签订合同的权力。

15.4本工程投标文件报价中的单价和合价全部采用人民币表示，合同实施时亦以人民币支付。

15.5本工程为交钥匙工程，本次招标投标人所报总价包含检测费用、税金、设备的制造和供应（包括进口件）、技术资料费、包装、从供方到招标人目的地的国内外运输及运输保险、装卸保险、二次搬运、喷漆、吊装搭棚、安装及调试、检验、验收、有关部门的验收费、技术服务、培训及售后服务、专用工具费、特殊工具费、质保及其它措施费、脚手架费、搬运费、安装前现场保管费、安装措施与文明施工费、人员培训、检验、关税、税金（含设备的关税、增值税等）、所需零配件、安装材料以及验收合格后交付使用后2年免费质量保修（含免费质量保修期内所需零配件及质量保修材料等费用）、2 年免费维护保养期（含免费维护保养期内所需零配件及维护保养材料及风险等一切不可预见费用）。价格为包干价，不受市场价格浮动和国家对原材料进行政策性调整及产品交货与施工时间等的一切影响。

注：投标人应对项目现场的安装条件进行踏勘，如出现因设备安装的原因须对项目其他已完工的土建部分进行拆除及改变，中标人应在完成安装后及时将被破坏的土建部分还原且不影响工程建设的施工及进度。投标人的报价视为已将该风险考虑在内。

五、投标文件的评估和比较

16、开标事项要求

（1）开标会在有关监督部门人员(或公证人员)监督下，由招标代理机构主持；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称和参加开标会议单位代表；

（3）主持人宣布投标文件解密，解密程序完成后，由电子交易平台自动生成《开标记录表》，向所有投标人公布投标人名称、投标报价、工期、质量、投标文件解密情况等；

（4）招标人代表、监标人、记录人等在开标记录表上签字确认。

（5）开标会议结束。

注：开标时，开标一览表内容与投标分项报价表内容不一致时以开标一览表为准。

17.评标委员会

17.1评标委员会构成： 5 人或以上的单数，其中招标人代表 0 人，评标专家从福建省综合评标专家库中随机抽取。评标专家应于到达时间前抵达评标室，如超过通知到达时间十五分钟，则由东山县建设工程项目交易中心另行抽取一名评标专家。

18. 投标文件的初审

18.1对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及与评标有关的其他情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

投标人任何试图影响评委会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝，并被没收投标保证金。

投标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评委会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

评委会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署。

18.2算术错误将按以下方法更正：

(1)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

(2)投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果投标人不接受按上述方法对投标文件中的算术错误进行更正，其投标将被拒绝并没收其投标保证金。

18.3资格性检查（资格后审）和符合性检查

18.3.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，评标委员会将依据投标人提交的投标文件按投标人须知前附表第8项所述的资格标准对投标人进行资格审查，以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的，其投标将被拒绝。

18.3.2符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。

实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行；（2）实质性违背招标文件，限制了招标人的权利和中标人合同项下的义务；（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估。

凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求：

(1)未按规定由投标单位加盖投标电子章的或未经法定代表人有效授权委托的；

(2)未按招标文件要求缴纳投标保证金或金额不足的；

(3)投标有效期不满足招标文件要求的；

(4)投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的；

(5)投标人提交的是可选择的报价；

(6)投标报价有漏（缺）报项，投标人不同意按照招标文件规定处理的；

(7)投标文件内容关键字迹模糊，无法辨认的；

(8)投标人的投标报价不符合招标文件要求的；

(9)不符合招标文件中规定的其它实质性条款。

19．投标文件的澄清

19.1对投标文件中含义不明确，同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清，说明或者纠正。各投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在通知后30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

20.比较和评价

20.1 评标委员会将按评标标准和方法，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较评价后打分。

20.2 对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效投标人该项最高报价加入评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予以核减，全部进入评标价评议。

20.4评标委员会在评标过程中发现投标人存在下列情形之一的，可认定其有串通投标行为，并做出其投标无效的决定：

（1）不同投标人的投标文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的；

（2）由同一人或分别由几个有利害关系人携带两个以上（含两个）投标人的企业资料参与资格审查，或代表两个以上（含两个）投标人参加招标答疑会、交纳或退还投标保证金、开标的；

（3）有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

20.5 废标与无效投标界定

20.5.1出现下列情形之一的，本次招标采购予以废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，招标代理单位应当将废标理由通知所有投标人。除采购任务取消情形外，招标代理单位将依法重新组织招标。

20.6评标标准和方法

20.6.1、评标方法：综合评分法

20.6.2、评标标准：

（一）具体的评标标准（评标办法）

1.初审合格（即资格性、符合性检查合格并按其他相关条款处理后）的有效投标人在三家以上（含三家）的，评标委员会将按以下评标方法与标准，对初审合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

供应商应符合的基本资格条件

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.供应商应符合的特定资格条件：

(1)具有独立法人资格的生产企业

（2）在中国境内注册且具有独立企业法人资格且投标单位须带企业法人营业执照及资质证书原件（加盖投标单位公章的复印件)；

（3）法定代表人授权委托书原件、被授权人身份证原件；

（4）具有良好的资信证明，投标产品相关的质量证明文件；

（5）近五年内国内市政污水处理厂废气治理项目（除臭工艺）业绩，要求成功的业绩不少于1个(处理风量能力不低于20000m3/h)，并提供合同、用户证明等证明材料；

1.1 技术分F1（满分50分，）

| 序号 | 评分因素及评分细则 | 满分 分值 |
| --- | --- | --- |
|  | 除臭设备配置、技术参数和使用功能全部响应招标文件要求：得6分；有负偏离的，每项负偏离扣1分（配置不详、参数不清、缺漏项的按负偏离处理），扣完为止。 | 6分 |
|  | 根据所投除臭装置的处理效果进行评价(以污水处理行业除臭业绩，并提供相对应的具备相关资质的权威机构出具的除臭效果检测报告为依据)，合格的有一份得1分，满分为5分，需提供证明材料，未提供不得分(检测报告须提供有效复印件并加盖投标人公章)。 | 5分 |
|  | 生物除臭设备使用生物填料且正常使用寿命10年及以上的得5分 （以提供中国境内供货合同及用户证明原件为准，并需提供加盖公章的复印件） | 5分 |
|  | 投标人或其技术依托单位须具有生物除臭菌种筛选、分离、培育、驯化、接种能力。投标人生物除臭菌种国家级微生物重点实验室得6分；省级微生物重点实验室的3分；市级微生物重点实验室得1分，无得0分。提供相关证明资料。 | 6分 |
|  | 制造商及技术依托方取得除臭方面的发明专利1个得2分，除臭其他专利每个得1分，最多得3分。 | 3分 |
|  | 投标产品具有相关节水或节能专利每个得1分，最多得2分 | 2分 |
|  | 投标人提供的生物填料及菌种具有无毒无害相关证明资料(提供具有CMA认证的第三方检测报告得2分。 | 2分 |
|  | 根据投标人或制造商除臭送、排风管道系统布置的合理性及资料提交的完整性进行评价。优4-3分，良3-2分，差1分。 | 4分 |
|  | 根据投标产品配套除臭风机以及水泵的产地、品牌、稳定可靠性进行对比和评价。优4-3分，良3-2分，差1分。 | 4分 |
|  | 施工技术方案及工期进度计划（包括设备供应计划）及保证措施，根据方案与项目的配合度以及施工能力、技术能力进行评分，需提供完整的各项完整资料作为依据优5-4分，良3-2分，差1分。 | 5分 |
|  | 根据投标人或制造商电气控制方案的合理性，电气控制设备的品牌优越性，产品性能进行评分（投标人或制造商必须具备电子及智能化工程施工资质方可得分）优5-4分，良3-2分，差1分。 | 5分 |
|  | 投标人或制造商具有生物除臭工艺对于各类废气去除率的数据化装置自动控制系统软件的得3分 | 3分 |

1.2商务分F2（满分20分，）

| 序号 | 评分因素及评分细则 | 满分 分值 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标人或制造商经银行或金融评信机构审定的级别：获得AAA级1分。(须提供相关证书的有效复印件并加盖投标人公章，否则不得分。) | 1分 |
|  | 投标人或制造商具备有效质量、环境、职业健康及知识产权管理体系认证证书四证齐全得2分。(以上认证范围均需证明有除臭装置，提供相关证书的有效复印件并加盖投标人公章，否则不得分。) | 2分 |
|  | 投标人或制造商具有国家级高新技术企业证书得1分，其他不得分(须提供相关证书的有效复印件并加盖投标人公章，否则不得分。) | 1分 |
|  | 投标人或制造商取得环保工程专业承包三级资质的得2分；环保工程专业承包二级及以上资质得5分。 | 5分 |
|  | 投标人或制造商具有机电安装资质的得2分。 | 2分 |
|  | 售后服务体系完备情况。根据投标人或制造商所提供的设备使用培训计划、售后技术支持能力和售后服务人员情况、是否拥有售后服务认证证书五星级认证（满足GB/T 27922-2011 商品售后服务评价体系且认证有效，须提供相应证明材料）进行评价。优（4分）、良（2分）、差（1分）。 | 4分 |
|  | 类似业绩、经验： 根据投标人或制造商同类市政污水处理生物除臭项目（风量≧20000m3/h）业绩为依据进行评分，1个有效业绩得1分，最高得5分。 须提供该业绩项目的中标（成交）公告（提供相关网站中标（成交）公告的下载网页的复印件及其网址）或中标（成交）通知书复印件，采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件 | 5 |

注：投标人技术部分的实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%的认定为无效投标。

1.3  价格分F3（满分30分）

评标基准价＝有效投标人投标总价的算术平均价

各有效投标人的投标总价与评标基准价对比，计算出商务报价评分值，即：

a. 投标人的投标总价等于评标基准价的得满分30分；

b. 投标人的投标总价高于评标基准价的，每上升一个百分点扣0.4分；

c. 投标人的投标总价低于评标基准价的，每下降一个百分点扣0.2分

以上评分不足一个百分点时，使用直线插入法计算。评分保留小数2位。投标人商务报价得分不足15分的按15分计。

1.4  各初审合格投标人综合得分= F1＋F2＋F3

说明：计算技术汇总得分、商务汇总得分及价格分时，经四舍五入后保留三位小数，计算投标人综合得分时，经四舍五入后保留两位小数。

1.5  排名及排名规则

评标委员会根据以下原则对初审合格的投标人进行排名：

（1）综合得分高者排名在前，即：综合得分最高者排名第一，综合得分次高者排名第二，以此类推。

（2）综合得分相同时，投标报价低者排名在前；

（3）综合得分相同且投标报价相同时，技术分得分高者（即F1得分高者）排名在前；

（4）以上办法都不能确定排名时，评标委员会根据有利于项目实施的原则确定排名。

（二）推荐中标候选人：评标委员会根据排序情况推荐1名中标候选人，推荐排序第一的投标人为第一中标候选人。

21．定标准则

21.1最低投标价不作为中标的保证。

21.2投标人的投标文件符合招标文件要求，按招标文件的评标标准、方法，经评标委员会确定按综合评分最高分推荐中标候选人。

21.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

21.4评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

21.5招标人有权对招标项目的中标候选供应商投标货物的价格、性能、履行合同的能力以及招标人认为有必要了解的其他问题作进一步的审查。

21.6为验证投标货物的真实、准确性，招标人有权委托第三方检测机构对投标产品进行测试，若测试结果偏差较大，或存在虚假投报现象，招标人可决定否决该投标货物，并取消其中标候选供应商资格。

22.中标通知

22.1评标结束，招标代理机构在刊登本采购项目招标公告的媒介上对评标结果进行公示，招标人确定中标供应商后，招标代理机构向中标供应商发出《中标通知书》。《中标通知书》对招标人和中标供应商具有同等法律效力。《中标通知书》发出后，招标人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的规定承担相应的法律责任。

22.2《中标通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《中标通知书》成为合同的一部分。

23.签订合同

23.1招标人、中标供应商在《中标通知书》发出之日起15个工作日内，根据招标文件确定的事项和中标供应商投标文件，参照本招标文件第四章的《合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任；招标人将没收招标保证金，以抵偿对招标人造成的损失。招标人逾期不与中标供应商签订合同的，按有关规定处理。

23.2招标文件、招标文件的修改文件、中标供应商的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本招标文件所列采购项目互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

23.3招标人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同。但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

23.4中标供应商因不可抗力或者自身因不能履行合同的，招标人将重新招标。

24.招标项目行政监督部门

24.1招标项目行政监督部门可视情依法派员对本招标活动的全程进行监督。

七、质疑和投诉

25.质疑

25.1供应商对招标事项有疑问的，可以向招标代理单位提出询问。

25.2投标人认为招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在招标结果公示期间以书面形式向招标代理单位提出质疑并要求作出答复。逾期则不予受理，视同接受招标过程和招标结果。

25.3 招标代理单位将在收到书面质疑后的7个工作日（不包括当日）内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

26.投诉

质疑供应商对招标代理单位的答复不满意或招标代理单位未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向招标项目行政监督部门投诉。

27.在公示期间，若有投标人或其他利害关系人对公示内容提出质疑或投诉的情况，应提供完整、真实、有效的相关材料，若经招标人及监督部门查实所提供的质疑材料（或投诉材料）弄虚作假或者以非法手段取得证明材料的，其投标保证金不予退还（有利害关系的自然人视为单位行为，其单位投标保证金不予退还），给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

第三部分招标内容及要求

## 1.招标项目技术要求

## 1.1范围

本次福建漳州东山泵站招标一共四个泵站，分别是前梧、前楼、双东及文体中心污水泵站。为了减少项目对周边环境的影响，前梧泵站共需设置500 m3/h的离子除臭装置1套，除臭收集范围为一体化泵站；前楼泵站共需设置500 m3/h生物滤池除臭装置1套，除臭收集范围为一体化泵站；双东泵站共需设置8000 m3/h生物滤池除臭装置1套，除臭收集范围为进水井、格栅机、格栅渠、提升泵井及砂水分离间等；文体中心泵站共需设置8000 m3/h生物滤池除臭装置1套，除臭收集范围为进水井、格栅机、格栅渠、提升泵井及砂水分离间等。根据工艺提供的厂区平面布置图，对上述臭气源分别集中收集并进行除臭。本工程前梧泵站采用离子法进行除臭；本工程前楼、双东及文体中心泵站采用生物滤池法进行除臭，除臭滤池内装有含专性菌种的复合生物填料，底部设有排水系统。

臭气中主要物质为H2S、NH3、硫醇、挥发性有机气体等恶臭污染物，本项目的设计总臭气量为 17000 m3/h。

## 1.2公共节点：

电源：AC380V，三相五线制，买方负责将动力电缆及信号电缆接到卖方除臭设备基础控制柜上方，卖方负责除臭电控柜至用电设备的所有动力和控制电缆。

供水：除臭设备使用厂区自来水或中水，买方负责将管线接到卖方除臭设备基础指定位置。

排水：除臭系统设备排出的污水，就近排入厂内污水检查井内或污水管道，最终循环到污水处理系统。买方负责将管线接到卖方除臭设备基础指定位置。

土建：本项目的土建部分不在此次招标范围。除臭的土建部分包含除臭设备基础平台的制作(含预埋件、防雷接地装置)、平台内部的相关防腐、电缆套管的材料和预埋、厂区风管支墩、风管穿墙孔洞的预留和封堵、埋地风管的开挖和回填、排水井、混凝土管沟等土建部分工程。

## 1.3供货清单

前梧泵站离子除臭装置的配置如下：

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 材料 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通风管道 | DN200 | 不锈钢 | 米 | 18 |  |
| 2 | 离子除臭设备 | 材料一览表 Q=500m3/h，N=1.5kw | 不锈钢 | 套 | 1 | 包括排放管道、控制箱 |
| 2 | 除臭风机 | Q=500m3/h，N=1.5kw | 玻璃钢 | 套 | 1 | 除臭设备配套风机 |

前楼泵站生物滤池除臭装置的配置如下：

| 序号 | 名称 | 规格型号/性能参数 | 材质 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除臭系统主体设备 |  |  |  |  |
| 1.1 | 生物除臭设备 | 处理气量：500m3/h；箱体尺寸：6.5m×2.0m×1.8m，空塔速度：<0.17m/s，填料接触时间：>30s；包含除臭系统水箱、生物除臭喷淋循环系统等。电气系统防护等级IP65。 | FRP,正压,有机填料 | 套 | 1 |
| 1.2 | 生物预洗循环水泵 | 流 量：3.0m3/h； 扬 程：23m； 功 率：0.55kw； | 过流部分不锈钢304 | 台 | 2 |
| 1.3 | 离心风机 | 风 量：500m3/h； 全 压：2000Pa； 功 率：2.0kw； | FRP | 台 | 1 |
| 2 | 除臭系统自控及仪表系统 | 配套除臭系统 |  |  |  |
| 2.1 | 控制柜 （含自控软件） | 电缆及配件、PH计、液位计等。除臭PLC控制柜到除臭系统内全部用电设备的动力及控制电缆 | 室外， 耐腐蚀 | 套 | 1 |
| 3 | 收集管路系统 | 配套除臭系统 |  |  |  |
| 3.1 | 臭气收集管道 | 规 格：满足现场 厚 度：满足国标要求 | FRP | 批 | 1 |
| 3.2 | 风管安装支架 | 规 格：配套相应管道安装 | 碳钢防腐 | 套 | 1 |
| 3.3 | 排放烟囱及支架 | 规 格：DN250；H=3m | FRP | 套 | 1 |
| 4 | 潜水泵 | 流量：7.0m3/h； 扬程：7.0m； 功率：0.75kw； 技术参数：含管配件、抱箍等； 材质：碳钢 其 它：电机防护等级为IP68，绝缘等级H级。 | 碳钢 | 套 | 2 |

双东泵站生物滤池除臭装置的配置如下：

| 序号 | 名称 | 规格型号/性能参数 | 材质 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除臭系统主体设备 |  |  |  |  |
| 1.1 | 生物除臭设备 | 处理气量：8000m3/h；箱体尺寸：7.0m×4.5m×2.5m；包含除臭系统水箱、生物除臭喷淋循环系统等。电气系统防护等级IP65。 | FRP,正压,有机填料 | 套 | 1 |
| 1.2 | 生物预洗循环水泵 | 流 量：4.0m3/h； 扬 程：30-40m； 功 率：0.75kw； | 过流部分不锈钢304 | 台 | 2 |
| 1.3 | 离心风机 | 风 量：8000m3/h； 全 压：2200Pa； 功 率：11kw； | FRP | 台 | 1 |
| 2 | 除臭系统自控及仪表系统 | 配套除臭系统 |  |  |  |
| 2.1 | 控制柜 （含自控软件） | 电缆及配件、PH计、液位计等。除臭PLC控制柜到除臭系统内全部用电设备的动力及控制电缆 | 室外， 耐腐蚀 | 套 | 1 |
| 3 | 密封系统 | 配套除臭系统 |  |  |  |
| 3.1 | 格栅机密封罩 | 形式：不锈钢+钢化玻璃 技术参数：配套检修门窗。 | 304不锈钢 | ㎡ | 30 |
| 3.2 | 钢复合盖板 | 形式：花纹钢盖板，厚度由厂家根据跨度定 | 热浸锌防腐 | ㎡ | 76 |
| 4 | 收集管路系统 | 配套除臭系统 |  |  |  |
| 4.1 | 臭气收集管道 | 规 格：满足现场 厚 度：满足国标要求 | 304不锈钢 | 批 | 1 |
| 4.2 | 均风箱 | 规 格：600*350mm 厚 度：满足国标要求 | 304不锈钢 | 个 | 1 |
| 4.3 | 风管安装支架 | 规 格：配套相应管道安装 | 304不锈钢 | 套 | 1 |
| 4.4 | 排放烟囱及支架 | 规 格：DN500；H=11m | 304不锈钢 | 套 | 1 |
| 5 | 潜水泵 | 流量：7.0m3/h； 扬程：8.0m； 功率：1.0kw； 技术参数：含管配件、抱箍等； 材质：碳钢 其 它：电机防护等级为IP68，绝缘等级H级。 | 碳钢 | 套 | 2 |

文体中心泵站生物滤池除臭装置的配置如下：

| 序号 | 名称 | 规格型号/性能参数 | 材质 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除臭系统主体设备 |  |  |  |  |
| 1.1 | 生物除臭设备 | 处理气量：8000m3/h；箱体尺寸：7.0m×4.5m×2.5m；包含除臭系统水箱、生物除臭喷淋循环系统等。电气系统防护等级IP65。 | FRP,正压,有机填料 | 套 | 1 |
| 1.2 | 生物预洗循环水泵 | 流 量：4.0m3/h； 扬 程：30-40m； 功 率：0.75kw； | 过流部分不锈钢304 | 台 | 2 |
| 1.3 | 离心风机 | 风 量：8000m3/h； 全 压：2200Pa； 功 率：11kw； | FRP | 台 | 1 |
| 2 | 除臭系统自控及仪表系统 | 配套除臭系统 |  |  |  |
| 2.1 | 控制柜 （含自控软件） | 电缆及配件、PH计、液位计等。除臭PLC控制柜到除臭系统内全部用电设备的动力及控制电缆 | 室外， 耐腐蚀 | 套 | 1 |
| 3 | 密封系统 | 配套除臭系统 |  |  |  |
| 3.1 | 格栅机密封罩 | 形式：不锈钢+钢化玻璃 技术参数：配套检修门窗。 | 304不锈钢 | ㎡ | 30 |
| 3.2 | 钢复合盖板 | 形式：花纹钢盖板，厚度由厂家根据跨度定 | 热浸锌防腐 | ㎡ | 76 |
| 4 | 收集管路系统 | 配套除臭系统 |  |  |  |
| 4.1 | 臭气收集管道 | 规 格：满足现场 厚 度：满足国标要求 | 304不锈钢 | 批 | 1 |
| 4.2 | 均风箱 | 规 格：600*350mm 厚 度：满足国标要求 | 304不锈钢 | 个 | 1 |
| 4.3 | 风管安装支架 | 规 格：配套相应管道安装 | 304不锈钢 | 套 | 1 |
| 4.4 | 排放烟囱及支架 | 规 格：DN500；H=11m | 304不锈钢 | 套 | 1 |
| 5 | 潜水泵 | 流量：7.0m3/h； 扬程：8.0m； 功率：1.0kw； 技术参数：含管配件、抱箍等； 材质：碳钢 其 它：电机防护等级为IP68，绝缘等级H级。 | 碳钢 | 套 | 2 |

离子除臭装置主要包括：卖方提供的离子净化装置应为成套装置，离子除臭设备应包括设备的选型配套、布置和供货，收集臭气的通风管道的设计及安装等。其供货范围应包括（但不限于此）：各构筑物臭气源的收集、排风及恶臭气体处理系统、控制系统及仪表、其它必须的附件和紧固件等；应保证货物在安装、安全可靠运行时不另外需要配件；负责离子除臭装置（包括电气控制系统）操作使用及维护保养的培训工作；满足系统正常运行的其他零部件；质保期内的备品备件等（详见图纸，根据现场实际情况做优化设计）。

生物除臭装置主要包括：生物滤池、预洗池、生物填料、离心风机、喷淋水泵、尾气排放管、电控箱、电控箱至设备的电缆、臭气收集管路及密封罩、所有联接、固定附件、螺栓、螺母、质保期内备品备件及专用工具（详见图纸，根据现场实际情况做优化设计）。

包括设备制造、供货、安装、调试、试运行、竣工验收、人员培训、售后服务、质保期服务和完成这些工作所需的设备、材料、工器具以及其他相关服务等。

## 1.4资料提交

制造商至少必须提供以下的资料：

设备运行的技术参数和使用规程；

按照用户提供的厂区平面图和所需除臭的构筑物图纸提交工艺流程图、平面布置图、剖面图；

控制原理图。

## 1.5制造商的服务

设备制造商派技术代表到现场安装、功能调试，制造商的代表应按买方的要求，于安装、调试期间，在买方认为合适的时间对操作人员进行培训和提供设备启动服务。

## 1.6排放指标

根据同类项目的设计经验，并结合市政污水处理厂的实际情况，确定各类有害气体在各区域的初始浓度。下表数据仅供参考。

臭气主要成分及浓度单位：mg/m3

| 硫化氢 | 氨 | 臭气浓度 |
| --- | --- | --- |
| ≤30 | ≤50 | 5000-8000(无量纲) |

在正常工况及常规气象、不受四周环境的影响下：前楼、双东及文体中心泵站臭气排放需达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中厂界一级标准以及《环境空气质量标准》（GB3095－2012）一级标准

前梧泵站臭气排放需达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中厂界二级标准及《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准。

所有泵站噪音满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中1级1类标准。

《恶臭污染物排放标准》中厂界一级、二级标准值

| 序号 | 控制项目 | 浓度(mg/m3) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级标准 | 二级标准 |
| 1 | 硫化氢 | 0.03 | 0.06 |
| 2 | 氨 | 1.0 | 1.5 |
| 3 | 臭气浓度 | 10 (无量纲) | 20 (无量纲) |

《环境空气质量标准》（GB3095－2012）》中一、二级标准

| 序号 | 污染物项目 | 平均时间 | 浓度限值 |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一级 | 二级 |  |
| 1 | 二氧化硫（SO2) | 年平均 | 20 | 60 | µg/m³ |
|  |  | 24小时平均 | 50 | 150 |  |
|  |  | 1小时平均 | 150 | 500 |  |
| 2 | 二氧化氮（NO2) | 年平均 | 40 | 40 |  |
|  |  | 24小时平均 | 80 | 80 |  |
|  |  | 1小时平均 | 200 | 200 |  |
| 3 | 一氧化碳（CO) | 24小时平均 | 4 | 4 | mg/m³ |
|  |  | 1小时平均 | 10 | 10 |  |
| 4 | 臭氧（O3） | 日最大8小时平均 | 100 | 160 | µg/m³ |
|  |  | 1小时平均 | 160 | 200 |  |
| 5 | 颗粒物（粒径小于等于10µm） | 年平均 | 40 | 70 |  |
|  |  | 24小时平均 | 50 | 150 |  |
| 6 | 颗粒物（粒径小于等于2.5µm） | 年平均 | 15 | 35 |  |
|  |  | 24小时平均 | 35 | 75 |  |

《工业企业厂界环境噪声排放标准》中厂界一级一类标准值

单位dB(A)

| 时段 厂界 外声环境 功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 55 | 45 |

## 1.7离子除臭装置技术要求

1）一般通用要求

a．卖方必须根据现场除臭构筑物的生产工艺实际情况，在离子法除臭工艺系统中应合理选择、布置通风气流组织，即合理布置送、排风口和分配风量，选用相应的风口形式，以便用最经济合理的通风量获得最佳的除臭效果。

b．整个系统应满足在腐蚀气体条件下连续 24小时稳定运行的要求，在设备停止运行、检修或更换易损件及材料等情况下，可在 4小时内能够恢复并投入正常使用，系统应有可靠的减震降噪措施，系统噪音应满足国家现行标准和当地环保部门的要求，箱体应在进口处安装过滤材料，所选用的过滤材料应具有过滤效率高、压力损失低、外型尺寸较小等特点。

2） 高能离子除臭装置

离子氧除臭装置分为：新鲜空气过滤段、氧离子发生段、废气除臭处理箱段、收集排风系统段。所有功能段应放置在已密闭箱体内。

a．新鲜空气过滤段

新鲜空气过滤段的过滤材料应采用优质产品，应具有过滤效率高、压力损失低、外型尺寸小并可拆洗和重复利用的特点。此过滤材料的压力损失应不大于5mmH2O，以减少整个系统的能耗及噪声。

b．氧离子发生段

氧离子发生段内设氧离子发生装置，包括采用高新技术材料制作的高铅石英管，氧离子发生装置在正常情况下，其易损件（离子管）连续运转的使用寿命大于 30000小时，且氧离子发生装置设备主机的使用寿命保证在 15年以上。为了保证主体设备的使用寿命和整个工艺的安全，高浓度的污染气体不得与主体设备直接接触。

★离子管和离子发生器须采用进口知名品牌：Bioclimatic、Ionic、Plasma，或不低于该档次的离子管和离子发生器。投标人需提供制造商或国内代理商出具的授权书(投标文件中提供复印件，供货时提供原件)。设备和材料均适应长期每天24小时连续运行和间歇运行模式。在系统正常运行的情况下，不必设专职人员。设备能耗低，安装维护简易方便。离子管必须采用镀银离子管，离子发生器若为专利产品，必须提供 选用品牌的专利证书及商标注册证书和原产地证明（可用以往供货业绩的原产地证明复印件，投标文件中提供复印件，供货时提供原件）。

c．废气除臭处理箱段

高能量的正负离子气体与污染气体在除臭处理箱内密集、高效掺混反应，瞬间分解氧化污染因子，去除异臭味，从而保证整套除臭系统的净化效率。为了保证除臭装置长年、安全、稳定运行，废气除臭处理箱内不得设置任何电动设备和电器。

d．收集排风系统段

根据泵站生产工艺实际及污染空气的密度情况，合理确定密闭隔离设施的形式和排风口的设置标高，尽量靠近有污染源或有害物浓度较高区域，并结合除臭工艺要求布置、分配风量、排风管和选用与之相适应的排风机（离心式）、阀门及配件等，以便有害物质迅速排出。为避免有害物在局部地区积累和保持室内的负压状态，选用、设置正确的排风口、排风管和排风量，将室内经离子空气预处理的污染空气全部置换排出，进入废气除臭处理箱处理。

## 1.8生物除臭装置技术要求

### 1.8.1工艺描述

生物除臭工艺是一种安全可靠的臭气处理方法。其原理是污水处理过程中所产生的臭气经收集系统收集后集中送至生物滤池除臭装置处理，臭气通过湿润、多孔和充满活性微生物的滤层，利用微生物细胞对恶臭物质的吸附、吸收和降解功能，微生物的细胞个体小、表面积大、吸附性强、代谢类型多样的特点，将恶臭物质吸附后分解成CO2、H2O、H2SO4、HNO3等简单无机物。

微生物除臭过程分为三步：①臭气同水接触并溶解到水中；②水溶液中的恶臭成分被微生物吸附、吸收，恶臭成分从水中转移至微生物体内；③进入微生物细胞的恶臭成分作为营养物质为微生物所分解、利用，从而使污染物得以去除。

1.8.2设计描述

排气筒

净化空气排入大气

臭气

臭气收集系统

风机

生物滤池

预洗池

生物滤池法除臭流程简图

注：除臭装置为实线方框部分

微生物除臭是利用微生物细胞对恶臭物质的吸附、吸收和降解功能，对臭气进行处理的一种工艺。主要过程如下：通过收集管道，抽风机将臭气收集到生物滤池除臭装置；经过填料微生物的吸附、吸收和降解，将臭气成分去除。

### 1.8.3设备性能和结构要求

#### ★1.8.3.1性能要求

除臭工艺选用生物脱臭法——生物滤池法。生物滤池的臭气处理核心技术应采用国内或国外成熟的技术。

臭气经生物填料的流速须不大于0.1m/s。臭气与生物填料的接触时间不小于15秒。不满足此参数要求的投标将不被接受。

生物滤池应采用以竹炭为主的复合填料，完全采用树皮的方案将不被接受。

生物填料本身应具备耐酸碱和调节酸碱的功能，需另外添加调节溶液的方案将不被接受。

除臭设备正常使用年限＞15年，填料正常使用年限≧10年，除臭设备正常运行期间不需要添加营养液，除电费，水费及维护人工费之外不再产生其他运行成本，投标人需出具承诺函。

提供生物除臭设备年度运行费用，包括电费（暂按0.6元/度），水费（暂按2元/T），维护人工费。

#### ★1.8.3.2生物滤池

生物滤池池体

除臭滤池的池体材质为内板6mm玻璃钢板+50×2.5mm碳钢防腐骨架，应保证塔体足够的强度和刚度；滤池必须配置风管接口、管道接口、填料收纳架、填料、检修门、喷淋加湿装置等完善的附件。滤池应带有顶盖，并设有合理的检修孔。

池体内部的填料支撑板采用尺寸适宜的玻璃钢格栅板或更优材质，填料支撑板应保证足够的刚度、强度及耐腐蚀性。

滤池底部应设排水系统。滤池顶部应设有喷淋系统，根据需要适时对填料进行喷淋，以保证微生物有适宜的工作环境。

生物菌种

用于臭气处理的微生物为生物滤池除臭系统的核心部分，微生物的质量直接决定了除臭效果，制造商应对细菌生长10年以上的保质期，在保质期内如出现菌种死亡，则应无条件为设备填料进行接种，并在质量保证中承诺。★投标人需提供生物菌种培育技术专利证书或委托其他企业作生物菌种培育技术的有效证明或生物菌种来源证明。

生物填料

填料采用竹炭为主的复合填料，比表面积大于250m2/g。填料应具有调节PH的措施和功能，防止填料酸化，其通透性和结构稳定性良好，具有吸附污染物和利于微生物生长的最佳环境，填料应适宜于处理5℃～40℃的废气。填料应是不易腐烂的，且有良好的吸附功能，确保微生物的生长。

生物填料正常使用寿命≥10年，投标人需提供书面承诺。

#### 1.8.3.3预洗池

生物滤池的前端设置预洗池，预洗池的作用是把恶臭气体中的大颗粒的灰尘洗掉，同时通过喷淋将恶臭气体中可溶解于水的成分去除，并将恶臭气体加湿。

预洗池采用与生物滤池合建，结构与材质与生物滤池一致。

预洗池配有循环喷淋系统和循环水泵，循环喷淋系统包括所有循环管道、喷嘴、接头、支撑件等。主要用于去除气体中固体污染物、调节空气的湿度和温度。预洗池作为一个有效的缓冲器，可降低高浓度污染负荷的峰值。

#### 1.8.3.4循环水泵

除臭装置系统所用喷淋水泵过流部件全部采用304不锈钢泵，设足够的流量和扬程，能24小时连续运转。电机防护等级为IP65，绝缘等级≧F。

水泵的流量、扬程与除臭系统设备相匹配，带液位开关、控制隔离阀、滤网、接头、法兰管、喷嘴组件等。

## 1.9离心风机

额定风量以20℃、湿度为65%为准，总绝对效率应不低于80%。风机的风量必须满足处理臭气量的要求。

风机压力应满足以下方面的压力损失:考虑臭气收集风管的管道风压损失，除臭设备的自身风阻，整体除臭设备自身之压损不超过1000Pa，臭气排放管的风压损失。

风机在最大抽气量的工况下应具有高于系统压力10-15%的安全余量。并提供风量/压力曲线，确定适当的电机功率及压力数值。

风机主要材料为玻璃钢制造，配有隔音罩，1米处噪音不得高于75分贝。

风机应采用侧吸式离心风机，与电机置于同一机座。

轴与壳体贯通处，不得泄漏气体。

风机须有配套的风机隔音箱，叶轮的动平衡精度不低于G2.5级，且应能24小时连续运转。

必须设置防振垫，隔振效率应≥80%。

防护等级IP65，电流380V、3相、50HZ，绝缘等级≧F，B级温升。

风机与进风阀门应采用法兰连接，相互之间应有足够的距离，便于阀门之间的管道安装及设备的维修和装拆。该进风阀的调节范围为50~100%

风机与进风阀应设置弹性接头 (柔性连接)，避免风机的正常震动影响风管及除臭设备。

## 1.10电气及自控系统

制造商应负责除臭设备电气控制系统设计。电气控制系统包括电控柜以及电控柜与各内部设备的连接电缆（使用国标电缆）。

电控柜与设备配套提供，具有对整个系统用电设备的供电、电气保护、控制及显示功能，操作面板设有“手动/停止/自动”、“本地自动/远程自动”选择开关，满足手自动控制和上级控制系统的监控。电控柜供电电源：AC380V/50Hz。

电控柜采用PLC控制，所有设备的运行状态、系统各检测仪表数据均进入PLC；电控柜配备人机交互界面，操作人员可实时监控系统运行状况、修改控制参数。PLC按全厂自控子站要求配置，配置工业以太网方式接入全厂自控系统传输设备手动自动状态、开停情况以及故障等常规工况状态信号，并且在自动控制方式下可通过该以太网接口或现场总线接口接受厂区自动控制系统信号控制各系统设备的开停。所选用的现场总线通讯协议与厂区系统相一致，保证与厂区自控系统不经任何转换即可正常通讯端口。

电控柜置于现场，以方便现场操作。电控柜为防雨室外型，不锈钢304，防护等级IP65，采用可视双层柜门设计；柜体材质采用SS304不锈钢，厚度不小于1.5毫米。

电动机需配备专用电动机保护断路器、热过载继电器进行保护；柜内柜外所有的用电设备均须配备单独的空气开关进行保护；柜内使用AC380V/AC220V隔离变压器、AC220V/DC24V开关电源对柜内控制电源和外部电源进行隔离保护。电控柜内使用的空气开关、隔离变压器、电动机保护断路器、接触器、热过载继电器、中间继电器、时间继电器、按钮、旋钮、指示灯等电气主要元件采用施耐德或同等品牌，开关电源采用台湾明纬或以上品牌，变频器采用施耐德或ABB品牌，PLC采用西门子或同等品牌。柜内安装用铜排、电缆、端子、线槽等安装辅材符合国家标准。

电控柜的设计、安装必须符合国家标准和控制柜相关电气规范。电控柜必须散热良好、可靠接地；柜内及电控柜面板的所有电气元件、电缆线和端子应该排列清楚、防短路、运行可靠并进行明确标识。

整个电气控制系统是一个完善的自动控制系统，具有完备的保护和故障自诊断功能，正常运行时无需人工值守。

## 1.11收集系统技术要求

收集管道制作及安装要求：

收集风管采用不锈钢304或玻璃钢，地埋风管采用夹砂玻璃钢材质，满足实际安装强度要求，并符合《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016的要求。

所供风管管件应符合国家或行业的相关标准，管道管件符合国家相关标准；适用介质：生活污水、废气；适用温度：常温；适用压力：常压；具备出厂合格证和材质检测报告。

不锈钢管道壁厚要求

| 序号 | 规格系列 | 壁厚（mm） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 200＜D≤450mm | ≥0.8 |
| 2 | 450＜D≤630mm | ≥1.0 |
| 3 | 630＜D≤1000mm | ≥1.2 |
| 4 | 1000＜D≤1250mm | ≥1.5 |

架空玻璃钢管道壁厚要求

| 序号 | 规格系列 | 架空壁厚（mm） |
| --- | --- | --- |
| 1 | D≤200 mm | ≥2.5 |
| 2 | 200＜D≤400mm | ≥3.2 |
| 3 | 400＜D≤630mm | ≥4.0 |
| 4 | 630＜D≤1000mm | ≥4.8 |
| 5 | 1000＜D≤2000mm | ≥6.2 |

埋地风管为夹砂玻璃钢风管，采用定长缠绕工艺，管刚度等级为7500N/m2，管道压力等级0.6Mpa，满足《玻璃纤维增强塑料夹砂管》GBT21238相关要求。合成树脂中填充料的含量应符合有关技术文件要求，风管及配件内表面应平整光滑，外表面应整齐美观，厚度均匀，边缘无毛刺，不得有气泡，分层现象。夹砂玻璃钢风管埋深最浅处相对顶标高为0.7m，地面以上通行车辆，

风管制作与安装的质量验收符合设计要求，并符合现行国家标准GB50243《通风与空调工程施工质量验收规范》规定。

臭气收集管道系统数量和管径需经过设计使各收集管路流速合理，吸气均匀，并让各构筑物内形成合理负压。

埋地玻璃钢管道壁厚

| 序号 | 规格系列（mm） | 埋地壁厚（mm） |
| --- | --- | --- |
| 1 | DN200-DN300 | ≥7 |
| 2 | DN400-DN500 | ≥8 |
| 3 | DN600-DN700 | ≥11 |
| 4 | DN800-DN900 | ≥13 |
| 5 | DN900-DN1100 | ≥14 |

## 1.12集气罩技术要求

### 1.12.1钢化玻璃+不锈钢骨架技术要求

★1.12.1.1设备密封设施正常使用年限应不小于10年。

1.12.1.2本项目格栅机采用不锈钢骨架支撑+钢化玻璃加罩，具体设计由除臭供货商设计图纸说明。其中SUS304不锈钢骨架支撑材料的壁厚不小于1mm，钢化玻璃的厚度不小于3mm。拼接方式安装，在格栅设备进行起吊和维修时，格栅除臭密封系统可以方便拆卸并重新组装。

1.12.1.3密封盖板必须满足结构强度的要求，同时应根据不同现场情况设置检修活动门等，应采用滑动式或开门式，单块滑动式盖板推动力要求不大于25kg。滑动盖板需设计成固定在轮子上，且轮子在轨道上行走的方式。要求材质采用SUS304不锈钢。

产品性能与结构

供货商在施工前把产品（材料）性能及结构设计图与设计院交底，有业主及设计院确认后方可施工。

产品要求

采用钢化玻璃材料，应具有良好的化学特定性，耐酸碱，较高的机械强度及透光率，能够减轻产品重量，使用寿命应不小于10年。

在设计时，须考虑钢化玻璃可能主要受到冬季雪载（若有）、自重、温度交变和负压等各种因素的综合影响，在上述载荷共同作用下，必须具有足够的安全系数为基数，刚度要求自然状态下最大变形挠度小于1%，并提供以上数据的证明材料。

所有材料必须是指定级别、高质量材料，这些材料应是制造厂最新生产、而非淘汰的产品，产品的生产必须严格执行ISO质量体系，确保从原材料采购、生产、检验到出厂、运输过程，不出现质量事故。

钢化玻璃产品中必须防止紫外线等的强氧化作用，延长防护罩的使用寿命。

为防止接触腐蚀，所有部件之间连接必须采用不锈钢件（不低于SUS304），并应有起密封和保护作用的垫；

产品表面光滑、平整、无毛刺、无裂痕、疥疤及凹凸不平现象，内部无气孔、缩孔等缺陷，所有尺寸允许偏差为±0.5%.

运输与安装

产品运输需采用专门设计的支架辅助，保证产品在长短途运输中不受结构损伤；根据安装进度合理安排运输计划；

### 1.12.2热浸锌钢复合盖板技术要求

提升泵房和配水井、格栅渠道等检修口密封采用热浸锌钢复合盖板进行密封处理。

热浸锌钢复合盖板性能特点如下:

耐腐蚀：具有非常优越的耐酸、耐碱、耐有机溶剂及盐类等诸多气、液介质的腐蚀性能，在防腐领域具有无法比拟的优越性；

自重轻：可以大大的减少基础支撑，从而减少了工程的材料成本；

耐老化：使用寿命在10年以上；

阻燃：火焰传播速率（ASTME-84）不超过25；

安全性：具有优良的电绝缘性，10KV电压下无击穿；

防滑：采用花纹型面板；

热浸锌钢复合盖板适用于跨度4米以内的矩形构筑物及其局部开孔位置，具有强度高、耐腐蚀等特点，整体美观、大方。

热浸锌钢复合盖板表面为不小于3mm的平板，且带有防滑花纹。花纹凸起高度不小于2mm。热浸锌钢复合盖板高度不少于30mm，每块盖板配2个不锈钢把手，安装后的热浸锌钢复合盖板的盖板面应与混凝土板面或池壁顶面持平。

与臭气、污水直接接触的钢构件采用不锈钢件。

## 1.13调试、测试和验收

制造商应派具有丰富安装调试经验的技术人员去指导和检验安装情况和监督指导现场试车和调试，保证装置在一个月内调试完毕，并能正常运行。

## 1.14参考标准

臭气收集系统和尾气排放系统，参考标准（不限于此）

GB3095	         大气环境质量标准

GB12348	      工厂企业边界噪声标准

GB16297    	   大气污染物综合排放标准

GB14554   	      恶臭污染物排放标准

GB18918   	      城镇污水处理厂污染物排放标准

## 1.15专用检修工具、备品备件清单

制造商应提供随机备品备件、易损件和专用工具清单，计入总价内。

制造商应提供3年内推荐的备品备件的清单供业主选购，并单独报价（不计入总价）。

第四部分合同格式及条款（供参考）

注释：

本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款。但不得与招标文件、投标文件的实质性内容相背离。

合同编号：

签订地点：

签订日期：

甲方(采购人)：                签订地点：

乙方(中标人)：                  签订日期：  年 月 日

根据甲方委托  (代理机构)对      进行招标采购（招标编号：    ）的招标结果，乙方为中标人，现依照招标文件、投标文件及有关法律、法规、规章规定的内容，双方达成如下协议：

1、合同标的和合同价格

| 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价 | 总价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2、交货方式和交货地点

2.1交货方式：

2.2交货地点：

3、供货清单

3.1供货清单：包括产品主机、随机备品备件、专用工具的名称及数量。（采购人对包装及运输有特别要求的，应作具体约定。）

4、付款方式与条件

4.1货物交货付款

①合同签订生效后支付合同价款的20%；

②货到现场验收合格后支付到合同价款的70%；

③安装并调式完毕，并协助业主通过相关部门验收后支付至合同价款的90%；

④工程竣工结算经结算审核且出具审定报告书，工程资料完整归档后15日内支付至审核后工程造价总额的97%；

⑤余3%为质保金，待工程保修期二年满（且无质量问题、已归档）后返还。

注：承包人收到发包人的每一笔款项前，应向发包人出具等额合法的13%增值税发票及完整申请支付手续。

现场交货条件下，乙方要求付款应提交下列单证和文件。

a.金额为有关合同货物价格100％的正式发票。

b.制造厂家出具的货物质量合格证书。

c. 甲方已收讫货物的验收凭证。

d. 甲方签发的验收合格文件。

5、质量要求和技术标准

质量条款可细分为产品质量、包装质量、技术资料质量等内容。

（质量要求和技术标准应按招标文件要求填列。）

6、安装调试、技术服务、人员培训及技术资料

（安装调试、技术服务、人员培训及技术资料应按招标文件要求填列。）

7、验收

（货物验收标准和方法应按要求填列。）验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

验收可细分为到货时的外在质量的验收，投产前的质量验收，大型设备可能还存在更多的验收步骤和验收方式，采购人可在招标文件中细化规定。

8、质量保证

各合同包货物质保期要求均为货物经最终验收合格后     个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后   小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若    小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

9、知识产权：

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

10、违约责任

10.1未按期交货的违约责任：因乙方原因不能按合同约定或甲方要求的时间交付合同设备的，每延迟一日，乙方应按5000元/天的标准向甲方支付违约金，延期交货超过 10日的，中标人应支付合同总价30%的违约金，招标人可单方面解除合同也可要求中标人继续履行。

11、违约终止合同

11.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后20天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同：

11.1.1如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

11.1.2乙方未能履行合同项下的任何其他义务。

12、不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

13、合同纠纷处理方式：因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下任一方式解决：

（1）向仲裁委员会申请仲裁；

（2）向人民法院提起诉讼。

14、其他约定

14.1本采购项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

14.2本合同未尽事宜，双方另行补充。

14.3本合同一式肆份，经双方授权代表签字并加盖公章后生效。甲方、乙方各执贰份，具有同等效力。

甲  方：                    乙   方：

单位地址：                  单位地址：

法定代表人：                 法定代表人：

委托代理人：                 委托代理人：

电   话：                 电   话：

开户银行：                  开户银行：

账  号：                   账   号：

第五章投标文件格式

东山县城乡污水收集系统工程项目（近期）-文体中心、双东、前梧村临时、前楼污水泵站除臭设备采购及安装项目

投标文件

招标编号：

项目名称：东山县城乡污水收集系统工程项目（近期）-文体中心、双东、前梧村临时、前楼污水泵站除臭设备采购及安装项目

招标人：东山泽远商贸有限公司

招标代理机构：中昕国际项目管理有限公司

投   标  人：                      （盖章）

法定代表人：                       （盖章）

日  期：      年     月    日

目录

一、投标书

二、开标一览表

三、投标分项报价表

四、投标报价汇总表

五、货物说明一览表

六、供货范围清单

七、技术规格和商务偏离表

八、投标人的资格证明文件

九、投标人提交的有关评分及其他认为需要提供的材料

十、投标保证金汇款凭证资料

十一、投标人自评表

说明：

1. 投标人在制作电子投标文件过程中，应根据招标文件要求上传相关资料并签章。投标人企业相关资料务必真实、准确、完整，如果因资料不完整导致废标等情况，由投标单位自行负责。

2.本次招标采用电子招投标，招标文件中投标文件格式与电子招投标系统格式不一致的，以上传的投标文件格式为准。

3. 所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章及法人盖章部分，应按要求进行盖单位电子章和法人电子印章【授权委托书除外】。涉及到投标人签字的，一律由电脑录入姓名即可【授权委托书除外】。

4.投标企业法定代表人电子印章（法人CA），在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。

一、投  标  书

致：东山泽远商贸有限公司

我方认真研究了你方招标编号为                   的                招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目货物招标投标方法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标人须知、主要合同条款、招标项目说明及要求及其他有关文件后，签字代表宣布同意如下：

1、我方愿以总价为人民币（大写）          元整（￥：        ）的投标报价完成本货物招标文件要求和合同条款上所列招标工程范围的全部内容。

2、我方本次投标的品牌为：          ，产地：         ，型号：         。

3、我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。

我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

5、如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被没收。

6、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期内完成安装并取得质量技术监督部门核发的使用许可证。

7、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标人须知前附表第13项规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

8、一旦我方中标，我方保证将按招标文件规定在收到中标通知书后15个工作日内并在签订合同之前提交履约保证金。

9、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投  标  人：                                      （盖章）

单位地址：____________________________________________

法定代表人：                      （盖章）

邮政编码：_________   电话： ___________   传真：____________

开户银行名称：

开户银行帐号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期：_____年____月____日

- 开标一览表

投标人名称：（盖章）招标编号：

货币单位:元

| 货物名称 |  | 规格 | 报价 （现场交货价） | 交货期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文体中心污水泵站 | 生物除臭 设备 | Q=8000 m3/h; 7.0m×4.5m×2.5m |  | 中标人在中标通知书发出后50个日历天供货至指定地点，货到现场安装并调式完毕，协助业主通过相关部门检测与验收,且配合业主取得鉴定合格证并交付使用。 | 按采购人 指定地点 |
| 双东污水泵站 | 生物除臭 设备 | Q=8000m3/h 7.0m×4.5m×2.5m |  | 中标人在中标通知书发出后50个日历天供货至指定地点，货到现场安装并调式完毕，协助业主通过相关部门检测与验收,且配合业主取得鉴定合格证并交付使用。 | 按采购人 指定地点 |
| 前梧村临时污水泵站 | 离子除臭 设备 | Q=500 m3/h |  | 中标人在中标通知书发出后50个日历天供货至指定地点，货到现场安装并调式完毕，协助业主通过相关部门检测与验收,且配合业主取得鉴定合格证并交付使用。 | 按采购人 指定地点 |
| 前楼污水泵站 | 生物除臭 设备 | Q=500 m3/h 6.5m×2.0m×1.8m |  | 中标人在中标通知书发出后50个日历天供货至指定地点，货到现场安装并调式完毕，协助业主通过相关部门检测与验收,且配合业主取得鉴定合格证并交付使用。 | 按采购人 指定地点 |
| 投标总报价为人民币（大写）元整（￥：） |  |  |  |  |  |

三、投标分项报价表

招标编号：_______                                            货币单位：________

| 1 | 货物名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 原产地 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 数量 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 主机和标准附件单价 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 备品备件价 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 专用工具价 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 技术服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 检验培训费 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 运输(至目的地或现场)费用 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 保险费用 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 其他费用 | （所报费用名称） |  |  |  |  |  |
|  |  | （所报费用名称） |  |  |  |  |  |
| 13 | 投标价格 | 现场交货价 |  |  |  |  |  |

注：1．投标价格＝栏目4×栏目3（数量）＋栏目5至栏目12的各项费用。

2．此表第12项中投标人可自行扩展，填入所报费用名称及其费用，如施工配合费等。

3. 选购件价不包括在本报价表内，应另附纸分项单报。

3．此表第13项投标价格若与开标一览表有出入，以开标一览表的投标价格为准。

投标人名称：___________（盖章）

四、投标报价汇总表

招标编号：_______                                 货币单位：________

| 序号 | 项目 | 金额 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备价格 |  |
| 2 | 安装价格 |  |
| 3 | 合计 |  |

投标人名称：                      （盖章）

- 货物说明一览表

招标编号：

| 货物名称 |  | 型号规格 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细性能说明 |  |  |  |  |  |

投标人名称：                      （盖章）

六、供货范围表

6-1 主机和标准附件清单

| 序号 | 组成主机整件、附件名称 | 数量 | 型号 | 原产地 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项累计合价： |  |  |  |  |  |  |

注：１、本表的“本项累计合价”应和投标分项报价表的栏目4×栏目3的价格相一致。  

投标人名称：                      （盖章）

六、供货范围表（续页１）

6-２备品备件清单

| 序号 | 备品备件名称 | 型号规格 | 数量 | 原产地及制造商名称 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项累计合价 |  |  |  |  |  |  |

注：１．“本项累计合价”应和投标分项报价表的栏目5相一致。

投标人名称：                      （盖章）

六、供货范围表（续页2）

6－３专用工具清单

| 序号 | 专用工具名称 | 型号规格 | 数量 | 原产地及制造商名称 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注：以上随机附送。 |  |  |  |  |  |  |
| 本品目号累计合价： |  |  |  |  |  |  |

注：１．“本品目号累计合价”应和投标分项报价表的栏目6相一致。

投标人名称：                      （盖章）

六、供货范围表（供选择）（续页3）

6-4投标人推荐的选择功能件清单

1.货物名称：

2.推荐的选择功能件内容：

| 序号 | 选择功能件名称 | 规格型号 | 原产地和制造商和厂商 | 单价 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

３．推荐理由：

注：１. 如有样本和介绍资料，请在“推荐理由”中说明。

２. 投标人认为其提供的设备增加某些功能单元可以提高或扩大设备的功能或技术性能，可以按本格式提出推荐清单以供招标人选择。其价格不含在投标价格中。

３. 本表价格出厂价填报。

投标人名称：                      （盖章）

七、技术规格和商务偏离表

招标编号：

| 货物名称 | 规格条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人提交的投标文件中与招标文件的“第三部分招标内容及要求”有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人名称：                      （盖章）

八、投标人的资格证明文件

1、合格的营业执照；

2、售后服务机构的营业执照；

3、无行贿犯罪记录的承诺函（格式自拟）

4、其他资料（原件扫描件）

①、投标保证金汇款凭证；②、银行基本户开户许可证；

若所提供的材料不真实、弄虚作假，招标人将没收其投标保证金。

附件1  投标人的资格声明

１．投标人概况：
Ａ．投标人名称：_____________________________________
Ｂ．注册地址：_____________________________________
传真：_________ 电话：_________  邮编：__________
Ｃ．成立或注册日期：_____________________________
Ｄ．法人代表：（姓名、职务）

实收资本：________________________________

其中国家资本：法人资本：

个人资本：外商资本：

Ｅ．最近资产负债表（到年月日为止）。

(1)固定资产合计:______________________

(2)流动资产合计:______________________

(3)长期负债合计:______________________

(4)流动负债合计:______________________

Ｆ．最近损失表（到年月日为止）。

本年（期）利润总额累计：

本年（期）净利润累计：

２．关于投标人所提供货物的制造厂家的设施及其它情况：

| 工厂名称地址 | 生产的项目 | 年生产能力 | 职工人数 |
| --- | --- | --- | --- |

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

投标人名称：______________________________（加盖公章）

投标人代表（姓名、职务）：____________

日期：年月日

附件2  法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓名：             性别：        年龄：       职务：

系                                  的法定代表人。

投标人：（公章）

日期：    年   月   日

附件3  法定代表人授权委托书（若有授权）

本授权委托书声明：我        （姓名）系                          （投标人）的法定代表人，现授权委托                             （单位名称）的                   （姓名）为我公司投标人代表，以本公司的名义参加                              项目的投标活动。代理人在资格审查、领取招标文件、勘察现场、领取答疑纪要或补充通知、开标、评标过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人代表：                         性别：             年龄：

单  位：                         部门：             职务：

联系电话：

投标人：   （公章）

法定代表人：（签字或盖章）

投标人代表：（签字）

日期：   年   月   日

九、投标人提交的有关评分及其他认为需要提供的材料

十、投标保证金汇款凭证资料

十一、投标人自评表

技术因素满分50分

| 序号 | 评分界定 | 满分值（分） | 投标人自评分 | 投标人提供的证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

商务因素满分20分。

| 序号 | 细则内容 | 满分值（分） | 投标人自评分 | 投标人提供的证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

第六章图纸（另行上传）