# 东山县城乡污水收集系统工程项目（近期）-前梧村临时、前楼污水泵站一体化泵站采购及安装项目

招标文件

报建编号：3506261908140201

# 项目名称：东山县城乡污水收集系统工程项目（近期）-前梧村临时、前楼污水泵站一体化泵站采购及安装项目

招标项目编号：E3506260601800053010

招标人：东山泽远商贸有限公司（盖章）

招标代理机构：中昕国际项目管理有限公司（盖章）

招标代理机构项目负责人：李振华

招标代理机构编制人：邱瑞慈

招标文件编制日期：2020年 11 月20日

目   录

第一部分 招标公告 …………………………………………………………………（3）

第二部分 投标人须知 ………………………………………………………………（7）

第三部分 招标内容及要求………………………………………………………… （29）

第四部分 合同格式及条款 …………………………………………………………（36）

第五部分 投标文件格式 ……………………………………………………………（39）

# 第一部分 招标公告

# 东山县城乡污水收集系统工程项目（近期）-前梧村临时、前楼污水泵站一体化泵站采购及安装项目招标公告

# 本招标项目 东山县城乡污水收集系统工程项目（近期）-前梧村临时、前楼污水泵站一体化泵站采购及安装项目 ，项目业主为 福建东山城投集团有限公司 ，招标人为 东山泽远商贸有限公司 ，建设资金来自 业主自筹 ，委托的招标代理单位为 中昕国际项目管理有限公司 。项目已具备招标条件，现对该项目的采购及安装进行公开招标，欢迎资格符合要求的供应商前来参加投标。

1、招标货物名称、数量及主要技术规格：具体详见本招标文件第三部分招标内容及要求。

| 货物名称 | 规格 | 交 货 期 | 交货 地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前梧村临时污水泵站 | 一体化泵站（1套） | 详《技术规格表》 | 中标人在中标通知书发出后50个日历天供货至指定地点，货到现场安装并调式完毕，协助业主通过相关部门检测与验收,且配合业主取得鉴定合格证并交付使用。 | 按采购人指定地点 |
| 前楼污水泵站 | 一体化泵站（1套） | 详《技术规格表》 | 中标人在中标通知书发出后50个日历天供货至指定地点，货到现场安装并调式完毕，协助业主通过相关部门检测与验收,且配合业主取得鉴定合格证并交付使用。 | 按采购人指定地点 |

注：①、本项目按合同包进行授标，投标人应对上述合同包的货物和服务进行完整投标报价，不得对同一个合同包中的部分货物或服务进行投标报价,否则其投标报价将被拒绝。

②、本次采购活动只允许满足或优于招标文件要求的产品来投标。投标人所投货物必须是原厂原商标原品牌，通过合法渠道获得。

③、本次招标活动中，投标人所提供的相关证明材料均需真实有效。如发现投标人提供虚假材料，招标人有权依法追究其责任，并要求赔偿。

④、本次采购的货物均以人民币报价。

质量要求：泵站应符合现行行业标准《一体化预制泵站应用技术规程（CECS407：2015）》及《泵站安装及验收（SL317-2015）》的相关规范的规定。

2、投标人资格要求

2.1.本次招标要求投标人须具备中华人民共和国境内注册的企业法人，必须持有工商行政管理部门颁发有效的营业执照，并具有提供本招标项目的货物及服务能力（凡有能力提供本招标文件所述货物，并具备招标条件的境内制造商（或代理商）均可成为合格的投标人）；

2.2本次招标不接受联合体投标。

2.3本项目投标人无需提供《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》，但投标人需在投标文件中附上投标单位、投标单位法定代表人及项目负责人无行贿犯罪记录的承诺函（格式自拟）。

3、 招标文件的获取：

3.1. 凡有意参加投标者，请于递交投标文件截止时间前，可利用已经激活并审核通过的CA登陆到漳州市工程项目交易中心网http://www.zzgcjyzx.com下载电子招标文件。

3.2招标人不提供书面招标材料（含招标文件等相关材料），只提供电子招标材料。

3.3招标人不接受书面投标文件，投标人必须提交网上投标文件。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审。

4、评标办法

4.1本招标项目采用的评标办法：综合评估法。

5、投标保证金的提交

5.1投标保证金提交的时间： 2020年 12 月 17 日16时00分前（指款到达指定帐户时间）；

5.2 投标保证金提交的方式：电汇或银行转账或银行保函或担保保函或投标保证保险或年度投标保证金。

5.3投标保证金提交的金额：人民币壹拾万元整。

6、投标文件的递交

6.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间）：2020 年 12月 18 日08时 30分前通过网络上传至漳州市工程项目交易中心电子招投标系统。网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问，可向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话： 0596-2032597。

6.2投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

投标人存在以下情形之一的投标无效：

（1）投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内达到工程项目交易系统的。

（2）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的。

（3）电子投标书未按招标文件规定进行电子签章。

6.3.本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。不要求投标人到东山县建设工程项目交易中心现场提交纸质保函原件，由投标人在制作电子投标文件时将纸质保函原件扫描加盖印章后一并在线上传，纸质保函原件由中标候选人在公示前提交给招标代理单位并网上公示。（投标单位操作说明详见漳州市工程项目交易中心相关通知）

7、开标地点

东山县建设工程项目交易中心（东山县西埔镇景运巷3号（电信大楼西侧））

8、招标最高限价：详见招标文件“招标货物一览表及最高限价”。

9、本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心网（http://www.zzgcjyzx.com）媒介发布。

10、联系方式

招标人：东山泽远商贸有限公司

地址：福建省漳州市东山县西埔镇创业路7号

电话：15259202550

联系人：陈先生

招标代理机构：中昕国际项目管理有限公司；

地址：漳州市芗城区丽园君悦 9栋401 （一单元）；

邮编: 363000；

电话：0596-3911909  ，传真：   /    ；

联系人：小韩

招投标监督机构名称：东山县发展和改革局、东山县住房和城乡建设局

地址：东山县西埔镇白石街府后路，东山县西埔镇白石341号

联系电话：0596-5888446、0596-5883512

交易中心名称：东山县建设工程项目交易中心

地址：东山县西埔镇景运巷3号（电信大楼西侧）

联系电话：0596-5888600

第二部分  投标人须知

投标须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名 称:东山泽远商贸有限公司 地 址: 福建省漳州市东山县西埔镇创业路7号 联系人:陈先生 电话：15259202550 |
| 2 | 项目名称及 招标编号 | 项目名称：东山县城乡污水收集系统工程项目（近期）-前梧村临时、前楼污水泵站一体化泵站采购及安装项目 招标项目编号：E3506260601800053010 |
| 3 | 资金来源 | 业主自筹 |
| 4 | 交货地点 | 福建省漳州市东山县前梧村临时、前楼泵站现场 |
| 5 | 招标内容及要求 | 具体详见本招标文件第三部分“招标内容及要求”。 |
| 6 | 招标货物名称 | 东山县城乡污水收集系统工程项目（近期）-前梧村临时、前楼污水泵站一体化泵站采购及安装项目 |
| 7 | 交货期 | 中标人在中标通知书发出后50个日历天供货至指定地点，货到现场安装并调式完毕，协助业主通过相关部门检测与验收,且配合业主取得鉴定合格证并交付使用。 |
| 8 | 投标人应具备的 资格条件 | 1.本次招标要求投标人须具备中华人民共和国境内注册的企业法人，必须持有工商行政管理部门颁发有效的营业执照，并具有提供本招标项目的货物及服务能力（凡有能力提供本招标文件所述货物，并具备招标条件的境内制造商（或代理商）均可成为合格的投标人）； 2.本次招标不接受联合体投标。 3本项目投标人无需提供《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》，但投标人需在投标文件中附上投标单位、投标单位法定代表人及项目负责人无行贿犯罪记录的承诺函（格式自拟）。 |
| 9 | 投标费用 | （1）投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。不管投标结果如何，招标人及招标代理机构对上述费用不负任何责任。 （2）本项目的招标代理服务费按国家计委计价格【2002】1980号、发改办价格【2003】857号和发改价格【2011】534号规定的标准80%计取（以中标价为基数）。本项目的招标代理服务费及开评标过程中实际产生的的专家评审费等费用均由中标人支付。 （3）招标人和中标人应按规定向东山县建设工程项目交易中心支付建设工程交易服务费。 |
| 10 | 付款方式 | ①合同签订生效后支付合同价款的20%； ②货到现场验收合格后支付到合同价款的70%； ③安装并调式完毕，并协助业主通过相关部门验收后支付至合同价款的90%； ④工程竣工结算经结算审核且出具审定报告书，工程资料完整归档后15日内支付至审核后工程造价总额的97%； ⑤余3%为质保金，待工程保修期二年满（且无质量问题、已归档）后返还。 注：承包人收到发包人的每一笔款项前，应向发包人出具等额合法的增值税发票及完整申请支付手续。 |
| 11 | 投标最高限价 | 详见招标文件“招标货物一览表及最高限价”。 投标人的投标单价不能超过其所对应的最高控制单价且投标总报价不能超过本项目最高控制总价，若投标人所报的投标单价及投标总报价超过招标文件规定的最高控制单价及最高控制总价，则该投标人的投标文件将被视为无效投标，其投标文件将被拒绝。 |
| 12 | 投标保证金 | 1、本工程投标保证金金额：人民币壹拾万元整。 2、投标保证金提交的时间：2020年12月17日16时00分前（指款到达指定帐户时间）； 3、投标保证金形式：投标人可以使用下列任一形式提交： ①现金形式: 应在投标保证金截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明（招标项目名称，可简写）如因投标人汇款凭证未注明招标项目名称造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金。 投标保证金银行帐号： 开户银行：①中国建设银行股份有限公司东山支行 ②东山县农村信用合作联社营业部 帐户名称：①东山泽远商贸有限公司 ②东山县建设工程项目交易中心 帐 号：①35050166760700000997 ②9080 8100 1001 0000 0460 80 ②银行保函形式：银行开具的银行保函原件。 银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金。 ③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：工程担保公司出具的担保保函原件 。 担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金。 ④保险公司出具的投标保证保险形式：保险公司出具的投标保证保险原件 投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金。 ⑤年度投标保证金方式：根据漳行政【2012】19号及闽建筑[2014]33号文规定，已缴交年度投标保证金的投标人，凭漳州市工程项目交易中心或福建省公共资源交易中心开具的年度投标保证金收讫证明的可参与本项目的投标，不需要再缴交投标保证金。 3、投标保证金证明材料提交形式： ①投标人须将投标保证金有关银行汇款凭证或年度投标保证金或银行保函或担保保函或投标保证保险凭证扫描件作为投标文件的组成部分提交。 ②投标人以银行保函、担保保函、保证保险形式提交投标保证金的，不要求投标人到东山县建设工程项目交易中心现场提交纸质保函原件，由投标人在制作电子投标文件时将纸质保函原件扫描加盖印章后一并在线上传，纸质保函原件由中标候选人在公示前提交给招标代理单位并网上公示。 ③投标人缴纳的投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。 ④电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分。 投标保证金的退还：按照东山县建设工程项目交易中心的规定程序退还。 投标保证金有效期：与投标有效期一致 |
| 13 | 投标有效期 | 120个日历天 |
| 14 | 投标文件的递交 | 递交截止时间：2020年12月18日08 时30分前通过网络上传至漳州市工程项目交易中心电子招投标系统，投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。 投标人网络上传投标文件的网址为：http://www.zzgcjyzx.com。网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。如有疑问，可向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话：0596-2032597。 开标地点：东山县建设工程项目交易中心（东山县西埔镇景运巷3号（电信大楼西侧）） 注：本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。不要求投标人到东山县建设工程项目交易中心现场提交纸质保函原件，由投标人在制作电子投标文件时将纸质保函原件扫描加盖印章后一并在线上传，纸质保函原件由中标候选人在公示前提交给招标代理单位并网上公示。（投标单位操作说明详见漳州市工程项目交易中心相关通知） 投标人存在以下情形之一的投标无效： （1）投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内达到工程项目交易系统的。 （2）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的。 （3）电子投标书未按招标文件规定进行电子签章。 |
| 15 | 开标时间和地点 | 开标时间：2020年12月18日08时30分（北京时间） 开标地点:东山县建设工程项目交易中心（东山县西埔镇景运巷3号（电信大楼西侧）） |
| 16 | 评标办法 | 评标方法：综合评估法 采用综合评估办法，确定中标侯选人。评分将按报价部分、技术部分和商务部分分别进行，计算出各合格投标人的综合得分。评委会按各投标人的综合得分由高到低顺序推荐中标候选人（本项目推荐1名中标候选人）。若有相同的最高得分，则其中投标报价低的投标人将被排序在前；若有相同的最高得分且投标报价相同的，则按技术部分得分从高到低顺序进行排列，技术部分得分最高的投标人将被排序在前。若有相同的最高得分且投标报价和技术部分得分也相同，则由现场评委无记名投票选出中标单位。 |
| 17 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数：1人 |
| 18 | 中标候选人 公示媒介 | 福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn/）、 漳州工程项目交易中心(www.zzgcjyzx.com/Front/) 注：依据闽发改法规[2018]444号规定，中标候选人公示同时视为中标结果公示，公示期合并，不得少于10日。 |
| 19 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 5 人或以上的单数，其中招标人代表 0 人，评标专家从福建省综合评标专家库中随机抽取。 |
| 20 | 履约担保 | 履约担保金额：为中标合同价的10% 履约担保形式：现金或转账或保函形式（保函可以银行保函或经建设行政监督部门备案核准的担保公司的保函）。 履约担保期限：履约担保提交时间为在收到中标通知书后15个工作日内并在签订合同之前。 履约保证金退还：于工程竣工验收合格后30日内无息一次退还；保函的有效期至质量保质期满后终止。 |
| 21 | 踏勘现场及招标文件的澄清 | （1）本项目不组织踏勘现场及投标答疑会； （2）投标人自行对工程现场及周围环境踏勘，以便获取投标人需自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需要的所有资料，无论投标人是否踏勘过现场，均被认为在递交投标文件之前已经踏勘过现场，对合同项目的风险和义务已经十分了解，并在其投标文件中已充分考虑了现场和环境条件； （3）投标人踏勘现场发生的费用自理； （4）除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘所发生的人员伤亡和财产损失； （5）投标人要求澄清招标文件的截止时间为2020年12月 1 日12时00分。投标人要求澄清招标文件的材料提交方式为无记名方式。投标人可通过漳州工程项目交易中心http://www.zzgcjyzx.com平台或招标代理公司邮箱zxgjzz@163.com进行提问并电话确认（0596-3911909）。 （6）投标人在递交投标文件截止前应随时登陆招投标活动发布公告的媒介网站福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn/）、漳州工程项目交易中心(www.zzgcjyzx.com/Front/) ，查询本工程招投标活动的修改变更通知，若投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |
| 22 | 签订合同 | 中标人在中标通知书发出后并提交了履约保证金或银行保函后15个工作日内，应派代表与招标人联系，商讨并签订合同。 中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时提出附加条件或者更改合同实质性条款的,或者拒不按要求提交履约保证金的，招标人可取消其中标资格并没收其投标保证金。 |
| 23 | 其他 | 1、 因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。 2、 中标人在接到招标代理机构通知后应于3日内到招标代理机构领取中标通知书，同时应按规定向东山县建设工程项目交易中心支付建设工程交易服务费。中标人未按以上规定领取中标通知书并支付建设工程交易服务费的，视为其自行放弃中标权，并没收其投标保证金。 3、中标人如出现以下情况之一：则视为中标人自动放弃中标资格，招标人将没收其投标保证金，并有要求对此造成的损失予以赔偿（赔偿金额至少为其中标价与招标人重新授予合同的中标候选人的合同价的差额），中标人同时依法承担相应法律责任。招标人按规定重新组织招标： （1）无正当理由不与招标人签订合同的。 （2）在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。 （3）不按规定提交履约保证金担保的。 （4）在中标公示结束后3天内未到招标代理机构领取中标通知书的。 （5）投标人以他人的名义及挂靠投标、围标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。 （6）法律法规规定的其他情况。 4、投标文件的制作： 4.1投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（漳州版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。网上招投标系统交易平台为投标人提供制作投标文件的功能，主要包括文件的导入、文件内容编辑、工程量清单报价（如有）导入、版式文件转换、电子签章、文件生成、 校验以及加密等功能。具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该平台上的相关说明或电话咨询漳州市工程项目交易中心（0596-2032597）。 4.2投标人在制作电子投标文件过程中，应根据招标文件要求上传相关资料并签章。投标人企业相关资料务必真实、准确、完整，如果因资料不完整导致废标等情况，由投标单位自行负责。 4.3本次招标文件中投标文件格式与电子招投标系统格式不一致的，以上传的投标文件格式为准。 4.4投标文件所有证明资料扫描件应加盖投标单位公章或电子公章。投标人在制作投标文件时，投标文件中盖章或资料上传等受电子招投标系统制作限制的，以电子招投标系统为准。投标人也可将需上传的材料（如有）补充上传在其他材料中。 5、在公示期间，若有投标人或其他利害关系人对公示内容提出质疑或投诉的情况，应提供完整、真实、有效的相关材料，若经招标人及监督部门查实所提供的质疑材料（或投诉材料）弄虚作假或者以非法手段取得证明材料的，其投标保证金不予退还（有利害关系的自然人视为单位行为，其单位投标保证金不予退还），给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。 6.未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标实施条例》、《福建省招标投标条例》等有关规定执行。 7、若因招标人上级主管部门政策性变化或甲方项目实际需求等原因，造成项目部分停建或缓建时，则按照实际交付的数量进行结算，中标人不应由此向招标人提出索赔。 8、投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若有弄虚作假、隐瞒真实情况的，一经发现，其投标按否决投标处理；已作为中标候选人的，取消其中标人资格，己中标的，不予授标，由此产生的问题由该投标人负责，并承担赔偿招标人损失责任。直到授标前，招标人保留核实投标人所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料（包括相关材料承诺供应证明资料）的真实性的权力。 9、评标委员会未按照招标文件规定的评标办法和标准进行评审的，推荐的中标候选人无效，招标人应当重新组建评标委员会按招标文件规定的评标办和标准进行评审，并推荐中标候选人。 10、投标人所投设备（一体化泵站、筒体、水泵、水泵电机、控制柜（控制系统）、变频器）为同一品牌供货。 11、本工程采用不见面开标，开标当日，投标人可通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。 |
| 24 | 新增 | 1、投标文件解密方式： 采用现场线上开标，远程解密。对实行不见面开标的项目，投标人不得到场参加。 操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”→及时登录“新点电子招投标交易平台”在平台【开标签到解密】查看现场开标情况。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上开标大厅解密时间提示，在解密时间明确下达之后30分钟内进行解密。 网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后30分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的（招投标系统原因导致不能解密的除外），视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。 2、投标文件解密失败的补救方案 由于系统原因导致解密失败的，由系统方及交易中心负责解决； 由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或代理机构负责解决； 由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为放弃投标资格。 |
| 25 | 新增 | 各投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在通知后30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。 |

招标货物一览表及最高限价

| 水泵形式 | 一体化预制泵站 | 一体化预制泵站 |
| --- | --- | --- |
| 地点 | 前梧村临时泵站 | 前楼泵站 |
| 水泵数量 | 2用1备 | 2用1备，并预留1泵位 |
| 设计流量(m3/h) | ≥104 | ≥146 |
| 设计扬程(m) | 29.50 | 32.50 |
| 配套电机功率（kw） | ≤22 | ≤30 |
| 启动方式 | 变频 | 变频 |
| 筒体规格 | 直径3.8m，高度8.1m | 直径3.8m，高度5.5m |
| 防护等级 | IP68 | IP68 |
| 绝缘等级 | H级 | H级 |
| 运行起停次数 | ≥20次/小时 | ≥20次/小时 |
| 投标最高控制价（含税） | 2700000元 | 2950000元 |
| 投标最高控制总价 （含税） | 人民币伍佰陆拾伍万元整 （￥ 5650000.00 元） |

注：投标人的投标报价不得超过投标最高控制总价，否则，则该投标人的投标文件将被视为无效投标，其投标文件将被拒绝。

一、 说  明

1. 适用范围

1.1本次招标采取公开招标方式。本招标文件仅适用于招标公告中所叙述项目的货物及服务采购。

2. 定义

2.1“招标人”系指本次采购项目的业主方即东山泽远商贸有限公司。

2.2 “招标代理机构”系指本次招标采购与安装项目活动组织方即中昕国际项目管理有限公司。

2.3“投标人”系指购买了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的制造商或供货商。

2.3“货物”系指卖方按招标文件规定，须向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指招标文件规定卖方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

3. 合格的投标人

3.1.本次招标要求投标人须具备中华人民共和国境内注册的企业法人，必须持有工商行政管理部门颁发有效的营业执照，并具有提供本招标项目的货物及服务能力（凡有能力提供本招标文件所述货物，并具备招标条件的境内制造商（或代理商）均可成为合格的投标人）；

3.2本次招标不接受联合体投标。

3.3本项目投标人无需提供《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》，但投标人需在投标文件中附上投标单位、投标单位法定代表人及项目负责人无行贿犯罪记录的承诺函（格式自拟）。

3.4按本招标文件的规定交纳了投标保证金。

3.33.34. 投标费用

详见投标须知前附表第9项。

二、 招标文件

5. 招标文件的组成

5.1招标文件用以阐明所需货物及服务、招标程序和合同主要条款。招标文件由下述部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）招标内容及要求

（4）合同格式及条款

（5）投标文件格式

5.2  除5.1内容外，招标人以电子形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

5.3 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件后向招标代理机构提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

5.4 除非有特殊理由，招标文件不单独提供招标货物使用地的自然环境、气候条件、公共设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6.招标文件的澄清与修改。

6.1投标人在下载招标文件后，对招标文件若有任何疑问需要澄清，应在招标文件要求提交问题截止时间前通过漳州工程项目交易中心http://www.zzgcjyzx.com平台或招标代理公司邮箱：zxgjzz@163.com进行提问并电话确认（0596-3911909）。不论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的修改或者是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将保证在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，通过招投标活动发布公告的媒介网站福建省公共资源交易电子公共服务平台

（https://ggzyfw.fj.gov.cn/）、漳州工程项目交易中心(www.zzgcjyzx.com/Front/) 把修改与澄清的内容予以公布。

6.2 当招标文件的澄清与修改内容未能保证在原招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前通知给所有投标人时，招标人将酌情延长递交投标文件的截止时间，具体延长时间将在招标文件澄清修改通知、纪要或文件中明确。

6.3 投标人在递交投标文件截止前应随时登陆招投标活动发布公告的媒介网站福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn/）、漳州工程项目交易中心(www.zzgcjyzx.com/Front/) ，查询本工程招投标活动的修改澄清变更通知，若投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。

6.4 当招标文件与招标文件的澄清内容相矛盾时，以最后发出的书面通知、纪要或文件为准。

三、 投标文件的编写

7. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标可能被拒绝。

8.除非有另外的规定，投标人应对招标货物一览表所列的全部进行投标，招标代理机构不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价。

9. 投标文件语言

投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的资料，不是中文时，应附中文译本，否则视为未提供该资料。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

10. 投标文件的组成

（1）投标书

（2）开标一览表

（3）投标分项报价表

（4）投标报价汇总表

（5）货物说明一览表

（6）供货范围表

（7）技术规格和商务偏离表

（8）投标人的资格证明文件

（9）投标人提交的有关评分及其他认为需要提供的材料

（10）投标保证金汇款凭证资料

（11）招标代理服务费承诺书

（12）投标人自评表

11.1投标文件从本须知前附表第14项所规定的投标截止期之后开始生效。在投标人须知前附表第13项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。

11.2在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在招标代理机构规定的期限内应以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效延长期继续有效。

12. 投标保证金

12.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

12.2投标人应按本须知前附表第12项要求缴纳投标保证金，并作为其投标的组成部分之一。

12.3 投标保证金用于保护本次招标活动免受投标人的行为而引起的风险。

12.4 投标保证金以电汇或银行转账或银行保函或担保保函或投标保证保险或年度投标保证金形式提交。

12.5发生以下情况投标保证金将不予退回：

（1）投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

（2）投标人不接受本须知18.2条规定对投标文件中的算术错误进行更正的；

（3）投标人有任何试图影响评标委会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为的；

（4）中标人未能做到按本须知第23条规定及时签订合同；

（5）本招标文件中规定的其他没收投标保证金的情形。

12.6投标人有下列情形之一的，其投标保证金将不予退还，并报请行政监督管理部门同意，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购活动，并予以公告。情节严重的，报请其他有权机关处理。

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他生产厂商的；

（3）与招标代理单位、其他投标人恶意串通的。

12.7中标供应商放弃中标，其投标保证金不予退还，同时应按相关法律、规章、规范性文件的规定承担相应的法律责任。

13. 投标文件的格式

13.1提交相应的电子文件档一份：含全部投标资料。

注：1、中标后中标人须再提供五份书面正本投标资料，并加盖投标单位公章及完整投标文件光盘壹份。

13.2投标使用货币为人民币。

13.3投标人应提交证明其拟供货物符合招标文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

1. 投标人在制作电子投标文件过程中，应根据招标文件要求上传相关资料并签章。投标人企业相关资料务必真实、准确、完整，如果因资料不完整导致废标等情况，由投标单位自行负责。

2.本次招标采用电子招投标，招标文件中投标文件格式与电子招投标系统格式不一致的，以上传的投标文件格式为准。

3. 所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章及法人盖章部分，应按要求进行盖单位电子章和法人电子印章【授权委托书除外】。涉及到投标人签字的，一律由电脑录入姓名即可【授权委托书除外】。

四、投标文件的提交

14.1详见投标须知前附表第14项

14.2投标人在上传提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，若须修改或撤回已提交的投标文件，可自行与漳州市工程项目交易中心技术部门咨询。但在投标截止时间以后，不能更改和撤回投标文件。

14.3投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标代理单位将依法重新组织招标。

##### 15、投标报价

# 15.1投标人应在招标文件所附的投标价格表（见第五章投标文件格式）上写明投标货物的分项价格和投标总价。格式中如果单价与总价有出入，以单价为准修正总价；如果出现漏报、缺报部分，视为已含在总价中，中标后不予调整；如果投标书中的投标价格与投标报价表上的投标价格有出入，以投标书为准。投标人对招标货物只允许有一个报价，招标人不接受有任何选择的报价。

# 15.2　投标价格表填写时应注意下列要求：

# （1）本招标项目投标最高控制总价为人民币伍佰陆拾伍万元整（￥ 5650000.00 元）（含税）

# （2）技术规格中特别要求的备品备件和专用工具的费用。

# （3）技术规格中特别要求的安装、调试、培训及其它附带服务的费用。

# （4）投标人提供的货物必须以现场交货价填报货物价格。

# 15.3投标人按上述15.2款要求填写报价供招标人评标方便，但不限制招标人以其它方式签订合同的权力。

# 15.4本工程投标文件报价中的单价和合价全部采用人民币表示，合同实施时亦以人民币支付。

15.5本工程为交钥匙工程，本次招标投标人所报总价包含检测费用、税金、设备的制造和供应（包括进口件）、技术资料费、包装、从供方到招标人目的地的国内外运输及运输保险、装卸保险、二次搬运、喷漆、吊装搭棚、安装及调试、检验、验收、有关部门的验收费、技术服务、培训及售后服务、专用工具费、特殊工具费、质保及其它措施费、脚手架费、搬运费、安装前现场保管费、安装措施与文明施工费、人员培训、检验、关税、税金（含设备的关税、增值税等）、所需零配件、安装材料以及验收合格后交付使用后2年免费质量保修（含免费质量保修期内所需零配件及质量保修材料等费用）、2 年免费维护保养期（含免费维护保养期内所需零配件及维护保养材料及风险等一切不可预见费用）。价格为包干价，不受市场价格浮动和国家对原材料进行政策性调整及产品交货与施工时间等的一切影响。

# 注：投标人应对项目现场的安装条件进行踏勘，如出现因设备安装的原因须对项目其他已完工的土建部分进行拆除及改变，中标人应在完成安装后及时将被破坏的土建部分还原且不影响工程建设的施工及进度。投标人的报价视为已将该风险考虑在内。

五、投标文件的评估和比较

16、开标事项要求

（1）开标会在有关监督部门人员(或公证人员)监督下，由招标代理机构主持；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称和参加开标会议单位代表；

（3）主持人宣布投标文件解密，解密程序完成后，由电子交易平台自动生成《开标记录表》，向所有投标人公布投标人名称、投标报价、工期、质量、投标文件解密情况等；

（4）招标人代表、监标人、记录人等在开标记录表上签字确认。

（5）开标会议结束。

开标时，开标一览表内容与投标分项报价表内容不一致时以开标一览表为准。

17.评标委员会

17.1评标委员会构成： 5 人或以上的单数，其中招标人代表 0 人，评标专家从福建省综合评标专家库中随机抽取。评标专家应于到达时间前抵达评标室，如超过通知到达时间十五分钟，则由东山县建设工程项目交易中心另行抽取一名评标专家。

18. 投标文件的初审

18.1对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及与评标有关的其他情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

投标人任何试图影响评委会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝，并被没收投标保证金。

投标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评委会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

评委会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署。

18.2算术错误将按以下方法更正：

(1)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

(2)投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果投标人不接受按上述方法对投标文件中的算术错误进行更正，其投标将被拒绝并没收其投标保证金。

18.3资格性检查（资格后审）和符合性检查

18.3.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，评标委员会将依据投标人提交的投标文件按投标人须知前附表第8项所述的资格标准对投标人进行资格审查，以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的，其投标将被拒绝。

18.3.2符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。

实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行；（2）实质性违背招标文件，限制了招标人的权利和中标人合同项下的义务；（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估。

凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求：

(1)未按规定由投标单位加盖投标电子章的或未经法定代表人有效授权委托的；

(2)未按招标文件要求缴纳投标保证金或金额不足的；

(3)投标有效期不满足招标文件要求的；

(4)投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的；

(5)投标人提交的是可选择的报价；

(6)投标报价有漏（缺）报项，投标人不同意按照招标文件规定处理的；

(7)投标文件内容关键字迹模糊，无法辨认的；

(8)投标人的投标报价不符合招标文件要求的；

(9)不符合招标文件中规定的其它实质性条款。

19．投标文件的澄清

19.1对投标文件中含义不明确，同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清，说明或者纠正。各投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在通知后30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

20.比较和评价

20.1 评标委员会将按评标标准和方法，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较评价后打分。

20.2 对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效投标人该项最高报价加入评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予以核减，全部进入评标价评议。

20.4评标委员会在评标过程中发现投标人存在下列情形之一的，可认定其有串通投标行为，并做出其投标无效的决定：

（1）不同投标人的投标文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的；

（2）由同一人或分别由几个有利害关系人携带两个以上（含两个）投标人的企业资料参与资格审查，或代表两个以上（含两个）投标人参加招标答疑会、交纳或退还投标保证金、开标的；

（3）有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

20.5 废标与无效投标界定

20.5.1出现下列情形之一的，本次招标代理予以废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，招标代理单位应当将废标理由通知所有投标人。除采购任务取消情形外，招标代理单位将依法重新组织招标。

20.6评标标准和方法

一、评标标准：

评标工作将依据《中华人民共和国招标投标法》及《中华人民共和国招标投标法条例》的规定进行，遵循“公开、公平、公正”和“诚实信用”的原则。评标委员会将按照规定对各投标人的投标文件采用相同的程序和标准进行评价和比较，评议过程严格按照招标文件的要求和条件进行。招标人将保留要求投标人提供的证明文件原件予以核实的权利。

招标人根据评标委员会推荐的中标候选人依法确定中标人。招标人应当依法确定综合得分排名第一的中标候选人为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同时，招标人可以按本次招标的投标人综合得分从高到低的顺序递补中标人或重新招标。

二、本项目采用：综合评分法。

将开标记录表及报价部分投标文件在唱标后，先密封保管。招标人、代理机构不得将投标人的报价向评委公布。评标委员会将对通过资格及符合性审查的各合格投标人根据以下标准和方法进行评估。评分将按报价部分、技术部分和商务部分分别进行，计算出各合格投标人的综合得分。评委会按各投标人的综合得分由高到低顺序推荐中标候选人（本项目推荐1名中标候选人）。若有相同的最高得分，则其中投标报价低的投标人将被排序在前；若有相同的最高得分且投标报价相同的，则按技术部分得分从高到低顺序进行排列，技术部分得分最高的投标人将被排序在前。若有相同的最高得分且投标报价和技术部分得分也相同，则由现场评委无记名投票选出中标单位。

技术、商务部分评分结果统计时应按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数取平均值，评分过程中采用四舍五入法并保留小数2位。

各部分评分分值分布如下：（总分100分）

PT：技术部分评分满分55分

PB：商务部分评分满分15分

PF：报价部分评分满分30分

综合得分：P＝PT＋PB＋PF

各部分（技术部分、商务部分、报价部分）评分办法和标准如下：

(1)技术部分评分PT（满分55分）

（注：若投标供应商的技术部分（PT项）实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%，即视为技术部分未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。）

T1、技术性能和功能：（满分33分）

根据各投标人所投货物对招标文件第三章“招标内容及要求”中“技术和服务要求”的各项参数、配置响应承诺情况，全部满足要求的得33分；其中技术参数中标注“★”的参数为实质性参数，需全部满足，否则视为未实质性响应招标文件技术参数要求，按无效投标处理；其他未标注“★”的参数，每负偏离一项扣3分，扣完为止，正偏离不加分。（注：凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。）

T2、所投筒体(井筒)须提供中国国家级检测(测试)机构出具的3.8m直径筒体检测报告复印件证明，并加盖投标人公章，满足得3分，否则不得分。

T3、所投泵站底座具有自清洁的的功能，须提技术说明，并加盖投标人公章，完全满足以上要求的得3分,否则不得分。

T4、由于泵送液体中含有海水，腐蚀性较强，所投泵站配套潜水离心泵需具有耐海水腐蚀性能，满足该项得1分。（需提供技术文件说明，否则不得分）

T5、泵站配套潜水泵，须满足苛刻的环境应用要求的。由于一体化泵站内泵送液位变化较大，因此每台潜水泵必须配备冷却夹套,有配冷却夹套的得3分。须提供相关证明文件或技术说明或水泵性能曲线图，否则不得分。

T6、所投潜水离心泵的叶轮具有防堵塞性能，叶轮形式为半开式离心叶轮，可以泵送污水，所述污水包括聚合物、卫生用品、织物、碎布等，完全满足的得2分。（提供国家级第三方权威机构证明文件，并加盖投标人公章，否则不得分。）

T7、所投一体化污水提升泵站具有一体化泵站结构安全计算分析报告的得2分，不满足的不得分。须提供相关证明文件，并加盖投标人公章，否则不得分。

T8、所投一体化污水提升泵站具有一体化泵站CFD流态模拟分析报告的得2分，不满足的不得分。须提供相关证明文件，并加盖投标人公章，否则不得分。

T9、泵站配套潜水排污泵电机启停次数≥20次的得1分，绝缘等级≥Ｈ级得1分。需提供制造商水泵电脑选型性能图，否则不得分。

T10、投标人投入本项目的一体化预制泵站配套的粉碎格栅为国内生产的外资产品得2分，国内生产的合资产品得1分，其余得0.5分。

注：投标人须提供制造商营业执照的扫描件，以及国家企业信用信息公示系统关于制造商营业执照最新信息网页截图及网址等证明文件。评标委员会将登录国家企业信用信息公示系统进行核实。

T11、根据各投标人拟投入本项目的一体化预制泵站具有消能装置，能避免水泵产生气蚀或振动的得1分；不具备的，不得分。

注：1、须提供证明投标品牌预制泵站具有以上技术和功能的国家政府行政部门出具的相关证明，且该证明必须明确标明预制泵站具备避免水泵产生气蚀或振动；

2、相关证明在颁发机构的官方网址能查询得到。投标人须提供网页截图、相关网址以及文字描述查询方法。

T12、各投标人拟投入本项目的一体化预制泵站品牌的预制泵站配水单元方面具有优化设计，具有良好的导流功能，进入水泵吸液口的流体流态均匀，能提升潜水泵运行的稳定性的得1分；未能证明具备以上功能的，不得分。

注：投标人须提供以下资料方可得分：

1、须提供证明投标品牌预制泵站具有以上技术和功能的国家政府行政部门出具的相关证明，且该证明必须明确标明预制泵站配水单元具有良好的导流功能，使进入水泵吸液口的流体流态均匀，提升潜水泵运行的稳定性。

2、相关证明在颁发机构的官方网址能查询得到。投标人须提供网页截图、相关网址以及文字描述查询方法。

(2)商务部分评分PB（满分15分）

B1、泵站制造商获得有效的ISO9001质量管理体系认证，所认证范围包括一体化预制泵站或预制一体化泵站系统的生产，得1分。（须同时提供有效证书复印件和中国国家认证认可监督管理委员会(http://www.cnca.gov.cn)的下载网页并注明网址，否则不得分）。

B2、泵站制造商获得有效的ISO14001环境管理体系认证，所认证范围包括一体化预制泵站或预制一体化泵站系统的生产，得1分。（须同时提供有效证书复印件和中国国家认证认可监督管理委员会(http://www.cnca.gov.cn)的下载网页并注明网址，否则不得分）。

B3、泵站制造商获得有效的ISO45001或OHSAS 18001中国职业健康安全管理体系认证，所认证范围包括一体化预制泵站或预制一体化泵站系统的生产，得1分。（须同时提供有效证书复印件和中国国家认证认可监督管理委员会(http://www.cnca.gov.cn)的下载网页并注明网址，否则不得分）。

B4、预制泵站制造商有获得过欧盟（CE）安全认证的得1分，须提供证书复印件，非中文版需提供中文译版，否则不得分。

B5、根据拟投入本项目的一体化预制泵站的品牌制造商或投标人有参与国家政府主管部门一体化预制泵站国家行业标准编写的得1分。

注：有参与国家政府主管部门一体化预制泵站国家行业标准编写的，须提供设计规范编号、发布网页截图及网址才能得分。

B6、泵站制造商有获得过资信评估机构开具的AAA级信用企业证书的得1分，需提供认证证书复印件。

B7、根据投标人或所投产品品牌的自2015年1月1日起(日期以合同签订时间为准)国内一体化预制泵站项目有效销售业绩情况进行评审，投标人提供三个或三个以上业绩得2分，三个以下得1分，不提供则不得分，

有效业绩指:直径3.8m玻璃钢筒体的一体化泵站，不包括PE材质筒体。

投标人须提供该业绩项目以下资料有效复印件：

①中标（成交）公告（提供相关网站中标或成交公告的下载网页及其网址）；

②中标（成交）通知书（招标代理机构详细名称及中标项目的招标编号（或项目编号）；

③采购合同文本；

B8、所投泵站品牌具有符合CTEAS1001-2017《CTEAS售后服务体系完善程度认证评价规范》，并达到七星级标准且通过认证的范围必须包含水泵或一体化预制泵站的得3分，需提供证书复印件，否则不得分。

B9、根据投标人或所投品牌中国国内工厂生产水泵经营与服务年限的长短进行评审：超过20年得1分，20年后每增加2年得0.5分，满分2分。（根据制造商营业执照复印件为证明依据）

B10、根据投标人自身所完成的一体化预制污水提升泵站在国内的使用运行稳定性情况(该项目须已经买方验收合格的)进行评价：泵站稳定运行良好满5年及以上（自项目验收合格之日起算，以验收合格报告上注明的时间为准；若有多个时间，则以买方签署的验收时间为准）的得1分，其它不得分。

注：1.投标人须同时提供项目验收合格报告扫描件、中标（成交）公告网页截图及网址、买卖合同扫描件、买方详细联系方式、项目所在地及现场图片，方可得分,若资料提供不齐全，则不得分。

2.招标人将进行资料核实，若提供虚假资料将上报有关部门追究法律责任。

B11、投标人获得售后服务评价达标认证评审委员会五星级及以上认证；且投标人至少具有两名正式高级技术维保人员(分别具有全日制计算机和轮机工程技术专业大专或大专以上学历）的得1分。

备注：1、服务证书认证的范围须涵盖一体化预制泵站，需提供认证证书扫描件；

2、高级技术维保人员需提供身份证、学历证书扫描件；且须为投标人本单位员工，以社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。

3、各项资料齐全得1分，否则不得分(若提供虚假资料将上报有关部门追究法律责任)。

(3)报价部分评分PF（满分30分）

备注 1.合格投标人的报价低于最高限价的80%,将不计入报价因素中评分基准价的考量;

2.投标人的投标报价不能超过本项目最高控制价,若投标人所报的投标报价超过招标文件规定的最高控制价,则该投标人的投标文件将被视为无效投标,其投标文件将被拒绝。

3.评标基准价：取所有合格投标人投标报价的算术平均值作为评标基准价，计算时小数点后第三位四舍五入保留两位小数。

偏差率=100%×（投标人报价－评标基准价）/评标基准价

评标价得分计算公式：

（1）若评标价＞评标基准价，则评标价得分=P-偏差率×E1；

（2）若评标价≤评标基准价，则评标价得分=P+偏差率×E2；

其中：P为评标价所占权重分值，E1、E2分别是评标价每高于、低于评标基准价的扣分值。E1＝12   E2＝6   P＝30

各有效投标人的评审综合得分＝技术因素得分＋商务因素得分＋报价因素得分

六、定标与签订合同

21．定标准则

21.1最低投标价不作为中标的保证。

21.2投标人的投标文件符合招标文件要求，按招标文件的评标标准、方法，经评标委员会确定按综合评分最高分推荐中标候选人。

21.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

21.4评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

21.5招标人有权对招标项目的中标候选供应商投标货物的价格、性能、履行合同的能力以及招标人认为有必要了解的其他问题作进一步的审查。

21.6为验证投标货物的真实、准确性，招标人有权委托第三方检测机构对投标产品进行测试，若测试结果偏差较大，或存在虚假投报现象，招标人可决定否决该投标货物，并取消其中标候选供应商资格。

22.中标通知

22.1评标结束，招标代理机构在刊登本采购项目招标公告的媒介上对评标结果进行公示，招标人确定中标供应商后，招标代理机构向中标供应商发出《中标通知书》。《中标通知书》对招标人和中标供应商具有同等法律效力。《中标通知书》发出后，招标人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的规定承担相应的法律责任。

22.2《中标通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《中标通知书》成为合同的一部分。

23.签订合同

23.1招标人、中标供应商在《中标通知书》发出之日起15个工作日内，根据招标文件确定的事项和中标供应商投标文件，参照本招标文件第四章的《合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任；招标人将没收招标保证金，以抵偿对招标人造成的损失。招标人逾期不与中标供应商签订合同的，按有关规定处理。

23.2招标文件、招标文件的修改文件、中标供应商的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本招标文件所列采购项目互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

23.3招标人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同。但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

23.4中标供应商因不可抗力或者自身因不能履行合同的，招标人将重新招标。

24.招标项目行政监督部门

24.1招标项目行政监督部门可视情依法派员对本招标活动的全程进行监督。

七、质疑和投诉

25.质疑

25.1供应商对招标事项有疑问的，可以向招标代理单位提出询问。

25.2投标人认为招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在招标结果公示期间以书面形式向招标代理单位提出质疑并要求作出答复。逾期则不予受理，视同接受招标过程和采购结果。

25.3 招标代理单位将在收到书面质疑后的7个工作日（不包括当日）内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

26.投诉

质疑供应商对招标代理单位的答复不满意或招标代理单位未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向招标项目行政监督部门投诉。

27.在公示期间，若有投标人或其他利害关系人对公示内容提出质疑或投诉的情况，应提供完整、真实、有效的相关材料，若经招标人及监督部门查实所提供的质疑材料（或投诉材料）弄虚作假或者以非法手段取得证明材料的，其投标保证金不予退还（有利害关系的自然人视为单位行为，其单位投标保证金不予退还），给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

第三部分   招标内容及要求

## 技术、服务及要求

一、一体化泵站技术要求

(一)供货清单：

| 序号 | 设备名称 | 主要技术指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前梧村临时泵站 | 筒体直径3.8m，高度8.1m，水泵数量3台，2用1备，单台流量104m³/h，扬程29.5m，额定功率≤22kw | 1套 |
| 2 | 前楼泵站 | 筒体直径3.8m，高度5.5m，水泵数量3台，2用1备，并预留1泵位，单台流量146m³/h，扬程32.5m，额定功率≤30kw | 1套 |

(二)采用标准

投标人所提供的产品，必须符合国家规定的相关标准、规范要求，且必须满足设计及招标文件的相关要求。

(三)产品质量保证

★为确保兼容性及方便工程管理，一体化泵站、筒体、水泵、水泵电机、控制柜(控制系统) 、变频器是同一品牌供货。

为确保设备质量，中标供应商的设备进场验收时，采购人将保留权利要求中标人将设备运送至采购人指定的权威检测机构进行检测（主要针对技术得分点），其中产生的运费、检测等一切费用由中标人承担。中标人所提供设备经采购人指定检测机构的各个检测数据均不得劣于投标文件所提供的数据，否则采购人将上报有关部门追究中标人虚假应标的法律责任，投标人必须对此作出书面承诺。

(四)泵站结构组成

一体化污水提升泵站主体由井筒、潜水泵、提升链、管道、阀门、液位传感器、粉碎性格栅、智能控制系统及进出水口的柔性接头等重要部件组成。

| 名称 | 材质 |
| --- | --- |
| 筒体 | GRP 玻璃钢 |
| 井盖 | 铝合金或玻璃钢材质 |
| 管道系统 | GRP 玻璃钢 |
| 螺栓和螺母 | 不锈钢304 |
| 导杆 | 不锈钢304或更高等级 |
| 提升链 | 不锈钢304或更高等级 |
| 蜗壳 | 铸铁或更高等级 |
| 叶轮 | 铸铁或更高等级 |
| 泵轴 | 不锈钢304或更高等级 |
| 机械密封 | 碳化硅或碳化钨 |

(五)产品适用环境条件

1、液体：城市污水、雨水、废水和源水。

2、液体温度低于40℃，液体PH介于4~10之间。

3、安装方式：立式安装或卧式安装皆可，必须在出厂前进行预装和工厂测试，使现场安装时间最小化，提高系统可靠性。

（六）噪音标准

前楼一体化泵站需满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，前梧村临时一体化泵站需满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

(七)产品结构

1、顶盖

泵站盖板采用GRP或铝合金材质制成，便于轻松打开，并加装全不锈钢防盗安全锁，泵站顶盖具有通风系统。

2、GRP玻璃钢筒体

采用内表面增强的为商品级耐化学腐蚀的玻璃纤维表面毡或有机表面毡。其他层应采用玻璃纤维无碱短切原丝毡，短切原丝毡应经过与树脂具有化学相容性的处理剂处理或采用玻璃纤维无捻粗砂布的原材料经计算机控制缠绕工艺，确保厚度均匀，出厂前须进行100%防渗漏试验，确保无泄漏。

①井筒应具有足够的强度，以确保在相应的埋深条件下不发生变形、破裂、损坏。也应确保在二次运输过程不会发生损坏。

②井筒顶板及检修孔盖板应抗紫外线、耐腐蚀，并设有防滑层。

3、吊耳

筒体外必须安装≥2个预制吊耳，易于安装。

4、配套水泵

泵站须配套性能优越的污水泵，在设计负荷范围内，无振动和气蚀现象，运行平稳。泵的所有旋转部件(包括电机)在制造时均须进行动、静平衡实验。

潜污泵自耦安装，配备出水弯管、自耦底座和移动、自动就位时起连接作用的不锈钢导轨及提升链。水泵经过导轨引导能够在泵坑顶部和自耦底座之间自由滑动。

★ 水泵与筒体必须为同一制造商，且为采用欧美合资或独资品牌。

①冷却系统

每台泵需配冷却夹套，能够使潜污泵在恶劣的条件下连续运行而不过载。

②蜗壳

泵的蜗壳为整件的EN-GIL-250铸铁。蜗壳有足够大的平滑流道以通过进入叶轮的颗粒，泵壳能从电机上方便的拆下而进行叶轮检查。

③叶轮

叶轮为离心式叶轮。保证在提升污水时，不容易发生堵塞。

④电机

泵的潜水电机为三相鼠笼式感应电机。电机的防护等级为IEC IP68级，绝缘等级为F级及以上，155℃，B级温升等级。配备电机的额定功率保证水泵在整个性能曲线中不会发生过载现象。电机每小时启动次数为20次或以上。电机轴和转子经严格的动、静平衡试验。电机可在最高40℃(104F)环境下连续工作。泵头和电机均能浸入和连续泵送最高为40℃的液体。为监控每相绕阻上的温度，在每相定子绕组线圈中装有热敏开关，并接至控制柜，与控制继电器连接。

⑤泵轴

叶轮为电机直联传动，泵和电机是同一根轴。泵轴直接支撑在轴承上。泵轴材质为AISI 304 或更优材质，且受机械密封系统和丁腈橡胶 O 形圈的有效保护，不与泵送介质相接触。泵轴设计具有足够的强度和刚度，以承受正常工作、启动、停机时可能出现的最大扭矩，确保泵运行平稳。为了防止叶轮卡死损坏轴和电机，轴和叶轮需要采用锥度配合，不接受传统键槽连接。

⑥机械密封

机械密封的设计能有效地将水力部分与电机部分在泵送介质里隔离开来。机械密封材质为碳化硅或碳化钨。

⑦轴承

轴承为永久脂润滑的高质量免维护轴承，能承受轴向和径向负载并与液体完全隔离。

⑧电缆和电缆密封

电机配有潜水电缆，为包括动力线和信号线的一根电缆。电缆的尺寸符合 IEC标准并提供足够的长度以接入接线盒或就地控制柜且不需拼接。电缆内部芯线需密封处理，可以确保即使在电缆破损的情况下，水也绝对不会沿电缆芯线进入电机内。同时电缆易于从电机上拆下，便于维修保养，无需破坏电缆入口和电机顶盖。另外在电机顶盖和定子室之间设有密封隔板。防止液体进入定子室。电机和电缆能在最大 20 米淹深下连续使用而不失去其防水性能。

⑨电机保护

电机內设多个保护装置并监测控制。包括埋置在定子线圈中热敏开关、定子室内机械式触动的湿度微动开关，油室内泄漏探头以及线圈温度监控传感器。

(1)热敏开关

电机定子的每一相均由常闭型双金属片式热敏开关保护，热敏开关埋置于定子内，三只串联于同一回路中。在150(C时动作断开，以防线圈过载、过热，保护电机。当温度过高时，热敏开关打开，报警并停止电机。

(2)定子室泄漏传感器

在定子室底部设泄漏传感器，在定子室进水时自动切断电机供电以防损坏电机。泄漏传感器在电机内水份去除后才能手动更换，而不能自动复位，以防止电机内还有水份时电机启动。

5、压力管路

筒体内所有管路金属材料均为GRP玻璃钢。所有管路在出厂前均通过管路系统打压测试，以防泄漏。

6、粉碎性格栅

①粉碎性格栅需采用欧美合资或独资品牌。

②粉碎型格栅装置的总体工作能力应具备过水流量泵站设计流量，并配套不锈钢维修格栅。粉碎型格栅应为单个一体机，非两个或多个设备的组合体。粉碎型格栅包括：切割刀片、垫片、轴、轴承和密封圈、侧栏、底座、机壳、减速器和马达。

③粉碎型格栅应能每日24小时连续运转，栅间距不大于12mm，确保切割后的固体颗粒粒径应在6－12mm。

④驱动装置应设过载保护机构，应满足预制泵站内的使用要求，电机绝缘为F级或以上，其防护等级为IP67及以上，应保证其暴露在空气中或淹没在水下均可正常使用。

⑤传动轴表面硬度应达55HRC以上，拉伸张力不小于1,027 kPa；抗泥砂磨损。轴承由可更换的曲轴装置和机械密封组成的轴承套保护，轴承的运行寿命不应小于100，000小时。

7、压力传感器

泵站内部采用压力传感器或液位计，当水位达到相应高度后水泵启动/停止，实现泵站液位自动控制运行。

- 智能底部设计

经CFD特殊设计的预制泵站智能化底部采用下凹式结构，可抵抗地下水的压力而不变形，同时只允许少量的污水停留在泵坑，当泵再次启动时，泵坑附近的大流速可以达到自清洁的效果，免除了人工清淤。

- 就地控制柜

就地控制柜采用不锈钢材质（SS304），防护等级IP54，电控柜装有双重门，内门装有电气元件，外门带可视窗，可以满足户外各种恶劣应用环境。

电控柜具有短路，过载和缺相保护措施，当工作电流突然增大时可以马上切断整个系统，使电机不至受到损坏。当发生过载或相间电压不平衡时，可以迅速采取保护动作；

电控柜内置水泵专用保护单元，水泵发生高温或泄漏故障时，继电器动作，切断线路，达到保护电机的作用；

电控柜操作面板设置转换开关，为手动/0位/自动三档，当转换开关位于手动档时，通过柜面上的开/停按钮来手动控制水泵。当转换开关处于自动档时，水泵根据泵站液位的高低实现自动启停，无需人工值守。

电控柜柜面设带灯的“故障/复位”按钮，当电机由于出现故障而跳闸后，此“故障/复位”指示灯亮，排除故障后，只有按动此按钮人工复位后，才能重新起动电机。

电控柜内置照明系统、排风系统、加热系统和防冷凝系统；

电控柜主回路和二次回路主要元器件均采用施耐德、ABB、西门子等进口品牌。

10、泵站控制系统

(1)配合液位传感器，可以实现无人值守。可实现以下控制功能：

A、基于液位信号，自动控制水泵运行

B、水泵轮值

C、防止水泵卡滞

(2)泵运行控制系统,具备下列功能：

A、性能控制-能耗最佳化

B、总线通讯

C、运行向导

D、泵的自动并联控制

E、运行中泵之间的自动切换功能 (确保所有泵运行时间相同)

F、手动操作运行 (对单泵测试)

G、电机保护-集成水泵电机保护功能

(3)泵和系统监视功能：

A、测量值的最大、最小限制；可实现系统失控时停机功能

B、进水流量体积估算、出水流量体积估算

C、水泵总工作时间及启动次数记录

D、出水流量体积估算

E、排空泡沫

F、测试运行

(4)显示、报警和信号功能：

A、320*240 1/4 VGA显示LCD显示屏，带背景光设计，使得操作不再考虑环境亮度的影响。

B、带中文语言显示功能；并提供7种语言可供选择，使系统可满足不同国家地区的使用需求，操作简便，可进行实时切换。

C、系统结构图形直观显示，可从系统图中直接显示出各泵运行故障情况及转速，泵站液位。

D、可读出系统的液位值，计算流量、功率损耗等信息。

E、运行和故障信号自动转换接触器。

# 第四部分  合同格式及条款（供参考）

合同编号：

签订地点：

签订日期：

甲方(采购人)：                签订地点：

乙方(中标人)：                  签订日期：  年 月 日

根据甲方委托   (采购代理机构)   对       进行招标代理（招标编号：     ）的招标结果，乙方为中标人，现依照招标文件、投标文件及有关法律、法规、规章规定的内容，双方达成如下协议：

1、合同标的和合同价格

| 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单 价 | 总 价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2、交货方式和交货地点

2.1交货方式：

2.2交货地点：

3、供货清单

3.1供货清单：包括产品主机、随机备品备件、专用工具的名称及数量。（采购人对包装及运输有特别要求的，应作具体约定。）

4、付款方式与条件

4.1货物交货付款

①合同签订生效后支付合同价款的20%；

②货到现场验收合格后支付到合同价款的70%；

③安装并调式完毕，并协助业主通过相关部门验收后支付至合同价款的90%；

④工程竣工结算经结算审核且出具审定报告书，工程资料完整归档后15日内支付至审核后工程造价总额的97%；

⑤余3%为质保金，待工程保修期二年满（且无质量问题、已归档）后返还。

注：承包人收到发包人的每一笔款项前，应向发包人出具等额合法的13%增值税发票及完整申请支付手续。

现场交货条件下，乙方要求付款应提交下列单证和文件。

a.金额为有关合同货物价格100％的正式发票。

b.制造厂家出具的货物质量合格证书。

c. 甲方已收讫货物的验收凭证。

d. 甲方签发的验收合格文件。

5、质量要求和技术标准

质量条款可细分为产品质量、包装质量、技术资料质量等内容。

（质量要求和技术标准应按招标文件要求填列。）

6、安装调试、技术服务、人员培训及技术资料

（安装调试、技术服务、人员培训及技术资料应按招标文件要求填列。）

7、验收

（货物验收标准和方法应按要求填列。）验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

验收可细分为到货时的外在质量的验收，投产前的质量验收，大型设备可能还存在更多的验收步骤和验收方式，采购人可在招标文件中细化规定。

8、质量保证

各合同包货物质保期要求均为货物经最终验收合格后     个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后   小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若    小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

9、知识产权：

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

10、违约责任

10.1未按期交货的违约责任：因乙方原因不能按合同约定或甲方要求的时间交付合同设备的，每延迟一日，乙方应按5000元/天的标准向甲方支付违约金，延期交货超过 10日的，中标人应支付合同总价30%的违约金，招标人可单方面解除合同也可要求中标人继续履行。

11、违约终止合同

11.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后20天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同：

11.1.1如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

11.1.2乙方未能履行合同项下的任何其他义务。

12、不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

13、合同纠纷处理方式：因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下任一方式解决：

（1）向           仲裁委员会申请仲裁；

（2）向           人民法院提起诉讼。

14、其他约定

14.1本采购项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

14.2本合同未尽事宜，双方另行补充。

14.3本合同一式肆份，经双方授权代表签字并加盖公章后生效。甲方、乙方各执贰份，具有同等效力。

甲  方：                    乙   方：

单位地址：                  单位地址：

法定代表人：                 法定代表人：

委托代理人：                 委托代理人：

电   话：                 电   话：

开户银行：                  开户银行：

账  号：                   账   号：

第五章 投标文件格式

# 东山县城乡污水收集系统工程项目（近期）-前梧村临时、前楼污水泵站一体化泵站采购及安装项目

投标文件

招标项目编号：

# 项目名称：东山县城乡污水收集系统工程项目（近期）-前梧村临时、前楼污

# 水泵站一体化泵站采购及安装项目

招标人： 东山泽远商贸有限公司

招标代理机构：中昕国际项目管理有限公司

投   标  人：                      （盖章）

法定代表人：                       （盖章）

日  期：      年     月    日

目    录

一、投标书

二、开标一览表

三、投标分项报价表

四、投标报价汇总表

五、货物说明一览表

六、供货范围清单

七、技术规格和商务偏离表

八、投标人的资格证明文件

九、投标人提交的有关评分及其他认为需要提供的材料

十、投标保证金汇款凭证资料

十一、投标人自评表

说明：

1. 投标人在制作电子投标文件过程中，应根据招标文件要求上传相关资料并签章。投标人企业相关资料务必真实、准确、完整，如果因资料不完整导致废标等情况，由投标单位自行负责。

2.本次招标采用电子招投标，招标文件中投标文件格式与电子招投标系统格式不一致的，以上传的投标文件格式为准。

3. 所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章及法人盖章部分，应按要求进行盖单位电子章和法人电子印章【授权委托书除外】。涉及到投标人签字的，一律由电脑录入姓名即可【授权委托书除外】。

4.投标企业法定代表人电子印章（法人CA），在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。

一、投  标  书

致：东山泽远商贸有限公司

我方认真研究了你方招标编号为                   的                招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目货物招标投标方法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标人须知、主要合同条款、招标项目说明及要求及其他有关文件后，签字代表宣布同意如下：

1、我方愿以总价为人民币（大写）          元整（￥：        ）的投标报价完成本货物招标文件要求和合同条款上所列招标工程范围的全部内容。

2、我方本次投标的品牌为：          ，产地：         ，型号：         。

3、我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。

我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

5、如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被没收。

6、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期内完成安装并取得质量技术监督部门核发的使用许可证。

7、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标人须知前附表第13项规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

8、一旦我方中标，我方保证将按招标文件规定在收到中标通知书后15个工作日内并在签订合同之前提交履约保证金。

9、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投  标  人：                                      （盖章）

单位地址：____________________________________________

法定代表人：                      （盖章）

邮政编码：_________   电话： ___________   传真：____________

开户银行名称：

开户银行帐号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期：_____年____月____日

- 开标一览表

投标人名称：（盖章）                        招标编号：

货币单位:元

| 货物名称 | 数量 | 报价 （现场交货价） | 交货期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前梧村临时污水 泵站 | 一体化泵站 | 1套 |  | 中标人在中标通知书发出后50个日历天供货至指定地点，货到现场安装并调式完毕，协助业主通过相关部门检测与验收,且配合业主取得鉴定合格证并交付使用。 | 按采购人 指定地点 |
| 前楼污水 泵站 | 一体化泵站 | 1套 |  | 中标人在中标通知书发出后50供货至指定地点，货到现场安装并调式完毕，协助业主通过相关部门检测与验收,且配合业主取得鉴定合格证并交付使用。 | 按采购人 指定地点 |
| 投标总报价为人民币（大写） 元整（￥： ） |

三、 投标分项报价表

招标编号：_______                                            货币单位：________

| 1 | 货物名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 原产地 |  |  |  |  |  |
| 3 | 数量 |  |  |  |  |  |
| 4 | 主机和标准附件单价 |  |  |  |  |  |
| 5 | 备品备件价 |  |  |  |  |  |
| 6 | 专用工具价 |  |  |  |  |  |
| 7 | 技术服务费 |  |  |  |  |  |
| 8 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |
| 9 | 检验培训费 |  |  |  |  |  |
| 10 | 运输(至目的地或现场)费用 |  |  |  |  |  |
| 11 | 保险费用 |  |  |  |  |  |
| 12 | 其他费用 | （所报费用名称） |  |  |  |  |  |
|  |  | （所报费用名称） |  |  |  |  |  |
| 13 | 投标价格 | 现场交货价 |  |

注：1．投标价格＝栏目4×栏目3（数量）＋栏目5至栏目12的各项费用。

2．此表第12项中投标人可自行扩展，填入所报费用名称及其费用，如施工配合费等。

3. 选购件价不包括在本报价表内，应另附纸分项单报。

3．此表第13项投标价格若与开标一览表有出入，以开标一览表的投标价格为准。

投标人名称：___________（盖章）

四、投标报价汇总表

招标编号：_______                                 货币单位：________

| 序号 | 项目 | 金 额 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备价格 |  |
| 2 | 安装价格 |  |
| 3 | 合 计 |  |

投标人名称：                         （盖章）

- 货物说明一览表

招标编号：

| 货物名称 |  | 型号规格 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细性能说明 |

投标人名称:                        （盖章）

六、 供货范围表

6-1 主机和标准附件清单

| 序号 | 组成主机整件、附件名称 | 数 量 | 型 号 | 原产地 | 单 价 | 合 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项累计合价： |

注：１、本表的“本项累计合价”应和投标分项报价表的栏目4×栏目3的价格相一致。  

投标人名称：                      （盖章）

六、供货范围表（续页１）

6-２ 备品备件清单

| 序号 | 备 品 备 件 名 称 | 型 号 规 格 | 数量 | 原产地及制造商名称 | 单 价 | 合 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项累计合价 |

注：１．“本项累计合价”应和投标分项报价表的栏目5相一致。

投标人名称：                （盖章）

六、供货范围表（续页2）

6－３ 专用工具清单

| 序号 | 专 用 工 具 名 称 | 型 号 规 格 | 数量 | 原产地及制造商名称 | 单 价 | 合 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注：以上随机附送。 |
| 本品目号累计合价： |

注：１．“本品目号累计合价”应和投标分项报价表的栏目6相一致。

投标人名称：                （盖章）

六、供货范围表（供选择）（续页3）

6-4投标人推荐的选择功能件清单

1.货物名称：

2.推荐的选择功能件内容：

| 序号 | 选择功能件名称 | 规格型号 | 原产地和制造商和厂商 | 单 价 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

３．推荐理由：

注：１. 如有样本和介绍资料，请在“推荐理由”中说明。

２. 投标人认为其提供的设备增加某些功能单元可以提高或扩大设备的功能或技术性能，可以按本格式提出推荐清单以供招标人选择。其价格不含在投标价格中。

３. 本表价格出厂价填报。

投标人名称：               （盖章）

七、技术规格和商务偏离表

招标编号：

| 货物名称 | 规格条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人提交的投标文件中与招标文件的“第三部分 招标内容及要求”有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人名称：                    （盖章）

八、投标人的资格证明文件

1、合格的营业执照；

2、售后服务机构的营业执照；

3、无行贿犯罪记录的承诺函（格式自拟）

4、其他资料（原件扫描件）

①、投标保证金汇款凭证；②、银行基本户开户许可证；

若所提供的材料不真实、弄虚作假，招标人将没收其投标保证金。

附件1  投标人的资格声明

１．投标人概况：
    Ａ．投标人名称：_____________________________________
    Ｂ．注册地址：_____________________________________
        传真：_________ 电话：_________  邮编：__________
    Ｃ．成立或注册日期：_____________________________
    Ｄ．法人代表：                   （姓名、职务）

实收资本：________________________________

其中 国家资本：              法人资本：

个人资本：              外商资本：

Ｅ．最近资产负债表（到     年     月      日为止）。

(1)固定资产合计:______________________

(2)流动资产合计:______________________

(3)长期负债合计:______________________

(4)流动负债合计:______________________

Ｆ．最近损失表（到     年     月      日为止）。

本年（期）利润总额累计：

本年（期）净利润累计：

２．关于投标人所提供货物的制造厂家的设施及其它情况：

| 工厂名称地址 | 生产的项目 | 年生产能力 | 职工人数 |
| --- | --- | --- | --- |

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

投标人名称：______________________________（加盖公章）

投标人代表（姓名、职务）：____________

日      期：       年        月        日

附件2  法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓名：             性别：        年龄：       职务：

系                                  的法定代表人。

投标人：（公章）

日期：    年   月   日

附件3   法定代表人授权委托书（若有授权）

本授权委托书声明：我        （姓名）系                          （投标人）的法定代表人，现授权委托                             （单位名称）的                   （姓名）为我公司投标人代表，以本公司的名义参加                              项目的投标活动。代理人在资格审查、领取招标文件、勘察现场、领取答疑纪要或补充通知、开标、评标过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人代表：                         性别：             年龄：

单  位：                         部门：             职务：

联系电话：

投标人：   （公章）

法定代表人：（签字或盖章）

投标人代表：（签字）

日期：   年   月   日

注：委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

九、投标人提交的有关评分及其他认为需要提供的材料

十、投标保证金汇款凭证资料

十一、投标人自评表

技术因素满分55分

| 序号 | 评分界定 | 满分值（分） | 投标人自评分 | 投标人提供的证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

商务因素满分15分。

| 序号 | 细则内容 | 满分值（分） | 投标人自评分 | 投标人提供的证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

第六章   图纸（另行上传）

# Text boxes

注 释：

本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款。但不得与招标文件、投标文件的实质性内容相背离。