中华人民共和国

标准设备采购招标

文件

（2017 年版）

#### 使用说明

#### 一、《标准设备采购招标文件》适用于设备采购招标。

#### 二、《标准设备采购招标文件》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示的由招标人填写的内容，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要具体化，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。

#### 三、招标人按照《标准设备采购招标文件》第一章的格式发布招标公告或发出投标邀请书后，将实际发布的招标公告或实际发出的投标邀请书编入出售的招标文件中，作为投标邀请。其中，招标公告应同时注明发布所在的所有媒介名称。

#### 四、《标准设备采购招标文件》第三章“评标办法”分别规定综合评估法和经评审的最低投标价法两种评标方法，供招标人根据招标项目具体特点和实际需要选择适用。招标人选择适用综合评估法的，各评审因素的评审标准、分值和权重等由招标人自主确定。国务院有关部门对各评审因素的评审标准、分值和权重等有规定的， 从其规定。

#### 第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章前附表标  明投标人不满足要求即否决其投标的全部条款。

#### 五、《标准设备采购招标文件》第五章“供货要求”由招标人根据行业标准设备采  购招标文件（如有）、招标项目具体特点和实际需要编制，并与“投标人须知”、“通  用合同条款”、“专用合同条款”相衔接。

#### 六、采用电子招标投标的，招标人应按照国家有关规定，结合项目具体情况， 在招标文件中载明相应要求。

#### 七、《标准设备采购招标文件》为 2017 年版，将根据实际执行过程中出现的问题及时进行修改。各使用单位或个人对《标准设备采购招标文件》的修改意见和建议，可向编写小组反映。

#### 联系电话：（010）68502581

马洲污水处理厂（一期）工程设备

采购项目

招标文件

报建编号：3506951910180701  （由省行政监督平台报建系统生成）

项目名称：马洲污水处理厂（一期）工程设备采购项目

招标项目编号：E3506810601800077002001

招标人：漳州发展水务集团有限公司（盖章）

招标代理机构：厦门天亚工程项目管理有限公司（盖章）

编制时间：2020年11月

目   录

第一卷 ………………………………………………………………………………（005）

第一章  招标公告………………………………………………………………… （006）

第二章  投标人须知……………………………………………………………… （009）

第三章  评标办法  ……………………………………………………………… （031）

第四章  合同格式及条款………………………………………………………… （038）

第二卷 ………………………………………………………………………………（051）

第五章 供货要求 ………………………………………………………………… （052）

第三卷 ………………………………………………………………………………（194）

第六章  投标文件格式…………………………………………………………… （194）

- 第一卷

- 第一章 招标公告

- 马洲污水处理厂（一期）工程设备采购项目

- 招标公告

1、招标条件

本招标项目马洲污水处理厂（一期）工程设备采购项目，项目业主为漳州发展水务集团有限公司，招标人为漳州发展水务集团有限公司，建设资金来自业主自筹，委托的招标代理单位为厦门天亚工程项目管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的采购及安装进行公开招标，欢迎资质符合要求的供应商前来参加投标。

- 项目概况与招标范围

2.1工程建设地点： 漳州市；

2.2 工程建设规模： 总投资约4700万元，马洲污水处理厂（一期）工程采购项目的招标清单所列设备的采购、制造、包装、运输（含运输保险）、货到现场卸货、检测检验、提前进场与土建单位沟通、现场保管、安装、调试、验收、技术培训、备品备件、专用工器具及技术服务以及其它全部费用。以及投标人认为保证设备在安装、安全可靠运行时所必需的其它附属设备或附件、售后服务等和其它所有与设备及成套系统相关的内容。

在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的投标报价之中，且并不因此而影响交付买方使用的时间。具体详见招标文件要求；

2.3建设工期：2020年12月25日前供货、安装完毕且具备通水条件。

2.4标段划分：无；

2.5本次招标采购设备：

2.5.1采购设备名称： 马洲污水处理厂（一期）工程设备采购项目；

2.5.2数量： 马洲污水处理厂（一期）工程设备  ；

2.5.3技术规格： 详见招标文件“供货要求” ；

2.5.4交货地点：以招标人通知的施工现场为准；

2.5.5交货期：2020年12月25日前供货、安装完毕且具备通水条件。

3、投标人资格要求

3、1同时具有建筑机电安装工程专业承包二级资质和电子与智能化工程专业承包一级及以上资质的独立法人；

3、2具有企业安全生产许可证A类证书；

3、3投标人及其法定代表人控股的其他公司，不得同时参加同一标段投标；

3、4本次招标不接受联合体投标；

3、5拟派项目负责人（项目经理，下同）：

1）具有注册在投标人单位的机电安装工程专业一级建造师执业资格且具备安全生产许可证B类证书；

2）在投标截止日存在在其他任何在建合同工程上担任项目负责人的，不得以拟派项目负责人的身份参加本次投标。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除日期。

3、6投标人代表及法定代表人的有效身份证明；
    3、7法定代表人授权书原件(投标代表是法定代表人无需提供）；
    3、8投标人参与投标时需提供近三年内投标单位、法定代表人及拟派项目负责人无行贿犯罪记录承诺函（格式自拟）。

4、 招标文件的获取：

4.1凡有意参加投标者，请于递交投标文件截止时间前登陆到新的漳州市工程项目交易中心网站（http://www.zzgcjyzx.com）进行招标文件的下载。

4.2招标人不提供书面招标材料（含招标文件等相关材料），只提供电子招标材料。投标人必须通过网上银行在漳州市工程项目交易中心网上交易系统的网上支付平台进行支付，点击下载招标文件才能参与投标。

5、投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间）：2020 年 12月 4日8时30分。投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心网站（http://www.zzgcjyzx.com）递交电子投标文件。网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问，可漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话： 0596-2032597。

5.2投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件

投标人存在以下情形之一的投标无效：

（1）投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内达到工程项目交易系统的。

（2）电子投标书未按招标文件规定进行电子签章。

6、本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网（http://www.zzgcjyzx.com）媒介发布。

7、联系方式

招标人：漳州发展水务集团有限公司

地址：漳州市芗城区新华东路九龙官邸

电话：15260557170

联系人：黄女士

招标代理机构：厦门天亚工程项目管理有限公司；

地址：漳州市龙文区下洲花园3栋2单元16层；

邮编: 363000；

电话：0596-2165516，传真：/；

联系人：小沈

招投标监督机构名称：漳州高新技术产业开发区行政审批局、漳州高新技术产业开发区建设局

地址：漳州高新区九湖镇324国道漳州国家新区众创园政府办事大厅

联系电话：0596-6620580、0596-6628937

公共资源交易中心名称：漳州市工程项目交易中心

地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼

联系电话：0596-2871120，0596-2939029

# 第二章投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名 称:漳州发展水务集团有限公司 地 址: 漳州市芗城区新华东路九龙官邸 电话：15260557170 联系人：黄女士 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理机构：厦门天亚工程项目管理有限公司 地址： 漳州市龙文区下洲花园3幢2单元16楼 联系人： 小沈、小林 电话： 0596-2165516 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 马洲污水处理厂（一期）工程设备采购项目 |
| 1.1.5 | 工程项目名称 | 马洲污水处理厂（一期）工程设备采购项目 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 业主自筹，100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 具体详见本招标文件第五章“供货要求”、招标人提供的设计施工图纸、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准。 |
| 1.3.2 | 交货期 | - 2020年12月25日前供货、安装完毕且具备通水条件。 |
| 1.3.3 | 交货地点 | 以招标人通知的施工现场为准 |
| 1.3.4 | 技术性能指标 | 投标人应按照招标文件及招标人提供的设计施工图的要求，具体技术要求详见本招标文件第五章《供货要求》。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | (1)投标人必须是中华人民共和国境内注册的企业法人，必须持有工商行政管理部门颁发的合格有效的营业执照。 (2)本次采购项目招标，要求投标人须具备建设行政主管部门核发的以下资质；1、同时具有建筑机电安装工程专业承包二级资质及电子与智能化工程专业承包一级及以上资质的独立法人；2、具有企业安全生产许可证A类证书；3、投标人及其法定代表人控股的其他公司，不得同时参加同一标段投标；4、拟派项目负责人（项目经理，下同）：1）具有注册在投标人单位的机电安装工程专业一级建造师执业资格且具备安全生产许可证B类证书；2）在投标截止日存在在其他任何在建合同工程上担任项目负责人的，不得以拟派项目负责人的身份参加本次投标。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除日期。5、投标人代表及法定代表人的有效身份证明；6、法定代表人授权书原件(投标代表是法定代表人无需提供）； （3）投标人业绩：/ （4）信誉要求： ①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单，以全国企业信用信息公示系统查询结果为准； ②未被最高人民法院在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单； ③投标人参与投标时需提供投标单位、法定代表人近三年内无行贿犯罪记录承诺书。中标结果公示期间，招标人将通过中国裁判文书网对中标候选人及其法定代表人进行近三年内行贿犯罪档案查询，查询结果以中国裁判文书网为准。若招标人发现中标候选人及其法定代表人自开标之日起前3年内，存在行贿犯罪记录或刑罚未执行完毕的，招标人将取消其中标候选人资格并没收投标保证金。中标候选人应积极配合提供相关材料，供招标人进行行贿犯罪档案查询。 ④在近三年内未发生重大产品质量问题，以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准。 （5）其他要求：/ |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | / |
| 1.9.1 | 投标预备会 | R不召开 □召开，召开时间： 召开地点：/ |
| 1.9.2 | 投标人在投标预备 会前提出问题 | 时间：/ |
|  |  | 形式：/ |
| 1.9.3 | 招标文件澄清发出的形式 | 通过下载招标文件的电子招标投标交易平台以书面形式发出。 |
| 1.10.1 | 分包 | 不允许 允许，分包内容要求：/。 分包金额要求：/ 对分包人的资质要求：/ |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 | / |
| 1.11.3 | 其他可以被接受的技术支持资料 | / |
| 1.11.4 | 偏差 | R不允许 □允许，偏差范围：/ 最高项数：/ |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 含招标人提供的与本项目相关的所有设计施工图纸、澄清、修改、补充说明等所含内容。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间： 2020 年11月 18 日 17 时 00 分前 投标人要求澄清招标文件的提交方式为 无记名方式 ： 投标人可通过漳州工程项目交易中心http://www.zzgcjyzx.com平台或招标代理公司邮箱zzty516@126.com进行提问并电话确认（0596-2165516）。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | ①投标人澄清的时间：2020年 11 月 18 日17时00分前 ②投标人领取澄清招标文件时无需签收和确认。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 时间：/ |
|  |  | 形式：无需确认，潜在投标人应自行留意招标人、招标代理机构在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn）、漳州工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front/ ）上发布招标文件的澄清，投标人在投标截止日期前应随时登陆上述规定的网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 时间：招标人对招标文件的修改内容通知将于2020年11月 18日17时00分前发布； 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的修改，并通过该招标项目发布招标公告的媒介进行发布。修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标须知前附表第4.2.1项规定的投标截止时间至少15日前通过该招标项目发布招标公告的媒介发布；不足15 日的，将相应延长投标截止时间。 潜在投标人应自行留意招标人发布的招标文件的修改。招标人、招标代理机构将通过下列网站发布修改：福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn）、漳州工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front/ ）上发布。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 形式：无需确认，潜在投标人应自行留意招标人、招标代理机构在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn/）上发布招标文件的修改，投标人在投标截止日期前应随时登陆上述规定的网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认。 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 承包人收到发包人的每一笔款项前，应向发包人提供等额合法的设备增值税率13%的发票及完整申请支付手续。在本合同期限内，若遇国家税率调整，不含税金额不因国家税率变化而变化，但双方应按实际调整后的税率结算，即按照实际调整后的含税价（不含税金额+调整后的税额）进行最终结算，具体税率以开具发票的时间为准。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | □无 R有，暂定价4100万元，以财政或业主委托第三方审核价（未下浮前的价格为基数）×（1-优惠率13%）为报价控制基数，即优惠率不应少于13%；价格包含但不限于设备费（材料、加工制造、出厂调试、供货、运输）、装卸费、配合费、安装费、调试费、安全文明施工费、售后服务费（含对甲方培训服务费）、3年内质量保证费、利润、设备所采用的专利、专有技术、技术秘密、版权的使用费和货物本身已支付或将支付的各种税费以及其它交付比选人使用前所产生的所有费用，以及所有根据合同或其他原因投标人应支付的税金和其他应缴的费用。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | / |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止日期后 120 天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： R要求，投标保证金的形式： 1、投标保证金的金额： 肆拾万元整（¥40万元） 2、投标保证金形式：投标人可以使用下列①、②形式提交： ①现金形式:应在2020年12月3日上午12:00时前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明（招标项目名称，可简写），如因投标人汇款凭证未注明招标项目名称造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金。 投标保证金银行帐号： 开户银行：漳州市建行营业部 帐户名称：漳州发展水务集团有限公司 帐 号：3500166243305250634 ②银行保函形式：银行开具的银行保函原件。 银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金。 3、投标保证金证明材料提交形式： 根据《福建省发展和改革委员会关于积极应对疫情做好招投标等工作的通知》投标人不必到公共资源中心现场提交纸质保函原件，采用扫描纸质保函加盖电子印章形式随同电子投标文件一并在线提交。纸质保函原件由中标候选人公示前提交并在网上公示。 投标人名称变更证明材料（如有时）应与投标文件一起上传到平台中，无需在开标现场另行提供。 投标保证金的退还：投标单位需提供退款收据（收据盖章、背面经办人签字、写下联系电话）、汇款凭证复印件盖章、开户许可证复印件盖章、营业执照复印件盖章。于开标结束后自行采用顺丰邮寄的方式寄出（漳州市龙文区下洲花园3栋2单元1605-1608室）。未中标的投标人保证金，招标人将在评标结束后退保资料到齐统一办理，无息退回。中标人的投标保证金在施工合同签订后无息退回。 投标保证金有效期：与投标有效期一致 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | （1）投标人在投标有效期内撤销投标文件； （2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金； （3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | R无 □有，具体要求： |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | / |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | / |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 | / 年 / 月 / 日至/ 年 / 月 / 日 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | R不允许 □允许 |
| 3.7.3 | 投标文件副本份数及其他要求 | 本项目采用电子招标，具体要求如下： 1、投标人应利用江苏国泰新点软件有限公司最新投标文件制作工具制作电子投标文件； 2、企业法定代表人电子印章（法人CA），在招标文件、投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 注：中标单位在领取中标通知书时需向招标代理机构额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书6份复印件并加盖公章，以及包含投标文件全部内容的扫描件电子光盘一份。 |
| 4.1.1 | 投标文件加密要求 | 1、招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前通过网络上传投标文件。本工程采用不见面开标，开标当日，投标人可通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审。 2、投标人必须提交网上投标文件，递交一份加密的ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中。投标单位只能用单位CA数字证书对投标文件加密生成标书上传到系统中，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问，可向投标文件编制工具软件投标人联系，投标截止后，网上投标系统无法接受投标文件。 3、网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问 ，可向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话： 0596-2032597。 投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。 4、投标人有下列情形之一的，投标无效： (1)投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统的。 (2)因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的。 (3)电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。 5、在投标文件制作过程中，投标单位启用企业法定代表人电子章（法人 CA），该法人 CA 可直接用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明 的信息 | 不适用 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 北京时间：2020 年12月4日08时30分 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 地点：漳州市工程项目交易中心（地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼） |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | R否 投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的（招投标系统原因导致不能解密的除外），视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。 如未提交投标保证金的；投标文件将被退回。 □是，退还时间： |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：漳州市工程项目交易中心（地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼） |
| 5.2 | 开标程序 | 本项目采用不见面开标方式，远程解密。疫情期间，为防止人员聚集，投标人无需到现场。 主持人按下列程序进行开标： (l）宣布开标纪律； (2）加密检查。开标时间一到，电子交易平台自动公开显示递交投标文件顺序号及对应的电子投标文件加密状态； (3）电子投标文件解密，投标人应在线参加开标。投标人应在开始解密时间（开标时间）起30分钟内在线进行电子投标文件的解密操作，未在规定时间内解密，其投标视为无效； (4）解密全部完成后或解密时间截止时，由电子交易平台确定并显示投标人名称、投标报价（元）等招标文件所确定的唱标内容； （5）开标结束，电子交易平台自动生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 5人 其中招标人代表 1 人，专家 4 人； 评标专家确定方式：从福建省综合评标专家库中随机抽取。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 推荐的中标候选人数： 1 个 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：通过漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）、福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）进行发布。 公示期限：不少于10日 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | £是 R否 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： R要求，履约保证金的形式： 履约担保金额：中标单位应于合同签订前向招标人支付合同暂定价款10%的履约保证金。 履约担保形式：现金或转账或保函形式（银行保函）。 履约担保期限：履约担保提交时间为在收到中标通知书后15个工作日内并在签订合同之前。 履约保证金退还：履约保证金在设备调试运行合格后15日内无息退还。如因现场招标人原因导致设备安装后无法调试,则由相关现场人员证明后在设备安装后两个月内无息退还。 £不要求 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | □否 ☑是，具体要求： 电子投标文件编制工具软件名称及版本：新点电子招标文件制作软件（漳州版）V7.4.1.20。 电子投标文件编制工具软件投标人及联系电话：江苏国泰新点软件有限公司，电话：400-850-3300。 电子投标文件具体要求： a、企业法定代表人电子印章（法人CA），在招标文件、投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 b、投标单位应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作工具。 c、网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问，可向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话： 0596-2032597。 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |
| 10 | 投标费用 | 1.投标人应承担其投标文件编制与递交所涉及的一切费用，不论中标与否，均由投标人自负。在任何情况下招标人和招标代理机构对上述费用均不负任何责任； 2.本工程的招标代理费按招标代理合同约定计取。 3.本工程中标人的交易服务费按《闽价通告[2019]9号文标准计取，向漳州市工程项目交易中心缴交。 |
| 11 | 监督部门 | 漳州高新技术产业开发区行政审批局 漳州高新技术产业开发区建设局 |
| 12 | 其他 | 1、因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。 2、中标人在接到招标代理机构通知后应于3日内到招标代理机构领取中标通知书，同时应按规定向漳州市工程项目交易中心支付建设工程交易服务费。中标人未按以上规定领取中标通知书并支付建设工程交易服务费的，视为其自行放弃中标权，并没收其投标保证金。 3、中标人如出现以下情况之一：则视为中标人自动放弃中标资格，招标人将没收其投标保证金，并有要求对此造成的损失予以赔偿（赔偿金额至少为其中标价与招标人重新授予合同的中标候选人的合同价的差额），中标人同时依法承担相应法律责任。招标人按规定重新组织招标： （1）无正当理由不与招标人签订合同的。 （2）在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。 （3）不按规定提交履约保证金担保的。 （4）在中标公示结束后3天内未到招标代理机构领取中标通知书的。 （5）投标人以他人的名义及挂靠投标、围标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。 （6）法律法规规定的其他情况。 4、投标文件的制作： 4.1投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（漳州版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。网上招投标系统交易平台为投标人提供制作投标文件的功能，主要包括文件的导入、文件内容编辑、工程量清单报价（如有）导入、版式文件转换、电子签章、文件生成、 校验以及加密等功能。具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该平台上的相关说明或电话咨询漳州市工程项目交易中心（0596-2032597）。 4.2投标人在制作电子投标文件过程中，投标人企业相关资料以在漳州市工程项目交易中心诚信库中录入的信息为准（包括相关原件扫描件），不允许在工具中上传。各投标单位务必真实、准确、完整录入诚信库资料 (原件扫描件)，如果因诚信库资料导致废标等情况，由录入投标单位自行负责。 4.3本次招标文件中投标文件格式与电子招投标系统格式不一致的，以上传的投标文件格式为准。 4.4投标文件所有证明资料扫描件应加盖投标单位公章或电子公章。投标人在制作投标文件时，投标文件中盖章或资料上传等受电子招投标系统制作限制的，以电子招投标系统为准。投标人也可将需上传的材料（如有）补充上传在其他材料中。 5、在评标过程中，有关评标委员会要求投标人作出澄清或说明等的，各投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在通知后30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正。 6、在公示期间，若有投标人或其他利害关系人对公示内容提出质疑或投诉的情况，应提供完整、真实、有效的相关材料，若经招标人及监督部门查实所提供的质疑材料（或投诉材料）弄虚作假或者以非法手段取得证明材料的，其投标保证金不予退还（有利害关系的自然人视为单位行为，其单位投标保证金不予退还），给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。 7.未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标实施条例》、《福建省招标投标条例》等有关规定执行。 8、若因招标人上级主管部门政策性变化或甲方项目实际需求等原因，造成项目部分停建或缓建时，则按照实际交付的数量进行结算，中标人不应由此向招标人提出索赔。 9、投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若有弄虚作假、隐瞒真实情况的，一经发现，其投标按否决投标处理；已作为中标候选人的，取消其中标人资格，己中标的，不予授标，由此产生的问题由该投标人负责，并承担赔偿招标人损失责任。直到授标前，招标人保留核实投标人所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料（包括相关材料承诺供应证明资料）的真实性的权力。 10、评标委员会未按照招标文件规定的评标办法和标准进行评审的，推荐的中标候选人无效，招标人应当重新组建评标委员会按招标文件规定的评标办和标准进行评审，并推荐中标候选人。 11、本工程采用不见面开标，开标当日，投标人可通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。 12、根据《福建省发展和改革委员会关于积极应对疫情做好招投标等工作的通知》投标人不必到公共资源中心现场提交纸质保函原件，采用扫描纸质保函加盖电子印章形式随同电子投标文件一并在线提交。纸质保函原件由中标候选人公示前提交并在网上公示。 投标人名称变更证明材料（如有时）应与投标文件一起上传到平台中，无需在开标现场另行提供。 |

一、 说  明

1. 适用范围

1.1本次招标采取公开招标方式。本招标文件仅适用于招标公告中所叙述项目的货物及服务采购。

2. 定义

2.1“招标人”系指本次采购项目的业主方即漳州发展水务集团有限公司。

2.2 “招标代理机构”系指本次招标采购与安装项目活动组织方即厦门天亚工程项目管理有限公司。

2.3“投标人”系指购买了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的制造商或供货商。

2.3“货物”系指卖方按招标文件规定，须向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指招标文件规定卖方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

3. 合格的投标人

3.1同时具有建筑机电安装工程专业承包二级资质及电子与智能化工程专业承包一级及以上资质的独立法人；

3.2具有企业安全生产许可证A类证书；

3.3投标人及其法定代表人控股的其他公司，不得同时参加同一标段投标；

3.4本次招标不接受 联合体投标；

3.5拟派项目负责人（项目经理，下同）：

1）具有注册在投标人单位的机电安装工程专业一级建造师执业资格且具备安全生产许可证B类证书；

2）在投标截止日存在在其他任何在建合同工程上担任项目负责人的，不得以拟派项目负责人的身份参加本次投标。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除日期。

3.6投标人代表及法定代表人的有效身份证明；
    3.7法定代表人授权书原件(投标代表是法定代表人无需提供）；
    3.8投标人参与投标时需提供近三年内投标单位、法定代表人及拟派项目负责人无行贿犯罪记录承诺函（格式自拟）；

3.9按本招标文件的规定交纳了投标保证金。

3.33.34. 投标费用

详见投标须知前附表第9项。

二、 招标文件

5. 招标文件的组成

5.1招标文件用以阐明所需货物及服务、招标程序和合同主要条款。招标文件由下述部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）招标内容及要求

（4）合同格式及条款

（5）投标文件格式

5.2  除5.1内容外，招标人以电子形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

5.3 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件后通过漳州工程项目交易中心http://www.zzgcjyzx.com平台进行提问，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

5.4 除非有特殊理由，招标文件不单独提供招标货物使用地的自然环境、气候条件、公共设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6.招标文件的澄清与修改。

6.1投标人在下载招标文件后，对招标文件若有任何疑问需要澄清，应在招标文件要求提交问题截止时间前通过漳州工程项目交易中心http://www.zzgcjyzx.com平台或招标代理公司邮箱zzty516@126.com进行提问并电话确认。不论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的修改或者是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将保证在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，通过招投标活动发布公告的媒介网站福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn）、漳州工程项目交易中心(http://www.zzgcjyzx.com)把修改与澄清的内容予以公布。

6.2 当招标文件的澄清与修改内容未能保证在原招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前通知给所有投标人时，招标人将酌情延长递交投标文件的截止时间，具体延长时间将在招标文件澄清修改通知、纪要或文件中明确。

6.3 投标人在递交投标文件截止前应随时登陆招投标活动发布公告的媒介网站福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn）、漳州工程项目交易中心(http://www.zzgcjyzx.com)，查询本工程招投标活动的修改澄清变更通知，若投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。

6.4 当招标文件与招标文件的澄清内容相矛盾时，以最后发出的书面通知、纪要或文件为准。

三、 投标文件的编写

7. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标可能被拒绝。

8.除非有另外的规定，投标人应对招标货物一览表所列的全部进行投标，招标代理机构不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价。

9. 投标文件语言

投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的资料，不是中文时，应附中文译本，否则视为未提供该资料。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

10. 投标文件的组成

一、投标书

二、投标人拟用于工程的主要材料品牌（厂家）表

三、金额占总价比重较大的单项设备表

四、技术规格和商务偏离表

五、投标人的资格证明文件

六、招标服务费承诺书

七、投标人提交的有关评分及其他认为需要提供的材料

八、投标保证金汇款凭证资料

九、投标人自评表

11.1投标文件从本须知前附表第14项所规定的投标截止期之后开始生效。在投标人须知前附表第13项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。

11.2在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在招标代理机构规定的期限内应以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效延长期继续有效。

12. 投标保证金

12.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

12.2投标人应按本须知前附表第12项要求缴纳规定的时间、数额的投标保证金，并作为其投标的组成部分之一。

12.3 投标保证金用于保护本次招标活动免受投标人的行为而引起的风险。

12.4 投标保证金以电汇或银行转账或银行保函形式提交。

12.5发生以下情况投标保证金将不予退回：

（1）投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

（2）投标人不接受本须知18.2条规定对投标文件中的算术错误进行更正的；

（3）投标人有任何试图影响评标委会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为的；

（4）中标人未能做到按本须知第23条规定及时签订合同；

（5）本招标文件中规定的其他没收投标保证金的情形。

12.6投标人有下列情形之一的，其投标保证金将不予退还，并报请行政监督管理部门同意，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购活动，并予以公告。情节严重的，报请其他有权机关处理。

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他生产厂商的；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的。

12.7中标供应商放弃中标，其投标保证金不予退还，同时应按相关法律、规章、规范性文件的规定承担相应的法律责任。

13. 投标文件的格式

13.1提交相应的电子文件档一份：含全部招标资料。

注：中标后中标人须再提供五份书面正本投标资料，并加盖投标单位公章及完整投标文件光盘壹份。

13.2投标使用货币为人民币。

13.3投标人应提交证明其拟供货物符合招标文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

（1）投标人在制作电子投标文件过程中，投标人企业相关资料以在漳州市工程项目交易中心诚信库中录入的信息为准（包括相关原件扫描件），不允许在工具中上传。各投标单位务必真实、准确、完整录入诚信库资料 (原件扫描件)，如果因诚信库资料导致废标等情况，由录入投标单位自行负责。

（2）本次招标采用电子招投标，招标文件中投标文件格式与电子招投标系统格式不一致的，以上传的投标文件格式为准。

（3）所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章及法人盖章部分，应按要求进行盖单位电子章和法人电子印章。涉及到投标人签字的，一律由电脑录入姓名即可。投标文件中的证件扫描件若从诚信库中录入链接的，可不用盖公章。

四、投标文件的提交

14.1详见投标须知前附表第14项

14.2投标文件应在投标邀请中规定的截止时间前送达，迟到的投标文件为无效投标文件，将被拒绝。

14.3投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标。

##### 15、投标报价

- 15.1投标人应根据第三章招标规定及要求在招标文件所附的投标价格表（见第五章投标文件格式）上写明投标货物的报价。如果出现漏报、缺报部分，视为已含在报价中，中标后不予调整；如果投标书中的投标价格与投标报价表上的投标价格有出入，以投标书为准。投标人对招标货物只允许有一个报价，招标人不接受有任何选择的报价。

- 15.2　投标价格表填写时应注意下列要求：

- （1）本招标项目投标最高控制总价为暂定价4100万元，以财政或业主委托第三方审核价（未下浮前的价格为基数）×（1-优惠率13%）为报价控制基数，即优惠率不应少于13%；价格包含但不限于设备费（材料、加工制造、出厂调试、供货、运输）、装卸费、配合费、安装费、调试费、安全文明施工费、售后服务费（含对甲方培训服务费）、3年内质量保证费、利润、设备所采用的专利、专有技术、技术秘密、版权的使用费和货物本身已支付或将支付的各种税费以及其它交付比选人使用前所产生的所有费用，以及所有根据合同或其他原因投标人应支付的税金和其他应缴的费用。

- （2）技术规格中特别要求的备品备件和专用工具的费用。

- （3）技术规格中特别要求的安装、调试、培训及其它附带服务的费用。

- （4）投标人提供的货物必须以现场交货价填报货物价格。

- 15.3投标人按上述15.2款要求填写报价供招标人评标方便，但不限制招标人以其它方式签订合同的权力。

五、投标文件的评估和比较

16、开标事项要求

（1）开标会在有关监督部门人员(或公证人员)监督下，由招标代理机构主持；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称和参加开标会议单位代表；

（3）根据投标系统生成的顺序依次由投标人代表使用制作投标文件的CA加密锁解封，将电子投标书导入唱标平台，宣读投标报价、计划工期等；

（4）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等在开标记录表上签字确认。

（5）开标会议结束。

注： 投标人对开标有异议的，应在开标现场提出。

在会议过程中，未经主持人同意不得中途退场；并应遵守会场纪律、保持会场安静，不得大声喧哗，否则招标单位有权请其离开会场。

开标时，开标一览表内容与投标分项报价表内容不一致时以开标一览表为准。

17.评标委员会

17.1评标委员会构成： 5 人或以上的单数，其中招标人代表 1 人，评标专家从福建省综合评标专家库中随机抽取。评标专家应于到达时间前抵达评标室，如超过通知到达时间十五分钟，则由漳州市工程项目交易中心另行抽取一名评标专家。

18. 投标文件的初审

18.1对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及与评标有关的其他情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

投标人任何试图影响评委会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝，并被没收投标保证金。

投标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评委会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

评委会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署。

18.2算术错误将按以下方法更正：

(1)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

(2)投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果投标人不接受按上述方法对投标文件中的算术错误进行更正，其投标将被拒绝并没收其投标保证金。

18.3资格性检查（资格后审）和符合性检查

18.3.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，评标委员会将依据投标人提交的投标文件按投标人须知前附表第8项所述的资格标准对投标人进行资格审查，以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的，其投标将被拒绝。

18.3.2符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。

实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行；（2）实质性违背招标文件，限制了招标人的权利和中标人合同项下的义务；（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估。

19．投标文件的澄清

19.1对投标文件中含义不明确，同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作也必要的澄清，说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当在评标委员会规定的时间内经书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签字，并不是超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.比较和评价

20.1 评标委员会将按评标标准和方法，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较评价后打分。

20.2 对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效投标人该项最高报价加入评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予以核减，全部进入评标价评议。

20.4评标委员会在评标过程中发现投标人存在下列情形之一的，可认定其有串通投标行为，并做出其投标无效的决定：

（1）不同投标人的投标文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的；

（2）由同一人或分别由几个有利害关系人携带两个以上（含两个）投标人的企业资料参与资格审查，或代表两个以上（含两个）投标人参加招标答疑会、交纳或退还投标保证金、开标的；

（3）有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

(4) 招标文件中的“★”条款为招标的关键性条款，必须得到投标人的响应，否则作无效标处理；

(5) 投标人的投标文件与技术规定有差异时，应如实填写技术偏离表；有一条负偏离带“★”的技术条款规定的，则该投标文件将作无效标处理；

20.5 废标与无效投标界定

20.5.1出现下列情形之一的，本次招标采购予以废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，招标采购单位应当将废标理由通知所有投标人。除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标。

- 21.纪律和监督

21.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

21.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

21.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

21.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

21.5 投诉

21.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

21.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1项规定的期限内。

- 22. 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

- 23. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表

# 评标办法（综合评估法）

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 中标候选人排序方法 | 本次评标采用综合评估法。 评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第主要“评标因素”规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高推荐为第一中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，则由招标人采用随机抽取方法确定排序【随机抽取方法：首先，招标人在号码池中放入经评审合格的进入随机抽取中标候选人的投标人相对应的投标编号（投标人的投标编号由招标人按照网上开评标系统公布投标人名单的正顺序现场抽取），然后，招标人公开随机抽取，第一个抽取的号码对应的投标人为第一中标候选人】。 |
| 2.1.1 | 资格评审 标准 | 营业执照 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定；具备有效的营业执照； |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定； |
|  |  | 人员要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定； |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定； |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定； |
|  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形 |
| 2.1.2 | 商务评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致； |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定； |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定； |
|  |  | 备选投标方案 | 除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案； |
|  |  | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定 |
|  |  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定 |
|  |  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定 |
|  |  | 技术性能指标 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.4 项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.1 项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 质保期服务 | 符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件 |

# 采用综合评估办法，确定中标侯选供应商。分值由技术因素、商务因素、报价因素三部分构成，采用100分制。评标委员会按评审后投标供应商综合得分由高到低排列顺序，得分最高的为第一中标候选人，以此类推。当出现二个或二个以上投标人的最终得分相同时，由评标委员会依次按投标人的技术因素得分、商务因素得分和报价因素得分高低进行排序，即先确定技术因素得分高的优先，如技术因素得分相同时，则以商务因素得分高的优先，以此类推。若上述三项均相同时，则采用随机抽取的方式确定排序。评标采用综合评估办法，按技术因素（满分50分）、商务因素（满分10分）、报价因素（满分40分）进行打分。具体分项分数如下：

主要评标因素如下：

（一）商务部分评分           满分10分

（二）技术部分评分           满分50分

（三）报价部分评分           满分40分

（一）商务部分(满分为10分)

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的企业信用等级情况 | 1、投标人提供有效的省级及以上有关行业评定的3A级企业信用等级证的得3分，2A级企业信用等级证的得2分，1A级企业信用等级证的得1分，提供证书复印件。 | 3 |
| 2 | 售后服务得分 | 2、根据投标人的售后服务承诺、售后服务方案、保证售后服务质量的措施、售后服务的实现形式及其具备的售后服务实力等方面由评委评审打分，包括但不限于故障响应时间、应急响应情况、维修服务方案、维修人员配备、质保期外服务方式、备品备件的价格承诺和供应。 | 5 |
| 3 | 培训计划及方案得分 | 3、本次招标培训主要涉及“自控系统培训”、“各类设备应用培训”、“其他软件系统使用培训”等，投标人应针对招标技术要求中针对各类培训具体要求，提供相应的培训计划与方案，包括（但不限于）培训目的、时间、地点、内容、频次等，评委根据技术文件中相关要求进行打分，最高分2分。 | 2 |

（二）技术部分(满分为50分)

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品认证、检测 | 1、投标潜水设备品牌的制造工厂检测中心在水泵出厂检测中具备出具国家级合格认证认可CNAS标识的得2分，须提供相应的证书证明，无法提供的不得分。 | 2 |
|  |  | - 投标潜污泵品牌的制造商具有一级能效检测报告的得2分，须提供相应的证书证明，无法提供的不得分。 | 2 |
|  |  | - 投标磁悬浮鼓风机制造商企业设备入选省部级以上“节能装备推荐目录”产品且能效指标评定结果为：优于能效一级或获评省部级以上“绿色工厂”的得2分，须提供相应的证书文件，无法提供的不得分。 | 2 |
|  |  | 4、投标磁悬浮鼓风机制造商产品获得国家部委效率“国际领先”报告的得2分，须提供相应的证书文件，无法提供的不得分。 | 2 |
| 2 | 设备 | 5、主要设备的性能及技术指标的响应性 | 8 |
|  |  | 6、投标设备：粗格栅、细格栅、曝气沉砂池链板式刮砂机、链条刮泥机、水泵、潜水搅拌器及推流器、曝气盘、纤维转盘、离心脱水机、磁悬浮鼓风机具有制造商针对本项目的授权书，每提供1个得1.5分，须提供相应的证书证明，无法提供的不得分。 | 15 |
|  |  | 7、投标盘式微孔曝气器制造商是欧美国际知名品牌，有10年以上的曝气设备生产经验。具有良好的同类污水处理厂供货安装业绩，每提供1个得1分，须提供相应的证明文件，无法提供的不得分。 | 2 |
| 3 | 综合实施能力 | 8、自控系统方案的可靠性、实用性、功能完善性 | 4 |
|  |  | 9、自控系统方案与厂区工艺设备通讯功能实现的描述 | 2 |
|  |  | 10、自控功能实现的关键技术性、人机界面功能的完善性 | 3 |
|  |  | 11、工作进度计划和保证措施 制定设备供货及安装进度计划、与其他施工单位的衔接和配合、安装调试技术要点、联调、试运行、施工工期计划及保障措施等方面方案的可行性和可靠性进行打分，其中在2020年12月20日前安装、调试完成且具备通水条件得6分，2020年12月23日前安装、调试完成且具备通水条得3分，其他的不得分。 注：投标人需提供实施方案及承诺书。未提供实施方案的不得分，如果实施时与承诺书不符，招标人有权根据合同对投标人进行处罚。 | 6 |
|  |  | 12、工程质量保证措施 根据提供的质量目标承诺、施工质量管理保障体系和控制措施、材料质量控制手段进行打分。 | 2 |
| 备注：商务部分和技术部分以上所要求提供的证书、证明、检测报告等文件复印件须注明与原件无误并加盖投标人公章，且必须在有效期内，否则均不能得分，若在相关权威机构官方网站查到所提供的材料无效或不存在，均视为虚假材料，其投标无效，并没收投标保证金。协议书签订前，采购人对中标单位投标要求有效期内的证书、证明、检测报告进行审查，中标单位携带原件备查，若发现所提供的材料无效或不存在，均视为虚假材料，取消中标资格，并没收投标保证金。 |  |  |  |

（三）报价部分(满分为40分)

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格计算得分 | 1、以所有有效投标人财审或第三方审核价优惠率的算术平均值（如投标人超过5家（含5家），则去掉一个最高优惠率和一个最低优惠率后计算算术平均值）作为基准优惠率，基准折扣=（1-基准优惠率）*100，投标人折扣（投标人折扣=（1-投标人优惠率）*100）等于基准折扣得满分35分，每高基准折扣1%扣0.3分，每低基准折扣1%的扣0.2分，扣完为止（保留两位小数）。 | 35 |
| 2 | 报价合理性得分 | 2、主要评审投标报价中各组成单价的合理程度，重点评比金额占总价比重较大的单价合理程度。（评比范围：1.预处理车间及综合废水池中的粗格栅及提升泵房、细格栅、曝气沉沙池，2.二沉池及3#生物除臭滤池3.深度处理中的中间提升泵池、污泥回流泵池、剩余污泥泵池、磁介质高效沉淀池、纤维转盘滤池、消毒接触池、总出水提升泵房、再生水回用泵池、其他，4污泥脱水机房，详细见投标文件格式范本） | 5 |
| 投标人的报价经勘误和缺漏项修正等因素调整后的投标总价作为该投标人评标价。 价格评审得分由两部分组成：评标价按规定计算得分和价格合理性分析评分。 |  |  |  |

各有效投标人的评审综合得分＝技术因素得分＋商务因素得分＋报价因素得分，评委会成员应严格按下列具体评审内容及相应分值客观、公正地进行评分，打分保留两位小数。计算每个投标人的最终得分时，将相应评委的评分计算算术平均值作为该投标人的最终得分，最终得分亦保留两位小数（第三位四舍五入）。

六、定标与签订合同

21．定标准则

21.1最低投标价不作为中标的保证。

21.2投标人的投标文件符合招标文件要求，按招标文件的评标标准、方法，经评标委员会确定按综合评分最高分推荐中标候选人。

21.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

21.4评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

21、最终审查

21.1招标人可对招标项目的中标候选供应商投标货物的价格、性能、履行合同的能力以及招标人认为有必要了解的其他问题作进一步的审查。

21.2为验证投标货物的真实、准确性，招标人有权委托第三方检测机构对投标产品进行测试，若测试结果偏差较大，或存在虚假投报现象，招标人可决定否决该投标货物，并取消其中标候选供应商资格。

21.3只有投标文件符合招标文件的要求，并有能力圆满地履行合同的且被推荐为中标候选供应商的投标人才可被授予合同。如果排序第一的中标候选供应商通过最终审查，招标人将把合同授予该供应商；如果审查没通过，招标人将依法重新招标。

22.中标通知

22.1评标结束，招标代理机构在刊登本采购项目招标公告的媒介上对评标结果进行公示，招标人确定中标供应商后，招标代理机构向中标供应商发出《中标通知书》。《中标通知书》对招标人和中标供应商具有同等法律效力。《中标通知书》发出后，招标人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的规定承担相应的法律责任。

22.2《中标通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《中标通知书》成为合同的一部分。

23.签订合同

23.1招标人、中标供应商在《中标通知书》发出之日起30个日历日内，根据招标文件确定的事项和中标供应商投标文件，参照本招标文件第四章的《合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任；招标人将没收招标保证金，以抵偿对招标人造成的损失。招标人逾期不与中标供应商签订合同的，按有关规定处理。

23.2招标文件、招标文件的修改文件、中标供应商的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本招标文件所列采购项目互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

23.3招标人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同。但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

23.4中标供应商因不可抗力或者自身因不能履行合同的，招标人将重新招标。

24.招标项目行政监督部门

24.1招标项目行政监督部门可视情依法派员对本招标活动的全程进行监督。

七、质疑和投诉

25.质疑

25.1供应商对招标事项有疑问的，可以向招标采购单位提出询问。

25.2投标人认为招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在招标结果公示期间以书面形式向招标采购单位提出质疑并要求作出答复。逾期则不予受理，视同接受招标过程和采购结果。

25.3 招标采购单位将在收到书面质疑后的7个工作日（不包括当日）内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

26.投诉

质疑供应商对招标采购单位的答复不满意或招标采购单位未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向招标项目行政监督部门投诉。

27.在公示期间，若有投标人或其他利害关系人对公示内容提出质疑或投诉的情况，应提供完整、真实、有效的相关材料，若经招标人及监督部门查实所提供的质疑材料（或投诉材料）弄虚作假或者以非法手段取得证明材料的，其投标保证金不予退还（有利害关系的自然人视为单位行为，其单位投标保证金不予退还），给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

# 第四章合同条款及格式

合同号：

甲方：                                （以下简称甲方）

签定地点： 福建省漳州市

乙方：                                      （以下简称乙方）

签定日期： 2020年   月    日

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》以及有关法规、规定，并结合甲方承接             目工程的实际情况，甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，通过充分协商就本工程使用设备、供应等买卖事宜订立本合同。

第一条：产品名称、品牌、规格型号、数量、单价及金额

本合同所订物资的产品名称、品牌、规格型号、数量、价格详见下表：

| 序号 | 名 称 | 规 格 型 号 | 单位 | 数量 | 品牌 | 税率 | 含税单价（元） | 含税金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：以上规格型号处理规模及数量为暂估，最终以实际到货验收为准。以上单价为暂估含税价，最终每套设备综合单价以财政或第三方审核结算价为准。税率为暂估税率，最终以开票时相应类型的增值税相应税率为准。

本合同设备款暂定合同金额（含税）4100万元（大写:肆仟壹佰万元 )（优惠率为   %），除税大写：      	（小写：  ），税金大写：  （小写：      	），增值税发票类型：等额合法的设备增值税率13%的发票。在本合同期限内，若遇国家税率调整，不含税金额不因国家税率变化而变化，但双方应按实际调整后的税率结算，即按照实际调整后的含税价（不含税金额+调整后的税额）进行最终结算，具体税率以开具发票的时间为准。

1.1 合同中规定的生产厂家及品牌： 详细见招标文件    。

1.2 合同清单说明：合同清单数量为暂定数量，以实际到货验收数量为准。

1.3 合同价格说明：本合同为暂估含税单价合同，每套设备综合单价最终以财政或第三方结算审核价*（1-优惠率）为准。每套设备综合单价已包括产品本身价格、包装费、运费（含乙方原因造成的倒运费）、安装费、调试费、安全文明施工费、售后服务费（含对甲方培训服务费）、3年内质量保证费、利润、设备所采用的专利、专有技术、技术秘密、版权的使用费和货物本身已支付或将支付的各种税费以及其它交付比选人使用前所产生的所有费用，以及所有根据合同应支付的税金和其他应缴的费用等所有费用；

1.4界面划分：

1.4.1乙方负责：设备自身的设计、供应、安装、调试等工作，供货范围包括设备自身正常运行所需的所有设备、自控等软、硬件的相关设备和部件。乙方需派谴具有专业技术安装水平的人员到达现场进行安装、调试工作，所谴人员应熟悉设备的规格、参数、技术指标，且对安装工艺有足够能力确保竣工验收合格。

1.4.2乙方须自行勘察进场路线，自行解决由道路原因产生的设备不能进场的问题，甲方可适当配合协助解决。

1.4.3甲方负责：土建部分（包括场地平整；设备、设备间和控制柜结构性基础；结构性构筑物等）；乙方负责设备供货、技术指导等。

第二条：技术标准及质量要求

2.1 产品必须满足以下标准及要求，且满足中华人民共和国国家、地方及行业最新颁布的相关标准及技术规范，如果规范、标准、要求适用于同一种情况，则以标准高者为准。

2.2 产品技术标准

2.2.1施工图纸设计要求：以建设单位、设计院提供的图纸版本和招标文件的说明及要求为准

2.2.2 国家标准/行业标准/企业标准：国家和行业标准

2.3产品质量要求

2.3.1 施工图纸中的质量要求： 合格 。

2.3.2 产品必须是全新的、未使用过的、采用的是符合本项目要求的材料和工艺，并在各方面符合相应工程的设计标准和施工规范要求。

2.3.3合同项下产品满足业主（建设单位）、设计图纸及本工程使用的要求。

2.3.4设备的核心部件（细格栅、磁介质高效沉淀池、鼓风机、PLC控制系统等）的技术及质量要求需满足建设单位及设计院的规定。

2.3.5消防、环保产品必须符合漳州市当地的现行要求，保证通过消防、环保验收。

2.3.6符合设备参数质量的要求，到场一次验收合格率100%，复试一次合格率100%。

2.4产品验收要求

设备验收为项目验收的组成部分，乙方应按甲方发布的设备验收流程的通知开展验收工作。乙方负责设备的到场开箱验收等环节，确实做好相关验收规范的要求。按规范要求收集、整理、提交、归档（符合漳州档案馆的要求）真实有效齐全的资料，并配合好监理单位、设计单位、建设单位、项目实施单位及行业监管部门对设备的验收要求。乙方应配合甲方进行单体项目验收及项目整体验收，按验收规范要求提供完整、真实的设备各类资料及归档。

第三条：运输及包装

3.1乙方负责将标的物运到安装现场，装车、运输卸车费用由乙方承担，装车和运输途中的产品损坏、丢失由乙方负责修复或更换。

3.2包装采用国家、行业标准包装。包装必须坚固，适合长途运输及二次搬运，保证产品的完好无损，因包装不良造成的产品损坏、质量下降由乙方负责在2个日历天内进行整改，无法整改的，由乙方负责在5个日历天内更换成合格的产品。因产品质量原因需要更换设备所发生的费用由乙方承担。

3.3为确保现场的安全文明施工及环境卫生，设备的包装材料及安装过程中产生的垃圾由乙方统一回收处理，乙方承担回收过程中产生的一切费用。

第四条：随产品必附的技术资料、备品、备件、工具及其数量

4.1乙方按甲方要求必须在供货产品到达施工现场的同时提供下列完整资料：

4.1.1 产品说明书、产品合格证、出厂证明、检验报告及甲方报验及工程竣工所需的资料。进口产品还需提供报关单、商检证明、原产地证明。上述所证明性文件均需在有效期内。

4.1.2 设备清单及附件、备件明细表。

4.1.3试验报告应包括：例行试验报告、型式试验报告、主要部件试验报告等出厂前的各种检验和试验纪录等。

4.1.4原材料、外购零部件的分析报告及检验合格证（包括授权检测单位出具的产品质量合格证明）。

4.1.5 其他供用户使用的必备资料。

4.2随车附送质量证明书等相关资料及时交送到甲方项目部物资负责人处。

第五条：授权

5.1本合同中甲方项目部负责人是       、现场管理员是       。

5.2甲方项目部指定专人负责标的物进场的签收。由指定专人及相应收料人至少两人共同签署的收货凭据（仅限于收货单、供货小票、月度统计单或其他数量统计文件等）仅作为甲方收到乙方所供应货物的数量、型号、规格、到场时间等的证明，而不作为甲方付款及结算的依据，无论该收货凭据上是否载有单价或合价等涉及价款的内容。甲方项目部除项目部负责人或指定专人外的其他任何人员签署的任何形式的收货凭据不作为标的物进场的依据。

5.3乙方已完全理解以上各款含义，对于乙方未遵守以上条款而导致的乙方无法结算、付款，由乙方自行承担责任。

第六条：交货地点、时间和方式

6.1交货时间：乙方应于12月25日前完成设备供货、安装，且具备通水条件。

6.2交货地点：马洲污水处理厂施工现场，最终以甲方具体通知的要求为准。

6.3乙方到场人员应遵守需方的现场规章制度，乙方必须保证对自身出入现场的人员车辆、吊装等进行安全交底，对因乙方原因造成的安全事故承担全部责任。

6.4安装、调试过程中，发现乙方所供产品不符合合同约定的或甲方对设备提出异议的，乙方应对所供产品进行整改，整改后仍不能达到要求的，乙方需无条件更换，更换后仍不能达到要求的，乙方无条件退货，由此造成的所有损失由乙方承担。

第七条：验收标准、方法及期限

7.1 按本招标文件第五章的供货要求（技术说明及要求等）和合同约定技术标准及质量要求进行验收。乙方提供产品必须符合本合同第二条技术标准及质量要求，如不符合以上要求，乙方应无条件立即更换符合本合同要求的产品给甲方，本合同产品交货日期不变。

7.1.1生产过程甲方有权派专人驻场监造及检验；

7.1.2 进场检验；

7.1.3 产品使用前验收。

7.2乙方执行合同在保质期内所承担的任何责任不因甲方进行了产品进场验收而解除或减弱。

7.3送货单（仅作为货物到场时间证明）：货到现场后，由甲方项目部物资负责人或指定专人负责接收并在送货单上签字。甲方的签收仅是货物到场时间的证明，并不作为产品数量、产品合格及乙方凭此单据向甲方结算及索要货款的依据，无论该收货凭据上是否载有单价或合价或合计等涉及价款的内容。

7.4数量确认单（仅作为货物数量证明）：货物到场后须由甲方和乙方共同对产品数量进行清点、测量确认并办理书面的《送货数量确认单》。

7.5验收单（仅作为货物外观质量证明）：货到工地后，甲方对合同产品进行外观验收。货物到场乙方不组织现场验收或在进行现场验收时乙方不到场，又不及时通知甲方，甲方将自行组织现场验收，并视为乙方认同验收结果。在验收时如发现质量不合格产品，乙方应在 5 个工作日内组织修复或更换合格产品，乙方未按照规定日期更换的按照乙方违约条款处理。

7.6.1竣工验收：本工程采用改良AAO+磁粉高效沉淀池处理工艺。污泥处理工艺采用直接深度脱水后外运工艺，脱水后污泥含水率≤80%，除臭工艺采用生物滤池法除臭工艺。根据《城镇污水处理厂污染排放标准》（GB18918-2002）规定，本工程设计出水水质须达到一级A标准及设计图纸要求，乙方提供的设备需满足出水达到《城镇污水处理厂污染排放标准》一级A标准及设计图纸要求，详细如下表所示。

| 水质指标（设计值） | BOD5 (mg/L) | CODcr (mg/L) | SS (mg/L) | NH3-N (mg/L) | TN (mg/L) | TP (mg/L) | 类大肠菌群 （个/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水水质 | ≤150 | ≤350 | ≤200 | ≤35 | 45 | ≤5.5 | —— |
| 出水水质 | ≤10 | ≤50 | ≤10 | ≤5（8） | ≤15 | ≤0.5 | ≤1000 |

若因乙方原因导致出水无法达到本合同要求，乙方需按合同要求承担相应的责任，并赔偿给甲方造成的一切损失。

在进行工程整体竣工验收时，乙方提供的设备必须确保通过各方（属地政府、项目实施机构、质量监督站、业主、工程监理单位、工程设计单位和甲方等 ）验收。否则，乙方承担违约责任。

7.7若乙方违反本条及其项下款项约定，则甲方有权延迟支付合同价款且不承担违约责任。同时，甲方有权根据实际情况追究乙方相应违约责任。

第八条 产品质量保证、期限

8.1乙方对产品的质量保修期为项目竣工验收之日起期不少于 三 年（配件的质量保证期为配件交付之日起  36 个月）。保修期内，乙方应按照规定时间予以免费负责维修或更换，质量保修期的宗旨不能视为乙方对产品中存在的可能引起产品损坏的潜在缺陷所应付的责任的解除，乙方对纠正潜在的缺陷应负有责任。

8.2保修期内或竣工前，产品有质量缺陷，乙方在接到甲方或业主（建设单位）通知  12 小时内赶到现场进行解决。如遇重大事故，乙方接到通知应立即赶赴现场，在  8  小时内解决问题或提供替代方案。如乙方未能及时到场，甲方有权自行或委托第三方进行解决，由此产生的费用由乙方向甲方负责支付赔偿。

8.3对于乙方产品在合理使用期内（无论是否超过保修期），因产品本身质量问题导致用户或甲方遭受损失，乙方负有完全赔偿责任。

8.4 若乙方不能及时履行本合同约定之售后、保修服务及其他乙方责任，甲方有权无需征得乙方同意将保修金用于产品修复，修复费用由乙方承担，甲方可在保修金中扣除此修复费用；如果修复费用超出保修金，超出部分费用仍由乙方承担，同时乙方承担由此给甲方造成的全部损失。

第九条  安全要求：

9.1乙方必须认真贯彻执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的、有关安全生产的法律法规及各项规定，必须认真贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针；自觉遵守本项目有关安全文明施工的要求，做好施工人员的入场前的安全教育，及劳动保护工作。

9.2必须遵守安全操作规程和各项安全生产规章制度，及时制止违章指挥和违章作业，发现安全隐患及时制止和处理，并做好详实记录。

9.3认真组织学习和掌握本专业的安全生产操作规程，强制性标准及有关安全知识。

9.4设备吊装需配备安全专职人员、司索工、信号工并持有相应资格证件，制定安全专项方案并严格按方案执行。

9.5施工时发现重大安全隐患应及时上报甲方。

第十条：付款方式及时间

10.1合同签订后，支付该设备合同暂定总价4100万元×20%作为预付款。

10.2设备到货安装完成后，支付至已到货设备价款×（1-优惠率）×80%（未下浮前的价格为基数），若预算审核尚未完成，暂以工程预算作为拨款依据。

10.3设备调试成功，且工程竣工验收合格，支付至已到货设备价款×（1-优惠率）×90%（未下浮前的价格为基数）。

10.4工程全部竣工并通过有关部门验收合格后，工程竣工资料归档完整，支付至财政结算审核价×（1-优惠率）×97%（未下浮前的价格为基数），余3%作为设备质量保证金，质保期满后无息退还。

注：承包人收到发包人的每一笔款项前，应向发包人提供等额合法的设备增值税率13%的发票及完整申请支付手续。在本合同期限内，若遇国家税率调整，不含税金额不因国家税率变化而变化，但双方应按实际调整后的税率结算，即按照实际调整后的含税价（不含税金额+调整后的税额）进行最终结算，具体税率以开具发票的时间为准。

10.5质保期为工程全部竣工并通过有关部门验收合格后3年。

10.6履约保证金：中标人应于合同签订前内向招标人支付合同价款10%的履约保证金。履约保证金在设备调试验收合格后15日内无息退还。如因现场原因导致设备安装后无法调试,则由相关现场人员证明后在设备安装后两个月内无息退还。履约保证金的形式：1.现金电汇或银行转账。2.履约保函（银行保函）。

10.7约定违约金开票的情形处理

若乙方由一般纳税人身份变为小规模纳税人身份的，或者计税方法发生变化的，或者政策法规规范性文件发生变化的，并导致甲方可抵扣的进项税减少或者税务机关要求补缴税款的，则减少的进项税额或补缴的税款应由乙方承担，甲方有权从将支付的任何一笔货款中扣除。

10.8甲方未按时收到业主相应款项情况下，乙方表示理解与宽容，并愿意与甲方一起承担资金压力，若甲方收到业主相应款项后第一时间支付乙方。

10.9约定企业的准确名称，纳税人身份，税号，账号，开户行，地址，电话等相关基本信息。

任何一方如上述信息发生变更，应提前十日以上，以书面方式通知另一方，如一方未按本合同规定通知而使另一方遭受损失的，应予以赔偿。

| 甲方 | 名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 纳税人身份 | ☑一般纳税人 □小规模纳税人 （请勾选） |
|  | 纳税人识别号 |  |
|  | 地址、电话 |  |
|  | 开户行及账号 |  |
| 乙方 | 名称 |  |
|  | 纳税人身份 | ☑一般纳税人 □小规模纳税人 （请勾选） |
|  | 纳税人识别号 |  |
|  | 地址、电话 |  |
|  | 开户行及账号 |  |

第十一条：违约责任及索赔

11.1如果未能按规定的时间交货，超过日期按每天贰万元计罚。十天后如仍未能交货，甲方有权因乙方违约而解除合同，合同解除后乙方仍有应承担上述因迟交货物而产生的罚金和因此给甲方造成的全部直接和间接经济损失。

11.2乙方所承担的责任并不限于本合同的总价，乙方应承担由此直接或间接引起的损失，包括甲方及第三方的损失。

11.3如产品不符合本合同的规定应由乙方负责，乙方在甲方同意后，甲方应按下列方式向乙方索赔：

11.3.1按照货物的疵劣、损坏的范围和甲方所遭受的损失，将货物贬值。

11.3.2调换成全新且符合本合同规定的规格、质量和性能的产品，并承担因此面产生的一切费用和甲方遭受的一切损失和费用。对调换的货物乙方仍负有本合同规定的质量义务。

11.3.3如乙方未按时供货或质量不符合国家标准，甲方保留选择第二家供应商的权力，乙方不得以任何理由反对，否则视为违约，由此给甲方造成的一切损失均由乙方全部承担。

11.3.4在乙方收到甲方的索赔通知后10日历日内不答复，应视为乙方同意甲方提出的一切索赔。

11.4工期违约

11.4.1因乙方原因造成工期延误（乙方应于12月25日前完成设备供货、安装，且具备通水条件）及逾期竣工的违约金计算方法为：应按该合同暂定总价的 0.02% /日的标准扣罚违约金，但违约金总金额应不超过合同暂定总价的百分之五（5%），违约金从设备款中扣罚。

第十二条：特别条款

12.1甲乙双方明确约定，对于在本合同项下产生的或与本合同相关的事宜产生的乙方对甲方拥有的债权，乙方承诺不得将其转让给第三方，除非经过甲方的书面同意后方可转让，否则，乙方应在违约转让债权之日起五日内，按照违约转让债权总额的5%向甲方支付违约金。

12.2本合同中关于管辖权的约定是唯一的，任何一方不得通过债权转让或其它方式对涉及本合同约定事项或与之相关的事项的争议解决方式进行另行约定或对本合同关于管辖权的约定进行变更，如发生类似情形，该等约定亦属无效。

第十三条：不可抗力

13.1当乙方或甲方因不可抗力的影响不能履行合同责任时，履行合同的时间将推迟，推迟履行合同的时间供需双方共同协商。

13.2不可抗力发生后，受影响方（甲方或乙方）应立即将不可抗力发生的情况通知另一方（乙方或甲方），并在不可抗力发生后十四天内提出具权威、独立第三者证明。在取得甲方认可的情况下，乙方仍负有采取一切必要措施从速交货的责任。双方应采取必要措施，密切配合以减少不可抗力的影响。如果不可抗力持续超过20天，甲方有权解除合同。

13.3不可抗力是指战争、台风、地震、洪水、禁运、罢工等以及双方同意的其他因素。

第十四条：合同的解除及有效期限

14.1 合同解除的条件：除合同另有规定外按《合同法》执行。

14.2 自本合同双方签字盖章之日起生效，完成合同约定的全部内容且保质期满后即告终止。

第十五条：合同争议的解决方式

本合同发生有关争议应通过友好协商解决，经协商未能达成协议时，向工程所在地人民法院提起诉讼。

第十六条：其他

14.1 本合同未尽事宜，买卖双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往邮件、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

14.2  乙方联系人：          联系电话：

特快专递联系地址：              Email：

14.3 其他约定    无

14.4本合同共陆份，其中甲乙双方各执叁份。

14.5本合同签订地点：福建省漳州市

以下无正文，本页为签署页。

甲方：                                 乙方：

法定代表人或委托人：                    法定代表人或委托人：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：                              签订日期：

- 附件1：主要材料清单价格表

附件2：

廉政协议书

为加强廉政建设，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，确保工程建设公开、公平、公正、依法合规、保质保量，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制各项规定，特订立本廉政协议书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员违反以上规定，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
    （二）乙方工作人员违反以上规定，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
    第五条 本协议书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本协议书一式四份，由甲乙双方各执贰份。

甲方单位：（盖章）                   乙方单位：（盖章）

法定代表人或委托代理人：             法定代表人或委托代理人：

年   月   日                               年   月   日

- 第二卷

- 第五章供货要求

- 技术说明及要求

本招标设备清单所列的设备及数量仅作为投标参考的共同基础，不作为最终结算、支付及现场供货的最终依据。设备暂按此清单所列，所有端口预留按图纸配置。设备型号仅供参考，最终以经审查合格的施工图要求的型号、数量为准！

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 工艺设备 |  |  |  |
| 一 | 预处理车间及综合废水池 |  |  |  |
| 一） | 粗格栅及提升泵房 |  |  |  |
| 1 | 钢丝绳粗格栅 | B=1200mm，b=20mm，a=75°，P=2.2kw | 台 | 2 |
| 2 | 无轴螺旋输送机 | 螺旋直径300mm，P=3.0kw | 台 | 1 |
| 3 | 螺旋压榨机 | 螺旋直径300mm，P=3.0kw | 台 | 1 |
| 4 | 潜水提升泵 | Q=1100m3/h，H=11m，P=55kw，2台变频，配套水泵综合保护器 | 台 | 3 |
| 5 | CD1型电动葫芦 | T=2t，P=4+0.40kw | 台 | 1 |
| 6 | 进水取样泵 | Q=2m³/h，H=15m，P=0.75KW | 台 | 1 |
| 7 | 靠壁明杆铸铁镶铜方闸门 | BxH=1100x1100mm，P=1.5KW | 座 | 1 |
| 8 | 靠壁明杆铸铁镶铜方闸门 | BxH=800x800mm，P=1.5KW | 座 | 2 |
| 9 | 靠壁明杆铸铁镶铜方闸门 | BxH=800x1100mm，P=1.5KW | 座 | 2 |
| 二） | 细格栅 |  |  |  |
| 1 | 内进流细格栅 | Qmax=0.455m³/s，渠宽1600mm，P=2.2KW | 台 | 2 |
| 2 | 细格栅中压冲洗泵 | Q=20m³/h，H=68m，P=7.5KW | 台 | 2 |
| 3 | 细格栅螺旋压榨机 | 螺旋直径300mm， P=2.2KW | 台 | 1 |
| 4 | 无轴螺旋输送机 | 螺旋直径300mm， P=3.0KW | 台 | 1 |
| 5 | 渠道闸门 | BxH=900x1700mm P=1.5KW | 座 | 6 |
| 三） | 曝气沉砂池 |  |  |  |
| 1 | 非金属链板式刮砂机 | 长18.2m，宽1.2m，水深4.35m，N=0.55kw | 台 | 2 |
| 2 | 吸砂泵 | Q=20m³/h，H=10m,P=1.5KW | 台 | 2 |
| 3 | 砂水分离器 | Q=5-12L/S N=0.75KW | 台 | 1 |
| 4 | 罗茨鼓风机 | Q=9.0m³/min P=35kPa P=7.5KW | 台 | 2 |
| 5 | 靠壁明杆铸铁镶铜方闸门 | BxH=800x800mm P=1.5KW | 座 | 2 |
| 6 | 电动排渣管 | 螺旋直径300mm，P=3.0KW | 台 | 2 |
| 7 | 不锈钢堰板 | L=2300mm H=300mm δ=4mm | 座 | 2 |
| 8 | 不锈钢肋板 | L=2600mm H=100mm δ=10mm | 块 | 12 |
| 9 | 整流栅条 | L=2600mm H=100mm δ=25mm | 套 | 212 |
| 四） | 综合废水池 |  |  |  |
| 1 | 不堵塞潜水离心泵 | （1台变频）Q=250m³/h H=10m P=15KW | 台 | 3 |
| 2 | CD1型电动葫芦 | T=1t，P=1.5+0.20kw | 台 | 2 |
| 五） | 其它 |  |  |  |
| 1 | 不堵塞潜水离心泵 | Q=10m³/h H=15m P=1.5KW | 台 | 2 |
| 2 | 电动法兰式蝶阀 | DN150,P=0.09KW 1.0MPa | 个 | 1 |
| 六） | 除臭系统 |  |  |  |
| 1 | 除臭罩 | 现场根据设备大小定 | 个 | 5 |
| 二 | 生物池 |  |  |  |
| 1 | 预缺氧区高速搅拌器 | N=5kW | 台 | 1 |
| 2 | 厌氧区高速搅拌器 | N=5kW | 台 | 1 |
| 3 | 第一缺氧区推流器 | ¢2500mm , N=4.3kW | 台 | 4 |
| 4 | 第二缺氧区高速搅拌器 | N=5.5kW | 台 | 1 |
| 5 | 内回流泵 | Q=1250m³/h,H=0.8m,N=5kW 出口直径DN800 | 台 | 3 |
| 6 | 排污泵 | Q=10m³ /h,H=10m. N=3.5kW | 台 | 3 |
| 7 | 橡胶膜片式不堵塞盘式曝气盘 | D270mm, 工作气量2.5Nm³/h | 个 | 2892 |
| 8 | 手动法兰式闸门 | Bx H=1000x700 | 座 | 1 |
| 9 | 不锈钢可调堰板 | 2900 x250 x3mm | 块 | 1 |
| 10 | 不锈钢可调堰板 | 3825 x250 x3mm | 块 | 2 |
| 11 | 不锈钢可调堰板 | 2800 x250 x3mm | 块 | 2 |
| 12 | 带翼环方钢管 | Bx H xL= 1000x700x1000 | 块 | 1 |
| 13 | 法兰式手动蝶阀 | DN800 PN1.0MPa | 个 | 2 |
| 14 | 法兰式手动蝶阀 | DN400 PN1.0MPa | 个 | 4 |
| 15 | 法兰式手动蝶阀 | DN200 PN1.0MPa | 个 | 19 |
| 16 | 柔性接头 | DN800 PN1.0MPa | 个 | 2 |
| 17 | 柔性接头 | DN400 PN1.0MPa | 个 | 4 |
| 18 | 柔性接头 | DN200 PN1.0MPa | 个 | 19 |
| 三 | 二沉池及3#生物除臭滤池 |  |  |  |
| 1 | 非金属链条刮泥机 | L=32.8m,B=5.05m,H=4.2m,P=1.1kW | 台 | 5 |
| 2 | 配水短管、反射挡板、导水裙板 | 随非金属链条刮泥机配套提供 | 套 | 5 |
| 3 | 出水堰板 | SS304 δ=3mm L=32.8m | 套 | 5 |
| 4 | 浮渣挡板及支撑架 | SS304 δ=3mm L=32.8m | 个 | 5 |
| 5 | 电动撇渣管 | DN200 L=5m P=0.37kW | 台 | 5 |
| 6 | 手电动渠道闸门 | 650x800mm, P=1.5kW | 座 | 10 |
| 7 | 手电动渠道闸门 | 900x800mm ,P=1.5kW | 座 | 5 |
| 8 | 电动调节排渣堰门 | P=1.1kW | 座 | 5 |
| 9 | LX型电动单梁悬挂起重机 | G=2t H=15m Lk=4.3m P=3+0.4+2x0.4kW | 台 | 1 |
| 10 | CD1型电动葫芦 | G=2t H=10m P=3+0.4kW | 台 | 1 |
| 11 | CD1型电动葫芦 | G=1tH=15m P=1.5+0.2kW | 台 | 2 |
| 12 | 排污泵 | Q=10m3/h,H=10m,P=0.75kW | 台 | 1 |
| 13 | 排污泵 | Q=150m3/h,H=8m ,P=5.5kW | 台 | 2 |
| 14 | 除臭设备 | 生物除臭装置Q=16000m3/h含以下设备 1.除臭离心风机Q=16000m3/h P=2500Pa P=18.5kw 2台 2.循环水箱V=1m3 1个 3.补充水箱V=1m3 1个 4.循环水泵Q=30m3/h H=25m P=5.5kW 2个 5.补充水泵Q=30m3/h H=25m P=5.5kW 1个 6.浮渣筐V=1m3 2个 | 套 | 1 |
| 四 | 深度处理 |  |  |  |
| 一） | 中间提升泵池 |  |  |  |
| 1 | 潜水轴流泵 | Q=1150m³/h H=5.5m N=30kW | 台 | 3 |
| 2 | 潜水轴流泵出水套筒 | D630x9 L=5.0m | 个 | 3 |
| 3 | 泵安装附件 | 支撑环、抓钩、卸扣、紧固件、导链等随泵配套供货 | 套 | 3 |
| 二） | 污泥回流泵池 |  |  |  |
| 1 | 潜水轴流泵 | 0=1250m³/h H=5.0m N=37KW | 台 | 2 |
| 2 | 潜水轴流泵出水套筒 | D630x9 L=5.0m | 个 | 2 |
| 3 | 泵安装附件 | 支撑环、抓钩、卸扣、紧固件、导链等随泵配套供货 | 套 | 2 |
| 4 | 可曲挠橡胶接头 | DN900 PN=1.0Mpa | 个 | 1 |
| 三） | 剩余污泥泵池 |  |  |  |
| 1 | 剩余潜污泵(潜污泵) | Q=35m³/h H=20.0m N=5.5kW | 台 | 2 |
| 四） | 磁介质高效沉淀池 |  |  |  |
| 1 | 磁介质高效沉淀池系统 | 磁介质高效沉淀池含以下设备 1.快混池搅拌器三叶式,转速≤90rpm,N=4.0Kw 套 2 2.磁粉池搅拌器三叶式,转速≤90rpm,N=4.0Kw 套 2 3.絮凝池搅拌器三叶式,转速≤70rpm,N=5.5Kw 套 2 4.中心传动浓缩刮泥机Φ10m,2.5m/min,N=0.75Kw 套 2 5.磁粉内回流泵(渣浆泵)Q=90m³/h H=10m N=7.5Kw 套 4 6.磁粉剩余污泥泵(渣浆泵）Q=10m³/h H=10m N=3.0Kw 套 3 7.磁泥剪切机Q=70m3/h,N=7.5kw套 2 8.磁分离机Q=20m3/h,N=2.2kw 套 2 9.斜管及支架蜂窝状斜管,de80,L=1.1m ㎡ 152 10.齿型出水堰板及出水槽210x4600x 2套+300x 300x4600 套 24 11.化学污泥排放泵（转子泵）Q=25m3/h H=10m N=2.2Kw 套 2 12.手电两用镶铜铸铁方闸门BxH=1000x1000 N=1.1Kw 台 2 13.手电动不锈钢渠道闸门B=1.0m H闸门=1.8m N=1.5Kw 台 1 14.手电动不锈钢渠道闸门B=0.8m H闸门=1.2m N=1.1kW 台 2 15.手动法兰式刀闸阀DN250 PN=1.0Mpa 个 2 16.可曲挠橡胶接头DN250 PN=1.0Mpa 个 2 17.手动法兰式刀闸阀DN200 PN=1.0Mpa 个 8 18.可曲挠橡胶接头DN200 PN=1.0Mpa 个 8 19.止回阀DN200 PN=1.0Mpa 个 4 20.手动法兰式刀闸阀DN150 PN=1.0Mpa 个 4 21.可曲挠橡胶接头DN150 PN=1.0Mpa 个 4 22.止回阀DN150 PN=1.0Mpa 个 2 23.手动法兰式刀闸阀DN100 PN=1.0Mpa 个 8 24.可曲挠橡胶接头DN100 PN=1.0Mpa 个 8 25.止回阀DN100 PN=1.0Mpa 个 3 | 套 | 2 |
| 五） | 纤维转盘滤池 |  |  |  |
| 1 | 纤维转盘 | 生物转盘含以下设备 1.纤维转盘Q=1250m3/h 盘:D=3.0m 单组盘 片数量:14片 每个滤盘过滤面积≥12.6㎡过滤量:≥7.8m³/㎡·hN驱动电机=0.75KW 2套 2.配套控制箱 2套 3.配套液位控制器 2套 4.反冲洗水泵Q=50m³/h H=12m N=4.0Kw 6台 5.反冲洗电动球阀DN80 PN=1.0Mpa N=90W 18个 6.反冲洗止回阀DN80 PN=1.0Mpa 6个 7.手电动不锈钢渠道闸门B=1.0m H闸门=1.2m N=1.1kW 3台 8.进/出水堰板BXH=4100x 310 4块 9.反冲洗手动蝶阀DN80 PN=1.0Mpa 6个 | 套 | 2 |
| 六） | 消毒接触池 |  |  |  |
| 1 | 手动镶铜铸铁方闸门 | BxH=1200x1200 | 座 | 4 |
| 七） | 总出水提升泵池 |  |  |  |
| 1 | 潜水提升泵 | Q=850m³/h H=6.5m N=37kW | 台 | 3 |
| 八） | 再生水回用泵池 |  |  |  |
| 1 | 潜水提升泵 | Q=100m3/h H=30m N=22kW | 台 | 3 |
| 九） | 其它 |  |  |  |
| 1 | 电动单梁悬挂起重机 | G=2t 跨度=4.5m N=3.0+0.55+2x 0.3kW | 台 | 1 |
| 2 | U型轨道电动葫芦 | G=1t N=1.5+2x0.2kW | 台 | 1 |
| 3 | 电动葫芦 | G=2t N=3.0+2x0.4kW | 台 | 1 |
| 4 | 电动葫芦 | G=1t N=1.5+2x0.2kW | 台 | 3 |
| 5 | 小型移动式潜水排污泵 | Q=10m3/h H=20m N=3.7KW | 台 | 2 |
| 6 | 手动不锈钢渠道闸门 | B=1.2m H闸门=1.2m | 座 | 2 |
| 7 | 手动不锈钢渠道闸门 | B=1.0m H闸门=1.8m | 座 | 1 |
| 8 | 手动不锈钢渠道闸门 | B=1.0m H闸门=1.2m | 座 | 1 |
| 9 | 出水采样小型潜水泵 | Q=5m3/h H=10m N=0.55kW | 台 | 2 |
| 五 | 污泥脱水机房 |  |  |  |
| 1 | 立式涡轮搅拌机 | D=2.5m,P=5kW | 台 | 1 |
| 2 | 离心脱水机 | Q=25~31.5m³/h,P=30+11kW | 台 | 2 |
| 3 | 污泥切割机 | Q=0~60m³/h,P=2.2kW | 台 | 2 |
| 4 | 干泥料仓 | V=50m³,DxH=4.2x2.7m | 台 | 1 |
| 5 | 搅拌机 | 与料仓配套,P=5.0kW | 台 | 1 |
| 6 | 电动闸板 | 与料仓出料口配套,P=1.1kW | 座 | 1 |
| 7 | 絮凝剂自动泡药机 | 制备量2000L/h,三槽式,P=3.5kW | 套 | 1 |
| 8 | 集水坑潜水泵 | Q=50m³/h,H=8m,P=2.2kW | 台 | 2 |
| 9 | 电动刀闸阀 | P=0.25kW,与脱水机配套 | 个 | 2 |
| 10 | 脱水机进料螺杆泵 | Q=10~35m³/h,H=35m,P=7.5kW | 台 | 2 |
| 11 | 干泥螺杆泵 | Q=1.0~2.0m³/h,H=112m,P=7.5kW | 台 | 2 |
| 12 | 絮凝剂投加螺杆泵 | Q=0.2~1.0m³/h,H=35m,P=0.75kW | 台 | 2 |
| 13 | 电磁流量计 | DN32,PN=1.0MPa,测量范围0-1m³/h | 台 | 2 |
| 14 | 电磁流量计 | DN65,PN=1.0MPa,测量范围0-20m³/h | 台 | 2 |
| 15 | 电磁流量计 | DN100,PN=1.0MPa,测量范围0-35m³/h | 台 | 2 |
| 16 | 超声波液位计 | 测量范围0-6m | 台 | 1 |
| 17 | 超声波液位计 | 测量范围0-1m | 台 | 1 |
| 18 | 电动球阀 | DN32,PN=1.0MPa,0.25kW | 个 | 2 |
| 19 | 电磁阀 | DN65,PN=1.0MPa,0.37kW | 个 | 2 |
| 20 | 电动刀闸阀 | DN125,PN=1.0MPa,0.55kW | 个 | 2 |
| 21 | 电动刀闸阀 | DN200,PN=1.0MPa,0.55kW | 个 | 1 |
| 六 | 1#、2#生物除臭滤池 |  |  |  |
| 1 | 除臭设备 | 1#生物除臭滤池Q=15000m³/h,P=15kW含以下设备 1.生物洗涤过滤装置15000m³/h,LxBxH:9.0x5.0x3.0(m) 内含填料、喷淋系统、检修口、观察窗及爬梯等配套设备 玻璃钢 1座 2.风机Q=15000m³/h,P=2500Pa,P=11kw1台 3.循环水泵Q=30m³/h,H=15m,P=2.2kw2台 4.喷淋水泵Q=30m³/h,H=15m,P=2.2kw1台 5.水箱1500x1500x700(mm) 玻璃钢 2个 6.电控柜带PLC控制,以太网预留接口 1个 7.仪表 配套生物除臭设备1套 8.给水管路 DN50 含电动阀、支架等 1套 9.排水管路 DN50 含电动阀、支架等 1套 10.内部连接管路 DN500,含手动风阀、支架等 玻璃钢 1套 11.排气筒管道 DN800 玻璃钢 15米 | 套 | 1 |
| 2 | 除臭设备 | 2#生物除臭滤池Q=25000m³/h,P=44kW含以下设备 "1.生物洗涤过滤装置25000m³/h,LxBxH:17.5x6.0x3.0(m) 内含填料、喷淋系统、检修口、观察窗及爬梯等配套设备 1座" 2.风机Q=25000m³/h,P=2500Pa,P=30kw1台 3.循环水泵Q=30m³/h,H=15m,P=2.2kw2台 4.喷淋水泵Q=30m³/h,H=15m,P=2.2kw1台 5.水箱1500x1500x700(mm)2个 6.电控柜带PLC控制,以太网预留接口 1个 7.仪表 配套生物除臭设备1套 8.给水管路 DN50 含电动阀、支架等 1套 9.排水管路 DN50 含电动阀、支架等 1套 10.内部连接管路 DN800,含手动风阀、支架等 1套 11.排气筒管道 DN100015米 | 套 | 1 |
| 3 | 清洗水箱 | 配套超声波液位计,进口电磁阀 | 台 | 1 |
| 4 | 清洗水泵 | Q=16m³/h,H=30m,P=3.0kW | 台 | 2 |
| 5 | 电动单梁悬挂起重机 | 起重量2t,跨度6m,起升高度10m,N=3.0kW | 台 | 1 |
| 6 | 电动葫芦 | 起重量1t,起升高度10m,N=1.5kW | 台 | 1 |
| 七 | 鼓风机房 |  |  |  |
| 1 | 磁悬浮鼓风 | 磁悬浮鼓风机Q=110Nm³/min,H=8.6m,P=240kW 含以下设备 1.布袋过滤器Φ700 2.双法兰金属波纹管补偿器DN400 P=1.0MPa 3.缓闭消声止回阀DN400 P=1.0MPa 4.法兰式手动蝶阀DN400 P=1.0MPa 5.气动放空阀DN125 P=1.0MPa 6.出口锥形扩散器DN400/300 | 台 | 2 |
| 2 | 自动卷绕式空气过滤器 | Q≥13200m³/h,1720*2800(H)mm | 个 | 1 |
| 3 | LX型电动单梁悬挂起重机 | Lk=6.5m,T=3t,N=4.5kW+2*0.8kW, H=6m | 台 | 1 |
| 八 | 加药间 |  |  |  |
| 一） | 次氯酸钠、PAC、乙酸钠投加系统 |  |  |  |
| 1 | 次氯酸钠、PAC、乙酸钠储罐 | 有效容积V=15m³,Φ2700xH3200 | 套 | 7 |
| 2 | 加药隔膜计量泵 | Q=200L/h,H=30m,N=0.37kw | 台 | 7 |
| 3 | 搅拌机 | N=1.5kw | 台 | 2 |
| 4 | 脉冲阻尼器 | DN20 PN1.0MPa | 个 | 7 |
| 5 | 背压阀 | DN20 PN1.0MPa | 个 | 7 |
| 6 | 安全泄压阀 | DN20 PN1.0MPa | 个 | 7 |
| 7 | 呼吸阀 | DN40 PN1.0MPa | 个 | 7 |
| 二） | PAM投加系统 |  |  |  |
| 1 | PAM泡药机 | 制备能力3.0kg/h,制备浓度0.2%N=3.2kw | 套 | 1 |
| 2 | PAM加药螺杆泵 | Q=1000 L/h,H=20m,N=1.5kw | 台 | 3 |
| 三） | 中水系统 |  |  |  |
| 1 | 倒流防止器 | DN32 PN1.0MPa | 套 | 1 |
| 2 | 倒流防止器 | DN20 PN1.0MPa | 套 | 2 |
| 3 | 球阀 | DN40 PN1.0MPa | 个 | 7 |
| 4 | 球阀 | DN32 PN1.0MPa | 个 | 1 |
| 5 | 球阀 | DN20 PN1.0MPo | 个 | 2 |
| 6 | 电磁阀 | DN32 PN1.0MPa | 个 | 1 |
| 四） | 其它 |  |  |  |
| 1 | 洗眼器 |  | 个 | 1 |
| 2 | 防护装备箱 | 内含防毒面具、抢救设施和工具箱 | 个 | 1 |
| 九 | 消防泵房 |  |  |  |
| 1 | 消火栓加压泵 | Q=35L/s,H=45m,N=30kW | 台 | 3 |
| 2 | 消火栓稳压设备 | P=0.15~0.22MPa,N=1.5kW | 套 | 1 |
| 3 | 消防水箱 | 5000*3000*2000 (有效容积≥18m3,不锈钢材质) | 台 | 1 |
| 4 | 潜水排污泵 | Q=15m³/h,H=15m,N=1.5kW | 台 | 2 |
| 5 | 流量开关 | 流量超过2.0L/S时开启消防泵 | 台 | 1 |
| 6 | 压力开关 | 压力≤0.10MPa开启消防泵 | 台 | 1 |
| 7 | 超压泄水阀 | 压力超过0.65MPa开启 | 个 | 1 |
| B | 自控设备 |  |  |  |
| 一 | 厂区视频监控 |  |  |  |
| 1 | 红外球形摄像机 | 200万像素，IP67,22倍光学变倍电动变焦镜头，配套提供控制箱（包括电源转换，电源及信号浪涌保护，立杆等）配套全套安装附件 | 台 | 10 |
| 二 | 综合楼 |  |  |  |
| 1 | 通讯及网络机柜 | 2000×600×600mm（含程控交换机1台，24口100M/1000M自适应交换机2台，8口100M/1000M自适应宽带路由器1台，交换机至少带4光口，路由器至少带2光口） | 台 | 1 |
| 三 | 1#门卫 |  |  |  |
| 1 | 操作台 |  | 套 | 1 |
| 2 | 视频监控主机 | 主流配置 | 台 | 1 |
| 3 | 显示器 | 不小于22" | 台 | 1 |
| 四 | 2#门卫 |  |  |  |
| 1 | 操作台 |  | 套 | 1 |
| 2 | 视频监控主机 | 主流配置 | 台 | 1 |
| 3 | 显示器 | 不小于22" | 台 | 1 |
| 五 | 中控室 |  |  |  |
| 1 | 数据及WEB服务器 | 主流配置 | 套 | 2 |
| 2 | 液晶显示器 | 23英寸 | 台 | 5 |
|  | 实时数据库软件 | 5k点 | 套 | 1 |
| 3 | 工程师站 | 主流配置 | 套 | 1 |
|  | 组态软件 | 最新开发版 | 套 | 1 |
| 4 | 操作员站 | 主流配置 | 套 | 2 |
|  | 组态软件 | 最新开发版 | 套 | 2 |
|  | 触摸屏软件 | 和PLC同品牌 | 套 | 1 |
|  | PLC编程软件 | PLC厂家配套 | 套 | 1 |
|  | 上位机软件开发 | 含组态、监控界面、报警、报表等功能 | 项 | 1 |
|  | 下位机软件开发 | 含全厂各PLC站点的程序编制、调试等 | 项 | 1 |
| 5 | 计算机系统主机机柜 | 650×980×2040 | 套 | 1 |
| 6 | 视频系统及通讯、网络设备机柜 | 650×980×2040 | 套 | 1 |
| 7 | 故障打印机 | A3,激光打印机 | 套 | 1 |
| 8 | 图表打印机 | A3,彩色喷墨打印机 | 套 | 1 |
| 9 | 中控室显示控制台 | 琴型，非标 | 套 | 1 |
| 10 | 硬件防火墙 | 带VPN功能，1000M | 套 | 1 |
| 11 | 工业加强型路由器 | 4光+16电口 | 套 | 1 |
| 12 | 在线式不间断电源 | 10KVA/60分钟 | 套 | 1 |
| 13 | DLP大屏幕投影拼接墙系统 | 60寸，分辨率：1920*1080 ，对比度：2200：1， 亮度：1200ANSI ，光源：LED光源，维护方式：前维护 | 套 | 8 |
| 14 | 拼接墙处理器系统 | 多屏处理器 | 套 | 1 |
| 15 | 大屏幕应用管理软件控制平台 | 数字拼接墙显示应用管理系统 | 套 | 1 |
| 16 | 发送卡 |  | 台 | 4 |
| 17 | 配电箱 | 20千瓦,远程开关机功能,过载保护功能 | 台 | 1 |
| 18 | 综合显示控制单元 | 12路DVI输出接口,1个RJ485接口,1个RJ232接口,4路报警输出输出接口 | 套 | 1 |
| 19 | 综合安防应用服务器 | 支持视频监控、报警、周界系统的统一联动 | 台 | 4 |
| 20 | 流媒体转发服务器 | 支持最大入口流量为768Mbps,最大出口流量为1536Mbps 网口:3GE;硬盘:1TB;内存:8GB | 台 | 1 |
| 21 | 存储主机 | 支持双电源冗余,支持电源自动故障切换和在线故障电源的更换;设备支持双风扇、双BIOS模块支持JBOD、RAID 0、1、5、6,RAID阵列可即建即用 | 台 | 1 |
| 22 | 电源模块 | 650W交流电源模块 | 台 | 2 |
| 23 | 电池模块 |  | 台 | 2 |
| 24 | 硬盘 | 一体化监控级SATA硬盘(6TB)；80路视频,4M码流存储90天，RAID5 | 台 | 72 |
| 25 | 网络键盘 | 四维摇扞；个10M/100M自适应以大网电口；1个USB2.0接口；1个RS-232串口(DB9),2个RS-485串口(凤凰头） | 台 | 1 |
| 26 | 视频管理服务软件 | 接入许可授权;基于IMOS平台 | 套 | 1 |
| 27 | 电子围栏监控管理系统软件 | 含电脑，智能控制键盘，485集线器，微型台式打印机等 | 套 | 1 |
| 28 | 工业以大网交换机 | 16电口2光口，光口1000M | 套 | 2 |
| 29 | 三层以太网核心换机 | 4个千兆Combo接口，20个10/100/1000M电口（RJ45） | 套 | 1 |
| 30 | 红外一体化摄像机 | 200万像素，IP67,2.8-12mm电动变焦镜头，配套提供控制箱（包括电源转换，电源及信号浪涌保护，立杆等），配套全套安装附件 | 台 | 10 |
| 31 | 门禁卡 | 符合设计要求 | 台 | 20 |
| 32 | 磁力锁 | 符合设计要求 | 台 | 20 |
| 33 | 门禁控制器 | 220VAC | 台 | 5 |
| 34 | 门禁管理平台 | 含门禁管理工作站，门禁管理软件 | 套 | 1 |
| 六 | 围墙 |  |  |  |
| 1 | 6线双防区脉冲主机 | 带4.5英寸液晶屏 | 台 | 7 |
| 2 | 6线单防区脉冲主机 | 带4.5英寸液晶屏 | 台 | 1 |
| 3 | 承力杆类 | 25口径6线万向承力杆（铝合金材质）；常规承力杆绝缘子；承力杆万向底座；其他辅助材料 | 套 | 1 |
| 4 | 终端杆类 | 32口径6线万向终端杆（铝合金材质）；终端杆绝缘子；其他辅助材料 | 套 | 1 |
| 5 | 前端配件 | 316不锈钢丝；线线连接器；高压绝缘导线 | 套 | 1 |
| 6 | 防护／报警设备 | 避雷器；不锈钢材质550x330x180；室外声光警灯；其他辅助设备 | 套 | 1 |
| 7 | 安装管线及辅材 |  | 套 | 1 |
| 七 | 箱体 |  |  |  |
| 1 | 电磁流量计（进水总管） | DN1000，分体式，精度0.5%，316L电极 | 台 | 1 |
| 2 | 电磁流量计（出水总管） | DN1000，分体式，精度0.5%，哈C电极 | 台 | 1 |
| 3 | 电磁流量计（污泥回流管） | DN900，分体式，精度0.5%，316L电极 | 台 | 1 |
| 4 | 热式气体流量计 | 插入式65I，16”，IP67 | 台 | 1 |
| 5 | 电磁流量计（剩余污泥管） | DN200，分体式，精度0.5%，316L电极 | 台 | 1 |
| 6 | 电磁流量计（再生水回用总管） | DN300，分体式，精度0.5%，哈C电极 | 台 | 1 |
| 7 | 仪表保护箱 | HXWXD=500X400X350，不锈钢带观察窗，含立杆 | 个 | 6 |
| 八 | 预处理车间及综合废水池 |  |  |  |
| 1 | 1#PLC分控站 | M580共1套，CPU，电源及IO模块选用防腐加固型，点数要求：AI=48，A0=7，D1=44，DO=28，RS485=9 | 套 | 1 |
| 2 | 网关 | TSXETG100 | 台 | 5 |
| 3 | HMI | HMIGT06310 | 台 | 1 |
| 4 | 工业以太网交换机 | 16电口2光口，光口1000M | 台 | 2 |
| 5 | 模拟信号SDP | 三级 | 台 | 8 |
| 6 | 电源防雷器 | 三级 | 台 | 8 |
| 7 | 不间断电源 | 5KVA | 台 | 1 |
| 8 | PLC11机柜 | 800x600x2200，AI/AO/DI/RS485均配置一对一的SPD | 台 | 2 |
| 9 | PH/温度检测仪 | PH0~14.00温度-20~200℃带安装附件，4~20mA输出 | 套 | 1 |
| 10 | COD浓度检测仪 | 10~1000mg/L，4~20mA及MODBUS输出 | 套 | 1 |
| 11 | 氨氮浓度检测仪 | 0.1~50mg/L，4~20mA及MODBUS输出 | 套 | 1 |
| 12 | 总磷／总氮浓度检测仪 | 总磷0~0.5~20mg/L总氮0~1~100mg/L，4~20mA及MODBUS输出 | 套 | 1 |
| 13 | 浊度检测仪 | 0.001mg/L~50g/L，带安装辅件，4~20mA及MODBUS输出 | 套 | 1 |
| 14 | 自动采样器 | FC-9624，根据环保要求 | 台 | 1 |
| 15 | 仪表配电箱 | 400(W)x300(D)x600(H)mm，箱体材质SS304，挂墙安装防护等级IP65 | 台 | 1 |
| 16 | 数据采集仪 | 根据环保部门要求 | 套 | 1 |
| 17 | H2S气体检测报警器 | 0~50ppm | 台 | 2 |
| 18 | NH3气体检测报警器 | 0~1000ppm | 台 | 2 |
| 19 | O2气体检测报警器 | 0-25%vol | 台 | 2 |
| 20 | 气体探测报警器 | 8通道 8路：4~20mADC IP65 | 台 | 2 |
| 21 | 超声波液位计 | 0-10米，分体式，4-20mA输出 | 套 | 10 |
| 22 | 浮球液位开关 | 带15m电缆，带重锤3kg，超低停泵液位-3.50m；接线盒带全套安装附件，IP65，带3个接线端子 | 套 | 2 |
| 23 | 红外一体化摄像机 | 200万像素，IP67,2.8-12mm电动变焦镜头，配套提供控制箱（包括电源转换，电源及信号浪涌保护，立杆等），配套全套安装附件 | 台 | 7 |
| 九 | 生物池 |  |  |  |
| 1 | ORP仪 | 差分ORP电极，4-20mA输出 | 套 | 1 |
| 3 | 浊度检测仪 | 0.001mg/L~50g/L，带安装辅件，4~20mA输出 | 套 | 1 |
| 5 | 溶解氧分析仪 | 0-20mg/l，4-20mA输出 | 套 | 2 |
| 7 | 氨氮／硝氮仪 | 0.1-1000mg/LNH4-N，0.5-20mg/LN03-N，输出4~20mA | 套 | 1 |
| 9 | 模拟信号防雷器 | 三级 | 套 | 5 |
| 10 | 电源防雷器 | 三级 | 台 | 5 |
| 13 | 仪表保护箱 | HXWXD=500X400X350，不锈钢带观察窗，含立杆 | 套 | 5 |
| 十 | 二沉池及3#生物滤池 |  |  |  |
| 1 | 红外一体化摄像机 | 200万像素，IP67,2.8-12mm电动变焦镜头，配套提供控制箱（包括电源转换，电源及信号浪涌保护，立杆等），配套全套安装附件 | 台 | 1 |
| 十一 | 深度处理 |  |  |  |
| 1 | 超声波液位计 | 0-10米，分体式，4-20mA输出 | 台 | 6 |
| 3 | 浮球液位开关 | 带10米电缆，带重锤3Kg，接线盒带全套安装附件，120x120x80,IP65，3个接线端子 | 套 | 3 |
| 4 | 超声波污泥界面仪 | 0.25～6.0米，4-20mA输出 | 套 | 2 |
| 6 | 污泥浓度仪 | 0.001mg/L~50g/L，带安装辅件，4~20mA输出 | 套 | 2 |
| 8 | 电磁流量计 | DN200，8"，4~20mA输出，220VAC,带脉冲输出，分体式，精度：0.5% | 台 | 2 |
| 9 | 电磁流量计 | DN100，4"，4~20mA输出，220VAC,带脉冲输出，分体式，精度：0.5% | 台 | 2 |
|  | 仪表保护箱 | HXWXD=500X400X350，不锈钢带观察窗，含立杆 | 个 | 14 |
| 10 | H2S气体检测报警器 | 0~50ppm | 套 | 1 |
| 11 | NH3气体检测报警器 | 0~1000ppm | 套 | 1 |
| 12 | O2气体检测报警器 | 0-25%vol | 套 | 1 |
| 13 | 温湿度仪 |  | 台 | 1 |
| 14 | 气体探测报警器 | 8通道 8路：4~20mADC IP65 | 个 | 1 |
| 15 | 红外一体化摄像机 | 200万像素，IP67,2.8-12mm电动变焦镜头，配套提供控制箱（包括电源转换，电源及信号浪涌保护，立杆等），配套全套安装附件 | 台 | 9 |
| 18 | 仪表保护箱 | HXWXD=500X400X350，不锈钢带观察窗，含立杆 | 个 | 14 |
| 十二 | 消防泵房 |  |  |  |
| 1 | 一体化超声波液位计 | 0~5m，IP68，4~20mA，2线制 | 套 | 1 |
| 2 | 红外一体化摄像机 | 200万像素，IP67,2.8-12mm电动变焦镜头，配套提供控制箱（包括电源转换，电源及信号浪涌保护，立杆等），配套全套安装附件 | 台 | 2 |
| 十三 | 污泥脱水机房及1#2#生物滤池 |  |  |  |
| 1 | 超声波液位计 | 0-10米，分体式，4-20mA输出 | 套 | 1 |
| 3 | 硫化氢（H2S）传感器 | 0~50ppm | 台 | 3 |
| 4 | 甲烷（CH4）传感器 | 满足设计及实际使用需求 | 台 | 1 |
| 5 | 一氧化碳（CO）传感器 | 满足设计及实际使用需求 | 台 | 1 |
| 6 | 氨气（NH3）传感器 | 0~1000ppm | 台 | 2 |
| 7 | 氧气（O2）传感器 | 0-25%vol | 台 | 2 |
| 8 | 甲醛（HCHO）传感器 | 满足设计及实际使用需求 | 台 | 1 |
| 9 | 氯化氢（HCL）传感器 | 满足设计及实际使用需求 | 台 | 1 |
| 10 | 气体探测报警器 | 8通道 8路：4~20mADC IP65 | 个 | 2 |
| 11 | 红外一体化摄像机 | 200万像素，IP67,2.8-12mm电动变焦镜头，配套提供控制箱（包括电源转换，电源及信号浪涌保护，立杆等），配套全套安装附件 | 台 | 7 |
| 12 | 工业以太网交换机 | 8电口2光口，光口1000M | 套 | 2 |
| 13 | 不间断电源 | 20/220VAC，5kVA，1h，带故障自动旁路功能 | 套 | 1 |
| 14 | 通信机柜 | 800×600×2100 | 台 | 1 |
| 15 | 网关 | TSXETG100 | 台 | 1 |
| 16 | 仪表保护箱 | HXWXD=500X400X350，不锈钢带观察窗，含立杆 | 台 | 1 |
| 十四 | 鼓风机房 |  |  |  |
| 1 | 压力变送器 | 0~0.6MPa，4~20mAHART，IP66 | 台 | 1 |
| 2 | 红外一体化摄像机 | 200万像素，IP67,2.8-12mm电动变焦镜头，配套提供控制箱（包括电源转换，电源及信号浪涌保护，立杆等），配套全套安装附件 | 台 | 2 |
| 十五 | 加药间 |  |  |  |
| 1 | 2#PLC分控站 | M580共1套CPU，电源及IO模块选用防腐加固型，点数要求：Al=30,AO=12,DI=120,DO=89,RS485=9 | 套 | 1 |
| 2 | 网关 | TSXETG100 | 台 | 2 |
| 3 | HMI | HMIGT06310 | 台 | 1 |
| 4 | 工业以太网交换机 | 16电口2光口，光口1000M | 套 | 2 |
| 5 | 不间断电源 | 220/220VAC，5kVA，1h，带故障自动旁路功能 | 套 | 1 |
| 6 | PLC21机柜 | 机柜800x600x2200，Al/AO/DI/RS485均配置一对一的SPD | 台 | 2 |
| 7 | 一体式超声波液位计 | 0~8m，IP68，4~20mA，2线制 | 套 | 7 |
| 8 | 电磁流量计 | 一体式，电极及口径满足实际工艺需求 | 台 | 6 |
| 9 | 红外一体化摄像机 | 200万像素，IP67，2.8-12mm电动变焦镜头，配套提供控制箱（包括电源转换，电源及信号浪涌保护，立杆等），配套全套安装附件 | 台 | 3 |
| 十六 | 变电站 |  |  |  |
| 1 | 红外一体化摄像机 | 200万像素，IP67,2.8-12mm电动变焦镜头，配套提供控制箱（包括电源转换，电源及信号浪涌保护，立杆等），配套全套安装附件 | 台 | 4 |
| 2 | 3#PLC分控站 | M580共1套CPU，电源及IO模块选用防腐加固型，点数要求：Al=47,AO=23,DI=115,DO=79,RS485=3 | 套 | 1 |
| 3 | 网关 | TSXETG100 | 台 | 5 |
| 4 | HMI | HMIGT06310 | 台 | 1 |
| 5 | 模拟信号防雷器 | 三级 | 套 | 20 |
| 6 | 电源防雷器 | 三级 | 套 | 20 |
| 7 | 工业以太网交换机 | 16电口2光口，光口1000M | 套 | 3 |
| 8 | 不间断电源 | 220/220VAC，5kVA，1h，带故障自动旁路功能 | 套 | 1 |
| 9 | PLC31机柜 | 800x600x2200，Al/AO/DI/RS485均配置一对一的SPD | 台 | 2 |
| 十七 | 出水水质分析间 |  |  |  |
| 1 | PH/温度检测仪 | PH0~14.00温度-20~200℃带安装附件，4~20mA输出 | 套 | 1 |
| 2 | COD浓度检测仪 | 10~1000mg/L，4~20mA及MODBUS输出 | 套 | 1 |
| 3 | 氨氮浓度检测仪 | 0.1-20mg/L，4~20mA及MODBUS输出 | 套 | 1 |
| 4 | 总磷／总氮浓度检测仪 | 总磷0~0.5~20mg/L总氮0~1~50mg/L，4~20mA及MODBUS输出 | 套 | 1 |
| 5 | 余氯检测仪 | 0.005~5.00mg/L，4~20mA及MODBUS输出 | 套 | 1 |
| 6 | 浊度检测仪S | 0.001mg/L~50g/L，4~20mA及MODBUS输出 | 套 | 1 |
| 7 | 自动采样器 | FC-9624，根据环保要求 | 台 | 1 |
| 8 | 配电箱 | 400(W)x300(D)x600(H)mm，箱体材质SS304，挂墙安装防护等级IP65 | 台 | 1 |
| 9 | 数据采集仪 | 根据环保部门要求 | 套 | 1 |
| 10 | 不间断电源 | 220VAC/220VAC，1KVA/60分钟 | 套 | 1 |
| 11 | 红外一体化摄像机 | 200万像素，IP67,2.8-12mm电动变焦镜头，配套提供控制箱（包括电源转换，电源及信号浪涌保护，立杆等），配套全套安装附件 | 台 | 1 |
| 12 | 模拟信号防雷器 | 三级 | 套 | 8 |
| 13 | 交流电源防雷器 | I级试验SPD | 套 | 2 |

- 一、工程概况

- 1、工程简介

工程名称：马洲污水处理厂（一期）工程设备采购项目

- 2、气象资料

投标人应考虑工程所在地的气候条件。

- 3、对设备的基本要求

1）工作环境温度：

·室内设备：0℃～40℃            保证指标

-10℃～+45℃         正常工作

·室外设备：-5℃～+60℃         保证指标

2）工作相对湿度：

·室内设备： ≥90％（25℃时）

·室外设备： ≥100％

3）海拔高度：≥500米

4）抗震能力：（动态条件）

组装并安装好的整套设备，应能安全地承受因地震引起的地面加速度所产生的振动力：水平方向：0.2G，垂直方向：0.1G。

- 4、自控系统工程简介

本次工程设计方案采用现代计算机集成制造系统技术，借鉴其在污水行业内的应用经验，构建污水厂的全集成综合自动化系统。实现污水厂生产过程的自动化、生产要素的信息化以及管理的网络化，将污水厂建设成一座具有高度自动化和信息化水平，管理方便的现代化水处理企业。

系统设计遵循先进性、实用性、可靠性、经济性、开放性的原则，满足污水处理工程生产管理和工艺对自动化控制的要求。配置按污水厂现场无人值守，设备运行全自动化、控制中心集中监视操作的污水厂管理模式运行。整个系统自动化水平达到国内领先水平。

系统配置采用成熟技术，产品设计选型符合国际或国家工业标准，可靠性高、适应能力强、扩展灵活、操作维护简便；系统软件选用稳定安全的主流操作系统，便于系统使用和维护；管理软件、监控软件、现场控制软件的编制均选用符合国际软件业标准的开发平台，同时应考虑用户开发的方便性和易于扩展性；设备和软件的投标人能够长期提供技术支持和服务，备品备件能得到有力的保障。

- 5、招标范围、工期

5.1本工程招标范围

本工程工作内容包括系统的深度优化设计、设计联络、设备供货及系统安装、现场管线预埋及设备调试、软件编制、系统组态、设备运输、试验、系统联调和开车，人员培训、售后服务以及完成本招标范围内和竣工验收任务有关所有其他工作和服务。

5.1.1主要项目如下但不限于以下：

1）负责本工程控制系统（包括自动控制系统、检测系统、安防系统等，以下简称为生产控制系统）、粗格栅、细格栅、曝气沉砂池链板式刮砂机、链条刮泥机、水泵、潜水搅拌器及推流器、曝气盘、磁介质高效沉淀池系统、纤维转盘、离心脱水机、磁悬浮鼓风机等工艺设备的设计（二次设计）工作，提供详细的设计方案、详细的设备材料清单和施工图（包括详细的机柜内外的布置图、接线图）。

2）对生产控制系统、粗格栅、细格栅、曝气沉砂池链板式刮砂机、链条刮泥机、水泵、潜水搅拌器及推流器、曝气盘、磁介质高效沉淀池系统、纤维转盘、离心脱水机、磁悬浮鼓风机等设备供货及安装服务。并提供所需要的备品备件和专用工具。

3）负责本工程自动运行相关连所有设备和所有系统的软件编制、程序开发、系统组态、系统调试。负责污水厂工艺自控试运行，并参加整个系统性能检验，最终使整个系统具备正常投产条件。

4）整个系统必须考虑与带通信接口设备无缝连接的接口；

5）和其他供货商、服务行业以及行政司法部门间的协调；

6）供货设备数量以招标文件中设备清单为准。

- 6、本工程所有设备的质保期

自交工验收合格之日起36个月。

- 招标范围设备整体要求

1、本工程采用改良AAO+磁粉高效沉淀池处理工艺。污泥处理工艺采用直接深度脱水后外运工艺，脱水后污泥含水率≤80%，除臭工艺采用生物滤池法除臭工艺。根据《城镇污水处理厂污染排放标准》（GB18918-2002）规定，本工程设计出水水质须达到一级A标准及设计图纸要求，投标人提供的设备需满足招标人出水一级A标准及设计图纸要求，详细如下表所示。

| 水质指标（设计值） | BOD5 (mg/L) | CODcr (mg/L) | SS (mg/L) | NH3-N (mg/L) | TN (mg/L) | TP (mg/L) | 类大肠菌群 （个/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水水质 | ≤150 | ≤350 | ≤200 | ≤35 | 45 | ≤5.5 | —— |
| 出水水质 | ≤10 | ≤50 | ≤10 | ≤5（8） | ≤15 | ≤0.5 | ≤1000 |

- 二、工程建设标准及技术要求

- 1、条例及参照标准

- 1.1 遵循条例

按本标书实施的系统供货安装的设备、调试应遵守中华人民共和国的生效法律、法规和福建省漳州市地方政府所规定的条例。

标书内的工程应遵守国际标准化组织（ISO）及国际电工技术委员会（IEC）已颁发的标准和中国国家标准及规范。

投标人在合同实施的全过程中，必须充分考虑现场所有人员的安全，并保持现场（尚在其管理之下）和设施（尚未竣工或被发包人接管）处于合适的有序状态，以避免危及工作人员的安全。

- 1.2 参照标准

本技术规定中引用的标准，应是在合同投标载止日期之前28天尚在通用的最新版本。

本标段中采购的设备与ISO及IEC已颁发的标准有关的，即使标准没有在规定中引用，设备也应根据这些标准制作、安装。除非另有说明，投标人在征得发包人同意后，可以提供与技术规定等同的制造厂家所在国标准；当该标准等同于或高于标书规定的标准时可被发包人接受。

以下所列的标准适用于本标书：

1.中国国家规范标准。

2.被认可的中国其他规范和标准。

3.国际标准化标准。

4.国际电工技术委员会标准。

5.其它国家与IEC标准等同的权威性标准。

投标人应向发包人提供一份与本标段所采购设备相关的标准副本（不包括中国标准）。

- 1.3 标准缩写

技术规定中使用的下列缩写，指的是下列机构出版的标准、实施法规和其它刊物：

| AGMA | 美国齿轮制造协会标准 |
| --- | --- |
| AWWA | 美国水工协会标准 |
| ANSI | 美国国家标准 |
| AS | 澳大利亚国家标准 |
| BS | 英国国家标准 |
| DIN | 德国工业标准 |
| IEC | 国际电工技术委员会 |
| IEEE | 电气工程师协会标准 |
| ISO | 国际标准化组织标准 |
| JIS | 日本工业标准 |
| SI | 国际单位制 |
| GB | 中华人民共和国国家规范标准 |
| TJ | 中国建设部通用标准 |
| GBJ | 中国国家工程建设标准 |
| SJ | 机电部电子标准 |
| ZBJ | 中华人民共和国机械电子工业部行业标准 |
| SDJ | 中国能源水利部建设标准 |
| JB | 机电部机械工业标准 |
| DL | 电力系统通用标准 |

- 2、通用技术要求

- 2.1 设备成品质量

供应的设备成品应是全新的、未使用过的、新型的，并反映了设计和材料最新进步的优质产品；供应的设备成品应符合技术规定认定的、最新的中国国家标准（GB标准）以及国际标准化组织标准（ISO标准），并取得相应的认证。同时还应符合有毒气体、腐蚀性气体、易燃易爆气体等专业标准和安全标准。

- 2.2 设备应适应的工作条件

所有机械、电气设备应适应于水厂工作环境及适合在江都极端气候下工作，室内安装的设备应适合在环境温度0～40℃满意地连续工作，室外安装的设备应能在环境温度-5℃～60℃满意地连续工作。

- 2.3 设备的设计使用期限

所有机械、电气设备均应适合在上述气候条件下能连续运转。这些设备及设备的材料应适合长期每天二十四小时连续运转，并适应水处理专业特点的环境及全天候的工作环境。如果发包人要求，投标人应提供任何部件有效使用时间的证明。

除易损件（如密封垫料等）在正常情况下需要经常更换外，其他部件从新的使用到需予以更换，或连续正常运转的使用寿命不应小于5年；如须进行总拆卸来更换部件时，则该部件的使用寿命应不小于10年。轴承的设计使用寿命为100，000小时，其额定值至少为工作负荷的125%。所有设备在最大的工作负荷时不能因失去平衡而产生振动。

特殊技术规定所描述的设备使用寿命，如高于本条款，应以特殊技术规定为准。

凡不允许灰尘或水进入的那些部件用防尘罩或防水罩封闭。

- 2.4 使用的材料

设备中所使用的材料应选择寿命长，维护要求低的材料。设备浸没在水下的活动部分及表面，如销、栓与心轴等，应是抗腐蚀的。直接与各种化学制品接触的部件应具有不会由于时间的流逝或暴露在日光下或任何其它原因引起老化。

不锈钢应具有适用于相应环境的防蚀能力，并且应不低于GB/T20878-2007不锈钢的最低等级，用于焊接的不锈钢必须达到防晶格腐蚀的要求。

当两种抗腐蚀的金属相接触时，须防止它们相互侵蚀而粘附，应选择合适的有相应硬度和粗糙度适当的材料或使用润滑剂来防止粘附。

轧钢截面应满足标准ISO657。

各种用途的钢管应满足标准ISO3304。

除非低电势材料的表面积小到可以忽略不计，相接触的类似材料应选用电位差不超过0.6伏。必要时可以使用批准的绝缘材料来隔绝。

当发包人要求提供材料样品时，投标人应负责在使用该样品的设备投产制造三十个日历日之前，自费将产品和测试证书提交给发包人认可，在未获得认可前，不得进行制造或用到工程之中。

- 2.5 焊接

在设备制造、安装和操作期间，所有焊接件需承受高应力的情况下，投标人应在实施焊接前向发包人提交所有焊接的详细图纸和焊接的准备计划。在发包人没有发出批准以前，这些焊接不能进行；没有发包人的批准，也不能对先前已批准的焊接准备工作的细节作任何改变。

在机械加工之前，所有的焊接构件应进行热处理以去除内应力。

下述焊接的总要求适用于所有装配零件：

a．钢板和型钢的表面应无深0.5mm以上的损伤痕迹。

b．局部焊透的焊缝底部间隙将不超过1.5mm，底部间隙和板的平整度，在有关的图纸中指定公差，所有焊缝剖口都应进行材料裂纹的检查。

c．在焊接之前，剖口双侧各15mm处应打磨清洗，去除其表面涂层。

d．根据需要，须在一些带压的焊接部位，对焊接进行退火处理。

e．焊接程序、焊接技能及材料测试要根据有关的国际标准和中国标准执行。发包人可以要求投标人提交详细的焊接程序和介绍焊工的技能，包括焊工的专业证件，发包人可以保留要求进行技能测试的权力。

f．焊缝面应光滑和无刺，不超过1mm深的咬边可由磨削去除，超过1mm深的咬边将由焊缝补焊。

g．焊渣应完全消除，加工面及螺孔在焊接期间要充分的保护。

h．焊条在使用前要干燥贮存，并且严格按焊条制造厂家的建议和焊接操作规程进行。

i．预热和层间温度应满足焊条和钢材性能及焊接程序要求。

- 2.6 铸件与锻件

所有浇铸件与锻件都应是品质良好，无浇铸和锻造中的任何重大缺陷。要求尺寸准确、轮廊鲜明，所有形状与尺寸变化都应做成渐变、带适当的圆角与内外倒角。重要锻、铸件应提供相应检测报告。

可锻铸铁不应用于需要承受工作荷载的地方，在容易受工作压力的场合应采用铸钢。浇铸件的表面缺陷都应进行修补，使其表面平滑，以接受最后的表面防腐涂刷。

对那些不会影响铸件强度和使用功能的次要缺陷，其缺陷深度应小于2.5mm，并且不超过金属总厚度的12%，可用被认可的焊接技术来修补。对于较大的缺陷应报告发包人，在未得到发包人同意前，不得使用焊接来修补那样的缺陷。

用焊接来修补的铸件，在焊接后应消除铸件的内应力。

当铸件不能判明缺陷程度或需确定是否需要焊接修补，必须对该铸件进行非破坏性测试来探测构件内的损伤范围，这种测试的费用由投标人承担。

所有承受主要应力的锻件必须符合相关标准的技术要求，开工前这些技术要求应提交发包人批准。这些锻件必须进行内部检查和非破坏性测试以探测是否存在裂纹，同时还须进行热处理以消除残余应力。制造厂家的热处理的方法和具体技术细节应提交发包人，发包人可以在制造厂家同投标人代表一起检查锻件。

- 2.7 齿轮传动与齿轮箱

所有装配于设备的齿轮传动系统均应符合中国国家标准，或美国AGMA标准以及相关的英国标准。所有的齿轮传动除另有说明外，均应是全封闭式的。

驱动设备需要一个减速和增速的驱动系统时，驱动系统应由驱动设备专业制造厂家供货。

除非有其他说明，所有驱动系统都以电机驱动。

除非有其他说明，齿轮的类型由驱动设备制造厂家决定。齿轮形状应符合ISO和AGMA标准的有关规定，齿轮强度和磨损的负荷能力应由ISO和AGMA有关标准决定，但至少应满足下列参数要求:

a．每天24小时连续运行。

b．工作系数为1.4。

c．额定寿命50，000小时。

d．齿轮表面硬度应根据ISO和AGMA相关标准决定，齿轮表面淬硬层应不低于0.4mm。

齿轮应放在铸铁箱中或钢结构箱中，钢结构箱应在加工后消除应力，齿轮箱应有箱盖。齿轮箱的结构设计应方便在不拆除齿轮轴就能观察到齿轮。齿轮箱应按以下规定来设计和制造：

a．除了蜗轮箱或功率小于2KW的低速齿轮箱，经批准可采用铸铁制造外，其余均用铸钢或低碳钢焊接制造。

b．齿轮箱应全封闭，轴封处应为橡胶唇圈密封加迷宫密封组成，迷宫处应填满润滑脂，以防杂质侵入。

c．油箱的观察玻璃和量油尺，应刻度清淅，以显示箱内油位，齿轮传动部件便于检查维修。

d．应设放油装置、检查孔、油嘴及通气孔，必要时应延长溢流及排放管，避免排出的油溢出，加带过滤的透气盖，以防灰尘和潮气侵入。

e．必须设有吊装环。

轴承

齿轮轴承寿命应在最大速度和最高输出功率下额定寿命不低于100,000小时，所有齿轮的轴向推力应由轴承承受。

每台齿轮箱应有凸字铭牌，至少包括以下内容:

a．制造厂家名称。

b．齿轮箱型号。

c．额定输出功率。

d．额定输出速度。

e．润滑油规定（类型和粘度）。

- 2.8 平衡、振动和噪音

- 2.8.1 平衡

所有的旋转部件均应作必要的动态平衡试验，这种试验不低于ISO1940/1-G6.3标准。

- 2.8.2 振动和噪声

产品设计应使用隔音材料，弹性安装或其它设施以确保设备最后安装定位后，在运转时无异常振动和噪声。

噪声大小应符合标准IEC651，必要时应安装消音装置以使设备在运行时不至于在离其一米的圆周范围产生超过85分贝的噪声，声压按有关标准方法测定。

所有旋转部件必须作良好的静态和动态平衡试验，以保证设备在正常启动及最大荷载时，不产生过度振动，也不会将此振动传递到相联构件上。振动度的测试应符合标准IEC2954，旋转电气设备的振动度极限应遵守标准ISO2373。

- 2.9 紧固、预埋螺栓及螺母和垫圈

- 2.9.1 紧固螺栓及螺母、垫圈

粗制螺栓、螺母以及精制六角螺栓、螺母均应符合ISO相关的等级要求；垫圈应符合ISO相关的标准，并使用于所有螺栓、螺母下。暴露在大气中或处于室内潮湿空气中的螺栓、螺母和垫圈应采用不锈钢。

与球墨铸铁和其配件一起使用的球墨铸铁螺栓应采用铸铁，并按照ISO相关等级的标准制造。螺栓应有足够长度以确保螺母处于最终位置时旋紧。

- 2.9.2 预埋螺栓及螺母、垫圈

用在混凝土或砖石中预埋的固定螺栓，螺母和垫圈应采用不锈钢制造，这种螺栓可以是棘形或锯齿形螺栓、膨胀螺栓或树脂膨胀管螺栓，投标人应提交他所建议使用螺栓的详细资料，包括制造厂家的产品规格给发包人批准。当螺栓用于紧固铝合金部件时，应采用非金属隔套和垫圈将铝合金隔离。

合同中所采购设备的锚固、定位、紧固所需的所有螺栓、衬垫、卡具、支撑钢结构和基座等都在本合同供货范围内。

设备和装置的基础由投标人提出相应的技术要求，提交给发包人。

- 2.10 润滑

1）所有的润滑油和润滑脂的加注点应适合于日常维护。为便于加注润滑油脂，也可以安装合适的延伸管。

手工油脂加注点应使用六角螺帽加油油杆。如果需要加注多种润滑油、脂，每一种润滑油脂将对应于一种尺寸，并且应贴有标签注明所需润滑剂的类型。

油浴润滑系统应配有可视的油位指示窗。

2）原则上不使用油位测杆。在规定使用自动加油装置之处，投标人应将系统的全部详细资料应提交给发包人批准。如需连续加注润滑油脂，则贮油室应能提供不少于7天连续工作所需的容量。

3）投标人应尽可能使需加注润滑脂或润滑油的设备部件采用同一个等级或类型的润滑剂。

机械装置的所有轴承座凡需要周期性加注润滑脂，应有加油嘴，也可通过延伸管将加油嘴引出到便于操作的位置上，加油装置应与工具和备件同时提供。

4）投标人应提供适当的金属盛器来盛装其推荐等级的各种润滑油、润滑脂。盛器应保证设备不同部件运行3年所需的润滑油、润滑脂。这些润滑剂应列入备件和工具的一览表内。投标人应建议或推荐中国国内市场可采购得到的其他替代牌号的润滑油和润滑脂。

一份完整的由制造厂家所推荐的润滑油、脂的清单应包括在设备的操作及维护手册中。

- 2.11 铭牌、标签和警示

所有设备应在显著位置上贴上永久性的铭牌与标签。标签应为不锈钢片，厚度不小于1.00mm。以中英文两种文字标明设备系列号、型号、名称、制造日期、制造厂家的国家及名称、运转性能及其他有关资料，以及与之配套的合适的电控设施的说明。

警告牌应放置在设备合适的位置上，以警示工作人员任何可能由该设备引起的潜在危险，铭文应以“危险/DANGER”开头，采用白色材料以中、英文刻于红色底板上。

所有开关断路器、起动装置、开关、保险丝以及其它电气部件应加清晰的标志，以示该单元的功能，对于单相设备应表明连接相序。标签应用非金属或不锈钢螺钉固定，不能粘贴固定。

当装置和设备可能安装在一个不可及的位置时，投标人应另外提供一份相同的铭牌固定在与之相配套的控制盘或启动器上。

所有标签和警示上的说明必须征得发包人的同意。

- 2.12 安全防护

投标人应负责所有设备的安全性。不管发包人是否注意到安全性问题，都不应在本规范中排除投标人的责任。

安装布置图和设备设计，不许把产品安装在对常规运行和维修人员有害的位置。高温管、透气口和旋转机械的位置应格外注意。

所有在正常工作条件下温度超过60℃或低于-5℃的部分都应敷设适当的栅栏或者应该用隔热材料进行防护。

所有带电导体，包括组成电气设备部分的导体都应进行绝缘处理或者用栅栏围护或者把它安装在可以防止危险发生的地方。

所有旋转轴、联节器、齿轮和其他旋转部件应完全防护。防护罩的设计应能使人容易接近轴承、润滑油脂加注点、温度计和其他检查点，以便操作人员能够没有危险地，或者不需拆除防护体的任何部分情况下，就可进行日常观察、维修。

防护罩应用软钢丝或延展型薄钢板制作，如果必要，应该采用以软薄钢板完全封闭的形式。所有用来制作防护罩的软钢，包括螺栓、螺帽、垫圈以及支架都应进行热浸电镀，除非有另外特别说明。防护罩应用螺栓固定，不能被随意拆除或移动。

安全防护体的图纸在设备制作之前应该提交发包人批准。

- 2.13 设备的包装和运输

包装和运输应符合GB/T19001.4.15 (ISO9001.4.15) 标准的规定。

投标人负责将设备妥善包装，并在包装箱上注明规格、型号、名称，以保证设备在运行途中防潮、防湿、防震，免受搬运中冲击，完整无损的抵达标书规定的目的地。国外产品应进行外贸出口坚固包装，防水全封闭式木箱，完整无损地抵达标书规定的目的地。备品备件应按类包装，注明规格名称，以保证在长期存放中不变质、不锈蚀。

货物在发运前一个星期，投标人应将发运日期、货物名称、箱号、件数、合同号、运输方式、总重量、总体积等信息以电报、传真、电传等方式通知发包人，以便发包人及时安装、接运和储存。

- 2.14 设备的检查、验收及保修、拒收

- 2.14.1 设备的检查及验收

投标人提供的主要设备必须进行制造厂家内的检查和安装现场的验收。

1）海关检查

按国际惯例进行。进口设备必须提供与设备批号批次相符合的海关报关单。

2）验收

设备进入现场后，由投标人向监理提出验收申请，由监理和发包人（制造厂家配合）进行全面验收，并对每种规格、类型的设备进行抽样检查。当发现一台某一部件的质量不合格，则应增加检查数量。凡是检查不合格的产品，投标人应负责修理或更换，由此延误了安装时间而造成的损失发包人有权要求赔偿。

- 三、主要设备技术规定

- 1、粗格栅

- 1.1 供货范围

①预处理车间应安装钢丝绳牵引式格栅除污机（以下简称粗格栅）及螺旋输送机、螺旋压榨机等其他附属设施。

②每台钢丝绳牵引式格栅除污机应成套地配备安全、有效及可靠运行所需的附件和安装所需的固定件，并提供主要承重构件的结构强度设计计算书。供货商应成套提供，但不限于以下部件：格栅框架与导轨驱动装置；除污齿耙（抓斗）维护及保护平台；密封罩；控制箱；所有联结附件、地脚螺栓必要备品备件和专用工具等。

注：粗格栅设备品牌采用江苏一环、宜兴泉溪、无锡通用、南通华新、中节能兆盛等或性能不低于以上要求的产品。

- 1.2 主要部件材料

栅条	不低于 AISI304 不锈钢

钢丝绳	不低于 AISI316不锈钢

耙斗	不低于 AISI304 不锈钢

格栅框架	不低于 AISI304 不锈钢

驱动转筒	球墨铸铁QT450-10或无缝钢管 20

导轨	不低于 AISI304 不锈钢

拦污挡板	不低于 AISI304 不锈钢污

物撇除刮板主体	AISI304 不锈钢

滚轮	尼龙（不能用再生尼龙）

维修保护平台及支架	碳钢防腐

密封罩骨架 304 不锈钢，面板为采光板或有机玻璃（厚度≥8mm）

所有联接附件、地脚螺栓	AISI304 不锈钢

电机减速机SEW、NORD、西门子

除材质表明文规定的主要部件材质外，供货商应根据设备的使用环境及自身制造经验，合理确定设备其它部件材质，并在投标书中明确。

- 1.3 控制系统

配套电控箱（柜），电控箱（柜）中配置控制格栅机、螺旋输送机、压榨机用的完整的一、二次电气元件。单台格栅除污机可控制调整自动运行时间间隔。电控箱（柜）设置在预处理车间的配电间内，现场控制按钮箱置于格栅机旁，现场控制按钮箱防护等级为IP55，防腐为F2。电控箱（柜）至现场设备的管线由设备厂配套提供。格栅机控制要求有手动、自动（水位差及时间控制）、PLC 远程控制三种控制方式。

- 1.4 抗腐蚀

制造格栅除污机的全部材料应适用于污水或水面上的腐蚀性气体。设备中的各部件应进行合理的防腐处理。

- 1.5 备品备件

投标人应提供运行两年所需的备品备件，包含在设备总价格中（并单独列出）。钢丝绳式格栅除污机(一套)部分必要备品备件如下：

尼龙轮（大）2 件；尼龙轮（小）2 件；刮板1 件；轴承2 只等。

- 1.6 供货、售后服务及质保期要求

1）以上描述的设备和工艺系统包为主要参考内容，包含但不仅限于其中内容。

2）设备的质量、规格和性能要求必须符合设计要求，必须按设计要求、国家及行业、地方标准和规范、技术规程进行施工和安装；验收标准按《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）、《工业金属管道工程施工质量验收规范》（GB50184-2011）、《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》（GB50683-2011）、《城市污水处理厂工程质量验收规范》（GB50334-2002）、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB50231-2009）、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）等相关标准、规范执行。

3）中标单位应承诺工程及设备的保修期、售后服务内容。

4）设备的保修范围为整机及配套的电气系统、工艺管道、给排水管道、阀门等，质保期为自工程竣工验收合格后交付使用之日起3年。

5）中标单位应明确，在保修期内，当设备及主要零部件发生任何异常和质量时，在得到业主通知后，中标单位保证在接到通知后积极进行技术反馈，并及时到现场对设备进行维修更换。

6）保修期内由于设备的本身质量原因造成的直接经济损失全部由中标单位负责，中标单位应负责免费更换并承担一切责任。

7）设备的技术资料、备品备件随设备一同交付业主。

- 2、细格栅

- 2.1 主要设备

内进流网板式细格栅、螺旋压榨机(配套冲洗泵)等。

注：细格栅设备品牌采用华都琥珀、南通华新、宜兴泉溪、中节能兆盛等或性能不低于以上要求的产品。

应根据流量和渠道宽度对格栅进行核算选型，提供保证设备安全、稳定、可靠运行的全套设备、辅助及安装连接附件，并负责指导安装、调试及试运行等工作。制造商服务所提供的设备必须是一个制造商的最终产品。供货商必须保证所提供的整套设备能够达到标书的要求、满足各项使用功能。

- 2.2 设备主要组成部分及供货范围

1）内进流式网板格栅

装配完整的内进流式网板格栅（配套冲洗系统）（包括机器主框架、过滤板、格栅内收渣槽等）；驱动装置及防护罩、格栅机罩除臭密封罩；栅渣冲洗装置、中/高压冲洗水泵、反洗水池至泵及泵至格栅的反冲洗管路、连接附件及阀门等；压力表；不锈钢进水导流板；所有密封材料；过载保护装置；现场配电控制柜（含 PLC）设置在预处理车间的配电间内，电控柜内格栅、压榨机、中/高压冲洗水泵等控制回路；设备旁设置控制按钮箱，现场控制按钮箱防护等级为IP55，防腐为F2。设备厂提供控制柜到格栅、压榨机、冲洗水泵、控制电缆、信号电缆；所有连接附件、地脚螺栓。

2）螺旋压榨机

装配完整的压榨机（压榨螺旋、压榨管、输送管、机架与排水槽等）；进料斗；驱动装置及防护罩；排渣管带连接弯头及出口弯管（与渣箱高度相配）；栅渣和滤网清洗装置；现场控制箱（与对应的内进流式网板格栅联动控制，可合用一个控制箱）；栅渣箱。

3）冲洗水溜槽

装配完整的输送槽（槽体、盖板、机架）接渣斗（数量与孔板格栅配套）；导渣管及支撑架；所有连接附件、地脚螺栓；设备一年运行所需的备品备件。

- 2.3 技术要求

1）内进流式网板格栅

驱动减速装置、电机采用低噪音、高效率、密封良好的产品，其品牌采用SEW、NODR、西门子等或更优。

内进流式网板格栅设计强度能承受大于 1.0m 的动态水位差及 1.5m 的静态水位差，特别是特殊情况下能保证格栅不变形和运行性能。

滤板采用高分子材料材质，滤板之间的密封需采用橡胶板全封闭密封。

滤板冲洗除中压冲洗水系统外，还必须配备高压冲洗水系统。中压冲洗系统应为两根冲洗棒，高压冲洗喷头应为自旋转式。

设有过载保护装置。

设备机架用不锈钢 304L材料制成，经酸液钝化处理。

设备有可靠的加固稳定措施，保证设备在所有工况条件下，不会因水流和栅渣的冲击造成损坏。

内进流式网板格栅设计为间歇运行即可满足过水流量，但在特殊的工作条件下，能全天候 24 小时连续工作。

内进流式网板格栅进出水端及两侧的封板延长至渠道顶板以下，保证格栅整体封闭性，方便臭气处理。

由于栅渣冲洗水中，渣量少，水量大，应配备与之相匹配的栅渣分离和压榨设备。排渣口与冲洗水溜槽密闭连接。

设备正常使用寿命为设计使用寿命。

2）螺旋压榨机

由于栅渣含水率很高，压榨机的结构设计必须保证渣水的分离效果。压榨机由格栅制造厂家配套提供，且根据格栅冲洗水的最大用量及压榨机的处理能力合理选配压榨机的数量。

压榨机的螺旋叶片边缘带有可拆卸的毛刷，压榨机的水力负荷能力满足全部可运行格栅冲洗水量的要求，并留有一定的余量，确保栅渣量过大时螺旋式精细格栅连续冲洗时最大排渣量的需求。

保证滤水孔在运行过程不被堵塞。栅渣滤水排至排水槽，整个系统为封闭式结构。

压榨螺旋片厚度不小于 6mm。

具有机械和电气过载保护功能。

压榨机的接渣箱有足够的容积，防止滤孔堵塞渣水外溢。

3）冲洗水溜槽

输送溜槽体材料为不锈钢 304L，其厚度不小于 3mm。

采用导渣管将栅渣水经栅渣溜槽、导渣管直接导入压榨机处理。导渣管的厚度不小于 1.5mm。

溜槽及导渣管分别与内进流式网板格栅及压榨机密闭连接。

4）冲洗系统

内进流式网板格栅除污机应设有可靠的孔板中压冲洗系统。

中压冲洗系统与格栅同时起停，应有效去除孔板截留的绝大部分污物，喷嘴材料为 304L 不锈钢，冲洗水泵出口压力为0.68MPa。

中压冲洗水泵采用立式多级不锈钢离心泵，品牌采用南方泵业、肯富来、浙江新界或更优产品。

- 2.4 材质要求

内进流式网板格栅（配套冲洗系统）、栅渣压榨机、栅渣收集输送槽等与污水接触的部分采用不锈钢 304L 或高分子链聚乙烯。

- 2.5 控制要求

内进流式网板格栅控制要求

a、内进流式网板格栅可由液位差控制、时间控制、手动控制和可编程控制器控制。

- 2.6 防腐蚀

制造内进流式网板格栅的全部材料应适用于污水厂的腐蚀环境，未经保护或非防腐性材料，所有不锈钢材质部件要经过酸液钝化处理，让其表面形成致密氧化层。

- 2.7 备品备件

投标人应提供运行两年所需的备品备件，清单单独列出并于安装前提供与业主同意确认。

- 2.8 供货、售后服务及质保期要求

1）以上描述的设备和工艺系统包为主要参考内容，包含但不仅限于其中内容。

2）设备的质量、规格和性能要求必须符合设计要求，必须按设计要求、国家及行业、地方标准和规范、技术规程进行施工和安装；验收标准按《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）、《工业金属管道工程施工质量验收规范》（GB50184-2011）、《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》（GB50683-2011）、《城市污水处理厂工程质量验收规范》（GB50334-2002）、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB50231-2009）、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）等相关标准、规范执行。

3）中标单位应承诺工程及设备的保修期、售后服务内容。

4）设备的保修范围为整机及配套的电气系统、工艺管道、给排水管道、阀门等，质保期为自工程竣工验收合格后交付使用之日起3年。

5）中标单位应明确，在保修期内，当设备及主要零部件发生任何异常和质量时，在得到业主通知后，中标单位保证在接到通知后积极进行技术反馈，并及时到现场对设备进行维修更换。

6）保修期内由于设备的本身质量原因造成的直接经济损失全部由中标单位负责，中标单位应负责免费更换并承担一切责任。

7）设备的技术资料、备品备件随设备一同交付业主。

- 3、曝气沉砂池链板式刮砂机

- 3.1 供货范围

投标商提供的链板式刮砂机应适用于曝气沉砂池，链板式刮砂机应为四轴设计，具有刮砂及撇渣双重功能。

投标商应负责所有链板式刮砂机及就地控制箱的指导安装、指导调试与试运行。

投标商提供的链板式刮砂机应适用每天24h连续运行。

投标商应配套提供安装用的所有附件及紧固件。

沉砂池刮砂速度应不大于0.6m/min。

链板式刮砂机应为成套设备，每套包括但不限于：驱动链条、驱动链轮、从动链轮、非金属牵引链条、主轴、角轴、牵引链主轴链轮、角轴链轮、非金属刮板、轴承、轴套、耐磨靴、耐磨条、导轨、电机过载保护、电动撇渣管、现场就地控制箱和安装所必须的所有附件，另应包括配套的吸砂泵、砂水分离器、罗茨鼓风机等设备。

设备供货清单

| 设备编号 | 设备名称 | 设备规格 | 安装 位置 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非金属链板式刮砂机 | 长18.2m，宽1.2m，水深4.35m，N=0.55kw | 沉砂池 | 套 | 2 |
| 2 | 电动撇渣管 | DN300mm，L=3.75m， N=3kw | 沉砂池 | 套 | 2 |
| 3 | 砂水分离器 | Q=5~12L/s N=0.75kW | 沉砂池 | 台 | 1 |
| 4 | 吸砂泵 | Q=20m3/h,H=10m,P=1.5kW | 沉砂池 | 台 | 2 |
| 5 | 罗茨鼓风机 | Q=9.0m3/min P=35kPa P=7.5kW | 沉砂池 | 台 | 2 |

投标商应根据设计图纸校核设备选型，在保证土建结构尺寸不变的前提下，提出适宜的设备选型方案。投标商一旦中标，应对投标方案的技术可行性与设计院沟通，并须保证所选方案能够保证达到工艺要求。

注：刮砂机设备品牌采用国美、帕萨旺、宝利金、DEWA、南通华新等或性能不低于以上要求的产品。

- 3.2 引用与执行标准

JB/T2932-19999	《水处理设备制造技术条件》

JB/ZQ4000.3-86	《焊接件通用技术要求》

JB/ZQ4000.9-86	《装配通用技术条件》

GB50205-2001	《钢结构工程施工质量验收规范》

GB50231-98	《机械设备安装工程施工及验收通用规范》

GB50334-2002	《城市污水处理厂工程质量验收规范》

制造厂	《链板式刮砂机安装技术手册（包括安装调试）》

- 3.3 设计描述

本工程设计曝气沉砂池1组，共2格。

单格尺寸：L×W=18.2m×3.75m

有效水深：4.35m

池体结构：钢筋混凝土

设计参数如下：

设计流量：Qavg=30000 m3/d

Qmax=39300 m3/d

- 3.4 设备要求和现场条件

（1）每台沉砂池刮砂机应满足下述条件：

单格池尺寸				 L×B=18.2m×3.75m

刮砂宽度：               1.2m

水深：               4.35m

（2）沉砂池刮砂机设备性能参数:

设备数量					2套

电机功率					0.55kW

电源						380V，50Hz，3p

防护等级					不低于IP55

绝缘等级					F级

（3）设备一般要求:

结构简单，能耗省，集砂效率高、维护管理方便。

运行平稳，噪声小、寿命长，适合长时间连续运行。

设有超负荷自动停机装置，工作安全可靠。

刮砂机应能每天24h连续循环运行，在沉砂池满水条件下连续循环运行，刮砂机行走速度应不大于0.6m/min。

- 3.5 性能和结构

- （一）非金属链板式刮砂机

投标商提供的刮砂机应采用链板式刮砂的形式，适用于曝气沉砂池的刮砂。设备厂配套提供电控箱（柜），电控箱（柜）设置在预处理车间的配电间内。设备旁设置控制按钮箱，现场控制按钮箱防护等级为IP55，防腐为F2。电控箱（柜）至现场设备的管线由设备厂配套提供。

刮砂机的布置应根据招标图的基本尺寸要求，采用四轴式刮砂刮渣机，满足池底沉砂刮入池前端的集砂斗内，水面浮渣撇向池后端的撇渣管。

A. 驱动装置

（1）驱动装置应采用NORD或SEW公司的电机和减速机，包括驱动电机、减速机、驱动链轮、从动链轮、驱动链条、过载保护装置及防护装置组成，每套刮砂机应设置一台驱动装置。

（2）驱动装置应采用电机及螺旋齿轮减速机型式，全封闭，并全部为耐磨轴承输出。驱动装置应由专业制造商在制造厂内完整组装并运到现场以保证所有部件的完整和良好的装配。

驱动电机应适用于户外使用，恒速、大载荷起动。在正常操作条件下，连续驱动设备不会过载。电机应为ISO标准，电压380V、3相、50HZ，额定功率为0.55 kw，防护等级为IP55，绝缘F级，B级温升。

（3）1台刮砂机应配1台减速机，螺旋齿轮型，齿轮设计应符合ISO或同类标准。齿轮齿面硬度为HRC58。电机与减速机连接并安装在共用机座上。

（4）驱动链条应采用非金属链条或不锈钢滚子链，不锈钢连接销。驱动链条应配有张紧装置，可以通过张紧装置来调节驱动链条的松紧度，避免驱动链条跳齿。

（5）驱动链轮和从动链轮应采用聚亚安酯材料制造，从动链轮应采用可拆卸链轮齿设计，以方便链轮齿的更换，减少链轮的维护费用。所有链轮齿的紧固件均为304不锈钢制造。

（6）减速机与刮砂机驱动链轮应配有一个安全销装置，用于保护驱动设备过载。铝制安全销将驱动毂的力矩传输到链轮上。驱动链轮同时有一个安全开脱器以保护力矩过载。安全开脱器和限位开关连接。相应地，限位开关触动驱动臂关闭电机启动报警电路。限位开关为全天候开关，就近安装在过载装置旁并用钢支架支撑。

B. 牵引链条

（1）刮泥板链条应采用热塑性乙缩醛树脂材料制造，外加不锈钢保护套，平均破断强度应不小于3400 kgf。链节为整体注塑成形，销轴孔和加肋侧板精密塑造，保证精度要求。

（2）链条在正常运转条件下，节距的延伸量应不大于0.5％。

（3）牵引链拉紧后，二支承点间的弧垂度应小于1/50支承点距离，链节破断强度至少大于链条张紧力的6倍。

C. 刮板

（1）刮板应适用于本项目池宽的要求，刮板应具有足够的强度和刚度。根据刮砂机的刮砂宽度选择合适的刮板。刮板允许挠度应不影响正常刮砂和刮渣。

（2）刮板应由加强型玻璃钢材料制成，其中玻璃纤维占55％以上。

（3）刮板间隔应布置均匀，沉砂池刮板最大间距应不大于3.048m。刮板应带有连接板设计，能提供结构支撑。

（4）刮板二侧与带连接座的专用链节连接，并采用不锈钢304螺栓紧固。

D. 耐磨靴

刮板的上、下侧均应安装厚度≥10mm的耐磨靴，刮砂时下侧耐磨靴与设在池底的导轨接触，回程时上侧耐磨靴与回程导轨接触。

耐磨靴应采用超高分子聚乙烯（UHMW－PE）材料制造。所有耐磨靴应是双面（正反面）可调换使用。

回程耐磨靴应具有限位凸片以保证刮板回程时能回到正确合适的行走轨迹。

E. 牵引链主轴

（1）牵引链主轴应采用SS304材料制造，具有足够的抗弯、抗扭强度，二侧牵引链保持同步移动。主轴两端带有键槽与键相配套。主轴横跨池体，两端插入安装于池壁上的轴承套内。

（2）牵引链主轴链轮应采用聚亚安酯材料制造，具有足够的强度与硬度，洛氏硬度不低于R116。

F. 牵引链角轴

（1）角轴应采用悬臂式支承结构。角轴应采用SS304材料制造，具有足够的抗拉、抗弯、抗扭强度。

（2）角轴链轮应采用聚亚安酯材料制造，具有足够的强度与硬度，洛氏硬度不低于R116。

G. 轴承

水下轴承应为可更换的整体式自润滑轴承形式，轴衬承载力强，耐磨性好，采用尼龙或聚亚安酯制造，采用自动对齐形式，轴承的安装方便对齐。

H. 回程轨道及支架

回程轨道应采用玻璃钢材料，回程轨道支架应采用SS304材料。

支架的支承间距应不大于3.048m。

支架沿池壁固定，坚实、稳固，并具有足够的承载能力。

所有基础螺栓与紧固件应采用304不锈钢材料。

I. 回程轨道耐磨条及池底耐磨条

耐磨条应由承载力强、耐磨性好的增强聚乙烯（UHMW－PE）制造，厚度≥12mm。耐磨条采用304不锈钢螺栓固定。

J. 保护罩

驱动链条、链轮就位于操作平台上的转动部分应采用可拆卸的SS304金属保护罩。

K. 过载保护

电机应采用扭矩过载保护装置，驱动链轮和衬套组件带有剪切销，其强度适合在刮砂机超载运行时发生断裂与链轮脱开。

一旦刮砂机系统过载时，剪切销断裂，传动臂与限位开关接触，使电机停止运转并导通报警回路。

- （二）撇渣管

曝气沉砂池系统共2格，每格池面集渣宽度3.75m，各设一套电动旋转撇渣管。撇渣管安装于沉砂池末端，跨于整个集渣宽度，用于集纳和排出污水中的浮渣。撇渣管的安装位置与安装标高应符合招标图纸的要求，并由投标商根据水力设计进行调整。

撇渣管应为手/电动转动操作的开槽圆管，管长与沉砂池相配合，沿管长开设中心角为60°的槽，在保证受扭和受压强度下，整个管长可形成若干个堰口。

撇渣管应转动灵活，并设有限位挡块，两端的轴承支承应有良好的密封措施。

撇渣管的挠度应不大于1／1000管二端支承间长度。管支承结构应考虑管的温差伸缩，滑动轴承有可靠的密封构造。

每台撇渣管应配一台电动驱动机构，采用机电一体化电动执行机构，应具有过载过转矩保护、缺相保护、自动相位校正、运行及故障指示等功能。电动装置表面安装的控制元件为：控制选择开关A-O-H一个；开、关按钮两个；全关、全开、故障指示三个。

电动驱动装置应适合电源380V，3相，50Hz，防护等级应不低于IP55。驱动杆采用2Cr13材料制造。

- （三）吸砂泵

1.砂泵应选用进口品牌。

2.砂泵性能和结构要求

1）砂泵应采用立式旋涡式叶轮泵，泵叶为隐藏式并至少为5肋式，叶轮泵的过流面积和泵的进水口断面面积应相近。砂泵的结构设计应能满足输送沉砂池砂粒的要求。

2）泵进水口位于底部，由泵壳的侧向出水，进出口法兰按ISO标准，压力等级为1.0MPa。

3）电机防护等级为IP55，电源为三相、380v、50Hz，绝缘等级为F级。额定功率应大于最大实耗功率的10％以上。启动电流应为额定电流的6倍。

4）电机与泵直联，电机上的吊环应能承受泵和电机的全部重量。

5）泵轴的密封应采用机械密封。

- （四）砂水分离器

砂水分离器的作用是对排砂泵泵出的砂水进行分离，带有洗砂功能，全自动控制运行，除砂效率不低于95％，去砂直径≥0.2mm，砂砾吸附的有机物去除率≥95％。

材质：分离槽、入口漏斗、支撑架、砂水分离器、砂水分离器支撑、紧固件均为AISI 304。螺旋轴、螺旋片采用不锈钢AISI420或特种耐磨钢16Mn钢。

- （五）罗茨鼓风机

罗茨鼓风机采用三叶式，在运行条件范围内，鼓风机机组应运行平稳，无异常噪音，无振动、无过热现象，应保证在距风机机组隔音罩外侧1m处噪音不大于80dB。当鼓风机风量缩减50％时，鼓风机不至于发生激变现象，要求在额定工况流量点下，压力差允许误差±3％。

罗茨风机主要包括过滤器、消声器、减压阀、止回阀、隔音罩、压力保护装置和柔性管接头。罗茨风机电机系统安装在一个公共的装配式的公用钢制底座上，并具有调整皮带张力的设备。同时也具有皮带和皮带轮的保护罩。主要部件材料：

机壳不低于铸铁（HT200）

转子不低于铸铁（QT400-18）

轴不低于优质碳素钢（45#）

齿轮箱不低于HT200

- 3.6 主要材料

驱动链	聚缩醛或不锈钢304

刮板链条	热塑性乙缩醛树脂材料

驱动链轮	聚亚安酯

从动链轮	聚亚安酯

主轴链轮聚亚安酯

角轴链轮聚亚安酯

刮板		玻璃钢

耐磨靴		超高分子聚乙烯（UHMW-PE）

耐磨条		超高分子聚乙烯（UHMW-PE）

牵引链主轴	     SS304

牵引链角轴	     SS304

回程轨道		玻璃钢

回程轨道托架		 SS304

撇渣管	         SS304

紧固件           SS304

- 3.7 供货、售后服务及质保期要求

1）以上描述的设备和工艺系统包为主要参考内容，包含但不仅限于其中内容。

2）设备的质量、规格和性能要求必须符合设计要求，必须按设计要求、国家及行业、地方标准和规范、技术规程进行施工和安装；验收标准按《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）、《工业金属管道工程施工质量验收规范》（GB50184-2011）、《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》（GB50683-2011）、《城市污水处理厂工程质量验收规范》（GB50334-2002）、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB50231-2009）、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）等相关标准、规范执行。

3）中标单位应承诺工程及设备的保修期、售后服务内容。

4）设备的保修范围为整机及配套的电气系统、工艺管道、给排水管道、阀门等，质保期为自工程竣工验收合格后交付使用之日起3年。

5）中标单位应明确，在保修期内，当设备及主要零部件发生任何异常和质量时，在得到业主通知后，中标单位保证在接到通知后积极进行技术反馈，并及时到现场对设备进行维修更换。

6）保修期内由于设备的本身质量原因造成的直接经济损失全部由中标单位负责，中标单位应负责免费更换并承担一切责任。

7）设备的技术资料、备品备件随设备一同交付业主。

- 4、水泵

- 4.1 潜水离心泵

1、潜水离心泵主要安装位置：前处理车间、出水提升泵池、剩余污泥泵池等。

注：品牌采用飞力、威乐、KSB、荏原、泽尼特、格兰富等或性能不低于以上要求的产品。

每台潜水泵应成套地配备安全、有效及可靠运行所需的附件和安装所需的固定件，包括漏水保护，过热保护水泵综合保护器等；提升导轨、水下电缆及水泵起吊架等有效和安全运行所必需的附件等。

离心式潜水泵技术要求

所提供的水泵须保证水泵在设计工况点高效运行，在满足流量和扬程要求的前提下尽量节省能耗；且水泵流量、扬程范围必须大于标书所要求的范围，在最大流量时还要满足最低扬程要求。

★潜水泵应该是立式、开式叶轮型式，能够在 20m 水深下持续长期运行，安全运行时间至少为 15,000 小时。潜水泵应能自由地通过固体颗粒及长纤维类物质。

水泵能自动稳固地与排水连接座联接，并且水泵能在不少于2根的平行导杆引导下从泵坑顶部到排水连接座之间自由滑动。不需工人下污水井检查和安装。

★泵单元与排水连接座地密封完全是金属与金属的接触。不采用膜、0形环或垫圈形式的排水密封，泵/电机的全部重量由泵的排水弯管承担，泵/电机的任何部分不直接与泵坑底板接触或放在泵坑底板的支座之上。

泵的构造

泵的主件材质是ASTM A－48级35B(DIN 1691，GG25)灰口铸铁，其表面平滑、无砂眼或其它铸造缺陷，所有外露的螺栓螺母均由AISI-316L制成。除不锈钢外，所有与泵送介质接触的金属表面和泵的外部喷涂醇酸底漆及面漆(Duasolid)进行保护。

★机械密封的设计是机械加工的金属与金属接触。泵/电机单元结合部分使用防水密封，接合面是机械加工的，并嵌入腈橡胶或氟化橡胶O形环。O形环为不需要一定扭力就能压紧，嵌入两个接合面并以四个边接触的橡胶环。

横截面为矩形的橡胶，纸质或化学合成物并需一定扭力才能压紧的垫片不替代使用,不使用两次复合密封圈，如椭圆状O形环、密封油脂及硅胶或其它替代物。

★冷却系统（大于11KW）

每台泵配套冷却系统，材质为铝 ASTM B 209;AA 1050A，采用独立的内置冷却系统，冷却液为水合乙二醇。冷却系统能保证泵在40oC的液体中连续运行。

★电缆进线密封

电缆进线密封设计能消除一定的扭矩以形成一个防水的潜水密封。电缆进线由一个圆柱高弹性衬套、外侧垫圈等组成。所有部件的内、外径尺寸与电缆的外直径、接线室的内直径相吻合，符合一定的公差范围。电缆进线弹性衬套能被电缆进线室挤压并消除拉紧应力。进线装置保证能方便地更换电缆。接线室与电机室被一接线板隔离，避免外来物质从泵的顶部进入定子室。不采用环氧、硅胶或其它二次密封。

★电机

泵的电机是鼠笼式感应电机，装在充气的防水的壳内。定子绕组和定子接线的绝缘等级是H级180C。定子通过真空压力浸渍法进行绝缘，使得绕组满充率至少达到95%。定子热缩嵌入铸铁定子室中。电机设计为能连续泵送温度为40C的介质，能每小时平均至少起动30次。

为监控每相绕组的温度，在定子线圈中装入热敏开关。热敏开关在≤95゜C时常闭，在140゜C时跳开。热敏开关与电机过载保护连接并接至控制柜。

接线盒包括端子板。端子板用弹性0形环与电机密封。接线板采用穿线压紧杆方式长期联接电缆导线和定子进线。不采用绕线式接线柱或其它绕线式连接器。

综合工作因素(即电压、频率及比重的综合效应)至少为1.15。电机的允许电压波动为+/-10%。电机的设计保证能在不超过40C的室温下连续工作，其温升不超过85C。提供一份能显示转矩、电流、功率因素、输入/输出功率和效率的性能图。该性能图还包括起动和无负载特性的数据。

电机能在水下20米处连续使用而不失去其防水性能(根据IP68标准)。

电机有足够的轴功率，以保证泵在其整个性能曲线范围内运行时不过载。

动力电缆包括两根1.5mm2的接线，以连接热敏开关及其它监控保护传感器。

★轴承

泵轴在一直用油脂润滑的两个轴承里转动。上轴承是一单列球轴承。下轴承是一双列角接触球轴承，用于承担径向力和轴向推力。

★机械密封

机械密封的设计能有效地将水力部分与电机部分在泵送介质里隔离开来。

机械密封系统为一个带有密封泄漏腔（密封室内填充冷却液）的插入式双重密封系统。密封系统由带有一个静环和一个旋转密封的动环的外密封与内密封组成。机械密封材质为耐腐蚀烧结碳化钨。

密封单元的设计能控制各个密封环――冷却液/空气或者冷却液/介质之间最小程度的泄漏。这一泄漏控制可以形成一个水力静态膜到对机械密封起到润滑作用。

泄漏会经由外密封进入到充满冷却液的密封室。任何经由内密封的泄漏会直接进入位于定子室与主轴承下方的检查室。在检查室中安装一个泄漏传感器（FLS10）用以监控液位水平，从而防止泄漏对电机造成威胁。检查室在设计上留有足够空间。

★泵轴

泵和电机轴为同一单元。泵轴是电机轴的延伸。不采用耦连形式。泵轴的材料是AISI-431型不锈钢。不用镶套不锈钢泵轴来替代。

★叶轮

叶轮材质为灰口铸铁(ASTM A-48级35B)，导叶部分进行了硬化处理。采用半开式多叶片、后扫式、无堵塞设计。当叶轮旋转时能够通过泵室（或插入环）上的释放凹槽对叶轮进行清洁，使叶片上不积累杂质，从而维持水泵能无堵塞运行。叶轮具有特定角度的完全后扫式导叶，能够处理固体、纤维、粘稠污泥和其它污水中的杂质。叶轮与涡壳的间隙可以通过一个调节螺栓进行调整。叶轮和轴通过一个经防腐处理的锁紧螺栓固定。

蜗壳

蜗壳是整件的灰口铸铁，材质为ASTM A-48，35B级，为偏心设计，有足够大的平滑流道以通过进入叶轮的颗粒。最小的出入口尺寸按规定。

蜗壳配上配套的机制法兰，同时提供闷头法兰，以对冲洗阀正确定位。

保护

所有定子装有三个串联的、常闭的热敏开关以监测每相绕组的温度。如果温度过高，热敏开关在1400C时跳开，以关闭电机并发出报警信号。

★报警：

泄漏传感器(FLS10)：泄漏传感器(FLS10)是一个小浮子开关以监测检查室的泄漏液体状况。一旦出现情况，能及时报警和关闭电机。

- 4.2 轴流式潜水泵

轴流式潜水泵主要安装位置：中间提升泵池等。

国际标准认证

每台水泵都按照国家和国际标准包括但不限于IEC34-1, HI, CSA和ISO 9906测试和认证。

性能保证

工况点的保证应该按照ISO9906标准的规定。

湿井安装

水泵能自动且稳固的安装在内壁尺寸为   400  mm的井筒内。.泵/电机的全部重量由井筒底部的泵座承担。在喇叭口和与泵座之间采用O型环，使泵体与井筒泵底座密封以防止回流。

泵/电机应没有部件由坑底或者坑底支撑件来承力。

水泵结构

泵的主要部件材质是ASTM-A 48 - NO.35 B铸铁，其表面平滑，无砂眼或其他铸造缺陷。所有外露的螺栓螺母均采用AISI316不锈钢。

水泵的表面涂有双组分高固面漆保护。结合面的密封采用机械加工的金属与金属接触。泵/电机单元结合面部分使用水密封，接合面是机械加工的，并嵌入睛橡胶或氟橡胶O形环。

嵌入两个接合面并以四个边接触的橡胶，纸或者合成垫片不需要规定的扭力就能压紧

不再二次使用密封膏，O形环，油脂，硅胶或其他替代物。

★叶轮

叶轮抗堵塞设计，材料为奥氏体不锈钢（ASTM A 743 CF-8M），后扫式叶片使泵不易堵塞，具有非常好的过流特性。叶轮通过膨胀环与轴联接在一起。

叶片为自清洁设计，磨损环带有特殊的释放凹槽的，用以保证叶片清洁和排出容易积聚在叶片处的污物，防止叶轮堵塞，让水泵在污水中仍能保证持续高效的水力性能。

★磨损环

采用一个易于更换的磨损环，以防止泵壳的过多磨损。磨损环由高铬铸铁ASTM-A 532-Alloy III A制成。

泵壳

泵壳采用用灰口铸铁制成，带有抗堵塞设计的导叶。材料为EN GJL-250 or ASTM-No35B)。

冷却系统

泵的电机可以被周围的介质充分冷却。

★泵轴

泵和电机的连接轴是连续无间断的轴，泵轴是电机轴的延伸。不采用耦合连方式。泵轴材质为AISI 431。

★机械密封

泵采用双重串联机械密封系统，两个密封组成，每个密封有独立的弹簧系统。密封材料为耐腐蚀烧结碳化钨（WCCR）。密封为免维护型，可以正时针或逆时针运转，而不会造成密封损坏或者泄漏损失。外机封位于水泵和密封室之间，包含一个静环和一个动环，材质为耐腐蚀烧结碳化钨（WCCR）或碳化硅(RSIC)。内部第二道机封位于密封室和密封检查室之间，采用的主动密封机封。包含一个静环和一个动环，材质为耐腐蚀烧结碳化钨（WCCR）。内机封动环的密封面应有后扫式激光内切凹槽，当旋转的时候可以起到一个微型泵的作用，可以将要进入电机室的介质甩回密封润滑室。所有密封环都应为单独的可靠的烧结环。不能接受传统的在上下机封面之间只采用一个或二个弹簧的双端面机械密封。弹簧应与泵送的介质隔离以防止进入杂物，影响性能。

水泵应设计有润滑室给轴密封系统。润滑室应为防过盈设计，使润滑油有膨胀空间。密封润滑室有一个排泄塞和一个检查塞，从电机外部可以容易的接触到。密封系统不应依靠泵送的介质润滑。

在泵室里的密封腔，应为整体铸造，集成一个同心的螺旋槽。该螺旋槽应可以通过离心力的作用将进入密封腔磨损性颗粒驱逐出去，以保护密封

轴承

泵轴在油脂润滑的轴承上转动。上轴承是一个单滚柱轴承用于承担径向力。下轴承包括一个滚柱轴承承担径向力及一个双角触球轴承来承担轴向力。

★电机

泵的电机是鼠笼式感应电机，装在充气的防水的壳内。定子绕组和定子接线的绝缘等级是H级180C。定子热缩嵌入定子室中。不能接受需要用螺栓，销钉或者其他紧固件来固定和定位进定子室的定子。电机设计为能连续泵送温度为40C的介质。

为监控每相绕组的温度，在定子线圈中装入热敏开关，在140゜C时开启。热敏开关与外部的电机过载保护一起连接至控制柜。

接线盒包括端子板。端子板用弹性0形环与电机密封。接线板采用穿线压紧杆方式长期联接电缆导线和定子进线。不采用绕线式接线柱或其它绕线式连接器。

电机的允许电压波动为+/-10%，电机设计成在最高40℃（104F）环境下工作，并且定子绕阻的平均升温不超过80℃，提供一份能显示转矩、电流、功率因素、输入/输出功率和效率的性能表。该性能表还包含启动和零负荷特性的数据。

接线盒

电缆进线接线盒和电机由一个不吸潮的馈电接线板相隔离，以保证任何外部物质不能通过泵的顶部进入定子室。不采用接线螺母或压接连接器来连接动力电缆和电机定子的引线。

★动力和信号电缆

动力电缆的尺寸符合IEC标准并提供足够的长度以接入接线盒且不需拼接。电缆外壳由聚氯乙烯橡胶CPE：5GM5型，低吸水率并且机械柔性能承受电缆进线处的压力。电缆导体能经过温度至少90度的测试。电机和电缆最大能在水下20米处连续使用而不失去其防水性能。

★电缆进线密封

电缆进线密封设计无需特定的扭矩就可以形成一个防水的潜水密封。电缆进线由二个圆柱弹性衬套、外侧不锈钢垫圈等组成。所有部件的内、外径尺寸与电缆和电缆入口采用紧密公差配合。电缆进线弹性衬套能被电缆入口挤压并消除拉紧应力。进线装置保证能方便地更换电缆。不采用环氧树脂、硅胶或其它二次密封。

监控和保护

所有定子装有三个串联的、常闭的热敏开关以监测每相绕组的温度。如果温度过高，热敏开关在1400C时跳开，以关闭电机并发出报警信号。

机封发生的任何泄漏都被收集在一个独立的泄漏室里。 泄漏检查室里装有浮子式泄漏传感器，以监测检查室的泄漏液体状况。一旦出现情况，能通过控制来关闭电机和发出报警。

制造商提供一个能在外部界面显示水泵电机内部传感器信号的状态监控继电器，该继电器可以安装在任何控制箱内。

- 4.3 混流式潜水泵

混流式潜水泵主要安装位置：回流污泥泵池.

水泵能方便地从排水套管中放下至套管底部的泵座，泵的全部重量由泵座承担。泵能方便地从排水套管中起吊检修，不需派人下排水套管检查。需在集水井的上流入口处安装除污格栅，以除去原水，雨水等中的大颗粒固体及垃圾。

★1）泵的构造

泵的主件材质是ASTM－48级35B(DIN1691，GG25)灰口铸铁，其表面平滑，无砂眼或其他铸造缺陷，所有外露的螺栓螺母均由AISI304不锈钢制成。除不锈钢外，所有与泵送介质接触的金属表面和泵的外部涂丙烯酸喷涂底漆及聚脂面漆保护。不采用焊接件制造泵的构件。

密封的设计是机械加工的金属与金属接触。泵/电机单元结合部分使用防水密封，接合面是机械加工的，并嵌入睛橡胶或氟化橡胶O形环。O形环为不需要一定扭力就能压紧，嵌入两个接合面并以四个边接触的橡胶环。不使用需要一定的扭力才能达到压紧效果，并且横截面矩形的橡胶、纸质或化学合成物的垫片。不使用二次密封复合物，椭圆形密封环、羊毛或其他装置。

2）冷却

泵送的液体在排水套管中，流经电机壳周围，使电机获得冷却。电机能在室温至40C的液体中连续工作。

★3）电缆进线密封

电缆进线密封设计能消除一定的扭矩以形成一个防水的潜水密封。电缆进线包括一个柱形高弹性衬套，两边有垫圈，都与电缆和电缆进线紧密结合，电缆进线挤压衬套以达到一个出口冒气功能，该密封保证方便更换电缆，不使用环氧、硅胶或其他二次密封系统进行密封。

★4）电机

泵的电机是鼠笼式感应电机，装在充气的防水的壳内。定子绕阻和定子进线的绝缘等级为 H级180℃。定子通过真空压力浸渍法进行绝缘，使得绕组满充率至少达到95%。定子热缩嵌入铸铁定子室中，不采用需在定子壳上钻孔的螺栓、针和其他连接装置，电机专为潜水泵设计并能连续泵送温度最高为 40℃ 的介质。电机能每小时至少启动15 次。

为监控每相绕阻上的温度，在每相定子进线线圈中装有热敏开关，热敏开关的设定打开温度为140℃，关闭温度为95度，可以与电机过载保护相连接。并接至控制柜，与控制柜连接。

电机的允许电压波动为+/-10%，电机设计成在最高40℃（104F）环境下工作，并且定子绕阻的平均升温不超过80℃，提供一份能显示转矩、电流、功率因素、输入/输出功率和效率的性能表。该性能表还包含启动和零负荷特性的数据。

5）接线盒

接线盒包括两个截然分开的端子板。一个端子板用于连接监控进线和控制电缆。另一个端子板用于连接动力电缆和电机定子进线。动力接线板是独立的，并把接线盒与定子室密封隔开。

不采用接线柱或弯曲连接器，电缆进线接线盒和电机由一个不吸潮的馈电接线板相隔离，以保证任何外部物质不能通过泵的顶部进入定子室。

6）动力和监控电缆

动力电缆的尺寸符合IEC标准并提供足够的长度以接入接线盒且不需拼接，并且机械柔性能承受电缆进线处的压力，电机和电缆最大能在水下20米处连续使用而不失去其防水性能。

7）轴承

泵轴在一直用油脂润滑的两个轴承里转动。上轴承是一单列球轴承。下轴承是一双列角接触球轴承，用于承担径向力和轴向推力。

★8）机械密封

每台泵配有一个上下双重独立的的机械密封系统。机械密封在油腔内运行，该油腔能以一个稳定的流速对重叠的密封面进行水力式润滑。

下密封(第一密封)位于泵与油腔之间，由一个静环和一个正向旋转的耐腐蚀烧结碳化钨动环组成。上密封(第二密封)位于油腔与电机室之间，由一个静环和一个正向旋转的耐腐蚀烧结碳化钨动环组成。

每个密封的分界面由自身的弹簧系统联接。机械密封在顺时针或逆时针转动时，都能正常运行不损坏或磨损密封元件，并且不需维修或调节。在特殊用途时，可选用其它密封材料。

不采用其它密封形式或相当于双层独立的密封：缺少转动单元，或在上下密封面之间包括一个单或双弹簧的传统机械密封。

在外机械密封的外腔设计有防磨损装置螺旋凹槽，以除去沉积颗粒。

每台泵的轴密封系统有一个油室，注油孔和检查孔能容易从外部进行检查和维修。

★9）泵轴

泵和电机轴为同一单元。泵轴是电机轴的延伸。不采用耦连形式。泵轴的材料是AISI-431型不锈钢。不用镶套不锈钢泵轴来替代。

不采用中间齿轮箱或齿轮变速器。

★10）叶轮

叶轮的材料是灰铸铁(ASTM A-48， Class 35B级)，达到动平衡，多通道闭式无堵塞叶轮的设计，具有非常好的过流特性。能使废水中通常存在的固体、纤维物质、污泥等其它物质无阻塞通过。

★11）蜗壳

蜗壳是整件的灰口铸铁，材质为ASTM A-48，35B级(DIN1691，GG25)，为同心设计，具有大流道以使任何固体颗粒进入叶轮。

12）保护

所有定子装有三个串联的、常闭的热敏开关以监测每相绕组的温度。如果温度过高，热敏开关在140度时跳开，以关闭电机并发出报警信号。

定子室泄漏传感器：在定子室中提供一个探测液体的浮动开关泄漏传感器 FLS，不采用对电压敏感的固体传感器。

接线盒泄漏传感器：在接线盒中提供一个探测液体的浮动开关泄漏传感器 FLS，不采用对电压敏感的固体传感器。

下轴承温度传感器 PT－100：下轴承传感器直接与止推轴承的外滚道接触，以执行精确的温度监控功能。备品备件

投标人应提供潜水泵部分的必要备品备件清单见下表，包含在设备总价格中。另外，投标人还可提供可选的备品备件（只报单价，单独列出）供业主选择购买。

单台类型潜水泵必要备品备件如下：

| 名称 | 潜水轴流泵与混流泵 | 潜水离心泵 |
| --- | --- | --- |
| 叶轮 | 1套 | 1套 |
| 机械密封（电机和泵侧各一个） | 2 套 | 2 套 |
| 轴承 | 2 套 | 2 套 |
| O 型圈 | 2 套 | 2 套 |

- 4.4 供货、售后服务及质保期要求

1）以上描述的设备和工艺系统包为主要参考内容，包含但不仅限于其中内容。

2）设备的质量、规格和性能要求必须符合设计要求，必须按设计要求、国家及行业、地方标准和规范、技术规程进行施工和安装；验收标准按《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）、《工业金属管道工程施工质量验收规范》（GB50184-2011）、《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》（GB50683-2011）、《城市污水处理厂工程质量验收规范》（GB50334-2002）、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB50231-2009）、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）等相关标准、规范执行。

3）中标单位应承诺工程及设备的保修期、售后服务内容。

4）设备的保修范围为整机及配套的电气系统、工艺管道、给排水管道、阀门等，质保期为自工程竣工验收合格后交付使用之日起2年。

5）中标单位应明确，在保修期内，当设备及主要零部件发生任何异常和质量时，在得到业主通知后，中标单位保证在接到通知后积极进行技术反馈，并及时到现场对设备进行维修更换。

6）保修期内由于设备的本身质量原因造成的直接经济损失全部由中标单位负责，中标单位应负责免费更换并承担一切责任。

7）设备的技术资料、备品备件随设备一同交付业主。

- 5、潜水搅拌器及推流器

- 5.1 潜水搅拌器

- （一）供货范围

投标商提供的潜水搅拌器应为成套装置，并需配备就地接线箱、安装支架、导轨、提升绳、可移动式吊架、吊架插口、水下电缆，潜水电机专用保护继电器、紧固件等有效和安全运行所必需的附件。

臂式起吊架采用可拆卸结构形式。

投标商应提供安装用的所有紧固件(包括化学螺栓或预埋地脚螺栓、螺母、垫圈等)。

设备供货清单

| 设备编号 | 设备名称 | 设备规格 | 安装位置 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜水搅拌器 | N≈5.5kW | 生物池预缺氧区 | 台 | 1 |
| 2 | 潜水搅拌器 | N≈5.5W | 生物池厌氧区 | 台 | 1 |
| 3 | 潜水推进机 | D=2500mm N≈4.3 kW | 生物池第一缺氧区 | 台 | 4 |
| 4 | 潜水搅拌器 | N≈5.5kW | 生物池第二缺氧区 | 台 | 1 |

- （二）资料提交

投标商至少须提交以下资料：

(1) 设备的详细供货范围，搅拌器总体布置图、外形尺寸、安装维修和运行所需的空间，详细的技术规格、装配结构、零件材料和防护涂层说明等实质性投标说明；

(2) 搅拌机的性能参数；针对本工程池型布置的选型计算说明，搅拌机性能曲线和推力流态图，提供每一池子中所需的推力，并保证水力流畅；

(3) 基础螺栓布置详图。

(4) 设备的安装、运行、维修手册。

(5) 电气原理图,配套电机接线图、控制箱的接线图及控制原理图。

(6) 备品备件表。

(7) 产品样本。

- （三）性能要求

★1. 现场条件和性能参数

| 安装位置 | 生物池预缺氧 | 生物池厌氧池 | 生物池第一缺氧 | 生物池第二缺氧 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 叶轮转速 (rpm) | ≤480 | ≤480 | ≤40 | ≤480 |
| 配套额定功率（kW） | ≥5.5kW | ≥5.5kW | ≥4.3kW | ≥5.5 kW |
| 有效水深（m） | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 数量（套） | 1 | 1 | 4 | 1 |

2. 投标商需要根据设计图纸进行校核设计选型，包括安装的位置、台数、单台设备参数等，并须保证所选方案能够保证达到工艺要求。

3. 搅拌机应由一个制造商设计和制造，投标商及制造商对所述设备的性能负全责。

- （四）性能和结构

1. 搅拌机的设计

潜水搅拌器必须是完全整体密封设计、潜水型。所有部件，包括电机和叶轮等，都应能够在水下连续运行。

潜水搅拌器主要由搅拌叶轮、潜水电机、导杆、臂式起吊架等部件组成。潜水搅拌器应能够在含固率达到5.5g/l的混合液中具有足够的搅拌或推流功能，保证池内污泥能充分混合，确保池底流速≥0.3m/s，并保证潜水搅拌器在任何工况条件下不过载。

搅拌机应能在全浸没的条件下连续运行、间歇运行和长期停止状态后恢复运行，搅拌机在整个运行过程中须保持无振动平稳运行，无故障运行时间至少为10000小时。

每台潜水搅拌器应配备导向、提升系统，使之自由升降及转向，并无须排空水池情况下拆卸和安装搅拌器。搅拌器全部的重量受力在一个支架上，并且这个支架必须可承受搅拌器形成的推力。导轨的规格不小于100×100mm，壁厚应≧4mm。所配备的不锈钢提升绳或吊链应足够满足起吊要求。

搅拌机附件和电缆在20m水深无泄漏损失，可连续潜水。

搅拌机的所有旋转零件应在制造时进行动平衡试验，精度应不低于ISO940 G6.3级。

#与液体接触的搅拌器主要构件应是不锈钢AISI316。所有外露的螺母、螺栓、垫片均为不锈钢AISI316。

★2. 搅拌机的构造

搅拌器的设计：

搅拌器能处理原水和污水。搅拌器可上下升降，方便的移动，检查或维修无需人员进入湿井。滑行杆支架作为搅拌器整体部件之一。搅拌器全部的重量受力在一个支架上，并且这个支架可承受搅拌器形成的推力。搅拌器、附件和电缆可在20米水深持续潜水运行，不会发生泄漏。

搅拌器的构造：

每台搅拌器为潜水型封闭式连接整体设计。搅拌器所有的组件包括电机可在水下连续运转。与液体接触的搅拌器主要构件是不锈钢 AISI 304 或不锈钢AISI316。所有外露的螺母、螺栓、垫片均为不锈钢AISI304或者更高。油室盖是耐腐蚀合成材料。需要防水密封的临界接触面是机械加工，并嵌入两组腈或氟化橡胶O-型圈，两个面上的橡胶O型圈及O型圈接触的四个侧面不需要精确的扭矩限制。不使用需要一定扭矩才能达到压紧效果的形式，也不使用需要一定的矩形截面垫片及密封复合物。

冷却系统

电机能被周围搅拌介质充分冷却。

电缆入口密封

电缆接线室是一个带固定板的完整部件。电缆入口处有两套弹性衬套，保证防水和潜水密封。不采用单一的密封系。电缆入口包含两个圆柱型弹性衬套。每个衬套带垫圈和一个套圈，它们有精密的公差设计以适应电缆的外径和入口的内径。衬套可被一个密封管挤压，密封管是用两个不锈钢螺丝拧进电缆接线室。不利用扭矩作旋转密封，而是靠密封管和套圈之间的相互作用，沿电缆轴向移动衬套。接线室和电机室被一接线板隔离，保护电机，避免外部物质通过搅拌器顶端进入。该连线板被螺纹压紧型固定，电缆可安全地连接在接线板上。接线板由两个O型圈与定子室隔离密封，不使用环氧、硅树脂或其他二次密封系统进行密封，保证电缆更换的方便。

★电机

多极电机直接形成螺旋桨转速（475）rpm。不采用齿轮箱设计。

搅拌器的电机是鼠笼式感应电机，装在充气的防水的壳内。定子绕组和定子导线的绝缘等级为 H 级180 o C。定子通过滴注法绝缘，使得绕组满充率至少达到95%。定子热压嵌入定子室，不采用需在定子壳上钻孔的螺栓、销和其它连接装置。电机设计成可连续处理搅拌 40 o C 的介质，每小时可至少起动30次。为监控每相绕组上的温度，在定子进线线圈中装有热敏开关，热敏开关的设定打开温度为140oC，可以与电机过载保护相连接，并与控制柜连接。

电机的允许电压波动为 +/- 10% ，电机设计成在最高40 o C环境下工作，并且定子绕组的平均温度不超过85 o C，提供一份能显示转矩、电流、功率因素、输入/输出功率和效率的性能表。该性能表还包含起动和零负荷特性的数据。电机和电缆能够持续在水下工作，水密性符合IP68防护等级要求。电机额定功率足够保证搅拌器在整个性能曲线上不会发生过载。

电缆包含两根 1.5mm 2 导线，用于连接热敏开关和可选保护传感器。

轴承

搅拌器和电机的轴是连续无间断的轴，轴在油脂润滑的三个轴承上转动。上轴承包括一个滚珠轴承承担径向力及一个向心止推轴承来承担轴向力。主轴承是一个角接触球轴承用于承担轴向力。所有轴承的设计寿命最小为 100,000 小时。

★机械密封

每台搅拌器有一个油腔，油应能容易从外部进行更换。每台水泵配有一个插入式的双重机械密封。密封在一个油腔内运行，该油腔能以一稳定的流速对重叠的密封面进行润滑。外机械密封为耐腐蚀烧结碳化钨或碳化硅，避免搅拌液进入油腔。内机械密封为耐腐蚀烧结碳化钨或碳化硅，避免油腔中的油进入电机。内外机械密封各自独立地运行。

密封光滑的表面耐腐无堵。弹簧位于油腔中的油内，不暴露在泵送液体中。密封的驱动凹槽与轴上的驱动槽配合，使密封可传输轴形成的双向机械扭矩。密封只靠机械扭矩锁定和扭矩传输，O型环的摩擦扭矩锁定密封。密封不需要维护和调整，并且在不影响或失去密封功能的情况下，可以顺时针或逆时针转动。

不采用下列的密封形式或相当于双层独立的密封轴密封：缺少转动单元，或在上下密封面之间包含一个单或双弹簧的传统的双机械密封。不采用需要压力差补偿和影响密封的系统。每台水泵的轴密封系统有一个油室，油室从设计上是防止过满和留有油膨胀的空间。带有防漏密封的注油孔和检查孔是很容易从外部检查维修的。

★搅拌器轴

螺旋浆和电机的轴是同一个，螺旋桨所的轴是电机轴的延伸。不采用耦联方式。轴的材料为不锈钢 (ASTM 431)。螺旋桨轴完全与搅拌介质隔离。

★螺旋桨

螺旋桨是不锈钢材质(ANSI316L)的，水力平衡的无堵塞的后扫式设计。螺旋桨能处理常规污水。螺旋桨有三个叶片，直径(580) mm 。

导流环（如需）

搅拌器的叶轮周围360o范围内装配一导流环。导流环为不锈钢SS304或不锈钢SS316L。为维持水力效率和能量消耗。

保护

所有的电机中每相绕组都连接热敏开关，并串连。热敏开关在 140 oC 时动作，电机停止转动并报警.定子室泄漏传感器(FLS)：泄漏传感器(FLS)是一个小浮子开关以监测定子室的泄漏液体状况。一旦出现情况，能及时报警和关闭电机。

如果选用监控保护，提供可装在现场控制按钮箱中的监控继电器。

搅拌器提升支架

搅拌器支架和起吊悬臂均为不锈钢SS304。支架可在水平方向0－180度之间每隔10度调整。起吊葫芦内配置制动装置。不锈钢SS304的吊链、螺栓、螺母、垫片、旋转操作手柄和化学地脚螺栓均成套供应。

- （五）主要材料

电机壳体：不锈钢316

叶轮：不锈钢316L以上

叶轮轴：不锈钢420或更好不锈钢

机械密封：碳化硅/碳化硅或碳化钨/碳化钨

螺栓、螺母、垫圈：不锈钢316

导轨：不锈钢304以上

可移动起吊架不锈钢304以上

提升链：不锈钢304以上

- 5.2 推流器

推流器的设计

推流器能处理原水和污水。推流器可上下升降，方便的移动，检查或维修无需人员进入湿井。滑行杆支架作为推流器整体部件之一。推流器全部的重量受力在一个支架上，并且这个支架可承受搅拌器形成的推力。推流器、附件和电缆可在20米水深持续潜水运行，不会发生泄漏。

★推流器的构造

每台推流器具有齿轮箱，潜水封闭式连接设计。推流器的所有部件，包括电机和齿轮箱，都能够在水下连续运行。除底座和叶片外，推流器的主要铸件为灰口铸铁，ASTM A-48 Class 35B，表面光滑、无气泡或其它不规则。所有的螺母、螺钉和垫圈为AISI 304不锈钢或更好的材质。推流器外部所有与搅拌液体发生接触的铸铁表面都有一层涂层喷涂保护。在需要防水密封的临界接触面上，采用腈或氟化橡胶O形环，从而使两个面上的橡胶O型环及O型环接触的四个侧面无需特别的扭距限制就能获得压紧。不使用需要一定扭矩才能达到压紧效果的形式，也不使用矩形截面垫片及密封复合物。

冷却系统

电机能被周围搅拌介质充分冷却。

电缆入口密封

电缆接线室是一个带固定板的完整部件。电缆入口处有两套弹性衬套，保证防水和潜水密封。不采用单一的密封系统将。电缆入口包含两个圆柱型弹性衬套。每个衬套带垫圈和一个套圈，它们有精密的公差设计以适应电缆的外径和入口的内径。衬套可被一个密封管挤压，密封管是用两个不锈钢螺丝拧进电缆接线室。不利用扭矩作旋转进行密封。而是靠密封管和套圈之间的相互作用，沿电缆轴向移动衬套。

接线室和电机室被一接线板隔离，保护电机，避免外部物质通过搅拌器顶端进入。该连线板将被螺纹压紧型固定，电缆可安全地连接在接线板上。接线板由两个O-型圈与定子室隔离密封，不使用环氧、硅树脂或其它二次密封系统进行密封。

★电机

搅拌器电机为一个鼠笼式感应电机，装在充气的防水的壳内。定子绕组和定子线绝缘以抗潮，绝缘等级为H级180C时。定子通过滴注法绝缘，使得绕组满充率至少达到95%。定子热缩式嵌入铸铁定子室中。电机设计成可连续处理40C的搅拌介质，并能够在间隔均匀的情况下每小时能至少起动30次。热敏开关设定在125C时打开,并嵌在定子线圈中对每相绕组的温度进行监控。这些热敏开与外部的电机过载保护配合使用并作为后者的补充，并与电控柜相连。

电机的允许电压波动为+/-10%，电机设计成在最高40°C环境下工作，并且定子绕组的平均温升不超过85°C，提供一份能显示转矩、电流、功率因素、输入/输出功率和效率的性能图表。图表还包括启动和零负载特性的数据。电机和电缆能够持续在水下工作，水密性符合IP68防护等级要求。电机额定功率足够保证搅拌器在整个性能曲线上不会发生过载。

电缆包含两根1.5mm2导线，用于连接热敏开关和可选保护传感器。

★轴承

搅拌器电机轴在两个永久润滑的轴承上旋转。内轴承为单列深槽滚珠轴承，主轴承为一双列滚柱轴承。所有轴承的设计寿命超过100，000小时。

★齿轮单元

齿轮箱为一个配有高精度、低负载齿轮的两级、圆柱形的斜齿轮箱。电机轴备有一个一体化的传动齿轮。含有一级传动齿轮的齿轮箱的中间轴与电机轴的传动齿轮紧密配合。中间轴在两个滚柱轴承中转动并含有一个二级传动齿轮。叶轮轴包含二级传动齿轮并在一个单列和一个双列角触滚珠轴承中旋转。

★机械密封

每台搅拌器有一个用于轴密封系统的油室，以及一个用于齿轮箱的独立的第二油室。排油和检查塞便于从外部进入。每台搅拌器配有一个三密封以便将搅拌器的各部分分开。叶轮轴上的外密封为一个含有一个静止和一个正向旋转的耐腐蚀烧结碳化钨环的机械密封。密封在一个通过水力作用对重叠密封面以恒定速度进行润滑的油室中运行。只有外密封的密封面才可以暴露在搅拌液体中。

叶轮轴上的内密封为一个腈橡胶唇密封，它能将叶轮轴油室与齿轮箱油室隔绝开来。第三个密封为一个安装在电机轴上的腈橡胶唇密封，能够隔离齿轮箱油室与定子室。密封应既不需要维护也不需要调整或依赖于旋转方向。不采用其它密封类型的密封和其它相当的密封。

★螺旋浆

螺旋桨包括两个玻璃纤维强化聚氨脂叶片，每个叶片带有不锈钢轴安装在一个铸铁轮榖中。叶片具有“柔性”并能够吸收发生改变的水力负载。不采用没有弹性的金属叶片。每个叶片被安装在轮毂侧面的一个插座中，并将通过一个有键叶轮轴固定在其位置上，以抵抗扭力。螺旋桨轴被轴向固定在轮毂上，并使用锁定垫圈系统。

螺旋桨的总直径为（  2500 ）mm。叶片形状为一个无堵塞、后掠式设计，它起始于轮觳，所以轴的任何部分都不会暴露在外。螺旋桨能够处理颗粒、纤维材料、重污水以及其它在常规污水处理中出现的物质。

保护

所有的电机中每相绕组都连接热敏开关，并串连。热敏开关在125°C时动作，电机停止转动并报警。泄漏传感器(FLS)：泄漏传感器(FLS)是一个小浮子开关以监测定子室的泄漏液体状况。一旦出现情况，能及时报警和关闭电机。

如果选用监控保护，提供可装在现场控制按钮箱中的监控继电器。

主要部件材质

| 电机壳 | 铸铁，ASTM A48 Class 35B |
| --- | --- |
| 螺旋桨 | 玻璃纤维强化聚氨脂 |
| 轴 | 不锈钢，SS431 |
| 机械密封 | 耐腐蚀烧结碳化钨/耐腐蚀烧结碳化钨 |
| 与介质接触的螺栓、螺母和垫圈 | 不锈钢，SS304 |
| 安装支架及提升装置 | 不锈钢，SS304 |

- 5.3 潜水回流泵

- （一）供货范围

装配完整的潜水回流泵（泵壳、叶轮、配套电机、密封、拍门等）

·现场控制箱应根据设计院图纸设置包含且不限于： 1控1，户外型，且应配有启停按钮、急停按钮，带启动停止指示灯、故障指示灯及所需电缆。

提升装置（导杆、支架、吊链等,长度应满足设备安装需要）

每台水泵所需的水下电缆、紧固件、电缆接线箱。

所有连接附件、螺栓等紧固件。

其它

- （二）资料提交

投标人应提交以下材料（但不仅限于此）：

设备运行的技术参数及操作规程

设备布置图、基础图、安装使用说明等技术资料。

设备重量

电气控制原理图

现场试验程序

- （三）主要设备性能要求

投标人所提供的设备必须是一个最终产品，要求适用于复杂的污水环境，耐腐蚀性能好。

环境温度：						-15.5~42℃

介质温度：						5~30℃

PH值：							6-9

工作制：						24h/d

- （四）技术参数

型式：	潜水回流泵

数量：	    3台

安装地点：						好氧池

安装方式：						自耦式安装

流量：							1250m3/h

扬程：						    0.8m

工作制：						24h/d

驱动电机：电源380V  50HZ 三相

防护等级IP68

绝缘等级F以上

- （五）技术要求

水泵的构造：

水泵的设计：

水泵能处理污水和回流污泥。水泵可上下升降，方便的移动，检查或维修无需人员进入湿井。滑行杆支架作为水泵整体部件之一。水泵全部的重量受力在一个支架上，并且这个支架可承受水泵形成的推力。水泵、附件和电缆在20米水深无泄漏损失，可连续潜水运行。

水泵的构造：

水泵能自动稳固地与排水连接管联接，并且水泵能在不少与2根的平行导杆引导下从泵坑顶部到排水连接管之间自由滑动。泵/电机的任何部分不直接与泵坑底板接触或放在泵坑底板的支座上。

每台水泵为封闭式连接的潜水型整体设计。水泵所有的组件包括电机可在水下连续运转。与液体接触的水泵主要构件是不锈钢 AISI 304 或不锈钢 AISI316。所有外露的螺母、螺栓、垫片均为不锈钢AISI316。定子室上方有一不锈钢盖。油室盖是耐腐蚀合成材料。水泵主件的密封设计是金属与金属的接触。需要防水密封的临界接触面是机械加工、并嵌入两组腈或氟化橡胶O-型圈，它使得两个面上的橡胶O-型圈及 O型圈接触的四个侧面受力压紧。不使用需要一定扭矩才能达到压紧效果的形式，也不使用矩形截面垫片及密封复合物。

冷却系统

电机能被周围介质充分冷却。

电缆进线密封

电缆接线室是一个带固定板的完整部件。电缆入口处有两套弹性衬套，保证防水和潜水密封。不采用单一的密封系统。电缆入口包含两个圆柱型弹性衬套。每个衬套带垫圈和一个套圈，它们有精密的公差设计以适应电缆的外径和入口的内径。衬套可被一个密封管挤压，密封管是用两个不锈钢螺丝拧进电缆接线室。不利用扭矩作旋转密封，而是靠密封管和套圈之间的相互作用，沿电缆轴向移动衬套。接线室和电机室被一接线板隔离，保护电机，避免外部物质通过水泵顶端进入。该连线板被螺纹压紧型固定，电缆可安全地连接在接线板上。接线板由两个O型圈与定子室隔离密封，不使用环氧、硅树脂或其它二次密封系统进行密封，保证电缆更换的方便。

★电机

多极电机直接驱动，转速( 475  ) rpm 。不采用齿轮箱设计。

水泵的电机是鼠笼式感应电机，装在充气的防水的壳内。定子绕组和定子进线的绝缘等级为 H 级180 o C。定子通过滴注法绝缘，使得绕组满充率至少达到95%。定子热压嵌入定子室，不采用需在定子壳上钻孔的螺栓、销和其它连接装置。电机设计成可连续处理40 o C 的介质，每小时可至少起动30次。为监控每相绕组上的温度，在定子进线线圈中装有热敏开关，热敏开关的设定打开温度为140oC，与电机过载保护相连接，并与控制柜连接。

电机连续运行的允许电压波动为+/-5%，电机设计成在最高40 o C 环境下工作，并且定子绕组的平均温度不超过80 o C，提供一份能显示转矩、电流、功率因素、输入/输出功率和效率的性能表。该性能表还包含起动和零负荷特性的数据。

电缆包含两根 1.5mm 2 导线，用于连接热敏开关和可选保护传感器。

轴承

水泵和电机的轴是连续无间断的轴，轴在油脂润滑的三个轴承上转动。上轴承包括一个滚珠轴承承担径向力及一个向心止推轴承来承担轴向力。主轴承是一个角接触球轴承用于承担轴向力。所有轴承的设计寿命最小为 100,000 小时。

★机械密封

每台泵有一个油腔，油应能容易从外部进行更换。每台水泵配有一个插入式的双重机械密封。密封在一个油腔内运行，该油腔能以一稳定的流速对重叠的密封面进行润滑。外机械密封为耐腐蚀烧结碳化钨或碳化硅，避免搅拌液进入油腔。内机械密封为耐腐蚀烧结碳化钨或碳化硅，避免油腔中的油进入电机。内外机械密封各自独立地运行。

密封光滑的表面耐腐无堵。弹簧位于油腔中的油内，不暴露在泵送液体中。密封的驱动凹槽与轴上的驱动槽配合，使密封可传输轴形成的双向机械扭矩。密封只靠机械扭矩锁定和扭矩传输，O型环的摩擦扭矩锁定密封。密封不需要维护和调整，并且在不影响或失去密封功能的情况下，可以顺时针或逆时针转动。

不采用下列的密封形式或相当于双层独立的密封轴密封：缺少转动单元，或在上下密封面之间包含一个单或双弹簧的传统的双机械密封。不采用需要压力差补偿和影响密封的系统。每台水泵的轴密封系统有一个油室，油室从设计上是防止过满和留有油膨胀的空间。带有防漏密封的注油孔和检查孔是很容易从外部检查维修的。

★水泵轴

螺旋浆和电机的轴是同一个，螺旋桨所的轴是电机轴的延伸。不采用耦连方式。轴的材料为不锈钢 (ASTM 431) 。螺旋桨轴完全与泵送介质隔离。

★螺旋桨

螺旋桨是不锈钢材质(ANSI316L)，水力平衡的无堵塞的后扫式设计。螺旋桨能处理常规污水。螺旋桨有三个叶片，直径( 580  ) mm.

导流环

水泵的叶轮周围360o范围内装配一导流环。导流环为不锈钢SS304或不锈钢SS316L。为维持水力效率和能量消耗。

保护

所有的电机中每相绕组都连接热敏开关，并串连。热敏开关在 140 oC 时动作，电机停止转动并报警。定子室泄漏传感器(FLS)：泄漏传感器(FLS)是一个小浮子开关以监测定子室的泄漏液体状况。一旦出现情况，能及时报警和关闭电机。

如果选用监控保护，提供可装在现场控制按钮箱中的监控继电器。

- （六）主要材料

电机壳体：不锈钢316

叶轮：不锈钢316L以上

叶轮轴：不锈钢420或更好不锈钢

机械密封：碳化硅/碳化硅或碳化钨/碳化钨

螺栓、螺母、垫圈：不锈钢316

导轨：不锈钢304以上

可移动起吊架不锈钢304以上

提升链：不锈钢304以上

穿墙管及拍门：不锈钢304以上

- 5.5 测试

搅拌器的制造商应在出厂前对每台搅拌器进行下列检查及试验，验证其符合设计性能要求及有关标准。

a. 应首先检查螺旋桨、电机额定值和电气连接是否与客户的采购定单要求相符。

b. 应针对潮湿含量或绝缘缺陷进行电机和电缆绝缘测试。

c. 组装好的搅拌器应采用真空方式进行密封性能测试。

d. 在放入水中以前应让搅拌器干运行以确定正确的旋转方向和机械完整性。空载运行2小时，应传动平稳，无抖动现象。

e. 在设计工况条件下进行24小时的带负载运行以证明设备的稳定运行性。

- 5.6 防腐蚀

制造潜水搅拌器的全部材料应适用于污水厂的腐蚀环境，未经保护或非防腐性材料，应按一般技术要求条款的规定进行处理。

- 5.7 设备检验和测试

a. 出厂前应进行工厂检验及测试,并提供检验和测试报告：主要部件材质报告、浆叶动平衡试验报告、产品合格证或质量证明书。

b. 安装后，应按要求进行检验，保证其性能符合规定的指标。

c. 搅拌器在无水条件下，空载运行2小时，应传动平稳，无卡位和抖动现象。

d. 应进行现场负载试验，在设计工况条件下进行24小时的带负载运行，测定单位容积功率和检验池底流速。

- 5.8 设备制造商的服务

制造商及设备投标商的技术代表须到现场进行工作，指导安装，提交安装完毕的证明，并协助进行调试运行，进行启动前的培训和现场培训工作。

注：品牌采用飞力、威乐、KSB、荏原、泽尼特、格兰富等或性能不低于以上要求的产品。

- 5.9 供货、售后服务及质保期要求

1）以上描述的设备和工艺系统包为主要参考内容，包含但不仅限于其中内容。

2）设备的质量、规格和性能要求必须符合设计要求，必须按设计要求、国家及行业、地方标准和规范、技术规程进行施工和安装；验收标准按《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）、《工业金属管道工程施工质量验收规范》（GB50184-2011）、《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》（GB50683-2011）、《城市污水处理厂工程质量验收规范》（GB50334-2002）、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB50231-2009）、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）等相关标准、规范执行。

3）中标单位应承诺工程及设备的保修期、售后服务内容。

4）设备的保修范围为整机及配套的电气系统、工艺管道、给排水管道、阀门等，质保期为自工程竣工验收合格后交付使用之日起2年。

5）中标单位应明确，在保修期内，当设备及主要零部件发生任何异常和质量时，在得到业主通知后，中标单位保证在接到通知后积极进行技术反馈，并及时到现场对设备进行维修更换。

6）保修期内由于设备的本身质量原因造成的直接经济损失全部由中标单位负责，中标单位应负责免费更换并承担一切责任。

7）设备的技术资料、备品备件随设备一同交付业主。

- 6、曝气盘

- 6.1 供货清单及范围

| 编号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盘式微孔曝气器 | D270 | 套 | 2892 | 生物池 |

投标人提供完整的微孔曝气系统，包括：

A、盘式橡胶膜微孔曝气器（膜的材质为EPDM），数量可在满足曝气量要求的情况下进行调整。

B、自池底向上一米与上部对接的一片UPVC法兰以及紧固件（含对接的304不锈钢螺栓及法兰垫圈）后以下全部输气、布气管路系统。

C、管道连接件和管道固定用的管夹、不锈钢管支架、曝气盘尾端支架。

D、池底空气支管末端的冷凝水放空管、放空阀及固定件。

E、专用材料等其它辅助材料。

F、配备安全、有效及可靠运行所需的全部附件、紧固件。

G、备品备件及专用工具。

H、负责设备的现场安装与调试。

- 6.2 资格要求及说明

微孔曝气器制造商资质要求：曝气盘必须是国际知名品牌。投标方成套供应曝气系统设备及附件，并负责工艺系统的详细二次设计、设备安装及设备安装完成后的调试、试运行及验收。

本次招标曝气系统推荐选用相当于Jaeger（耶格尔）、帕萨旺、沃克尔、瑞好、威德等国际知名品牌。

- （一）总述

本节规定了盘式微孔曝气设备的设计、制造、工厂试验的技术要求；

本技术规范书适用于本项目AA0工艺；

★盘式微孔曝气器制造商资质要求：曝气盘必须是欧美国际知名品牌，有10年以上的曝气设备生产经验，该品牌微孔曝气盘的制造资商须在中国大陆境内设有独资工厂。提供良好的同类污水处理厂供货安装业绩2个（提供相关证明材料复印件加盖制造商公章）；

标准化的外观、运行、维修、备品备件及制造商的服务，所提供的设备必须是一个制造商的最终产品。

- （二）基本要求

| 设备名称 | 盘式橡胶膜微孔曝气器 |
| --- | --- |
| 曝气器的规格 | 直径≥268mm |
| 曝气器的型式 | 橡胶膜（自身带有O型密封环）、支撑盘、压盖、独立马鞍型螺栓式连接件等部件组成。 |
| 标准状态下氧的转移效率 | ≥35%（6米水深） |
| 充氧能力 | ≥0.3kgO2/h |
| 理论动力效率 | ≥6.3kgO2/kwh（6米水深标准状态） |
| 曝气器阻力损失 | ≤3.5 KPa |
| 产生气泡直径 | 1～3mm |
| 通气范围 | 1.5-7Nm3/h |
| 单个曝气头在在标准条件下单位时间的通气量 | 2-6Nm3/h |
| 橡胶膜使用年限 | ＞5年 |
| 其它管件使用年限 | ＞15年 |
| 最高空气温度 | 80℃ |

- 6.3 设备性能与结构要求

所有材料必须是指定级别、高质量材料，这些材料应是制造厂最新生产而非淘汰的产品，没有任何缺陷和不良。

（1）曝气系统

曝气系统由盘式橡胶膜微孔曝气器、独立鞍型插片式安装连接底座（盘与底座螺纹连接，胶粘型底座不与接受）、空气分配管、池底固定支架及冷凝水排放系统等构成。

★橡胶膜必须为欧美成品进口膜片（不接受进口粒子国内加工膜片）在投标时制造商须提供近1年加盖公章的膜片工会或当地商会原产地证明1份以上，提供近1年出口商清关记录复印件1份，近1年进口报关单复印件1份。报关单必须注明：已打孔，用途为污水处理曝气设备，膜片已经过硫化生产，且以上证明资料对采购产品的内容是一致的。

支撑盘要有足够的强度，支撑盘采用增强聚丙烯（PP）材料制成，薄膜覆盖其上，采用马鞍型螺栓式螺纹连接方式与管道连接。

膜片和支撑体的设计应能防止在间歇性操作时发生阻塞和在不用时液体进入。

曝气器支撑体材增强聚丙烯（PP）材料，材料应有积极的防老化措施，曝气器应抗市政污水的腐蚀，防酸碱，管道应防紫外线。

整个曝气器应无气隙、裂缝、气泡、皱折及其它的结构损伤。

（2）曝气器型式

曝气器主要由橡胶膜片（EPDM）、支撑盘、压盖、独立连接件等部件组成。曝气盘为橡胶(EPDM)薄膜盘式。曝气盘主要由支撑盘、薄膜、压盖等构成。

要求：在曝气系统设备UPVC材质的元件中，应有积极的防老化措施。

①曝气器橡胶膜

曝气器橡胶膜采用EPDM橡胶，膜片厚度约2mm，膜应为成品进口膜片。

橡胶膜必需具备的基本特性：曝气头橡胶膜必需均匀分配空气；曝气头的氧转移效率：≥35%（6米水深清水）；曝气头的压力损失不大于3.5KPa；当曝气系统空气被关闭时，曝气橡胶膜不再突起，处于密封状态；当空气没有散开时，曝气橡胶膜紧附于曝气器支撑体上；满足足够的断裂伸长度至少为400%；橡胶膜片采用模压成型；膜片上按一定规则排列开闭式孔眼，厚度约2mm，模压成型的整个膜片无厚薄现象；厚度允许偏差为±0.2mm，外径允许偏差为±0.5mm；使用寿命不小于5年；膜中掺有添加剂，以抗紫外线、臭氧等的强氧化，以及油、酸碱等的腐蚀作用，以防止橡胶膜的萎缩变形等。

| 适用温度 | 80℃ |
| --- | --- |
| 抗拉伸强度 | ＞10N/mm2 |
| 抗撕裂延伸率 | ＞400% |
| 邵氏硬度 | 53±5 |
| 撕裂强度（DIN EN ISO 34-1 (Method A)） | ＞7N/mm |

②曝气器的基本结构

盘式橡胶膜微孔曝气器主要由支撑体、橡胶膜片、独立连接件等部件组成。

工作时，压缩空气通过布气管道，经进气孔均匀地进入橡胶膜片于支撑体之间的空间，在空气压力的作用下使膜片微微鼓起，孔眼张开，达到布气扩散的目的；停止供气时，由于膜片和支撑体之间压力下降，当压力全部消失后，水压作用和膜片本身的回弹作用，使孔眼闭合，将膜片压实于支撑体上，防止污水倒灌。

③空气分配管道

空气管及管件：按照池底曝气器的布置方式及供气量和气压，计算确定管径、管件形式和数量，与曝气器配套提供。

空气分配管道要求：空气管管材应为国家优质品牌厂家的UPVC或其他符合要求的材料。压力等级不小于1.0Mpa。

空气布气管主管直径不小于DN150，支管管径≥DN50。

管道接头应为正向锁定型，同时防止管道的分离和翻转。

④支架系统

曝气系统主管支架：应由SS304不锈钢制成，固定部件应有足够的锚固力（采用SS304膨胀螺栓或化学螺栓），以防止空气管道在浮力的作用下上浮。支架安装简单，支架杆长度为250mm，上下可调范围大于100mm，在倾斜或高低不平的池底内也可进行方便的安装和调节。

曝气系统支管支架：应由SS304不锈钢制成，固定部件应有足够的锚固力（采用SS304化学螺栓），以防止空气管道在浮力的作用下上浮。支架安装简单，支架可调节高度为≥50mm，在高低不平的池底内也可进行方便的安装和调节。

⑤冷凝水排放系统

在任何情况下都能保证将空气管路中的冷凝水排出，确保安全供气。

冷凝水排放装置设在每组布气管分配总管上，泄水管应伸至水面上200~250mm，泄水口设球阀，并设支架。

（3）材质及加工

★橡胶膜：EPDM（欧美原装打孔后进口成型膜片，不接受进口粒子国内加工膜片）

★曝气器支撑体（橡胶膜除外）：增强PP，加不低于20%的玻纤以增加强度（需提供第三方检测报告）。

空气分配管：给水级PN1.0UPVC

管道支架：不锈钢SS304

冷凝脱水管： SS304

所有膨胀螺栓：采用SS304化学螺栓

螺栓紧固件：SS304

- 6.4 投标供应商提供的资料

提供曝气系统的总体布置平、剖面图，并注明相关尺寸；

池中曝气器详细布置图、安装图、安装方法的详细描述、基本要求及对土建结构的要求及安装的精度规定；

提供曝气设备的详细设计计算书。在计算书中，除了曝气头数量设计及布置外，在计算书中还应对氧气转移率、标准需氧量、空气总量、曝气头流量、阻力损失和等作出相关计算说明；

管道选型设计计算书；

曝气器产品样本、性能参数及特性曲线；

制造及质量保证措施；

试运转前的调试及检测要求；

曝气器系统的安装指导、操作管理和维修手册（中文本）；

出具检测报告，包括氧利用率、充氧能力、理论动力效率、空气阻力损失等检测指标；

- 6.5 安装调试和检测标准

设备在设计、制造、检验、包装运输及安装过程中必须遵循一般技术规定2.15条中有关条款，并满足下列要求：

设备以及配套设备应由制造厂家质量检验部门检验合格后方可出厂，并附有产品合格证书。

（1）检查及测试

承包人须提供微孔曝气器的出厂合格证明。

每个曝气器都应进行严格的检测，特别是检查橡胶膜是否有损伤。

微孔曝气器应进行压力试验，除保证气密性外，还需对布气的均匀性进行抽样检测，以保证充氧效果。

微孔曝气器出厂清水充氧性能试验须按CJ/T3015.2标准为准，布气均匀性测定以CJ/T3015.4标准为准。

试验结果和记录应提交给业主确认保存。

（2）安装验收

微孔曝气器装置是由曝气器分配主管、支管、基础锚栓等组成。各部件之间的配合关系和安装顺序应按制造厂安装手册为准。其各部连接应紧密、无泄漏。

微孔曝气器与水下支管的联结分布应均匀，管中心与管轴线水平误差不得超过2mm。

管路安装时，管道内应清理，吹扫干净。

全池布气支管水平度落差不大于±5mm。

微孔曝气器的支架应可调并具足够的锚固力。

曝气器在现场安装完毕后，卖方必须进行系统调试，包括负责与鼓风机系统的联机调试（由总包商或业主提供调试所用压缩空气），直至曝气系统完全满足运行要求。

卖方应派具有丰富设备安装调试经验的工程师到供货现场，进行设备安装调试。

在全部设备安装完毕，卖方应进行现场测试，测试内容及测试结果应满足标书的各项技术要求，并得到买方工程师的认可。测试记录交予买方工程师。如测试结果不符合要求，承包人应负责更换。现场测量工具由卖方自备。

- 6.6 设备安装

卖方在开始安装以前，应对设备安装位置处的土建尺寸进行复核，并负责对池内余水抽空及池底清理。

卖方应负责合同内供应的所有设备安装工作，自费地提供为执行合同所包括的设备供应和安装所要求的装备、工具、仪器、表具、临时宿舍、熟练和非熟练的操作人员。负责设备的安装、调试及试运行，并对设备质量及正常运行负责。所有设备在安装时，业主方不再提供任何附件和配件。

- 6.7 供货、售后服务及质保期要求

1）以上描述的设备和工艺系统包为主要参考内容，包含但不仅限于其中内容。

2）设备的质量、规格和性能要求必须符合设计要求，必须按设计要求、国家及行业、地方标准和规范、技术规程进行施工和安装；验收标准按《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）、《工业金属管道工程施工质量验收规范》（GB50184-2011）、《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》（GB50683-2011）、《城市污水处理厂工程质量验收规范》（GB50334-2002）、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB50231-2009）、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）等相关标准、规范执行。

3）中标单位应承诺工程及设备的保修期、售后服务内容。

4）设备的保修范围为整机及配套的电气系统、工艺管道、给排水管道、阀门等，质保期为自工程竣工验收合格后交付使用之日起3年。

5）中标单位应明确，在保修期内，当设备及主要零部件发生任何异常和质量时，在得到业主通知后，中标单位保证在接到通知后积极进行技术反馈，并及时到现场对设备进行维修更换。

6）保修期内由于设备的本身质量原因造成的直接经济损失全部由中标单位负责，中标单位应负责免费更换并承担一切责任。

7）设备的技术资料、备品备件随设备一同交付业主。

- 7、链条刮泥机

- 7.1 总述

本节规定了矩形周进周出二沉池设备的设计、制造、工厂试验的技术要求。

二沉池具有最后出水净化及向曝气池提供回流污泥的双重功能，它工作的好坏直接影响污水处理厂的效能，同时为了保证出水含磷浓度达标，应尽可能降低二沉池出水SS浓度。

承包商提供的二沉池设备需要安装在1座5格的矩形周进周出二沉池内，单格二沉池尺寸为7.5m（W）×32.8m（L）× 4.2 m（有效水深）。

二沉池需满足的设计条件

|  | 平均流量 | 最大流量 |
| --- | --- | --- |
| 排放水量（m3/d） | 30000 | 39300 |
| 回流污泥量（m3/d） | 30000 | 30000 |
| 混合液流量（m3/d） | 60000 | 69300 |
| 进水水质MLSS（mg/l） | ≤3500 | ≤3500 |
| 出水水质SS（mg/l） | ≤20 | ≤20 |
| 表面负荷(m3/m2.h) | 1.02 | 1.33 |
| 二沉池总水头损失（mm） | ≤600 | ≤600 |

矩形周进周出二沉池的招标为系统功能性招标，该招标不接受单纯的设备供货，投标商必须对系统的整体性能负责。

矩形周进周出二沉池设备要求采用国内外品牌产品。其中非金属部件均要求原装进口，金属部件可在国内加工组装。

注：刮泥机设备品牌采用国美、帕萨旺、宝利金、DEWA、南通华新等或性能不低于以上要求的产品。

- 7.2 供货范围

a.供货清单

链条刮泥机主机

二沉池配水系统，包括进水渠配水孔管、反射挡板、挡水裙板、排水渠出水堰板、浮渣挡板及支撑架

二沉池排泥系统，包括液压穿孔排泥管、污泥控制阀、排泥管与污泥控制阀之间的连接管

可调节排渣堰门

可调节排泥堰门

现场控制箱

撇渣管

b.供货范围

设备供应商负责所有二沉池、配水及排泥系统的供货及安装指导。所提供的设备必须是该公司的最终产品，要求适用于水质复杂的市政污水，并在设计条件下保证二沉池的出水水质。

设备供应商中标后需负责提供二沉池进水渠和排水渠的断面设计。如招标图所示，二沉池的进水渠和排水渠相邻并沿池长布置，中间以混凝土墙间隔，进水渠断面沿进水入流方向应逐渐变窄，以实现进水渠内恒定的水流速度和沉淀池的均匀布水。排水渠沿同方向断面逐渐变宽，以控制适当的水头损失。进水渠/排水渠设计需保证在上述水力条件下满足均匀布水，并保证总水头损失不大于600mm。

为保证生化池出来的混合液能从进水渠向二沉池内均匀配水，配水孔管的间距和管径沿进水渠长方向应是变化的，投标商需中标后设计和提供配水孔管的数量、间距和管径。

二沉池采用液压排泥方式，每池池底预留5根排泥渠，投标商需提供排泥渠尺寸要求，并提供渠内安装断面为渐变矩形的液压排泥管设备，排泥管上有排泥孔，每根排泥管负责将区域内的沉淀污泥有效并快速地排到排泥渠内。在进出水渠相对另一侧设有排泥渠，每条排泥渠内需安装5个污泥控制阀。污泥控制阀与池底液压排泥管相对应并用管道相连，以便通过液压使排泥管的污泥可以顺利进入排泥渠。污泥控制阀还应有调节排放污泥量的功能。

设备供应商应对沉淀池进行工艺设计，主要包括进、出水渠、配水孔管、反射挡板、挡水裙板、液压排泥管、污泥控制阀及全部机械设备等。并在中标后负责提供沉淀池的平面图、立面图、细部图及设备图等。

二沉池刮泥机供货范围包括以下部分：

·二沉池配水系统，包括进水渠配水孔管、反射挡板、挡水裙板

·二沉池排泥系统，包括液压穿孔排泥管、污泥控制阀、排泥管与污泥控制阀之间的连接管

·可调节排渣堰门

·可调节排泥堰门

·排水渠出水堰

·浮渣挡板及支撑架

·撇渣管

·链条刮泥机

·现场控制箱

- 7.3 设备性能与结构要求

a. 配水系统

包括进水渠配水孔管、反射挡板和挡水裙板。

配水孔管

为保证水流从进水渠向二沉池内均匀配水，配水孔管的间距和管径沿进水渠应是变化的，投标商需根据表1的水力条件和各自设备情况确定配水孔管的数量、间距和管径。

反射挡板

数量与配水孔管相同，安装在配水孔管下方，用于减小水流的入流速度。由投标商确定反射挡板的平面尺寸和安装位置。

挡水裙板

安装于进水渠/排水渠下方，用于将水流导入二沉池下部，防止短路。由投标商确定挡水裙板的平面尺寸和安装位置。

b. 排泥系统

包括：液压穿孔排泥管、污泥控制阀、排泥管与污泥控制阀之间的连接管。

液压穿孔排泥管

数量：每池5根排泥管。排泥管横断面为宽度渐变的方形，排泥管上开有不同尺寸的方孔和圆孔，设备供货商需自行确定排泥管上的孔径和孔间距，并保证将沉淀区域内的沉淀污泥有效排到池外，同时可以在池内保持适当高度的污泥层，污泥层厚度不小于600mm，不大于1000mm。

污泥控制阀

数量：每池5个。污泥控制阀采用旋转外套管来调节流量的形式，通过连接管与池底液压穿孔排泥管相连。污泥控制阀应该可以有效调节排泥量。污泥控制阀与排泥管之间的连接管，与污泥控制阀采用法兰连接。

c. 排渣堰门

安装在进水渠末端，可以通过调节堰门的堰板高度来有效排除积存在进水渠内的浮渣。调节堰门的宽度需由投标商根据其所提供的进水渠的尺寸来确定。堰门上部的最高标高需高于进水渠的最高水位，堰门的调节高度不小于200mm。

d. 排泥堰门

安装在排泥渠末端，可以通过调节堰门的堰板高度来调节和控制二沉池的排泥量。调节堰门的安装宽度需满足排泥渠宽度，堰门的调节范围应不小于500mm。

e. 排水渠出水堰板

安装在排水渠渠壁上，用于均匀排水。

所有基础螺栓与紧固件均采用304不锈钢材料。

f. 浮渣挡板

安装在排水渠外，以防止浮渣进入排水渠。浮渣挡板由支撑架固定在排水渠池壁上。

所有基础螺栓与紧固件均采用304不锈钢材料。

g.撇渣管

二沉池系统共5格，各设一套旋转撇渣管。撇渣管安装于沉淀池末端，跨于整个集渣宽度，用于集纳和排出污水中的浮渣。撇渣管的安装位置与安装标高应符合沉淀池的要求，并由承包商根据进/出水渠的水力设计进行调整。

撇渣管为手/电动转动操作的开槽圆管，管长应与二沉池相配合，沿管长开设中心角为60°的槽，在保证受扭和受压强度下，整个管长可形成若干个堰口。

撇渣管应转动灵活，并设有限位挡块，两端的轴承支承应有良好的密封措施。

撇渣管的挠度不大于1／1000管二端支承间长度。管支承结构应考虑管的温差伸缩，滑动轴承应有可靠的密封构造。

每台撇渣管需配一台电动驱动机构，采用机电一体化电动执行机构，具有过载过转矩保护、缺相保护、自动相位校正、运行及故障指示等功能。电动装置表面需安装的控制元件为：控制选择开关A-O-H一个；开、关按钮两个；全关、全开、故障指示三个。

电动驱动机构采用电动推杆的结构形式，电动驱动装置适合电源380V，3相，50Hz，防护等级不低于IP55。驱动杆采用2Cr13材料制造。

h. 链条刮泥机

设备技术参数

沉淀池刮泥机布置应根据沉淀池的基本尺寸要求，满足池底污泥刮入池底的排泥渠内，水面浮渣撇向池后端的撇渣管。

二沉池共设链条刮泥机5台，每台链条刮泥机需满足以下条件：

池宽：B =7.5m

池长：L = 32.8m

有效水深：H1= 4.2m

沉淀池刮泥机运行速度约0.3m/min。

电机功率：N=0.37 kW

承包商提供链条刮泥机应适用矩形周进周出二次沉淀池，二沉池链条刮泥机均为四轴刮泥机，并具有刮泥及撇渣双向功能。

承包商提供的链条刮泥机应适用每天24h连续运行，并能有效地对沉淀污泥进行刮除和液面撇渣。

承包商应配套提供安装用的所有附件、电气控制箱以及设备电机至控制箱的所有动力和控制电缆。

承包商应提供链条刮泥机安装用的所有紧固件。

各部结构

驱动装置

（1）驱动装置应采用NORD、SEW公司或其它相同档次的电机和减速机，应包括驱动电机、减速机、驱动链轮、从动链轮、驱动链条、过载保护装置及防护装置组成，每套刮泥机设置一台驱动装置。

（2）驱动装置采用电机及螺旋齿轮减速机型式，全封闭，并全部为耐磨轴承输出。驱动装置应由专业制造商在制造厂内完整组装并运到现场以保证所有部件的完整和良好的装配。

驱动电机适用于户外使用，恒速、大载荷起动。在正常操作条件下，连续驱动设备不会过载。电机为ISO标准，电压380V、3相、50HZ，额定功率为0.37 kw，防护等级为IP55，绝缘F级，B级温升。

（3）1台刮泥机配1台减速机，螺旋齿轮型，齿轮设计符合ISO或同类标准。齿轮齿面硬度为HRC58。电机与减速机连接并安装在共用机座上。

★（4）驱动链条应采用非金属NH78链条或不锈钢滚子链，不锈钢连接销。驱动链条应配有张紧装置，可以通过张紧装置来调节驱动链条的松紧度，避免驱动链条跳齿。

★（5）驱动链轮和从动链轮采用聚亚安酯材料制造，从动链轮宜采用可拆卸链轮齿设计，以方便链轮齿的更换，减少链轮的维护费用。所有链轮齿的紧固件均为304不锈钢制造。

（6）减速机与刮泥机驱动链轮应配有一个安全销装置，用于保护驱动设备过载。铝制安全销将驱动毂的力矩传输到链轮上。驱动链轮同时有一个安全开脱器以保护力矩过载。安全开脱器和限位开关连接。相应地，限位开关触动驱动臂关闭电机启动报警电路。限位开关为全天候开关，就近安装在过载装置旁并用钢支架支撑。

b）刮泥板链条

★刮泥板链条采用热塑性乙缩醛树脂材料制造，平均破断强度不小于3400 kgf。

链节为整体注塑成形，销轴孔和加肋侧板必须精密塑造，保证精度要求。在设计工况下保证链节的连续工作寿命大于10年。

c) 刮板

刮泥板应适用于本项目刮泥宽度的要求，刮板应具有足够的强度和刚度。根据刮泥宽度选择合适的刮板形式。刮板允许挠度不影响正常刮泥和刮渣。

刮泥板应由加强型玻璃钢材料制成，其中玻璃纤维占55％以上。

刮泥板间隔应布置均匀，沉淀池刮泥板最大间距不大于3.048m（10英尺）。刮板带有连接板设计，能提供结构支撑。

刮泥板二侧与带连接座的专用链节连接，并采用不锈钢304螺栓紧固。

d) 耐磨靴

刮泥板的上、下侧均需安装厚度≥10mm的耐磨靴，刮泥时下侧耐磨靴与设在池底的导轨接触，回程时上侧耐磨靴与托架导轨接触。

耐磨靴应采用超高分子聚乙烯（UHMW－PE）材料制造。耐磨靴的工作寿命应保证在设计工况条件下连续运行5年以上。所有耐磨靴是双面（正反面）可调换使用。

回程耐磨靴应具有限位凸片以保证刮板回程时能回到正确合适的行走轨迹。

e) 牵引链主轴

牵引链主轴应采用SS304材料制造，应具有足够的抗弯、抗扭强度，二侧牵引链应保持同步移动。主轴两端应带有键槽与键相配套。主轴应横跨刮泥宽度，两端插入安装于渠壁上的轴承套内。

★牵引链主轴链轮应采用聚亚安酯材料制造，应具有足够的强度。

f) 牵引链角轴

角轴宜采用悬臂式支承结构。角轴应采用SS304材料制造，应具有足够的抗拉、抗弯、抗扭强度。

★角轴链轮采用聚亚安酯材料制造，应具有足够的强度。

g) 轴承

水下轴承应为可更换的整体式自润滑轴承形式，轴衬应承载力强，耐磨性好，采用尼龙或聚亚安酯制造，采用自动对齐形式，轴承的安装应方便对齐。

h) 回程轨道及托架

回程轨道采用玻璃钢材料，回程轨道支架应采用SS304材料。

支架的支承间距应≤3.048 m（10英尺）。

支架沿池壁固定，应坚实、稳固，并具有足够的承载能力。

所有基础螺栓与紧固件均采用304不锈钢材料。

i) 耐磨条

耐磨条应由承载力强、耐磨性好的增强聚乙烯（UHMW－PE）制造，厚度≥12mm。耐磨条采用304不锈钢螺栓固定。

j) 保护罩

驱动链条、链轮就位于操作平台上的转动部分应采用可拆卸的SS304金属保护罩。

k) 过载保护

电机应采用扭矩过载保护装置，驱动链轮和衬套组件带有剪切销，其强度适合在刮泥机超载运行时发生断裂与链轮脱开。

一旦刮泥机系统过载时，剪切销断裂，传动臂与限位开关接触，使电机停止运转并导通报警回路。

l) 刮板监控系统

每套链式刮泥机应配备有监测刮板安全运行的监测器，为非接触式感应器和支架组成，用于监测刮板是否保持平行的移动状态，当监测到刮板出现倾斜时系统应报警和停机，对刮板倾斜量的报警值应可以设定和调整。

m) 现场控制箱

现场控制箱应能控制链条刮泥机设备，包括开、停按钮，急停按钮及运行、故障指示灯，具有状态显示及故障报警功能，现场控制箱需带RS485C接口，采用MODBUS RTU通信协议。。投标商根据链条刮泥机的控制要求，提出完整的每台刮泥机电气控制原理图。主要电气元件采用施耐德、ABB、西门子或等同档次产品。

- 7.4 主要材质

a. 链条刮泥机：

驱动链：	乙缩醛/不锈钢304

刮泥板链条：非填充热塑性乙缩醛树脂整体注塑

链罩：             SS304

主轴：             SS304

角轴：             SS304

驱动链轮	：聚亚安酯

从动链轮：聚亚安酯

主轴链轮：聚亚安酯

角轴链轮：聚亚安酯

刮泥板：		玻璃钢

回程轨道支架：      SS304

回程轨道：玻璃钢

耐磨靴：		超高分子聚乙烯（UHMW-PE）

耐磨条：		超高分子聚乙烯（UHMW-PE）

紧固件：            SS304

b. 工艺配套系统：

配水孔管：             SS304   厚度1.5mm

出水堰板：             SS304   厚度3mm

浮渣挡板：             SS304   厚度3mm

挡水裙板、反射板：     SS304   厚度3mm

撇渣管：               SS304

吸泥管：玻璃钢

套筒阀：               SS304

连接管（立管及内套管）：PVC

可调节排渣堰门：        SS304

可调节排泥堰门：        SS304

- 7.5 引用与执行标准

JB/T2932-19999	《水处理设备制造技术条件》

JB/ZQ4000.3-86	《焊接件通用技术要求》

JB/ZQ4000.9-86	《装配通用技术条件》

GB50205-2001	《钢结构工程施工质量验收规范》

GB50231-98	《机械设备安装工程施工及验收通用规范》

GB50334-2002	《城市污水处理厂工程质量验收规范》

制造厂	《链条刮泥机安装技术手册（包括安装调试）》

- 7.6 资料提交

a）投标商在投标文件中应至少提交以下资料：

（1）投标商必须对供货范围作出实质性响应和叙述；

（2）详细的技术特性、技术参数、装配结构、部件材质等；

（3）沉淀池平、剖面图，刮泥机装配图，墙体受力图等；

（4）电气原理图；

（5）备品备件表；

（6）产品样本；

（7）ISO9001系列及ISO14000系列质量管理体系认证；

（8）链条极限强度测试

在提交投标文件时应同时提交一份由独立测试公司（第三方）完成的证明文件，以证明极限强度采用5个链节进行试验时，链条的平均破断强度必须不小于 3400 kgf。链条极限强度测试的目的是为了证明链条抗拉破强度。

（9）刮板玻纤含量检测报告

在提交投标文件时应同时提交一份由独立测试公司（第三方）完成的证明文件，以证明刮泥板玻纤含量≥55%。

（10）投标商须提供具有矩形周进周出二沉池技术、设计及应用能力的证明文件。并同步提供第三方技术依托单位对周进周出工艺的证明文件。

b）投标商一旦中标，应至少提交以下资料：

（1）沉淀池细部图纸：进/出水渠、泥渠的设计图，配水孔管的布置图等；

（2）设备安装条件图；

（3）设备安装运行维护手册。

- 7.7 供货、售后服务及质保期要求

1）以上描述的设备和工艺系统包为主要参考内容，包含但不仅限于其中内容。

2）设备的质量、规格和性能要求必须符合设计要求，必须按设计要求、国家及行业、地方标准和规范、技术规程进行施工和安装；验收标准按《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）、《工业金属管道工程施工质量验收规范》（GB50184-2011）、《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》（GB50683-2011）、《城市污水处理厂工程质量验收规范》（GB50334-2002）、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB50231-2009）、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）等相关标准、规范执行。

3）中标单位应承诺工程及设备的保修期、售后服务内容。

4）设备的保修范围为整机及配套的电气系统、工艺管道、给排水管道、阀门等，质保期为自工程竣工验收合格后交付使用之日起3年。

5）中标单位应明确，在保修期内，当设备及主要零部件发生任何异常和质量时，在得到业主通知后，中标单位保证在接到通知后积极进行技术反馈，并及时到现场对设备进行维修更换。

6）保修期内由于设备的本身质量原因造成的直接经济损失全部由中标单位负责，中标单位应负责免费更换并承担一切责任。

7）设备的技术资料、备品备件随设备一同交付业主。

- 8、磁介质高效沉淀池系统

- 8.1 基本要求

磁介质高效沉淀池系统为功能性招标，承包商应根据所投设备的具体安装和使用情况，提供保证安全、稳定、可靠运行的整套设备，承包商供应的设备应包含但不限于清单所列设备，在投标文件中承包商应根据招标文件及图纸要求进行相应设计，并根据设计提供完整的设备清单及规格。承包商应负责安装及指导试运行等工作，磁介质高效沉淀池调试完全属于承包商供应范围，包含在本次投标报价中，承包商应负责进行磁介质高效沉淀池调试直至磁介质高效沉淀池出水水质达标并满足设计要求后整体交付甲方。调试完成后承包商应提供详细的调试报告，包括但不限于调试方案、调试步骤、调试参数设置以及加药。同时，应成套地配备安全、有效及可靠运行所需的固定件、附件、主要设备的备品备件及专用工具。若因投标人原因漏计相关设备或配件，将视该设备或配件已包含在投标总价中。

提供设备连续运行3年所需易损件的备品备件清单，费用含在本次报价中。提供质保期外的设备配件的参考报价以及供货周期；提供质保期外的维护、维修服务费用组成以及价格。

投标人提供的设备各组成部分必须是完整的、全新的、功能全的单元，并且必须是制造商最好的设计，同时应是全新的、高质量和工艺精良的产品，必须采用最好的材料、一流的制造工艺制造，所用的原材料无任何缺陷。设备的各部分零件按标准的尺寸和规格制造，并能随时在现场更换、安装。所有的易损件和备件应有互换性。

本技术文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供符合有关国际、国家、行业等最新版本的标准和本招标文件技术要求的优质产品。所使用的标准如遇与投标人所执行的标准不一致时，应按较高标准执行。本技术文件未尽事宜，由招标人和投标人在合同技术谈判时双方协商确定。

所有设备均应符合设计图纸要求，有任何变动，需征得业主认可。

投标时承包商应提供主持同类污水厂调试的方案、最终调试报告及加药、絮凝关系曲线图。

磁介质高效沉淀池系统内所有设备必须由一个集成商集成成套提供，不得自行拆解系统供货（投标文件中需做响应和承诺），集成商应负责整个系统的设计、成套供货、安装、检验、调试及试运行。集成商需对该系统出水水质进行保证。

- 8.2 设计描述

本节规定了磁介质高效沉淀池系统内设备的参数、性能等方面的技术要求。

1、磁介质高效沉淀池工艺描述

磁介质高效沉淀池的去除对象是污水中悬浮物和磷酸盐等，同时对水中的部分胶体物质以及有机物质进行同步消减。

吨水介质损耗量：在磁介质沉淀池系统运行时的恒定介质浓度下，处理吨水的介质损耗量不大于4g/m3。

磁介质高效沉淀池一种超高速絮凝沉淀池。它由混凝反应区，加载反应区，絮凝反应区、和高效沉淀区及污泥回流、磁介质回收、剩余污泥排放等系统组成。

磁介质高效沉淀池各组成部分的作用为：

（1）混凝反应区

混凝反应池主要为添加PAFC混凝剂进行化学和絮凝反应，池体中设置有专业配套搅拌机，采用低耗能高效专业浆叶，可以使混凝剂迅速地混合到水体中并充分反应。

（2）加载反应区

加载絮凝池主要为添加磁介质进行加载反应和回流污泥的进一步反应，通过专业配套的搅拌机，采用低耗能高效专业浆叶，使得絮团和磁介质能够同时处于悬浮状态并均匀分布。回流污泥则通过污泥回流系统将污泥回流至加载絮凝池中，提高除磷效率，节省药剂投加量。

（3）絮凝反应区

絮凝反应池主要为添加聚合物PAM，使得絮团与磁介质能够有效结合并生成大而密实的絮体，保障絮团在高效澄清池中有效地沉淀。池体中设置专业配套的搅拌机，采用低耗能高效专业浆叶，能够保障絮团处于悬浮状态的同时又不被打散。

（4）高效沉淀区

高效澄清池主要保证反应完全的密实的絮体沉淀彻底，澄清池设置有布水区、沉淀区、污泥区和出水区。

布水区保证进水均匀；沉淀区设置有斜管填料，可以有效保证出水效果；污泥区设置有刮泥机，以保障污泥能够顺利进入到泥斗；出水区则通过专业设计将出水水力负荷调整至最佳状态。

（5）磁介质回收和污泥回流系统

磁介质回收和回流主要是采用外置式渣浆泵将澄清池底部的污泥泵入到磁介质回收系统和加载絮凝池。

磁介质回收装置应由高剪机和磁分离机组成。污泥通过高剪切器将结合在一起的污泥和磁介质进行分离，使得磁介质和污泥完全分开，之后进入到磁分离机，将磁介质通过磁力作用回收，而不能被磁力收回的污泥通过管道进入到污泥暂存池中。

系统设置有磁介质回收流量计和污泥回流流量计，通过设置流量大小保证水泵顺利通过调频完成工作。

（6）加药系统（不含在工艺包内）

本功能包的加药系统为磁介质高效沉淀池配套的加药系统，满足相关设备的设计、性能、结构、以及现场安装、调试等技术要求。药剂计量投加泵至少为每格功能包池配备1台，并按2用1备的比例设置备用泵，每只功能包池都应设置独立的加药管及阀门，可以在单独每格停止运行时切断药剂的投加。

本功能包所需的加药系统包括化学药剂的进药、储存和投加等系统都布置在化学加药间内。

本功能包系统配套使用的药品推荐包括聚合氯化铝（PAC）、聚丙烯酰胺（PAM）等，但需要投标人根据自己的实验确定自己投加药剂的种类和数量，本招标文件只做建议，投标人功能包实施后水质不达标，不得以此为依据为自己开脱责罚。

本功能包系统内配套的加药系统必须满足功能包系统的工艺要求，并能保证其工艺性能，即加药间内的加药设备应满足功能包系统的所需加药种类要求，同时加药设施也应具有从最大所需投药量到最小所需投药量的投加能力。

加药系统应具有在工艺过程中自动调节加药量的高度灵活性。所有的加药设备都应采用反馈控制，加药量与进水流量同步，并通过出水检测指标修正加药量。所有加药系统应安装流量计控制加药量。

- 8.3 采购范围

本功能包的供货及服务范围必须包括但不限于下列内容：

磁介质沉淀池的二次深度设计；

磁介质沉淀池的主要设备、材料供货，包括搅拌器、污泥泵、剪切机、磁分离机、刮泥机、进出水闸门、斜管(板)、集水槽，以及内部管道、线材、管件、阀门等；

满足初始运行所需工艺核心物料加载介质的供货安装、调试、指导试运行、操作培训服务；

处理效果保证、处理能力保证、运行成本保证和实施进度保证。

投标人应对功能包设备内容进行分别报价，随投标文件提交，功能包设备报价作为本次功能性招标评标的重要依据之一。功能包设备是指与处理效果密切相关，或投标人具有专利技术或专有技术的设备和材料，包括：剪切机、磁介质分离设备、控制系统等，具体设备清单由投标人根据自身工艺配置确定。

投标人需提交功能包所有设备的设备清单、技术性能参数、报价和品牌。

系统集成商，要严格按照平面布置图尺寸，充分利用场地，结合自己工艺特点对设备进行选型。在极端情况下，能保证日常处理能力，确保出水水质。

- 8.4 设备品牌要求

该功能包中的主要设备，包括搅拌器、刮泥机、减速机等，必须采用国际或国内知名品牌，投标人应提供品质等同于或不低于下列品牌的设备,见下表：

| 设备名称 | 品牌 |
| --- | --- |
| 磁介质沉淀池系统 | 青岛洛克、坎布里奇、精瑞科迈、安乐 |
| 闸门 | 磁介质系统供应商确定 |
| 阀门 | 磁介质系统供应商确定 |
| 污泥泵 | 无锡伟尔、克莱博斯 |
| 辅助泵 | 川源、南方泵业、蓝深 |
| 刮泥机 | 磁介质系统供应商配 |
| 搅拌器 | 磁介质系统供应商确定 |
| 剪切机 | 磁介质系统供应商确定 |
| 磁分离机 | 磁介质系统供应商确定 |
| 减速机 | SEW、NORD |
| 变频器 | 施耐德、西门子、ABB、 |
| 在线仪表 | E+H、HACH、Pulsar |
| 配电系统 | ABB、施耐德、西门子 |
| 隔膜泵 | 帕斯菲达、Prominent、米顿罗、Tomal（瑞典）、Hapman（美国） |
| 螺杆泵 | 西派克、耐驰、MONO |

- （一）污水处理工艺要求

投标人采用的三级深度处理工艺必须采用磁介质沉淀池，投标人在此基础上对三级深度处理段进行整体基础设计。采购人将不接受对“三级深度处理工艺”进行更改的基础设计。

- （二）水质处理效果保证

磁介质沉淀池的进、出水指标详见相关要求，规定了本合同投标人必须保证污水处理出水水质的最低要求。

投标人须提供污水处理效果保证书，该保证书须随投标文件提交。

- （三）水量处理效果保证

磁介质沉淀池污水处理设计规模详见相关要求，投标人必须保证本项目的污水处理能力满足进厂污水量的要求。

投标人应提供污水处理能力承诺书。该承诺书须随投标文件（包括但不限于以下）提交。

- （四）分包界限划分

| 供货和安装范围 | 成套的磁介质高效沉淀池工艺设备，必须包括（但不限于）反应池搅拌器、刮泥机、剪切机、介质分离设备、污泥回流泵、剩余污泥泵、排污泵、污泥输送泵、斜管及支架系统、配套仪表（电磁流量计、进出水悬浮物测定仪等）、电气及自控系统控制（箱）柜、沉淀池集水槽、固定支架部件及紧固件、系统内部连接管道、电缆、电缆桥架及与工艺运行有关的其他设备及部件，供货及安装。 |
| --- | --- |
| 电气安装界限 | 磁介质沉淀池设备由变电站低压配电柜供电，中标人需提供由低压配电柜至磁介质沉淀池设备的及的电力、控制电缆及桥架，并负责安装。控制线路（包括电缆线缆及桥架）由中标人提供并安装。 |
| 设备及工艺管道界限 | 管道分界线：磁介质沉淀池系统设备内部连接的工艺管以磁介质沉淀池外1m为界限（管道出池外连有波纹管补偿器的，以波纹管补偿器为分界点，波纹管补偿器由采购人负责供货及安装），未超出磁介质沉淀池1m范围的所有管道、管件、阀门、法兰等（不含支架、螺栓等安装附件）由中标人负责供货及安装。 工艺包相关的预埋管件、预留孔及设备基础不在此次招标范围内。 |
| 调试期间的药剂费 | 在进水符合工艺调试要求的情况下，工艺包调试期间（即从调试开始直到调试验收合格）的药剂及磁粉由采购人提供。调试时间不超1个月。 |
| 人员培训 | 调试及试运行期间，投标人应派出有经验的人员对采购人运营人员进行培训并使其满足日后的工艺运行。 |

- （五）投标人提交的技术方案内容

投标人须按照提供的平面图编制投标文件，对磁介质沉淀池详细工艺设计，技术方案书应满足本技术规范所有要求。技术方案书应有以下内容(不限于此)：

技术方案说明

设备清单(按设备类型进行分类和汇总)；

每项设备的品牌、规格型号、主要参数、单价、数量及相关内容；

其他说明技术方案的资料。

同时，投标人须承诺配合设计单位完成施工图设计修改工作。

- （六）投标人编制投标文件要求

本招标文件仅指污水磁介质沉淀池系统的主要技术要求。投标人负责磁介质沉淀池的二次设计，并保证符合本招标文件的要求。同时投标人应负责本招标文件中未表述的，但为确保磁介质沉淀池正常有效运行所需要的设备详细配置。

投标文件必须有整套设备和主要部件的详细性能、生产厂家和产地等具体说明。投标人应对投标内容所涉及的专利技术或专有技术承担责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字商标和专利技术或专有技术侵权引起的法律裁决、诉讼和费用均与采购人无关。

- （七）图纸和技术文件的提交

投标时承包商应提交下列资料但不限于以下内容：

（1）详细的磁介质高效沉淀池系统、加药系统技术复核说明书（达到概念性设计深度）；磁介质高效沉淀池系统电耗，药剂种类与投加量。

（2）系统性能保证书，该保证书须随投标文件提交。

在招标文件给出的进水水质的条件下，承包商应保证在最高峰流量的条件下，出水水质稳定达到本单元招标文件中相关的出水水质要求，主要设备达到本招标文件规定的性能指标。进出水水质以当地环境检测部门或业主认可的其它单位测定结果为准。

（3）磁介质高效沉淀池系统流程图，总体平面布置图、剖面图，各部分土建详细尺寸；工艺及电气自控设备布置详图；管道布置详图。

（4）详细的设备材料清单，主机及全部配套设备的详细技术规格、装配结构、零件材料、防护涂层说明。

（5）备品备件表。

（6）彩色印刷的产品样本。

- 8.5 技术要求

- （一）规模

设计规模：Q=60000m3/d，设备按60000m3/d进行配置。

变化系数：K=1.31。

- （二）进、出水水质

进、出水水质参数：磁介质沉淀池出水控制指标主要为TP、SS。设计进、出水水质如下：

| 项目 | 设计进水值 | 出水目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| SS（mg/L） | ≤50 | ≤10 |  |
| TP（mg/L） | ≤1.5 | ≤0.5 |  |

- （三）供货范围

磁介质沉淀池按工艺性能包成套供货，磁介质系统供应商可在满足工艺要求情况下，根据自身技术特点对相关的设备参数及设备配置作适当优化。凡为保证工艺正常运行直接所需的配置，均属性能包的供货范围。下面所列主要设备及其参数供参考：

| 序号 | 货物名称 | 主要参数 | 单位 | 数量 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 快混池搅拌机 | 三叶式，N=4kw | 台 | 2 | 成品 |  |
| 2 | 磁粉池搅拌机 | 三叶式，N=4kw | 台 | 2 | 成品 |  |
| 3 | 絮凝池搅拌机 | 三叶式，N=5.5kw,变频 | 台 | 2 | 成品 |  |
| 4 | 中心传动浓缩刮泥机 | φ10m,2.5m/min,N=0.75kw | 台 | 2 | SS304 |  |
| 5 | 回流污泥泵（渣浆泵） | Q=90m3/h,H=10m，N=7.5kw,变频 | 台 | 4 | 成品 | 2用2备，变频控制 |
| 6 | 剩余污泥泵（渣浆泵） | Q=10m3/h,H=10m，N=3.0kw,变频 | 台 | 3 | 成品 | 2用1备，变频控制 |
| 7 | 磁泥剪切机 | Q=30m3/h,N=1.5kw | 台 | 2 | 成品 |  |
| 8 | 磁分离机 | Q=30m3/h,N=2.2kw | 台 | 2 | 成品 |  |
| 9 | 斜管及支架 | 蜂窝状，DN80,L=1.1m,60°，厚度≥1.0mm | m2 | 152 | PP | 配套支架：SS304 |
| 10 | 出水槽及堰板 | 槽：4600×300×300mm,槽厚：4mm;堰板：4600×200mm,堰厚：3mm | 套 | 24 | SS304 |  |
| 11 | 污泥排放泵 | Q=25m3/h,H=10m，N=2.2kw | 台 | 2 | 成品 | 1用1备 |
| 13 | 手电两用镶铜铸铁方闸门 | B×H=1000×1000 N=1.1kw | 台 | 2 | 铸铁 | 快混池进口 |
| 14 | 手电动不锈钢渠道闸门 | B=1.0m H=1.8m， N=1.5kw | 台 | 1 | 不锈钢 | 高效池入口 |
| 15 | 手电动不锈钢渠道闸门 | B=0.8m H=1.2m， N=1.5kw | 台 | 2 | 不锈钢 | 高效池出口 |

- （四）机械设备技术要求

总述

本合同的机械设备供货范围，应是指承包人在合同范围内，为满足磁介质高效沉淀系统工艺要求的所有机械设备的供货、运输、安装、调试、试运行、培训、运行维护、交付使用、缺陷责任期内保修，以及为上述机械设备供货所作的一切准备工作、服务、人工、材料和包括竣工资料与操作维护手册的提供，不管它们是否在文件或图纸上注明。

根据本合同技术规范要求，承包人应对本磁介质高效沉淀系统的处理水量、工艺流程及应达到的出水水质标准进行合理的设备配置，并对所选用的设备及配套附件应进行详细描述，下述仅为主要处理设备的技术要求。

快速混合搅拌机、磁介质混合搅拌机

（1）范围

承包商提供的混合搅拌机为高效沉淀池系统核心设备，应为成套装置，由现场控制箱、电机及减速齿轮箱、搅拌机机架、搅拌轴、联轴器、搅拌叶片及基础螺栓等有效和安全运行所必需的附件，并满足电气，控制专业要求。

承包商应根据招标清单中规定的数量及附图中池子的尺寸对混合搅拌器进行选型计算，确定搅拌机的功率、叶轮直径、转速等参数，并担保搅拌机在本招标文件规定的工作条件下达到本招标文件规定的性能要求。

（2）性能与结构

性能要求

1）承包商提供的混合搅拌器应能通过叶轮的快速旋转将药剂与水体，磁介质和水体充分混合，材料要具有抗投加药剂的腐蚀性，足够的机械强度和耐磨损。投标时应提供混合均匀度技术书、搅拌器计算机水力模型图和搅拌机计算机水力流速矢量模型图。

2）搅拌器的制造应符合ISO标准，电机应符合IEC标准。

3）应能在全浸没条件下24小时连续运行、间歇运行和长期停止状态后恢复运行，搅拌器整个运行过程中须保持无振动平稳运行。

搅拌机的设计与结构

1）搅拌机所采用齿轮减速装置应是由国际知名制造商专门为流体搅拌而设计制造的专业齿轮箱，齿轮减速装置的效率应在96%以上。齿轮减速装置的设计应完全按照美国齿轮制造者协会(AGMA)标准或欧盟相关标准进行。

2）减速装置应采用平行轴传动设计，结构应紧凑，适合采用钢架安装，与电机采用标准立式法兰连接。

3）减速装置应采用斜齿轮或螺旋伞齿轮设计，须采用单级或两级减速。为了齿轮的啮合适当及延长寿命，所有齿轮经齿面硬化、精密滚铣，然后经剃齿处理，以达到精确的公差配合。所有齿轮均按AGMA L-10标准或欧盟标准进行检验。

4）齿轮箱应采用飞溅润滑或浸没润滑。运转的齿轮浸入润滑油油槽，保证润滑油能以一定的流量润滑所有表面，而不需要任何泵和接管。

5）为防止漏油导致污染水体，齿轮箱应采用一体式减速器外壳和空心轴设计，搅拌机的轴直接穿入空心套筒轴，搅拌轴和空心套筒轴用键槽刚性连接。

6）为提高轴与轴承的使用寿命，且便于拆卸，齿轮箱顶端应采用刨分式联轴器连接搅拌输出轴，并通过键槽连接传递扭矩。齿轮箱输出轴轴承与搅拌轴直径之比大于2.5倍。

7）为了承受径向流力和轴向推力负载，齿轮箱应全部使用SKF或NTN或等同滚锥轴承，轴承L-10使用寿命超过10万小时。

8）混合池搅拌机运行应平稳，无异常噪音，其噪音声级符合AGMA标准或欧盟相关标准，在距设备1m处测量时小于80dB(A)。

9）零部件应有足够的强度和刚度，应能经受药剂和混合液体的腐蚀和冲刷。所有与液体接触的材料为AISI304不锈钢或以上。

电机

电机和减速机采用SEW、诺德或同档次品牌产品，电机应适合电源380V、50Hz、三相、电机防护等级IP55，绝缘等级F级，温升等级B级，采用户外型。

搅拌轴

1）搅拌轴直径应采用合适的断面尺寸，以满足搅拌时强度与刚度要求，轴的拉伸应力计算值应低于其材料拉伸屈服应力值至少2倍，而剪应力计算值应低于材料剪切屈服应力值至少3.5倍。

2）搅拌机的搅拌轴不允许使用玻璃钢或复合材料；轴加工时要进行矫直、磨光和表面处理。

3）所有搅拌机的搅拌轴均不允许采用加底轴承的安装方式。

叶轮

叶轮应由浇铸轮毂及叶片组成并具有下述特性：

1）为达到更加的混合效果，叶轮应是高效的轴流型叶轮。

2）高效的轴流型桨叶叶片数应为3片或4片，叶片具有足够的强度和刚度，转动时不得产生变形。

主要材料（允许选用不低于下列材料机械性能的材料）

叶轮                     AISI304不锈钢

减速箱体                 GG20铸铁

传动立轴                 AISI304不锈钢

螺栓、螺母、垫圈         AISI304不锈钢

搅拌机参数

| 工作环境及温度 | -15℃~40℃ |
| --- | --- |
| 介质 | 投加了各种药剂的污水 |
| 介质温度 | 0~40oC |
| 运行方式 | 24 h/d |
| 驱动单元 |  |
| 电源 | 三相/380V/50Hz，两相220v/50Hz |
| 防护等级 | IP55 |
| 绝缘等级 | F |
| 主要材料 |  |
| 搅拌轴及桨叶 | 防腐蚀性能不低于AISI304 |
| 螺母和螺栓 | 防腐蚀性能不低于AISI304 |

絮凝搅拌器

（1）范围

承包商提供的絮凝搅拌器为磁介质高效沉淀池系统核心设备，应为成套装置，由现场控制箱、电机及减速齿轮箱、搅拌机机架、搅拌轴、联轴器、搅拌叶片及基础螺栓等有效和安全运行所必需的附件，并满足电气，控制专业要求。

承包商应根据招标清单中规定的数量及附图中池子的尺寸对絮凝搅拌器进行选型计算，确定搅拌机的功率、叶轮直径、转速等参数，并担保搅拌机在本招标文件规定的工作条件下达到本招标文件规定的性能要求。

（2）性能与结构

性能要求

1）承包商提供的絮凝搅拌器应能在低速状态下促使水中的胶体颗粒发生碰撞、吸附并逐渐结成一定大小的絮凝体，将PAM与污水混合，材料要具有抗投加药剂的腐蚀性和足够的机械强度，叶轮转速应通过变频方式进行调整。投标时应提供混合均匀度技术书、搅拌器计算机水力模型图和搅拌机计算机水力流速矢量模型图。

2）搅拌器的制造应符合ISO标准，电机应符合IEC标准。

3）应能在全浸没条件下24小时连续运行、间歇运行和长期停止状态后恢复运行，搅拌器整个运行过程中须保持无振动平稳运行。

4）搅拌器的开停故障信号上传中控，变频调速的设备可实现就地远程调整频率。

搅拌机的设计与结构

1）搅拌机所采用齿轮减速装置应是由国际知名制造商专门为流体搅拌而设计制造的专业齿轮箱，齿轮减速装置的效率应在96%以上。齿轮减速装置的设计完全按照美国齿轮制造者协会(AGMA)标准或欧盟相关标准进行。

2）减速装置应采用平行轴传动设计，结构应紧凑，适合采用钢架安装，与电机采用标准立式法兰连接。

3）减速装置应采用斜齿轮或螺旋伞齿轮设计，须采用单级或两级减速。为了齿轮的啮合适当及延长寿命，所有齿轮经齿面硬化、精密滚铣，然后经剃齿处理，以达到精确的公差配合。所有齿轮均按AGMA L-10标准或欧盟标准进行检验。确保达到设计使用寿命20年。

4）齿轮箱应采用飞溅润滑或浸没润滑。运转的齿轮浸入润滑油油槽，保证润滑油能以一定的流量润滑所有表面，而不需要任何泵和接管。

5）为防止漏油导致污染水体，齿轮箱应采用一体式减速器外壳和空心轴设计，搅拌机的轴直接穿入空心套筒轴，搅拌轴和空心套筒轴用键槽刚性连接。

6）为提高轴与轴承的使用寿命，且便于拆卸，齿轮箱顶端应采用刨分式联轴器连接搅拌输出轴，并通过键槽连接传递扭矩。齿轮箱输出轴轴承与搅拌轴直径之比大于2.5倍。

7）为了承受径向流力和轴向推力负载，齿轮箱全部应使用SKF或NTN或等同滚锥轴承，轴承L-10使用寿命超过10万小时。

8）承包人应选用高效轴流型宽叶片的叶轮结构型式，叶轮应具有足够的轴向提升力，叶轮应采用AISI304不锈钢材料制造。

9）絮凝池搅拌机运行应平稳，无异常噪音，其噪音声级符合AGMA标准或欧盟相关标准，在距设备1m处测量时小于80dB(A)。

10）零部件应有足够的强度和刚度，应能经受药剂和混合液体的腐蚀和冲刷。所有与液体接触的材料为AISI304不锈钢或以上。

电机

电机和减速机采用SEW、诺德或同档次品牌产品，电机应适合电源380V、50Hz、三相、电机防护等级IP55，绝缘等级F级，温升等级B级，采用户外型和满足变频使用要求。

搅拌轴

1）搅拌轴直径应采用合适的断面尺寸，以满足搅拌时强度与刚度要求，轴的拉伸应力计算值应低于其材料拉伸屈服应力值至少3倍，而剪应力计算值应低于材料剪切屈服应力值至少3.5倍。

2）搅拌机的搅拌轴不允许使用玻璃钢或复合材料；轴加工时要进行矫直、磨光和表面处理。

3）所有搅拌机的搅拌轴均不允许采用加底轴承的安装方式。

叶轮

叶轮应由浇铸轮毂及叶片组成并具有下述特性：

1）为达到更加的混合效果，叶轮应是高效的轴流型叶轮。

2）高效的轴流型桨叶叶片数应为3片或4片，叶片具有足够的强度和刚度，转动时不得产生变形。

承包人应随投标文件提供如下技术参数：

叶轮形式、叶轮规格尺寸、叶片厚度、叶片宽度；搅拌轴的长度、直径；搅拌时间与均匀度的关系；叶轮搅拌转速；搅拌效率；旋转方向；提升流量；所配电机型号、功率、转速、效率；安装弯矩、扭矩；减速机齿轮油标号等。

主要材料（允许选用不低于下列材料机械性能的材料）

叶轮                     AISI304不锈钢

减速箱体                 GG25铸铁

传动立轴                 AISI304不锈钢

螺栓、螺母、垫圈         AISI304不锈钢

搅拌机参数

| 工作环境及温度 | -15℃~40℃ |
| --- | --- |
| 介质 | 投加了各种药剂的污水 |
| 介质温度 | 0~40oC |
| 运行方式 | 24 h/d |
| 驱动单元 |  |
| 电源 | 三相/380V/50Hz，两相220v/50Hz |
| 防护等级 | IP55 |
| 绝缘等级 | F |
| 主要材料 |  |
| 搅拌轴及桨叶 | 防腐蚀性能不低于AISI304 |
| 螺母和螺栓 | 防腐蚀性能不低于AISI304 |

中心传动刮泥机

（1）范围

本节陈述了磁介质高效沉淀池十字刮泥机的专用技术要求。十字刮泥机的主要规格详见采购清单。

承包人提供的刮泥机为高效沉淀池系统核心设备，应为成套装置，并需配备现场电控箱（1控1）等有效和安全运行所必需的附件。

（2）性能与结构

性能要求

刮泥机应在各种设计工况，包括空池条件下都能正常运转。刮泥机在额定负荷条件下运行，无故障工作时数累计不少于2万小时，使用寿命不小于10年。

刮泥机具有过扭矩保护功能，开、停、故障信号上传至中控，电流、扭矩故障信号就地显示及上传中控。

十字式中心传动刮泥机的电机须适应连续运行、间歇运行和长期停止状态后恢复运行。

振动、噪声和温升：每台刮泥机在各种工况（包括空池）条件下运转应平稳正常，不得有冲击、振动和不正常的响声，其驱动装置的噪声应不高于80dB（A），驱动装置及各轴承温升应不高于45°C。

结构

十字式中心传动刮泥机应包括中心传动装置、传动轴、刮臂、刮板、水下轴承、泥斗刮板等部件组成。

A. 驱动装置

驱动装置应安装在砼桥架上，并通过中心转轴带动刮泥臂及刮泥板等转动，驱动电机应适用于户外使用，3相、380V、50HZ，F级绝缘，防护等级IP55。驱动装置应能在环境温度45°C时满负荷正常运转。

承包人应根据高效沉淀池的污泥量及污泥性质进行刮泥转矩和功率计算，电机额定功率应大于计算功率的1.5倍。

驱动减速装置齿轮箱的齿轮设计应采用符合ISO标准，服务系数>2.0，齿轮材料为合金钢，齿面硬度HRC58～62，轴承寿命（B10）不低于10万小时，并带有过载保护。

电机和减速机采用SEW、诺德或同档次及以上品牌产品。

B. 传动轴

传动轴的材料采用AISI304不锈钢圆管制造，上部法兰与中心传动减速装置的输出轴用螺栓连接，下部轴头与底轴承座配合，传动轴应能承受刮泥机最大的刮泥扭矩。

为避免污水在斜管沉淀区的短路，传动轴在穿越斜板沉淀区的部位应设置不锈钢隔离套。隔离套下部采用轴座形式用螺栓固定在砼斜板支撑梁上，隔离套的高度应至少超出池内水位100mm，材料采用AISI304不锈钢。

C. 刮臂

刮臂由上弦、下弦及拉杆等组成，在传动轴上对称布置。所有构件均采用ASTM304不锈钢型材制造，刮臂的上弦应是水平状，下弦与池底坡度平行，刮臂应具有在承受最大刮泥转矩时不发生扭曲变形的能力。

D. 刮板组合

刮板组合采用分段与刮臂下弦连接形式。刮板组合中的支架采用AISI304不锈钢材质焊接成框架形式，支架的上下应分别与下弦杆及橡胶刮板用螺栓连接。直接作用于池底刮泥用的刮板采用丁晴橡胶，橡胶刮板应具有垂直调整20～30mm距离的功能，以作安装调整用。

E. 泥斗刮板

应在传动轴的下端设置泥斗刮板，用于疏松沉积于斗内的污泥。

主要材料（允许选用不低于下列材料机械性能的材料）

传动轴                ASTM304不锈钢

刮臂及刮板            ASTM304不锈钢

紧固件                ASTM304不锈钢

垫片				丁晴橡胶

刮泥机参数

| 运行条件 |  |
| --- | --- |
| 安装位置 | 磁介质沉淀池内 |
| 工作环境及温度 | 室外，-15oC ~40oC |
| 介质 | 磁介质沉淀污泥 |
| 介质温度 | 8~30oC |
| 运行方式 | 恒速运行 |
| 运行时间 | 24 h/d |
| 驱动单元 |  |
| 电源 | 三相/380V/50Hz |
| 防护等级 | IP55 |
| 绝缘等级 | F |
| 主要材料 | AISI304 |
| 构造特点 |  |
| 传动方式 | 中心驱动 |
| 螺栓、螺母 | AISI304 |

污泥回流及剩余污泥泵

（1）范围

本节陈述了高效沉淀池污泥回流泵及剩余污泥泵的专用技术要求。污泥回流及剩余泵的主要规格详见采购清单（注：上述设备规格仅供参考，承包商应根据各自工艺要求配备）。

承包人提供的污泥回流及剩余污泥泵为成套装置，应配置现场控制箱、设备连接与固定用的紧固件等安全、有效和可靠运行所必须的附件。

污泥回流及剩余污泥泵选用伟尔、克莱搏斯或同档次进口品牌产品的渣浆泵。

（2）性能与结构

回流污泥泵和剩余污泥泵均应采用耐磨渣浆泵。泵的内衬应采用具有专利闻名全球顶级耐磨橡胶模压而成，能长时间耐受泥/渣浆磨损，具有足够的耐磨性。

渣浆泵应采用双泵壳结构，可更换的内衬，易于维护，球铁外壳能承受更高的工作压力。标准配置内衬橡胶叶轮，可与金属叶轮实现互换，满足不同工况要求。特别适用于细颗粒泥/渣浆应用工况。

主要材质（允许选用不低于下列材料机械性能的材料）

叶轮内衬天然耐磨橡胶

叶轮骨架球墨铸铁

轴套不锈钢

填料玻璃纤维+ PTFE

密封                         NBR橡胶

泵体球墨铸铁

泵架球墨铸铁

技术参数

介质含固量                   10%

介质温度                     0～40℃

电机独立风冷变频电机

驱动单元电源	三相/380V/50Hz

密封形式填料密封

输送介质磁介质沉淀污泥

传动方式皮带联接

电机380v

绝缘等级                     IP55

防护等级                     F

结构性能

回流污泥泵和剩余污泥泵应为单级端吸卧式离心泵，采用双泵壳结构。内层过流件，天然橡胶材质，达到最佳的磨损寿命。外层承压泵壳应采用球铁材质，耐用坚固寿命长，即使内层磨穿仍可承受额定压力，保证设备和人员的安全。

不同于普通清水离心泵，渣浆泵的设计为悬臂式叶轮，将与介质接触的部件（过流件）集中在泵体一侧（工作端），传动部分不与介质接触。工作端为径向中分结构，配以贯穿式螺栓，使维修更为方便。叶轮与轴的联接方式为螺纹，轴伸距离短，轴转动时变形小，以满足重载、更大的冲击和振动。轴及轴承为加强型设计，叶轮平衡G6.3级、振动值达到6.4 mm/s时仍可安全运行。轴承应采用集装式结构，脂润滑方式，轴承箱总成在同规格泵之间可直接互换。

泵设计应用于重载磨损工况，能够在高浓度（重量浓度可达到60%以上）磨料的条件下连续运行。宽大敞开式的腔体设计，可无阻碍通过大颗粒（最大205mm），并降低内部流速。配以低转速大直径叶轮，进一步降低磨损速度。

细颗粒低转速工况，应采用橡胶过流件。过流件整体为耐磨材料，因此不需要口环设计。叶轮位置可调，以补偿和减小磨损及内循环。必要时，更换新叶轮即可基本恢复原有效率。多种样式的叶轮供选择，以满足不同使用要求或工况变更。

轴封填料应采用水封环。泵性能曲线具有一个不断下降的特征。变速泵通过变频器进行调速以满足较宽的流量扬程范围内运行的要求。

电机额定功率最小为泵轴功率的1.2倍；三角带或联轴器传动方式，额定功率最小为电机功率的1.4倍。

斜管及支撑

（1）范围

本节陈述了磁介质高效沉淀池斜管及支撑的专用技术要求。

承包人提供的斜管及支撑为磁介质高效沉淀池系统核心设备，应为成套装置，并需配备安装与运行所必需的附件和紧固件。磁介质高效沉淀池设置的斜管及原有支撑如何利用由承包人确定，采购清单中数量仅供参考。

（2）性能与结构

为进一步改善沉淀条件，强化沉淀效果，进一步降低沉淀池出水浊度，以确保沉淀池在实际运行中适应各种运行工况。在沉淀池内设置斜管。

斜管材质应为共聚型聚丙烯塑料，斜管中心间距80mm，壁厚≥1.0mm。设置在斜板下方的支撑架由304不锈钢焊接成一刚性支架，支架应尽量减少斜管管孔的封堵，支撑架应能在最不利的承载状况下（即斜板自重与堆积的污泥重量）具有一定的刚度，挠度控制值为1/500的梁跨。

斜管的管材表面光滑，无裂缝、气泡，无明显色差、杂质，无明显凹凸点。

斜管设计参数

斜管：1000×500×1100，允许由承包人计算决定。

安装角：α＝60°

斜管焊接组装采用工装，保证斜管口面平整，斜角准确一致，单元块体尺寸一致，保证四侧面的垂直度及流道畅通，不堵塞，安装不会发生“短流”现象，安装时注意斜管块体与池体的衔接、与支承梁搁置处污泥的顺畅性，防止积泥影响出水。

不锈钢可调式集水槽和出水堰板

（1）范围

本节陈述了高效磁介质沉淀池集水槽和出水堰板的专用技术要求。

承包人需对原有的集水槽和出水堰板进行核算。若需增加，则需满足以下技术要求。

（2）性能与结构

磁介质高效沉淀池的集水槽采用U型集水槽结构形式，采用4mm不锈钢板折板制造，材料为AISI304不锈钢。

集水槽两边与底部采用折边制作成U型结构形式，上部开口，井字型相交的集水槽侧边与底板应采用焊接方式焊接固定。

集水槽的侧板至底板一次性冷冲压成型，侧板上部用折边加强。为提高集水槽的整体高度与直线度，集水槽上口应间隔一定距离用不锈钢型材焊接固定，集水槽直线度的总偏差应不大于10mm。

集水槽长度连接应采用氩气保护焊接，焊后应进行酸洗处理；在焊接处不允许有裂纹和显著凹陷，不能有气孔夹渣、咬边及间断焊缝等。其焊缝率应大于85%以上，焊缝处应无脱焊现象。

集水槽两侧底部应间隔一定距离设置角型连接板，用于与土建支承梁用焊接螺旋固定。

集水槽的底板上应设有抗浮装置，抗浮装置在水压作用下向上开启，进水由抗浮装置的侧向出流孔排出，当进水至液位标高时，抗浮装置在进水槽的水压及自重作用下自动关闭。抗浮装置的开启与关闭应灵活，关闭压差应可通过配重进行调整。为了保证出水水质防止泉涌现象，禁止采用底部开抗浮孔的结构形式。

出水堰板采用AISI304不锈钢板材制造，板材厚度不小于3mm。顶部截去90mm高三角尖齿，出水槽三角堰设置的尺寸大小及数量应根据标书详细规定和图纸的要求。出水堰板与出水槽采用不锈钢螺栓连接固定，出水堰板在垂直高度方向应可调，安装完成后的调节范围≥30mm。

主要材料（允许选用不低于下列材料机械性能的材料）

水槽                 AISI 304不锈钢（厚度为4mm）

堰板                 AISI 304不锈钢（厚度为3mm）

紧固件               AISI 304不锈钢

垫片				丁晴橡胶

集水槽参数

| 运行条件 |  |
| --- | --- |
| 安装位置 | 磁介质沉淀池内 |
| 工作环境及温度 | 室外，-15oC ~40oC |
| 介质 | 磁介质沉淀池出水 |
| 介质温度 | 0~40oC |
| 安装方式 | 支架安装 |
| 设备参数 |  |
| 集水槽厚度 | 4 mm |
| 主要材料 | AISI304 |

磁泥剪切机

（1）范围

承包商提供的磁泥剪切机应为成套设备，并能满足正常运行所必需零部件及现场控制箱。

（2）性能与结构

性能

磁泥剪切机为在线式，能连续高效将将磁粉和污泥彻底分散，并具有足够的强度和耐磨损度；

处理量：30m³/h；

运行环境温度要求：-10℃~ 40℃；

海拔高度要求：≤1000M；

结构

磁泥剪切机主要包括电机、电机座、高速轴、密封件、剪切刀、筒体、现场控制箱等。

1）电机

电机品牌：西门子或同等品牌

功率：3.0kw

电源：380V、50Hz、三相

防护等级：IP55

绝缘等级：F级

温升等级：B级

类型：户外型

2）电机座：SS304

3）高速轴：SS304

4）密封件：特制

5）剪切刀：高速耐磨钢

6）筒体：SS304

7）现场控制箱

外壳：SS304

电气元件：施耐德或同等品牌

磁泥剪切机参数

| 运行条件 |  |
| --- | --- |
| 安装位置 | 磁分离机前端 |
| 工作环境及温度 | 室外，-15℃ ~50℃ |
| 介质 | 磁介质沉淀污泥 |
| 介质温度 | 8~30oC |
| 运行方式 | 恒速运行 |
| 运行时间 | 24 h/d |
| 驱动单元 |  |
| 电源 | 三相/380V/50Hz |
| 防护等级 | IP55 |
| 绝缘等级 | F |
| 主要材料 |  |
| 叶轮 | 耐磨合金 |
| 外壳 | SS304 |
| 关键性能 |  |
| 耐磨性能 | 使用寿命不小于10年。 |
| 构造特点 |  |
| 传动方式 | 直联驱动 |
| 螺栓、螺母 | AISI304 |

磁分离机

（1）范围

承包商提供的磁分离机为成套设备，并能满足正常运行所必需零部件及现场控制箱。

性能与结构

性能

磁分离机适用于从一定浓度污泥浆液中回收特定粒度、品位、品质的磁粉；

处理量：30m³/h；

磁粉回收率：≧99.6%。

投标厂家必须提供官方认定检测机构的磁场强度检测报告。

结构

磁分离机主要包括减速机、机架、箱体、磁滚筒、现场控制箱等。

1）减速机：

品牌：Nord、SEW或同等品牌

功率：1.1kw

电源：380V、50Hz、三相

防护等级：IP55

绝缘等级：F级

温升等级：B级

类型：户外型

2）机架：碳钢防腐或等同

3）箱体：SS304

4）有效磁场强度：平均有效场强大于5000GS，最高场强大于5500GS，能够将绝大部分磁粉从污泥中吸出回收，未吸出的磁粉即损耗，为极小的部分，吨水流失率≤4mg/L。

5）核心部件：应采用稀土永磁材质。在-10°C~40°C、无外部剧烈撞击和震动破坏条件下，能够保证磁场强度10年衰减＜5%。

6）磁滚筒：与物料接触部分均为SS304，核心为原件稀土强磁磁材，磁感应强度应不低于500mT

7）现场控制箱

外壳：SS304

电气元件：施耐德或同等品牌

磁分离机参数

| 运行条件 |  |
| --- | --- |
| 安装位置 | 磁介质沉淀池上 |
| 工作环境及温度 | 室外，-15oC ~50oC |
| 介质 | 磁介质沉淀污泥 |
| 介质温度 | 8~30oC |
| 运行方式 | 恒速运行 |
| 运行时间 | 24 h/d |
| 驱动单元 |  |
| 电源 | 三相/380V/50Hz |
| 防护等级 | IP55 |
| 绝缘等级 | F |
| 主要材料 |  |
| 磁鼓 | 稀土永磁，表面场强：大于5000GS |
| ★外壳（包括机架）、磁粉落料可调滑槽。 | SS304 |
| 关键性能 |  |
| 磁粉回收率 | 核算到吨水磁粉损耗≯4g/m³ |
| 磁场强度衰减率 | 每年≯5%； |
| 构造特点 |  |
| 传动方式 | 软启动，电机减速机驱动，恒速运行 |
| 螺栓、螺母、 | AISI304 |

- 8.6 电气自控和仪表系统

本单体为工艺性能包，性能包内的电气设备应根据变电站的配电系统，由中标人与设计院协调电气设备的设计界面。

磁介质高效沉淀池电气系统应包含一套电气控制柜（中标人需根据配电系统与设计院协商），现场按钮箱，仪表箱，为本系统提供所有电气设备的动力及控制，电源取自变电站。变电站提供380V电源。

控制柜内主要元器件应采用施耐德或ABB等同类档次的产品，柜内包括但不限于以下元器件：

总进线受电塑壳断路器

分路进线断路器

总进线电流互感器

接触器

热继电器

就地手动/自动转换开关（每台电机1只），就地手动时由设备控制箱面板上的按钮控制（非点动），自动控制时由PLC控制。

絮凝搅拌器、剩余污泥泵和回流污泥泵采用变频控制装置，包括开、停按钮，急停按钮，工况信号灯，故障信号灯，启动设备等

必要的二次控制元器件（熔断器、中间继电器等）控制柜向全厂自控系统提供（包括但不仅限于）如下信号：

每台电机的运行信号（无源触点信号）

每台电机的总故障信号（无源触点信号）

每台刮泥机的过扭矩故障信号（无源触点信号）

每台变频器故障信号（无源触点信号，仅变频电机有）

每台电机的就地手动/自动状态信号（无源触点信号）

每台变频控制电机的频率信号（4～20mA信号，仅变频电机有）

每套控制箱接受全厂自控系统的开/停命令，频率控制命令（4～20mA信号，仅变频电机有）。

系统内参与工艺过程的用电设备的保护应采用负荷开关熔断器组或自动开关，对整个磁介质高效沉淀池处理系统内提供的所有电气设备安全和可靠负责。其控制方式应采用机旁就地控制、PLC集中控制及中心控制室的三级控制方式。在距离电控柜较远的用电设备附件均设有机旁控制箱，用于就地控制方式。就地按钮箱上设“本地—停止—远程”控制转换开关，手动控制仅在电气系统和设备调试时使用，正常运行时，转换开关置于自动位置，由PLC 程序控制。控制中心应将手动/自动信号及每台设备的运行、停止、故障信号送至PLC，并可接收PLC 发出的每台设备的开机/停机命令。所有的信号均以继电器接点形式输出。

- 8.7 供货、售后服务及质保期要求

1）以上描述的设备和工艺系统包为主要参考内容，包含但不仅限于其中内容。

2）设备的质量、规格和性能要求必须符合设计要求，必须按设计要求、国家及行业、地方标准和规范、技术规程进行施工和安装；验收标准按《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）、《工业金属管道工程施工质量验收规范》（GB50184-2011）、《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》（GB50683-2011）、《城市污水处理厂工程质量验收规范》（GB50334-2002）、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB50231-2009）、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）等相关标准、规范执行。

3）中标单位应承诺工程及设备的保修期、售后服务内容。

4）设备的保修范围为整机及配套的电气系统、工艺管道、给排水管道、阀门等，质保期为自工程竣工验收合格后交付使用之日起3年。

5）中标单位应明确，在保修期内，当设备及主要零部件发生任何异常和质量时，在得到业主通知后，中标单位保证在接到通知后积极进行技术反馈，并及时到现场对设备进行维修更换。

6）保修期内由于设备的本身质量原因造成的直接经济损失全部由中标单位负责，中标单位应负责免费更换并承担一切责任。

7）设备的技术资料、备品备件随设备一同交付业主。

- 9、纤维转盘

- 9.1 概述

本次招标采购的纤维转盘滤池系统用于本工程深度处理工艺中的过滤工段，污水进入纤维转盘滤池系统，由此水中的飘泥、悬浮物、细小颗粒等物质均被有效地截除，出水SS指标要求达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A排放标准。

- 9.2 纤维转盘滤池成套设备参数

| 编号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纤维转盘系统 | 处理量3万吨 滤盘直径3m，过滤网孔孔径≤10μm 平面过滤介质抗拉强度≥600N/cm 每个滤盘过滤面积≥12.6m2 | 1 | 驱动链轮齿：非金属特殊聚合材料；配件扣件：304不锈钢；滤盘骨架：ABS+碳纤维；滤布：尼龙纤维 |
| 2 | 纤维转盘中心管 | 厂家配套 | 1 | 304不锈钢 |
| 3 | 驱动电机 | i=632, NA=2.2RPm/min, N=0.75kW | 1 | 驱动链条：不锈钢，不锈钢插销；驱动齿轮：尼龙 |
| 4 | 反冲洗泵 | Q=50m3/h, H=7m, N=2.2kW | 3 | 铸铁泵体及叶轮 不锈钢电机外壳 |
| 5 | 反冲洗电动阀 | Q41F-16C, DN80, N=90W | 9 | 阀球和阀茎：不锈钢 |
| 6 | 配套控制箱 | 含触摸屏及PLC控制系统，PLC可编程器、控制柜及柜内附属设备、相关软件、仪表、阀门控制电路及电源 | 1 | 304不锈钢 |
| 7 | 液位控制器 | 压力式液位计，0~5m | 1 | 不锈钢防护隔膜密封，扩散型硅树脂半导体传感器 |
| 8 | 出水堰板 | B*BH=4100*300 SS304 | 1 | 304不锈钢 |
| 9 | 进水堰板 | L*B=4100*300 SS304 | 1 | 304不锈钢 |
| 10 | 弹性接头 | DN80 | 12 | 合成材料 |
| 11 | 真空表 | 厂家配套 | 3 | 外壳：不锈钢 |
| 12 | 止回阀 | DN80 | 3 | 阀体：不锈钢 |
| 13 | 排泥管道 | DN80 | 1 | 塑筋螺旋加强管，304不锈钢反冲管线，氯乙烯淤泥收集管线 |

注：设备清单中所列设备为主要设备，供货商除提供清单中所列设备外，还须根据自己产品的特点和系统要求提供正常运行所必要的其它附属设备或零部件，上述清单为单套数量。

- 9.3 供货范围

供货商应提供可处理6万吨/天的纤维滤布滤池系统设备2套，包括滤布盘片、反洗泵、旋转驱动电机、可调出水堰板、弹性接头、止回阀、反冲洗电动阀、可调进水堰板、控制箱等和安全运行所必需的附件、紧固件、随机备品备件及满足功能所必需的其它设备及其附件。

供货商应负责所提供的纤维滤布滤池系统设备指导安装、调试工作。

总则：标准化的外观、运行、维修、备品备件及承包人的制造商的服务，所提供的设备必须是一个制造商的最终产品，中标后可对设计图纸进行优化。

- 9.4 提交资料

提交文件的式样

A.承包商提供的技术文件应该正确、完整、清晰易读。

B.技术文件全部应当用中文叙述，所有尺寸和单位应当是国际单位(SI)制的。

C.必须按照业主提交的滤池平剖面图所设计的池体形状进行有效的详细布置和设计，并详细说明系统内设备布置情况及工作原理，且应画出设备平面及剖面图，并应表明所有的设计尺寸、安装尺寸以及功能尺寸要求，且应留出安装、运行及维修所需的空间。

－应提供滤池布置图。

－质量保证措施。

－产品样本、安装手册、运行维修手册(中文本)。

－安装和操作方法的详细描述及安装精度规定。

－试运转前的调试及检测要求。

－应提供配套电机接线图及控制原理图（含控制保护器接线电路）。

- 9.5 卖方的资质及服务

为保障本项目出水悬浮物达标排放，纤维转盘滤池须为国产优质或进口品牌，推荐品牌：诺蒂克沃特，美国Aqua，科林之星。并应按技术规范的要求完成纤维转盘滤池系统的设计、供货、安装及调试等工作，具备市政总承包叁级（含）以上资质证书。制造商对所供设备各方面的性能、过滤效果以及产品质量负责。

- 9.6 纤维转盘滤池工艺设计参数

| 设备编号 | 设备名称 | 规格或技术参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 纤维转盘滤池 | 总平均处理水量 | 30000m3/d |
|  |  | 安装位置 | 滤池 |
|  |  | 进、出水型式 | *外进里出 |
|  |  | 结构形式 | *滤盘旋转，吸盘固定不动 |
|  |  | 盘片数 | 单套14个盘 |
|  |  | 滤布网孔直径 | ≤10um |
|  |  | 滤布材质 | 纤维 |
|  |  | 滤布使用寿命 | ≥3年 |
|  |  | 盘片直径 | 3m |
|  |  | 进水SS | ≤20mg/l |
|  |  | 平均滤速 | ≤7.09m3/h.m2 |
|  |  | 总有效过滤面积 | ≥176.4m2 |
|  |  | 出水SS要求 | ≤10mg/l |
|  |  | 反冲洗水量 | ≤1% |
|  |  | 滤池总水力损失 | 900mm（滤盘过滤水损0.3m） |
|  |  | 噪音 | ≤70dB |
| 附件 | 滤盘支架与框架组件 |  | 材质304不锈钢 |
| 附件 | 电控柜 | 800*400*1800 |  |
| 附件 | 反冲洗泵 | Q=50m3/h；H=7m；N=2.2kW |  |
| 附件 | 反冲洗管路及管件 | DN80 | 含中心管、反冲管路、压力表、真空表等 |
| 附件 | 进水堰板 |  | 304不锈钢 |
| 附件 | 出水堰板 |  | 304不锈钢 |
| 附件 | 液位传感器 |  |  |

- 9.7 设备性能与结构要求

- （一）纤维转盘滤池运行状态

纤维转盘滤池由一系列水平安装的旋转过滤盘组成，每个过滤转盘由以6片扇形过滤板组合而成，转盘上装有可方便拆卸的滤布，滤布材质为纤维，滤布的过滤孔径为10um。

纤维转盘滤池的运行状态包括：过滤、反冲洗、排泥状态。

1. 过滤

污水重力流进入滤池，滤池中设有布水堰。滤布采用全淹没式，污水通过滤布外侧进入，过滤液通过中空管收集，重力流通过出水堰排出滤池。整个过程为连续式。

2. 清洗

过滤中部分污泥吸附于滤布外侧，逐渐形成污泥层。随着滤布上污泥的积聚，滤布过滤阻力增加，滤池水位逐渐升高。通过压力传感器监测池内液位变化。当该池内液位到达清洗设定值（高水位）时，PLC即可启动反抽吸泵，开始清洗过程。清洗时，滤池可连续过滤。

过滤期间，过滤转盘处于静态，有利于污泥的池底沉积。清洗期间，过滤转盘以一定的速度旋转。抽吸泵负压抽吸滤布表面，吸除滤布上积聚的污泥颗粒，过滤转盘内的水自里向外被同时抽吸，并对滤布起清洗作用。瞬时冲洗面积仅占全过滤转盘面积的1%左右。反冲洗过程为间歇。

清洗时，2个过滤转盘为一组，通过自动切换抽吸泵管道上的电动球阀控制，纤维转盘滤池一个完整的清洗过程中各组的电动球阀清洗交替进行，其间抽吸泵的工作是连续的。当进水水质突然之间恶化，池内液位迅速上升到反洗液位，清洗时同时启动所有反冲洗泵，可同时对几组过滤转盘进行反冲洗，直至反冲洗周期恢复正常。

3. 排泥

纤维转盘滤池的过滤转盘下设有斗形池底，以利于池底污泥的收集。污泥池底沉积减少了滤布上的污泥量，可延长过滤时间，减少反洗水量。经过一设定的时间段，PLC启动排泥泵，通过池底穿孔排泥管将污泥回流至厂区排水系统。其中，排泥间隔时间及排泥历时可以调整。

- （二）供货设备说明：

1. 中心管装置

材料：304不锈钢，厚度=6mm。

驱动链轮齿：特殊工程塑料。

配件扣件：304不锈钢。

2. 滤布滤盘

每个滤布盘垂直安装在中心管上，由6个独立分片组成一个平滑的整圆，非平滑的整圆是不被接受的。每块由工程塑料注射成型一个框架，上面覆以滤布及衬底。滤布/框架的装配构造要使得每一个分片都能够比较容易的从中心管道上移开，而不使用特殊工具，并允许在装置顶端移动和更换滤布。更换滤布和盘片可在运行现场进行更换，并且不需要使用特殊工具。无过滤截留深度的织状网是不符合使用要求。

不允许用压条把滤布直接压装在滤盘骨架上；

滤布标称孔径为10um，不允许有粒状和网状空缺。

3. 反冲洗及排泥系统

反冲洗/排泥装置包括管道、阀门系统，反冲洗/排泥收集系统和反冲洗/排泥泵系统。

1）反冲洗收集系统和积泥收集系统：

每盘滤盘两侧都安装有反冲洗水收集系统，包括带末端弹簧的304 不锈钢底座，UHMW 反冲底座，塑筋螺旋加强管，304 不锈钢反冲管线。污泥收集系统包括：两根聚氯乙烯淤泥收集管线。

2）反冲洗/排泥泵系统：

滤布滤池的反冲洗、排泥都采用泵抽吸的方式。每套纤维转盘滤池配置3台水泵，负责全部滤盘的反冲洗和滤池底部积泥的抽排。反冲洗/排泥泵系统包括：3台反冲洗/排泥泵、泵出口阀门系统。为了防止泵堵塞，反冲洗/排泥泵使用无堵塞大通道干湿两用污水泵，采用灰铸铁泵体，不锈钢电机壳体。反抽吸系统可根据滤池内水位自动反抽吸，另外可以执行手动反抽吸操作或定时反抽吸。

反冲洗/排泥装置包括管道、阀门系统，反冲洗/排泥收集系统和反冲洗/排泥泵系统。

一套设备的反冲洗系统由一套反冲管道、反冲洗泵、反冲洗阀、排泥阀等组成。过滤系统包含7个DN80反冲洗电动阀和2个DN80排泥电动阀，法兰连接，不锈钢阀球和阀茎，不锈钢，（JB/T5299-1998）；

配备220伏，单相，50Hz开关型电子伺服驱动器。阀开关信号要求反馈至控制系统。电动阀运行中需反复启闭，为关键附件，需采用国际品牌或国产知名品牌。

反冲洗系统可根据过滤水头自动冲洗或定时反冲洗，同时可以手动进行反冲洗操作。

3）反冲洗泵

每套纤维转盘滤池配备3台反冲洗泵

反冲洗泵需采用进口品牌，干湿两用无堵塞污水泵，不锈钢电机外壳，采用灰铸铁泵体，不锈钢叶轮和轴。

4. 驱动装置

每个过滤器应包括一个可调节的驱动装置，驱动装置由驱动电机、驱动轴、齿轮箱、驱动齿、304不锈钢驱动链条和一个304不锈钢的链条罩组成，齿轮箱为平面螺纹型。

驱动电机电源380V/50Hz/3相交流电。

驱动齿轮由尼龙制造，驱动链条由不锈钢制造，使用不锈钢插销。

驱动轴承的设计寿命不小于10年。

设备运行噪声≤70dB。

驱动电机需采用进口设备。

5. 进、出水堰板

进、出水堰板材质均为304不锈钢，厚度不小于3mm。

6. 固定支架及部件

每一个滤池都要安装合适的安装支架来固定滤池的配件，所有的安装支架都为304不锈钢。

7配套仪表

每套设备应配套一个液位传感器。

液位传感器能监测和显示水位，控制反冲洗运行。

液位传感器需采用进口品牌。

8 电气自控要求

一般要求：

每套纤维转盘滤池设备配备一台电控柜，系统正常工作时为全自动运行，其控制系统采用可编程序控制器（PLC）控制，分为手动/自动两种控制方式。

每套纤维转盘滤池设备配置1台触摸屏，以便实地调整滤池运行和反洗参数，集中控制各滤池的电动阀门及反洗水泵及旋转电机。PLC、触摸屏、变频器采用与西门子或施耐德同档次品牌产品。

每套纤维转盘滤池设备配备一台压力传感器，以便监视池内运行液位和控制反洗。

在自动运行状态下，纤维转盘滤池一般根据设定的时间和池内运行液位控制反洗，两种反洗方式可任意选择。

本地PLC还预留了与上位机通讯接口，将各台设备的运行状况上传至中控以便对其进行远程监控。

具体要求：

控制系统作用：实行自动控制和手动控制操作。

布线和编程采用国际电气制造业协会的标准。控制系统按照工艺设计要求监视和控制设备运转。控制系统包括下列控制部件：

1. 控制面板布线和装配

控制箱由专业制造商制造，使用高质量材料和标准进行布线和装配。

控制面板的配线都要装在灰色聚氯乙烯配线导管中。

控制箱门上的装置要采用螺旋状布线，以避免在开关箱门时挤压电线。

2. 控制系统配置

每套控制箱控制1套纤维转盘滤池设备，户外型，防护等级IP65。

控制箱工作电源： 380/220V AC，50Hz

起动方式：全压直接启动

配电用的空气开关具有短路及过载保护，并设热保护元件用于电机的过载保护。

控制箱触摸屏设开—停按钮，自动—手动转换开关，紧急停车按钮，单项设备的开—停—故障指示，按钮及指示灯相匹配。元件安装整齐牢固，布线有序合理，标号清晰。

所有与机械设备配套的电气控制箱就近设置在机械设备旁。

控制箱能与污水处理厂的中央控制室通讯，通讯方式以太网协议，卖方负责提供以太网接口模块（不负责敷设控制箱与中央控制室通讯电缆）。

- （三）所有相关接口描述

1 电气设备界限：卖方提供纤维转盘滤池系统各单体用电设备到就地控制箱之间的电缆，买方负责提供就地控制箱到中控室或合同之外其他设备的电缆。买方提供电源线，供电要求为380V，50Hz。以控制柜接线端子排为界限，控制柜内部接线由卖方负责，控制柜外部供电电源线接线为买方负责，控制柜至转盘滤池中各单体设备的接线由卖方负责。

2 建筑和土建工程：与设备有关的建筑和土建工程（包括预埋件、预埋管及预留孔等）由买方或买方授权其他卖方完成，预埋件位置及尺寸严格按照图纸制作，预埋件材质要求为304不锈钢。

3 管道接口

进水：分别以单格滤池进水闸门为界限。闸门及闸门上游配套进水管及相关辅件的供货和安装由买方或其授权其他卖方提供；闸门下游纤维转盘滤池池内设备的供货和安装由卖方提供。

出水：以出水渠与滤池之间的出水堰为界限。堰及堰上游纤维转盘滤池内设备的供货和安装由卖方负责，堰下游的出水管及相关辅件的供货和安装由买方或其授权其他卖方负责。

排泥：以反冲洗泵后止回阀为界，止回阀及止回阀以内的滤池池内管道由卖方负责，止回阀以外的管道由买方负责。

- 9.8 供货、售后服务及质保期要求

1）以上描述的设备和工艺系统包为主要参考内容，包含但不仅限于其中内容。

2）设备的质量、规格和性能要求必须符合设计要求，必须按设计要求、国家及行业、地方标准和规范、技术规程进行施工和安装；验收标准按《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）、《工业金属管道工程施工质量验收规范》（GB50184-2011）、《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》（GB50683-2011）、《城市污水处理厂工程质量验收规范》（GB50334-2002）、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB50231-2009）、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）等相关标准、规范执行。

3）中标单位应承诺工程及设备的保修期、售后服务内容。

4）设备的保修范围为整机及配套的电气系统、工艺管道、给排水管道、阀门等，质保期为自工程竣工验收合格后交付使用之日起3年。

5）中标单位应明确，在保修期内，当设备及主要零部件发生任何异常和质量时，在得到业主通知后，中标单位保证在接到通知后积极进行技术反馈，并及时到现场对设备进行维修更换。

6）保修期内由于设备的本身质量原因造成的直接经济损失全部由中标单位负责，中标单位应负责免费更换并承担一切责任。

7）设备的技术资料、备品备件随设备一同交付业主。

- 10、离心脱水机

- 10.1 供货清单

| 序号 | 名称 | 处理量要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心脱水机 | 25-31.5m3/h,0.8% | 2 | 进口品牌 |
| 2 | 污泥切割机 | 0~60m3/h | 2 | 进口品牌 |
| 3 | 污泥进泥泵 | 10~35m3/h | 2 | 进口品牌 |
| 4 | 絮凝剂制备装置 | 2,000 l/h (0.1-0.3%) | 1 | 离心机配套 |
| 5 | 絮凝剂投加泵 | 0.3~1.5 m3/h | 2 | 进口品牌 |
| 6 | 冲洗水泵 | 20 m3/h或满足所供离心机需求 | 2 | 离心机配套 |
| 7 | 污泥电磁流量计 | 通径为DN20 | 2 | 德国科隆、E+H或同等 |
| 8 | 絮凝剂电磁流量计 | 通径为DN80 | 2 | 德国科隆、E+H或同等 |
| 9 | 刀闸阀 | 与离心机配套 | 2 | 离心机配套 |
| 10 | 干泥泵 | 1-2 m3/h | 2 | 离心机配套 |
| 11 | PLC系统控制柜 | 与离心机配套 | 2 | 离心机配套 |
| 12 | 污泥料斗 | 容积50m3 | 1 | 离心机配套 |

- 10.2 对脱水机制造商的要求

1．资质要求

要求离心机制造商在国内设有售后服务维修中心，其具备离心机大修能力，具有大修所需的一切设备，包括动平衡机、机床、专用检测工具等。投标离心机品牌为进口品牌，应有30年以上的历史，提供证明文件。制造商须在国内设有独立运行15年以上的专门的维修厂和备件库和独立的生产工厂，以确保良好快捷的售后服务，投标时必须提交维修厂的营业执照副本复印件，和离心机制造厂的营业执照，提供车间实物照片证明。

注：脱水机设备品牌采用阿法拉伐、福乐伟、安德里茨等或性能不低于以上要求的产品。

2、资料提交

2.1.设备投标人投标阶段应提供下列资料，但不限于以下内容：

（1）设备的产地及制造厂全名

（2）设备的形式、型号、规格、外形尺寸、技术性能及有关参数

（3）设备基础图，基础要求和锚固螺栓位置

（4）设备样本

2.1.设备投标人设备发货出厂前应提供下列资料，但不限于以下内容：

（1）设备合格证书和测试报告，包括：材料、设计、检验合格证书，出厂检验报告书

（2）设备电路图

（3）设备使用说明书(操作、安装及维修保养手册)

- 10.3 招标技术要求

- （一）污泥脱水成套设备描述

污泥浓缩脱水间内设有离心式卧螺沉降污泥脱水机、切割机、污泥进泥泵、絮凝剂制备装置及在线稀释装置、絮凝剂投加泵、冲洗水泵、电磁流量计、泥饼刀闸阀、螺旋输送机等以及该单元厂家配套供货的电控箱等。

脱水系统所有电气设备需按照设计图、标书以及系统运行的要求提供输入输出信号给PLC自控系统。

各设备的规格、数量具体见供货清单。承包商必须在不改变原设计原则的前提下，保证本单元所供设备的完整性、成套性、配套性。与浓缩脱水一体机主机配套的辅机的能力必须满足主机需要，并与其配套，承包商提供的设备中辅机的能力与招标中规定的能力有差异时承包商应在投标书中加以说明。

- （二）卧螺沉降离心脱水机

（1）性能描述

离心机在进泥含固率为0.8%的情况下，平稳运行时处理能力31.5m3/hr，并能适应进泥含固率和量在一定范围内的变化(调试时应可验证)。絮凝剂消耗为3~6kg/t DS(粉剂絮凝剂)，泥饼干度不小于20%，悬浮物去除率不小于95%。

离心机最大主转速≥2900rpm；分离因数≥2300G，转鼓直径≥490mm

泥饼推送额定扭矩≥4500 Nm。

噪声水平：在额定转速空运行时，在距离离心机1米以外，不能超过82dB(A)。

在正常工作环境下，振动应小于7.5mm/s。

设备的转鼓和螺旋应通过厂家包括动态平衡的所有测试并合格。

（2）结构特点

a、概述

该脱水设备是用于污泥脱水的卧螺离心机。污泥浓缩、脱水同时在一台离心机内完成。

离心机为全封闭式结构，在正常操作情况下，不会由于污泥、水、异味的溢出而污染车间。

离心机由螺旋和转鼓组成，它们都是由直圆柱和锥体两部分构成。在离心力的作用下，设备适合全天24小时连续运行。也可间断运行。

通过自动差速中心控制器，当进料污泥含量有变化时，离心机可以自行优化，用以达到预定的泥饼干度和悬浮物去除率。

★离心式污泥脱水机的机架应采用碳钢材料制造，为了便于安装，其底部设置四个300mm以上高度的支柱，支柱下面设有减振垫。

b、主要结构特点

①转鼓

★离心机转鼓的材质应不低于AISI316不锈钢，转鼓采用离心铸造，转鼓内径≥490mm，采用小段进料，提供证明文件。

转鼓的锥角≥200

离心机的转鼓内壁采用可更换的防磨不锈钢筋条，以防止固相颗粒在转鼓内壁作切向转动和对转鼓内壁的磨损。

转鼓的固相排出口配有可更换的陶瓷或碳化钨或硬质合金等耐磨材料的喷嘴。

在转鼓的大端应该装配有可调节的堰板，以调节转鼓内的液层深度, 保证分离效果，投标时提供图文说明及能耗计算书。

②转子

螺旋由AISI316不锈钢制成，螺旋叶片边缘焊接可更换碳化钨耐磨片或喷涂碳化钨耐磨涂层作为耐磨保护。

采用逆流式转子，以便于滤液快速排出。

③轴承

全套轴承采用SKF或FAG进口品牌，轴承系统均采用脂润滑。

④差速装置

采用可靠的双变频传动控制机械差速装置来控制转鼓与螺旋输送器之间的差速，差速调节精度值0.1转/分。双变频控制机械差速装置可通过离心机内泥层的厚度自动调节差速，达到自动调节扭矩；以保证泥饼干度和污泥固相回收率。

★为了保证出液清澈，在螺旋的大端设有锁液环装置，让出水口的悬浮物能够回到前端。

★行星齿轮减速器应采用原装进口部件，提供进口报关单证明。

⑤电机

电机采用ABB品牌，防护等级为IP55, 绝缘等级为F级。电机符合IEC标准，电源为380V AC/3PH/50HZ。

主电机是≤30kW鼠笼式电机，并配有过热保护。在任何正常运行的条件下电机不应该超过离心机铭牌上所标示的负荷。

主电机采用变频启动和调速方式，以避免负载的冲击。

控制差速的后驱动电机为≤11kW，其变频器由中心控制器调控。

离心机的装机功率为≤41kW。

⑥其他

所有的旋转部件装于密闭壳体中，保证全密闭以最大限度降低噪音等级。机壳的底部包含清液和泥饼排出口的连接法兰。污泥排出口周围装配有耐磨衬套，以防止固体排出口磨损并降低噪音等级。

机架由空心钢梁焊接而成，并涂有底漆、中层、面漆。离心机地脚还配备减振器。机盖采用高强度不锈钢钢。

泥口自动刀闸阀

在清洗时或在刚进料时，为了防止污水流入螺旋输送机，在离心机的出泥口底部设有闸阀，在离心机的出泥达到一定的干度后打开，保证浑浊的液体不会进入输送机，影响周围地面的工作环境。

阀为自动阀门，采用不锈钢304材料制作。

★阀体的驱动采用双齿轮齿条传动，防止阀体偏斜，带有固体和液体取样口，整个刀闸阀在离心机的四根立柱之间，投标时提供图片或图纸证明。

阀门的驱动功率约为0.09kw。

⑦专用工具

供货应包括一套离心机检修保养用的专用工具套件:

转鼓螺旋吊装专用工具                       1套

差速器吊装专用工具                         1套

轴承装拆专用工具                           1套

皮带轮装拆专用工具                         1套

定位销装拆专用工具                         1套

皮带轮张紧测定装置                         1套

轴承注油脂专用工具                         1套

⑧备件

供应方应有能力和资质在中国大陆地区进行设备的维护和大修，并在国内拥有备件库，以方便客户维修时的需求。本次投标应提供3年备品备件的报价清单，供客户参考，具体如下：

螺旋中修包（含密封垫、密封圈等）           1套

转鼓中修包（含密封垫、密封圈O形环）       1套

润滑油套装 （含齿轮箱润滑油）              1套

⑨材质要求

转鼓：不低于AISI316不锈钢，离心浇铸

螺旋：不低于AISI304不锈钢

污泥排出口：可更换的碳化钨耐磨衬套；

螺旋叶片：更换的碳化钨耐磨衬套；

机罩：AISI304不锈钢

机座：碳钢；

- （三）辅助设备技术要求

一、污泥切割机

a.单机处理量：工作能力0-60m3/h 台，与离心机最大处理能力匹配。

b.型式：管道式叶轮切割机壳体采用铸铁或碳钢制造，切割叶轮的材料为耐磨合金钢，切割刀为合金钢。

c.电机2.2kw；380V 、AC 、50Hz ，防护等级为IP55 ，绝缘等级为F。

d.切割机底部应设有分离器，将无法破碎的硬质颗粒排出。

e.污泥切割机与脱水机联动,由PLC系统控制。

二、污泥进泥泵

a．单机处理量：10~35m3/h；扬程35m；

b.型式：容积、单螺杆泵、变频无级调速

c．泵的吸入室、排入室、密封箱等材料为铸铁GG25；传动部件由1.4021铬钢制成；转子由硬质工具钢DIN1.2436制成；定子由SBBPF丁腈橡胶制成，泵轴采用机械密封或填料密封。

d．电机功率≤11kw；电机为鼠笼式交流电机，电机额定功率应超过最大预期工作负荷至少10%，电机应具有过电流保护等功能。电源为380VAC/3PH/50HZ；电机防护等级为IP55，绝缘等级为F级。

e．泵的吸入和排出口的法兰结构尺寸应符合IS0 标准，如不符合，卖方应提供对应法兰。

三、絮凝剂制备

包括粉剂料斗及料位传感器、定量加药器、水射器、配药罐及搅拌器、储药罐、流量计、静态混合器和稀释设备及内部管道阀门、液位传感器和控制盘。

制备能力：2,000 l/h

每台PAM自动配制装置由干粉投加系统、溶解水系统、储存搅拌系统、PLC控制系统和稀释装置组成，液晶显示。

（1）、干粉投加系统

由螺旋给料电机、加热器、物位开关和料斗组成。

1)螺旋给料电机：功率：0.18KW，电压：220/380V 防护等级：IP54

2)进料方式：带真空上料机，无需人工上料。

制备时可根据水流量的变化，自动调节干粉的投加量。

3)加热器：去除干粉中所含的水份。

4)物位开关：检测料斗中的干粉的物量，控制螺旋给料电机的启停。

5)进料斗：干粉进料斗的容积应足够大，不小于30L，以减少干料投加次数。

（2）、溶解水系统

由截止阀、压力调节阀、电磁阀、流量计和相关的管路、阀门组成。

压力调节阀：调节进水的压力

电磁阀：受系统控制，自动向溶药系统内加水或停水。

流量计：检测管路中的水流量。

（3）、储存搅拌系统

由储存箱、搅拌器和三级液位开关组成。

1)储存箱：3个不锈钢或PPH材质的混合箱，该装置分为三格，分别为制备、熟化和储存三段，其尺寸应满足絮凝剂熟化所需要的时间。箱体内置挡板，采用溢流式混合的方式。各格的连接应使未熟化的药液不进入投配格。每格应有溢流，放空管道及控制阀门。液位采用液位电极检测。

2)搅拌器：3个搅拌器，搅拌器的叶片和轴的材质均为不锈钢，380V，50HZ，保护等级IP54。

3)液位开关：检测储存箱内的液位。三个液位触点：高位、低位、低低位。当系统达到低液位时，系统自动启动，当系统达到高液位时，系统自动停止。

4)其他要求：所有设备及管道、管件等材料均耐腐蚀。

该装置在出现溢流、投配格低液位，缺少干料药物时，要有必要的控制措施。

（4）控制系统

由PLC控制器和7吋真彩触摸屏组成，实现对PAM自动配制装置的全自动控制。

其功能如下：

--控制系统的启动和停止；

--监视系统各主要器件的运行状态，并在屏幕上显示出来；

--检测系统运行中的故障，并显示具体的故障信息；

--进水流量实时显示，并能根据系统的设置参数，自动计算出

系统的最大进水流量；

--设置系统参数在线设置功能；

--可手动启停搅拌器、进水电磁阀、螺旋给料电机等功能；

--PAM溶液制备完成后，3台搅拌器应以间歇的方式工作；

--有远端控制功能，可采集上位控制信号，对现场设备进行启动、停止；

四、PAM投药泵

a．单机处理量：0.2~1.0m3/h；扬程35m；

b. 型式：容积、单螺杆泵、变频无级调速

c．泵的吸入室、排入室、密封箱等材料为铸铁GG25；传动部件由DIN1.4312不锈钢制成；转子由DIN1.4312不锈钢制成；定子由SBBPF丁腈橡胶制成，泵轴采用机械密封或填料密封。

d．电机功率≤0.75kw；电机为鼠笼式交流电机，电机额定功率应超过最大预期工作负荷至少10%，电机应具有过电流保护等功能。电源为380VAC/3PH/50HZ；电机防护等级为IP55，绝缘等级为F级。

e．泵的吸入和排出口的法兰结构尺寸应符合IS0 标准，如不符合，卖方应提供对应法兰。

五、冲洗水泵

冲洗水泵流量及扬程满足离心机配套要求。投标时应说明冲洗水质、冲洗水量及水压、冲洗周期、冲洗时间。

六、电磁流量计

污泥电磁流量计公称通径为DN80，防护等级为IP65，内衬耐磨硬质橡胶，4-20mA输出，一体式带带显示屏；

絮凝剂电磁流量计公称通径为DN20，防护等级为IP65，内衬PTFE防腐，4-20mA输出，一体式带带显示屏；

七、出泥口刀阀

1）该刀阀装配在离心机固相排出口下部，以保证在设备冲洗和启动时，不会有液体渗漏现象的发生。供货包括：刀阀和电动执行器。

2）该阀连锁于离心机启动控制柜，阀体材质为AISI304不锈钢。

3）泥水分离刀闸阀采用国际知名品牌的电动头，德国AUMA，ROTORK或相当于。

4）电动头需配备防潮加热带，避免停机时受潮。

5）该阀连锁于离心机启动控制柜。

八、干泥螺杆泵

承包商供货的污泥输送泵应为成套组合装置，污泥输送泵位于脱水机房内，泵送含固率约20％的离心脱水污泥。污泥输送泵应为单螺杆泵，并带有矩型进料口，矩型进料口内装配有辅助的带状螺旋送料器，用来引导和推进污泥，同时防止污泥板结导致进料不充分。干污泥输送泵设计排出压力≥12bar。管路上安装手动阀门和止回阀门，用于按要求切换流向和检修等用途。污泥泵由减速电机驱动，减速电机为变频调速控制，可以通过频率调节以达到控制泵的转速，从而调节泵的流量。供电380V/3P/50Hz。

（1）干泥泵设备性能与结构：

干污泥输送泵采用单螺杆结构形式。螺杆由减速电机、轴承支架、矩型进料口及内装配有螺旋推进器的联轴杆及转子和定子构成。考虑到便于调节输送量，应采用变频调速方式调节流量。螺杆泵的设计、制造和检验应遵照JB/T8644－1997单螺杆泵标准或国际同等标准。

螺杆泵应采用轴承支架型设计，即驱动装置的输出轴和泵的传动轴之间采用安全可靠和结构紧凑的轴承支架联接结构。使得泵驱动部分很容易与泵体分开，便于快速拆卸，缩短维修保养时间。

定子为整体式模压制造，不能采用切割及拼接方式制作；采用与定子橡胶整体密封型式；转子为圆形或椭圆型转子，转子表面应进行硬度处理并镀层提高耐磨性能；镀层厚度不低于250μm ，螺杆泵应具有干转热电保护器（简称干运行保护器），防止定子由于干运转而受到损坏。

螺杆泵应该自带破桥功能，螺杆泵的输送螺旋必须同心旋转并处在边界状态 ，其长度可根据需要进行调节，独立输送螺旋应与联轴杆分离。污泥料斗应为垂直的矩形进料斗，污泥料斗内壁应包裹特殊的衬板,衬板与输送螺旋紧密相连,防止架桥,避免进料不足。

为了便于后期的维护维修，螺杆泵的挤压进料区应采用螺栓连接，确保更换转子时不需要拆除整个料斗。

螺杆泵应实行24小时连续运行或间歇运行，无故障累积运行时间大于20,000h。

为了保障干污泥输送螺杆泵进料充分，在泵的矩型进料口上方安装一个容积为不小于5分钟（或10分钟，由业主自行确定。）污泥输送量的不锈钢304缓冲接料斗。接料斗外形为矩形。接料斗锥体与水平面夹角应大于等于70度，以保证脱水污泥在重力的作用下能落入泵腔。在接料斗上装配一个法兰连接的超声波泥位测量仪，超声波泥位测量仪应含超声波探头、连接单元和传感器等部件和相关的电器控制系统装置。

驱动装置为鼠笼式三相减速电机，电压380V，频率50Hz，防护等级IP55，绝缘等级F级，距离l米处测得的单台设备和电机的噪音值不得超过85dB(A)。为满足电机适应变频调速的控制要求，电机还需配3PTC保护元件。配套减速电机应采用SEW，NORD或同等品牌，电机额定功率应超过最大预期工作负荷至少10%。

轴封应采用机械密封。

为了有效保障干污泥输送螺杆泵的使用寿命，泵在保证满足设计流量的前提下其最高转速不应高于120rpm。泵的螺杆应与衬套的结合面不应有接缝、接痕、气孔和裂缝等缺陷，螺杆工作寿命不低于40,000小时。

泵的吸入和排出口法兰结构尺寸应符合ISO标准。额定压力为1.6MPa。

泵在额定工况下工作时，全振幅不得大于0.055mm（55μm）。

（2）主要材料

轴承箱：铸铁GG25

吸入室：铸铁GG25

排出体：铸铁GG25

传动轴：硬质合金钢；表面镀硬铬250μm

万向节护套：丁腈橡胶

螺杆：硬质合金钢；表面镀硬铬250μm

定子：丁腈橡胶

底座：槽钢焊制

机械密封碳化硅

九、污泥料斗

（1）现场条件

污泥料斗容积：50 m3

每个污泥料斗的排泥量：15 m3/hr

脱水后的污泥含水率：80%

污泥比重：1,150 kg/m³

（2）性能结构和材料

1）主要性能

承包商提供的污泥料斗应为成套组合装置，污泥斗主要由污泥斗罐体、固定撑脚、污泥卸料口、电动刀闸阀等组成。污泥斗下设有出料口，配置电动启闭闸阀，配有密封圈，启闭灵活，电动装置为电动一体化控制。污泥斗下口为锥体形式，保证污泥的顺利下落，设置泥位计，还将在污泥斗中设置一个搅拌机，防止污泥起拱，进一步保证污泥的卸落，不挂粘在泥斗壁上。

2）结构与材料

a.污泥料斗

污泥料斗仓壁采用碳钢或更好材质焊接结构，仓壁钢板厚度≥8mm，设有≥DN800检修人孔，底部钢板厚最少10mm。

污泥料斗顶部为加固的圆锥形顶盖，带不锈钢栏杆，设有连续进料位控制管、通风嘴,采用热镀锌碳钢或更好材质并设有DN600 mm人孔盖。

卸料平板闸阀为液压或电动驱动，阀杆、阀体、阀板均采用304不锈钢。安装在双向螺旋输送机输出口，阀板应具有可靠的密封。卸料用导槽采用耐磨特殊橡胶或更好材质制造，应防止污泥排放到污泥车时造成飞溅。

卸料平板闸阀须配备意外断电时紧急关闭装置。

每座污泥料斗配一套料位指示系统，安装在料斗的顶部。

（3）防腐蚀

污泥料斗的碳钢部件，防腐应符合下列要求：

1）表面处理

污泥料斗(包括内外层表面)表面SA2.5喷砂处理。

2）油漆(由供货商决定，但不低于以下要求)

a.料斗内部涂漆层(仅用于料斗底平面的底涂层)：

涂1层防锈底漆，40μm　(干燥后厚度)，

涂2层Inertol Poxitar F或环氧树脂焦油涂层，每层100μm（干燥后厚度）。

总厚度240μm（干燥后厚度）。

b.料斗外层涂漆层：

涂1层油漆40μm（干燥后厚度），

涂2层Poxicolor 或相同等级的综合环氧树脂焦油涂层，每层80μm　（干燥后厚度），总厚度200μm。

（4）控制系统

电气控制要求详见《污泥离心脱水机及其辅助装置》控制系统章节。

应为污泥料斗系统配置1套控制系统，主要控制范围是污泥料斗系统内所有机械设备及配套阀门、仪表等。PLC设备选型应采用与厂区自控系统现场控制站PLC设备同品牌的产品，并具有以太网接口。通过以太网接口向厂区自动控制系统传输设备手动自动状态、开停情况以及故障等工况状态信号，并且在自动控制方式下可通过该以太网接口接受厂区自动控制系统信号控制污泥料斗系统开停。设备内部的联锁由投标方根据工艺要求自行编制程序。

- 10.4 脱水系统综合控制柜

- （一）电气设备通用条件

现场温度：5-40 º C

大气条件：腐蚀，遵循IEC60721-3-3,classe K3/3Z2/3Z4/3Z7/3B1/3C1/3S1/3M4

对湿度：<40-80 %

海拔高度：1,000 m max

低电压：3x 380 V, + 10 %

频率：50 Hz, + 2 Hz

控制电压：220 V, 50 Hz

接地系统：TN-C-S

控制电压：24 V DC

控制柜防护等级：IP 54

电缆进线：顶部

- （二）控制描述

控制系统采用1控1方案，核心是PLC（西门子，AB或施耐德或同等可编程逻辑控制器）为基础的控制系统，由一个控制器和一个HMI（西门子，人机接口）组成的。离心机的主要变频驱动器通过PROFIBUS连接到离心机PLC。系统电控柜为切割机、污泥供料泵、流量计、絮凝剂制备、加药泵、稀释装置、离心脱水机、污泥无轴螺旋输送机等设备提供电源、控制、显示报警，以确保污泥脱水系统的安全运用。具体要求有：

离心脱水机的启动、停机及电机的过热/过载保护；

污泥切割机的启动、停机及电机的过热/过载保护；

污泥供料泵、絮凝剂投加泵的启动、停机及电机的过热/过载保护

污泥无轴螺旋输送机的启动、停机及电机的过热/过载保护；

离心脱水机、切割机、供料泵、螺旋输送器、絮凝剂投加泵等的联动；

离心机主电机电流显示；

离心机转鼓转速的显示；

离心机转鼓螺旋差速显示；

离心机温度和振动显示；

离心机螺旋扭矩显示及趋势图；

离心机自动差速及扭矩控制系统的调控；

离心机运行时间记录及趋势图；

离心机螺旋扭矩过大及差速过低报警；

离心机紧急停机保护，现场紧急停机按扭；

加药系统在低药剂量、断水、水压不足等情况下报警；

- （三）其他要求

外壳密封来防止腐蚀气体和湿度，防护等级IP54；

PLC系统。PLC有20% IO余量。PLC能通讯至全厂DCS系统。PLC内置存储卡存储数据。在电源中断期间，应能屏蔽电子噪声和射频干扰。输出带“锁定”功能，以便在供电中断时有记忆能力。

以太网接口：提供一个带有至少两个备用端口的以太网接口，以此来保证控制面板PLC和工厂控制系统的连接。

操作界面：每套离心机均配有1个≥9吋的彩色触摸展示屏，触摸屏与PLC品牌一致；

包括一个离心机自动扭矩控制模块（PLC已经集成），该模块保证运行最优化，且在自动差速及扭矩控制模式下操作。

面板正门应有一个紧急停止按钮，一个报警确认按钮、一个报警静音按钮和一个警报器。

信号灯应为LED灯，通过按钮按压转换开关，且带有合适大小的彩色灯罩。灯颜色为琥珀色代表报警，灯颜色为绿色时表示正常运行，灯颜色为红色时表示断开指示。

面板上所有的组件应完全由工厂配线。所有外部控制连接点应连接到接线板上，且留有最小20%余量。PLC能通过以太网通讯至全厂DCS系统上进行远程监控。离心机系统仅由控制面板控制。

主要供应商

低压柜：威图（上海）、ABB、施耐德

变频器：ABB、西门子或VACON

断路器，接触器，微断：施耐德&西门子

变压器：正泰

PLC：西门子

触摸屏：西门子

端子：瑞联

- 10.5 安装要求

污泥脱水系统的安装，承包人应按照生产厂商的具体安装标准，在生产厂商的技术指导下，对设备进行安装，安装成果应符合国家对相应设备的技规范和标准规定。

- 10.6 供货、售后服务及质保期要求

（1）以上描述的设备和工艺系统包为主要参考内容，包含但不仅限于其中内容，最终设计及采购方案（包括设备清单、数量、选型、技术参数、品牌、工艺包厂家等），必须先经业主单位的审核确认才可实施。

（2）设备的质量、规格和性能要求必须符合设计要求，必须按设计要求、国家及行业、地方标准和规范、技术规程进行施工和安装；验收标准按《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）、《工业金属管道工程施工质量验收规范》（GB50184-2011）、《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》（GB50683-2011）、《城市污水处理厂工程质量验收规范》（GB50334-2002）、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB50231-2009）、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）等相关标准、规范执行。

（3）中标单位应承诺工程及设备的保修期、售后服务内容。

（4）设备的保修范围为整机及配套的电气系统、工艺管道、给排水管道、阀门等，质保期为自工程竣工验收合格后交付使用之日起3年。

（5）中标单位应明确，在保修期内，当设备及主要零部件发生任何异常和质量时，在得到业主通知后，中标单位保证在接到通知后积极进行技术反馈，并及时到现场对设备进行维修更换。

（6）保修期内由于设备的本身质量原因造成的直接经济损失全部由中标单位负责，中标单位应负责免费更换并承担一切责任。

（7）设备的技术资料、备品备件随设备一同交付业主。

- 11、磁悬浮鼓风机

- 11.1 质量保证

制造商有完整的工艺流程，完善的质量管理体系，通过质量管理体系认证，同时提供质量管理体系、环境管理体系及职业健康管理体系认证证书。

投标设备额定效率≥84%，设备厂家能提供同型号第三方权威检测机构的检测报告、国家部委鉴定的单机功率及系统效率的证明材料。

检验应按照离心鼓风机功率测试标准的最新版本的规定制作，流量、压力和轴功率参考API672，满足GB28381-2012标准规定的节能评价值。

- 11.2 设备清单

| 序号 | 配置名称 | 规格、型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁悬浮鼓风机 | 110m³/min，85kPa | 2台 | 包含箱体、风机部分、高速永磁同步电机、磁悬浮轴承、自循环水冷系统 |
| 2 | 智能控制系统 | 与风机一体化 | 2套 | PLC+变频器 |
| 3 | 控制系统电气元件 | 风机配套 | 2套 | 主要电气元件选用施耐德等国际一线品牌 |
| 4 | 出口扩压管 | 风机配套 | 2套 |  |
| 5 | 进口空气过滤器 | 风机配套 | 2套 | 过滤棉+过滤器 |
| 6 | 止回阀 | 风机配套 | 2套 | 含配对法兰及紧固件 |
| 7 | 放空阀 | 风机配套 | 2套 | 含配对法兰及紧固件 |
| 8 | 出口柔性补偿器 | 风机配套 | 2套 | 含配对法兰及紧固件 |

- 11.3 参数

| 项目 | 描述 |
| --- | --- |
| 数量 | 2台 |
| 鼓风机的型式 | 磁悬浮离心式鼓风机 |
| 输送介质 | 空气 |
| 安装环境 | 室内 |
| 环境温度 | -10～45C |
| 工作制 | S1 |
| 额定风量/台 | 110m3/min |
| 压升（标况下表压） | 85kPa |
| 电机功率 | ≤200kW |
| 风量调节范围（额定工况压力下） | 50%～100% |
| 风机多变效率 | ＞84%（附检验报告） |
| 整机设计寿命 | 20年 |
| 电源 | 380V/3ph/50Hz |
| 噪声（设备旁一米处，排除阀门及噪音影响） | ≤85dB(A) |
| 排气方向 | 风机上方出口 |

- 11.4 结构部件

1）叶轮

叶轮材质选用高强度航空铝材，由五轴中心整体铣削而成；采用全三元流后弯式设计，流动性能好，工况范围宽,重量轻转动惯量小。

2）高速永磁电机

采用高速永磁同步电机，电机可以实现高转速。与叶轮直连驱动，省却了齿轮箱，完全消除传动损失；体积小、噪音低，绝缘等级H，高效节能。

3）磁悬浮轴承

采用磁悬浮轴承技术，保证设备在通电时，通过磁力使转子系统悬浮，完全做到无接触、无摩擦、无需润滑油。磁悬浮轴承采用自平衡技术，可以根据主轴的变化（如叶轮积灰）自动调节，保证转子的平稳运转。并配有断电保护系统及保护轴承，实现多重保护，不会因突然停电或故障停机造成任何损坏。

4）智能化变频控制系统

磁悬浮高速离心式鼓风机采用高频变频控制和成熟可靠的PLC智能化控制，可以根据现场情况通过调节转速，实现风量和压力的调节。PLC智能化控制系统可以实现设备的远程控制和自身保护功能。

主要硬件功能有以下几种：

①无线远程监控：采用1套PLC控制器集中控制，可实现实时监控风机运行状态和智能调控。。

②人机界面：PLC柜上嵌装HMI，可实现人机界面中文显示，设备状态实时监控，设备运行工况点，历史趋势曲线，报警显示、查询。

③控制系统：采用西门子PLC，以保证系统稳定可靠。PLC控制风机运行，逻辑控制，采集处理实时数据。PLC自带以太网接口，满足用户监控系统通信要求。

为便于维修、维护、功能扩展，风机电控部分须采用模块化设计。

④驱动系统:配置高性能、高速变频器，成熟稳定，可根据工况需求调整每台鼓风机的风量，在50-100%范围内进行调整。变频器与PLC实时数据通讯，使得变频器的运行数据得到实时监测，控制，及时对变频器的故障做出处理。

⑤就地控制器包括以下诸多功能：多种可选控制模式，包括：恒定风量、恒定风压、恒定转速以及接受现场DO模拟量连锁控制等控制模式；喘振保护；电机过载保护；鼓风机轴承振动；出口放空阀控制；故障信号显示；故障信号输出；报警功能；故障停机等。

⑥设备供电电源：外部电源：380V，三相，50Hz。就地控制柜提供PLC接口、柜内的所有设备电源。

5）蜗壳

蜗壳选用球墨铸铁或更优材质铸造，强度高、热变形小；经1.3倍最高工作压力的水压试验，持续加压30min无渗漏，可保证蜗壳的安全性。

6）冷却系统

为提高高速电机使用寿命和电机定转子的防护，磁悬浮鼓风机采用自循环水冷冷却系统，冷却效果好、可靠性高。无需外接水源，减少了工程成本，节约水资源。

不接受轴带风扇的冷却方式。

7）仪表

鼓风机撬装内配套：进口压差传感器、进口温度传感器、出口压力传感器、出口温度传感器等满足风机运行需求的全部传感器。

8）流量及压力的调节

通过直流调速系统调节转速从而实现流量调节。流量调节控制有自动和手动两种方式。

9）进口空气过滤器

鼓风机进气室配置1套正方形的可置换过滤器组件，其过滤标准达到欧洲F6标准，确保风机叶轮运行不受损坏损伤。打开边门即可检查和更换所有的过滤器组件，使得维护更简单。进口过滤器处设进口压差传感器。

10）出口柔性补偿器

鼓风机出口配有不锈钢出口柔性补偿器，此柔性件将减轻热胀应力、管线系统的收缩和由鼓风机引起的管线振动，柔性接头压力等级为1.0Mpa，口径DN400。

11）止回阀

为每台鼓风机提供一个DN400止回阀。阀体材质为优质铸钢，阀板为不锈钢。阀体采用对夹式，且阀两侧为平面，装于两法兰间。其构造适合于空气流体的使用及操作。在鼓风机额定流量出风时其压损不大于800Pa。

12）放空阀

每台鼓风机配有气动（气源应由鼓风机提供）释放来自鼓风机起动和停机时的压力，并预防喘振。该阀门的打开-关闭操作由鼓风机控制柜控制。

- 11.5 主要部件材质要求

| 序号 | 部件 | 材质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 箱体 | 碳钢 |
| 2 | 叶轮 | 航空铝合金 |
| 3 | 蜗壳 | 球墨铸铁 |
| 4 | 电机壳 | 铸造铝合金 |

- 11.6 主要电气元件品牌要求

| 序号 | 部件 | 品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PLC | 西门子 |
| 2 | 变频器 | 施耐德、ABB、亿昇 |
| 3 | 继电器 | 欧姆龙 |
| 4 | 断路器 | 施耐德（Ics>50kA） |
| 5 | 按钮、电源指示灯 | 施耐德 |
| 6 | 塑壳 | 施耐德（Ics>50kA） |
| 8 | 端子 | 菲尼克斯 |

- 11.7 安全联锁保护系统

磁悬浮鼓风机具有安全联锁保护系统，对突然断电、工艺系统波动、大颗粒物进入、喘振、悬浮轴承跌落等突发情况有安全应对措施，不会因突然停电或故障停机造成任何损坏。

- 11.8 标准及规范

JB/T 3165-1999     离心和轴流式鼓风机和压缩机热力性能实验

GB 28381-2012     离心鼓风机能效限定值及节能评价值

JB/T 7258-2006     一般用途的离心式鼓风机

JB/T 4730.1-2005   承压设备无损检测第1部分通用要求

JB/T 4730.5-2005   承压设备无损检测第5部分渗透检测

JB/T 6444-2004     风机包装通用技术条件

GB/T 22669-2008   三相永磁同步电动机试验方法

GB 30253-2013     永磁同步电动机能效限制及能效等级

GB 755-2008       旋转电机定额和性能

GB/T 1993-1993    旋转电机冷却方法

GB/T 997-2008     旋转电机结构形式、安装型式及接线盒位置的分类（IM代码)

GB/T 13002-2008   旋转电机热保护

GB 14711-2013     中小型旋转电机通用安全要求

GB/T 17948.1-2000  旋转电机绝缘结构功能性评价散绕绕组试验规程热评定与分级

GB/T 20160-2006   旋转电机绝缘电阻测试

GB/T 2888-2008    风机和罗茨鼓风机噪声测量方法

GB 5226.1-2008    机械电气安全机械电气设备第1部分:通用技术条件

API 672           美国石油协会标准

石油，化工和气体工业用组装型整体齿轮增速离心式空气压缩机

- 11.9 技术服务

1）指导安装、调试

合同生效后，风机厂家及时向用户、设计院等有关部门提供磁悬浮高速鼓风机的相应的详细技术资料，积极配合做好设备安装前的准备工作，如需要特殊的技术支持，风机厂家派专业技术人员到现场提供技术支持。

在系统设备安装调试及试运行期间，风机厂家派专业技术人员到现场提供技术指导服务，现场指导设备的安装、调试直到验收合格。

2）免费人员培训

风机厂家免费培训用户技术人员，受培人员应具有电子工程基础知识。培训地点安排在系统设备的运行现场。培训时间与客户协商确定。

通过指导和演示，对安装人员进行安装前的指导，对操作人员进行实际操作培训，使操作人员能充分了解设备的性能，具备进行合理操作和排除一般故障的技能，教会日常操作、维修、保养和仪表识别以及各项技术资料、操作维修手册的使用。使操作人员能够充分了解磁悬风机主要设备的结构原理、风机各部联锁保护及其相互之间的系统介绍以及各部控制组件的原理。

- 11.10 检验验收

安装调试完成后，按技术要求进行检验，保证其流量、压力等指标允差值符合规定的指标。

在鼓风机负载测试之前进行充分的(2小时以上) 无负载运转测试，并按规格书进行全范围负载运转测试。现场验收试验证明鼓风机在任何情况下都保证：

安装和运输过程中无损坏

安装正确

无机械缺陷

对中良好

连接正确

无过热部件

无异常振动和噪音

无过载部件

无漏气、漏油

保护装置灵敏、可靠

在调试和试运行阶段结束后，对设备及其部件进行每天 24小时连续2天的运行性能检测工作。根据国家或行业的规定要求做好记录，并提供调试报告由双方签字确认。

- 11.11供货、售后服务及质保期要求

1）以上描述的设备和工艺系统包为主要参考内容，包含但不仅限于其中内容。

2）设备的质量、规格和性能要求必须符合设计要求，必须按设计要求、国家及行业、地方标准和规范、技术规程进行施工和安装；验收标准按《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）、《工业金属管道工程施工质量验收规范》（GB50184-2011）、《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》（GB50683-2011）、《城市污水处理厂工程质量验收规范》（GB50334-2002）、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB50231-2009）、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）等相关标准、规范执行。

3）中标单位应承诺工程及设备的保修期、售后服务内容。

4）设备的保修范围为整机及配套的电气系统、工艺管道、给排水管道、阀门等，质保期为自工程竣工验收合格后交付使用之日起3年。

5）中标单位应明确，在保修期内，当设备及主要零部件发生任何异常和质量时，在得到业主通知后，中标单位保证在接到通知后积极进行技术反馈，并及时到现场对设备进行维修更换。

6）保修期内由于设备的本身质量原因造成的直接经济损失全部由中标单位负责，中标单位应负责免费更换并承担一切责任。

7）设备的技术资料、备品备件随设备一同交付业主。

- 12、生物除臭系统

- 12.1 除臭系统设计、制造及验收标准

（1）项目除臭系统的设计、制造及安装验收，所引用与执行的标准均符合下列技术标准（不仅限于此）：

除臭系统的设计、制造及安装验收标准按照2017年新执行标准。

《恶臭污染物排放标准》GB14554-93

《环境空气质量标准》GB3095

《工作场所有害因素职业接触限值》GBZ2

《空气质量恶臭的测定、三点比较式臭袋法》GB/T14675

《空气质量硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫的测定气相色谱法》GB/T14678

《工业企业噪声控制设计规范》GB/T50087-2013

《工业企业设计卫生标准》GBZ 1- 2010

《三废处理工程技术手册》（废气卷）

《排风罩的分类及技术条件》GB/T 16758-2008

《固定污染源监测点位设置技术规范》DB11/1195-2015

（2）臭气收集风管系统的设计、制造及安装验收，所引用与执行的标准均符合下列技术标准（不仅限于此）：

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016

《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2015

《建筑材料不燃性试验方法》GB5464

《表面粗糙度测定方法》GB7220-87

《通风管道技术规程》JGJ14l-2004

除臭系统供应商采用上海西源、楚天科技、江苏兴联、江苏博恩、厦门冉能环保等或性能不低于以上要求的产品。

- 12.2 排放标准

此项目除臭系统的处理效果符合环保要求。治理后排放气体达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级排放标准，以及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）15米高空排放标准，污水处理厂内臭气消除，周围环境明显改善。

厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度单位（mg/m3）

| 序号 | 项目 | 二级标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | 1.5 |
| 2 | 硫化氢 | 0.06 |
| 3 | 臭气浓度（无量纲） | 20 |

恶臭污染物排放标准值单位（kg/h）

| 序号 | 项目 | 排气量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | 4.9 |
| 2 | 硫化氢 | 0.33 |
| 3 | 臭气浓度（无量纲） | 2000 |

- 12.3 供货范围

投标人应提供成套除臭系统所须的全部配套设备和服务，包括专用维护工具、标配的随机备品备件（质保期内应配备的备品备件和配套的服务）。投标时均须列出详细清单和分项价格，且所有费用全部包含在总价内。

包括但不仅限于如下内容：

1.除臭密封、收集系统的结构设计、供货、运输、装卸、安装、调试工作。

2.生物除臭系统，包括设计、供货、运输、装卸、安装以及调试工作。

3.除臭风机的选择、供货、安装以及调试工作。

4.除臭配套系统的设计、安装以及调试工作。

5.除臭控制系统的设计、安装以及调试工作。

6.相关设备的密封罩设计、供货、安装以及调试工作。

7.除臭管道及配套阀门等的设计、安装以及调试工作。

关键设备（如风机、泵、监测仪表等）应为国内或国外知名品牌。核心处理设备（如除臭设备）、技术须为国际、国内成熟技术或专利技术。

- 12.4 技术要求

- （一）结构要求

除臭塔体由设备壳体、喷淋（或含预处理加湿）系统布气等系统组成。

生物除臭池根据现场条件采用卧式结构。内部墙板采用玻璃钢材质，内部通过钢结构骨架实现有足够的刚度和强度，外部采用耐腐蚀性佳的不锈钢瓦楞板作为外饰面板。钢骨架需进行外包玻璃钢防腐处理。

生物除臭装置为密闭式的生物滤池，采取排气筒排放形式。生物除臭滤池壳体除进排气口外，还配置相关的观察窗，钢结构人梯、平台及检测口、填料排卸口等；排放管设置取样口，底部还设有冷凝水排放口。

臭气在装置内部流动容易出现不均匀的现象，降低处理效果。设计相应的导流装置，如配气管路或配气通道等，以解决配气不均匀的问题，防止出现短流、沟流。

用于生物除臭池的内壳体采用乙烯基类，对苯不饱和聚酯树脂材质；具有防火、防腐蚀、防紫外线特征的有机玻璃钢（FRP）材质。主体设备由防腐蚀的玻璃纤维（FRP）建构。树脂为优质化学防腐的对苯不饱和树脂。

生物除臭主体设备采用固定式全密闭箱式结构，箱体壳体采用玻璃钢复合材料制作，从内到外依次为：乙烯基材质的FRP内胆（≥6.0mm）+碳钢框架（50方钢）+不锈钢瓦楞板外壳（≥1.5mm）。设备箱体具有足够强度和刚度，同时具有良好的防腐性能。设备外表面平整光滑，颜色一致，外形美观。设备可24小时连续运行，使用寿命在15年以上。

设备的内表面应光滑平整，无对使用性能有影响的皲裂、分层、针孔、杂质、贫胶区、气泡和纤维浸润不良等现象；外表面无明显缺陷、不渗水。

反应器各部的承载力

a底板承载力：≥34.3KN/㎡

b格栅板承载力：≥24.5KN/㎡

c侧板承载力：≥34.3KN/㎡

d顶板承载力：≥24.5KN/㎡

设备内部的填料承托层采用尺寸适宜的玻璃钢格栅板，填料支撑板应保证足够的刚度、强度及耐腐蚀性。填料支撑强度除考虑填料的重量外，还需考虑填料生长生物膜、持有水份等因素。填料支撑板：玻璃钢格栅板（FRP板），厚度≥38mm。

为了保证加工质量，玻璃钢滤池体及部件的加工应在工厂完成，必须在现场组装的焊接的部件，应作好除锈和防腐处理，应与生产厂内加工质量一致。

性能参数

| 荷载 | 参数 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 玻璃钢结构使用荷载 | 1.0 | kN/m2 |
| 基本风压（Wo） | 0.35 | kN/m2 |
| 基本雪压（So） | 0.6 | kN/m2 |
| 施工检修荷载 | 1 | kN |
| 考虑吸风负压 | 5 | kN/m2 |

除臭塔外饰面颜色由甲方指定。

- （二）生物滤池布气系统

除臭装置布气板采用高密度聚乙烯(HDPE)和聚丙烯(PP)的混合材料制作，具有足够的刚度、强度及耐腐蚀性，独特的结构，确保均匀布气。布气板耐腐蚀性好，结构独特，强度高，负载能力强，使用时可快速模块化组合，在为各种不同的滤池滤料提供布气的时候，能够保证最小的压力损失。

- （三）设备结构说明

（1）生物滴滤段

经过水洗段预处理后降低了臭气浓度，调节了湿度的空气进入生物滴滤段，在其中生物把致污染物降解成无臭的化合物。滴滤段顶部设有喷淋系统，以使填料保持一定湿润。滴滤段底部设排水系统。

（2）生物过滤段

经过生物滴滤段除臭后进入生物过滤段，在其中生物把低浓度的臭气进一步生物降解。过滤段顶部设有喷淋系统，以使填料保持一定湿润。过滤段底部设排水系统。几个处理单元段集成于一体，池体和内部结构应具有足够的强度和耐腐蚀性能，并具有优良的保温功能，可调节装置温度，为微生物工作提供良好的生长环境。

- （四）设备加工现场制作要求

加工要求

1.承包单位需按甲方提供的技术图纸尺寸要求，根据自身生产工艺进行深化设计。

2.设备加工过程中应注意反应器本体以及各开孔点法兰连接处的处理，不得出现有跑冒滴漏现象发生，并应在厂家进行检测，杜绝问题产品进入现场。

3.对加工完的反应器表面进行细致处理，对存有的毛刺，浮沉等清除，并抛光处理。

各部件技术参数

A 面板部分

外部墙板采用不锈钢瓦楞板制作。强度高，无渗漏缺陷，质量均衡稳定。

箱体内侧连接骨架采用50×50×3矩管，材质为碳钢外包玻璃钢处理.

B 箱体内隔板：同样采用玻璃钢材质。

C 格栅板厚度为38mm

D PP筛网网孔直径为6mm

E 基础骨架：50×50×3mm矩管（根据验算确定设计规格，最低规格要求不得小于此规格），材质Q235热浸锌处理。

注意事项：

顶板、底板、侧板和堵板框架焊接时应有防火措施，各接口保证焊接强度。

保温板与外饰面的树脂粘接要牢固，不能出现两层皮现象。

外饰面粘接处，其可视面要处理平整光滑。

箱体内壁保证密闭性，不能有漏水、漏气的地方。系统调试前做漏水测试，并有厂家出具测试报告。

箱体开口尺寸应按照图纸尺寸加工。

箱体内的内部与隔板应有碳钢骨架加强。

特别要求：

生物塔骨架采用50*50国标镀锌方管焊接制作，外部做防锈处理

生物塔内部喷淋管路采用华亚或同等品牌国标U-PVC管材，强度满足设计要求并留有足够富裕量，采用成型管件连接，分支管路为活动可拆卸式，整体管卡式固定。

- 12.5 除臭风机

风机为离心式风机，材质为玻璃钢，适应于腐蚀性空气条件下长期间断或24小时连续运行。

额定风量以20℃、湿度为65%为准，允许最高温度85℃，总绝对效率高于90％。

风机设置防振垫，隔振效率≥80％。

风机有足够的流量和功率，风压在最大抽气量的条件下，具有高于系统压力损失10％的余量。

轴与壳体贯通处，无气体泄漏。

风机配套隔音防护罩，满足下列要求：

箱体成整体性，强度优越，结构紧蹙，有检修通道，满足隔音、保温及防潮之效果。

便于现场吊装，有吊环及承重之共同基座。

距风机一米处噪声小于75分贝。

能自动控制开停，也能由时间控制器控制开停，现场设有手动控制开头。

防护等级IP55，三相电源，电源380V/50HZ。绝缘等级为F级。

风机选型及具体参数见下表：

1#生物除臭滤池离心风机选型参数表

| 序号 | 类型 | 离心风机 |
| --- | --- | --- |
|  | 数量 | 2台 |
|  | 风量 | 15000m3/h |
|  | 风压 | 2500Pa |
|  | 功率 | 15kw |
|  | 材质 | 玻璃钢 |
|  | 数量 | 两台（一用一备） |

2#生物除臭滤池离心风机选型参数表

| 序号 | 类型 | 离心风机 |
| --- | --- | --- |
|  | 数量 | 2台（1用1备） |
|  | 风量 | 25000m3/h |
|  | 风压 | 2500Pa |
|  | 功率 | 25 kw |
|  | 材质 | 玻璃钢 |

3#生物除臭滤池离心风机选型参数表

| 序号 | 类型 | 离心风机 |
| --- | --- | --- |
|  | 数量 | 2台（1用1备） |
|  | 风量 | 16000m3/h |
|  | 风压 | 2500Pa |
|  | 功率 | 16kw |
|  | 材质 | 玻璃钢 |

- 12.6 水泵参数

水泵技术要求：泵应运行在最高效率点附近。在不超过铭牌的电负荷率的情况，电动机可为各自的泵所需的最高功率范围提供充足动力。

水泵整机寿命：＞15年。

流量和杨程必须满足设计要求。

供货时提供设备质量认证资料。

供货时提供外形尺寸及重量。

供货时提供水泵基础详图、配电图。

供货时提供相应的特性曲线和效率曲线。

整机制造，装配完毕必须进行试验台试验，包括运转、性能、汽蚀、振动、噪音试验等。

- 12.7 自动控制装置

1) 控制要求

除臭系统采取二级控制结构设计：手动和自动控制。现场手动控制具有最高的控制优先级，由现场控制盘的控制按钮控制；自动控制是根据系统程序设置好的数据设备自动运行，无需人员看守。

保证除臭系统在正常运行所需的各种控制及显示功能，至少包括以下功能：主工艺参数显示；设备的控制及工作状态显示；设备的电流和电压显示；设备的故障报警及分级处理；风机、水泵实际运行相关参数显示；各电动阀门的工况显示；臭气浓度检测仪表系统参数显示及超过安全示数的故障报警，以及按业主要求需显示的各工艺设备参数等。自控系统除实现除臭过程全自动控制的常规功能外，还具备完善的故障自诊断和处理能力，系统在无人值守条件下的安全可靠运行。

2) 运行模式

运行模式：除臭系统内各主要设备（风机、水泵、阀门等）均可以手动和自动两种方式操控。在自控状态下，除臭系统可以按照时间控制模式或联动控制模式实现自动连续运行。

3) 控制模式

由配套供应的电气控制柜（箱）控制。控制柜（箱）室内安装,防护等级IP55。

除臭装置控制由自备PLC完成，控制柜与设备配套提供，具有对整个系统用电设备的供电、电气保护、控制及显示功能，同时配备急停按钮。操作面板设有（手动/停/自动）选择开关，可实现所有控制设备（阀类/动力设备）的手动/自动运行(运转/停止)及故障信号报警。电控柜给出综合工作信号、综合事故信号、各设备运行及故障信号。

所有电器设备均可实现单独或联动运转。

4) 就地控制箱

控制柜置于现场，具有良好的热未定型和抗冲击性，绝缘强度高，防护等级IP55，配备与中心控制室状态显示的接口。

电源AC380V/50Hz/3P。

电控系统包括所有的监测、控制元件及报警、保险和主开关等，测量表计、信号灯和控制按钮安装在前面板上，电源端子和控制端子安装在控制箱内。还包括配套控制箱（柜）至其所控设备之间的动力以及控制线缆。也包括自动运行所必须的仪表、通讯模块、通讯接口、防雷器及其他部件等。

5）电气设备选型遵循以下基本原则

①设备选型按照国家相关标准和规范进行；

② PLC选择国际知名品牌西门子，性价比高，性能稳定，与整个厂区自控配套；

③充分考虑所选设备的先进性，灵活性和可配套性；

④电气柜、可编程控制器等选择国内外知名产品。

6）电气执行标准

①国际标准化组织(ISO)最新电气相关标准

②国际电工协会(IEC) 最新电气相关标准

- 12.8 交货验收

- （一）交货

（1）交货时间：合同签订并生效后，收到预付款后天内。

（2）交货地点：。

（3）招标方收货人及联系方式：。

- （二）开箱验收

（1）招标方提供设备贮存场地及库房，存放条件满足投标方的要求。

（2）设备运抵现场后，由投标方负责卸车，招标方负责收货及保管，避免零部件遗失和设备的损坏。

（3）货到现场后，招标方应在3个工作日内进行开箱验收，并出具开箱验收报告。

（4）招标方应通知投标方到达现场进行开箱检验，如果投标方在一周内未能到达现场，又未同招标方协商到达工地时间，则招标方可根据工程需要自行开箱检验，如发现设备、部件与装箱单不符等情况，投标方应承担责任。

- （三）安装、调试、试运行

投标方派具有丰富安装、调试经验的专业技术人员对生物除臭系统进行安装，并对微生物进行接种及驯化。如果由于安装等原因造成设备无法运转，免费及时的提供所需的额外服务。

安装完毕后对系统进行调试，保证系统在一个月内调试完毕，并能正常运行。而后进入试运行阶段，在此期间，对系统的运行状况进行记录，并将原始记录提交业主。

- 12.9 质量保证

投标方有可操作的质量保证程序及相应的文件，生产中的产品能严格执行质量程序文件。

投标方在制造过程中，对设备的材料、联接、组装、工艺及功能进行试验和检验，以保证完全符合本技术协议和设计图纸的要求。

招标方在产品监造、检验和验收过程中，如发现任何不符合本技术协议要求的产品或配件，投标方都必须及时返修或更换，直至符合规定要求。

招标方如发现任何与投标方的质量保证文件不符的操作而有可能影响产品质量时，投标方应及时修正，按质量保证程序进行生产。

- 12.10 供货、售后服务及质保期要求

1）以上描述的设备和工艺系统包为主要参考内容，包含但不仅限于其中内容。

2）设备的质量、规格和性能要求必须符合设计要求，必须按设计要求、国家及行业、地方标准和规范、技术规程进行施工和安装；验收标准按《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）、《工业金属管道工程施工质量验收规范》（GB50184-2011）、《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》（GB50683-2011）、《城市污水处理厂工程质量验收规范》（GB50334-2002）、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB50231-2009）、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）等相关标准、规范执行。

3）中标单位应承诺工程及设备的保修期、售后服务内容。

4）设备的保修范围为整机及配套的电气系统、工艺管道、给排水管道、阀门等，质保期为自工程竣工验收合格后交付使用之日起3年。

5）中标单位应明确，在保修期内，当设备及主要零部件发生任何异常和质量时，在得到业主通知后，中标单位保证在接到通知后积极进行技术反馈，并及时到现场对设备进行维修更换。

6）保修期内由于设备的本身质量原因造成的直接经济损失全部由中标单位负责，中标单位应负责免费更换并承担一切责任。

7）设备的技术资料、备品备件随设备一同交付业主。

- 13、自控设备

- 13.1 自控设备技术要求

自控系统应为工业级设备，系统的MTBF优于200000小时。

所有的设备应有可在 24小时内到位的服务和修理的保证，使整个工程能连续运转。

提供的软/硬件应为设备在工厂试验时，市场供货的最新版本和型号的原装产品。并写明产品及主要零部件的生产产地。

投标人应在投标文件中声明，主要设备保证在5年之内可提供该产品的更换件或不低于该级别的替代件且能满足原系统中的应用要求。

凡是要求有双备份的设备，其备份中的每个设备应为独立的(即：能独立的执行任务，独立的操作)。失效时，断开或去除一台设备，不会影响操作的连续运行(即：切换到备份时应为无扰动切换)。

电源:所有的系统组件(包括监视器)应能在以下电源条件下工作:220V±l0% AC，47Hz~63Hz，电压的谐波失真值最大到5%。通用数据的保护等级符合IEC536。现场电力供应：额定电压为380V/220V ，TN-S制，额定频率为50Hz。

防雷及过电压保护：需电源保护、网络保护和信号保护。

所有的硬件应能在本文件说明的环境条件下工作。

监控设备应为高级别的标准化产品，设计成模块化结构，方便系统的扩展。

继电器:用于引出开关量触点容量扩大或保护，继电器应是插入式，DIN导轨安装，并配置透明的保护罩。应提供清晰的继电器状态和手动测试操作方式指示装置。

状态和故障信号应引自无源触点。

应提供对电磁干扰的全面保护。

应用软件开发必须遵守GB/T8566-2007《信息技术软件生存周期过程》。

系统监控软件应该是一套应用程序套装软件，运行在Windows中文版操作系统上，应具有高可靠性、开放性特点。人机界面（HMI）所使用的HMI/SCADA监控软件应在最新中文版平台上开发。

- 13.2 系统组态软件

软件需注册至业主名下，注册信息由业主提供，要求所提供软件为最新版本并提供（期限）免费升级服务。

13.2.1 SCADA监控组态软件系统一般要求

组态软件系统应是主流工控组态软件，是可授权的、可升级的正版软件，如Wonderware-Intouch、SIEMENS WINCC、AB RSVIEW类似软件。

组态软件必须是组态方便、性能可靠，功能齐全，用户开发的人机界面必须汉化。必须包含大量强大的图形化工具，允许用户能够快速直观地建立面向过程的实时窗口，实现实时过程的监视和监督控制，报警和报警管理，历史趋势，统计过程控制，基于用户的安全系统。并能方便地进行系统扩展。它还必须包括：

1）可以监视远程节点的所有数据点，可以在线增加、修改、删除远程节点中的数据库点，真正实现远程组态。基于分布式数据处理和按需数据传输的真正的分布式架构，数据储存在一个地方，可以通过所有的客户机对它进行访问。可以通过以太网或拨号网与远端节点相连。网络上单台计算机不会引起整个系统故障。任意节点可以离线工作，而不会引起整个网络崩溃。

2）提供集成化的开发环境，要有强大的图形功能，可对全部设备状态等通过颜色变化，移动，旋转，百分比，闪烁以及更复杂的动态组合来反映现场的变化，支持图形的渐变色，使画面更真实。可通过标准的工业图形符号库进行用户的自由定义和修改，并使用基于对象属性的组态方式，可用户自定义图形符号库，支持多层对象显示，可输入各种标准图形格式，如 BMP、JPG等以及 AutoCAD的工程设计图。具有画面分层功能，运行时可以根据程序很方便地更换对象的连接数据源，可以使控制更灵活。支持多监视器显示画面，一台主机连接多个不同的监视器可以显示不同的画面。增强操作员的控制功能，在画面上点击鼠标右键可以详细察看到每个标签的状态细节，点击右键还可以快速显示每一个变量的快速趋势，为操作员提供了即时效率。

3）为降低软件开发及维护的难度，提高应用系统的开放程度，功能扩展更为有利，要求组态软件必须真正内嵌开放式工业标准语言VBA（Visual Basic for Application），而非其他语言或任何简单的脚本语言，允许用户开发自己的程序代码，实现与关系数据库的连接，及其他功能。

4）支持Active X控件 – 可以方便、简单地集成任何第三方Active X控件，让用户根据需要把最优秀的第三方组件集成于整个系统中。例如在监控画面中直接插入Ms Word和Excel文档，其相应的菜单、工具条在监控画面中能自动显示，如同在MS Word和Excel中工作一样。并应具有相应的安全机制，保证嵌入系统中的任何一个Active X控件出错时不会对系统造成不可预料的错误。具备安全容器功能，以避免数据丢失、中断控制过程、以及由此所造成的损失。

5）OPC(OLE for Process Control)– 全面支持OPC标准。既可以作为OPC DA 和OPC AE服务器，也可以作为OPC和OPC AE客户端。开发人员可以从任何一个OPC 服务器直接获取动态数据，可以连接到该服务器，获取并分析任何SCADA服务器的报警数据，并集成到监控软件内。

6）ODBC/SQL– 支持ODBC API接口，可直接把实时数据写入一个或多个关系数据库。可读、删除关系数据库的数据，并可从关系数据库回写到实时数据库中。

7）提供了多种数据管理功能，包括：数据采集和管理，历史数据存储，导出数据库及生成各种数据报表，保证系统处于最佳运行状态。为增强软件开发及维护的方便性，标签数据库中的数据块必须具备相当数量的种类，要求具备30种以上的数据块类型。

8）提供系统安全级管理，增强Windows 系统的安全性。由于对于那些即包括字母和数字过复杂的密码是很难记住的，而且每次作电子签名时都要敲入过长密码也是相当麻烦的，组态软件可以支持大拇指指纹和视网膜扫描等生物测量设备接口的自动化密码输入，提供密码输入简单、高效可靠的解决方案。应用程序的调用，操作画面显示，事件调度，配方管理，都可以赋予权限管理。除此之外还能限制某些关键程序的访问，如：过程数据库的重装及过程数据库的写入操作。可以同步系统管理员提供windows 的用户名和口令，作为组态软件的登录名和口令。帐户同步，使得登录组态软件就可以利用已有的windows帐户，同时还保留了Windows的一些安全功能，如：口令大小写敏感，口令过期及在线更改口令。

9）报表方面,提供 ODBC 驱动程序，可将实时和历史数据直接输出至报表软件，全面支持ADO，RDO，所以对于常用的办公软件如Office 2000以及一般的数据库软件如SQL Server、Access、Oracle等都能很好的访问和操作，自由定义报表格式。系统可以提供基于事件或基于时间的报表自动输出方式或由操作员手动输出。

10）网络安全，网络加密，可通过加密通讯方式来处理点对点联网，监控软件客户端和服务器间的通讯可以设置网络密码，以保证系统数据在网络上传输的安全性。另外，授权的连接使开发人员可以准确地指定客户机服务器环境中允许连接的站点。支持电子签名功能。

11）远程管理，支持Microsoft SMS(System Management Server)，可以通过网络远程管理组态软件，例如启动、停止、安装功能增强包等。

12）工程文件版本管理和灾难恢复，如何才能知道几个月前安装的系统至今是否仍完好？如果有所变化，那变化的是什么呢？何时变化？组态软件应能够自动侦测任何发生变化的文件并触发备份功能，可以定期扫描您的应用文件，并将这些文件进行比较，获得一个记录在案的基础配置。如果有所变化，将记录产生变化的文件并根据您的指示采取行动－在产品中设置一个标签，运行一个程序等。支持工程文件的灾难恢复，提高对用户工程文件的保护。采用此功能后，一旦系统发生故障造成工程文件的丢失，或误操作引起系统问题，都可以方便及时地恢复。整个操作过程非常简单，只需要点击鼠标右键即可管理所有文件。包括：文件检入/检出，差异报告等。例如：可以比较出画面中的不同之处。

13）操作系统:基于广泛使用的Windows平台。

14）每套组态软件必须具备合法的正版的密钥。硬件加密狗要包含最终用户信息，可以验证硬件加密狗的合法性。从硬件上保证使用权限的绝对安全。

提供软件清单和备用软件2份（以软盘或光盘形式存储），软件安装手册，使用户能自行安装。

13.2.2 SCADA监控组态软件技术描述

13.2.2.1基本要求

组态软件是基于Microsoft Windows7以上操作系统的工控软件，包括ActiveX控件、OLE、图形、网络等。还可以通过添加自定义ActiveX控件、向导、常规对象等，来扩充组态软件的功能。

组态软件应具有良好的开放性，支持多种通讯格式，提供主流PLC的连接驱动，双向OPC。所有的设备驱动程序直接内置于软件中，不需要单独购买和安装。

给操作人员提供实时工艺画面、报警及事件浏览及历史趋势等SCADA管理控制功能。软件应采用通用组态软件并提供定制化功能，便于与管理系统集成，提供统一的操作界面。

产品应具有强大的实时动画功能，丰富的动画表现能力（平移、纵移、旋转、可见、变色等），不需脚本编程，只通过组态即可实现；

设备的操作画面建立一次，可以重复使用，并且可以可PLC系统中定义的功能块直接对应；

当系统运行时，可以在线编辑项目组件。自动继承控制系统的变化，无须中断运行过程；

可对开关量或模拟量标签组态报警及事件，并用窗口显示报警信息。可以组态报警严重性级别、过滤报警信息、报警或按严重性排列报警信息等。支持基于PLC控制器的报警及事件功能；

可在一个趋势中绘制多条标签曲线，可显示当前数据、历史数据，而且坐标轴可调，方便数据显示。趋势控件可以直接访问实时历史数据库的历史数据；

通用VBA脚本编程，画面图形对象、控件可以对VBA开放，可以通过VBA实现数据库访问功能，可以根据最终用户需求定制功能；

系统可设置对于不同用户的不同安全级别，对于画面、命令、系统等均可设置安全级别，防止误操作，保障系统的安全可靠；

应具备广泛的第三方设备连接能力，支持EtherNet/IP(通用工业以太网)，支持CIP 、Modbus/TCP等通讯协议，支持OPC/ODBC/DDE等通用接口功能，支持多种类型工业网络和广泛的第三方控制系统连接。

在组态软件的画面上应能够直接定义来自于在PLC/控制器中的标签。在PLC/控制器中新添加或删除的标签，应能够直接在HMI软件中自动体现，即不需要定义HMI数据库就可在画面上直接定义PLC/控制器中新添加的标签。组态软件的数据库应支持在数据库内创建目录结构。

13.2.2.2 开发环境要求

大画面和无极缩放

开发系统应支持大画面的设计，支持大画面应达到30000×30000分辨率。

开发系统应支持在开发环境中进行画面的无极缩放，能够无限的放大或缩小可视空间并且缩放比例不失真。

画图工具和精灵图库

软件应提供方便的画图工具和丰富的动画连接。

软件应具有专门针对行业的精灵图库(如闸门，水泵，管道等), 精灵图必须内嵌动画链接和逻辑控制，为工程开发提供强大的资源。

软件应支持用户对现有精灵图进行编辑、修改、保存，并且应支持用户自己开发精灵图。

控件

监控组态软件需提供丰富的控件，如按钮、列表框、组合框、复选框、单选按钮、编辑框、超级文本、树型控件、日历控件、日期控件、相对时间控件等，每种控件都应具有各自的属性、方法和事件脚本。

工程管理

开发环境应该采用项目树，使程序生成灵活，程序组织清晰明了。

应支持多个工程同时进行开发SCADA，开发过程中可以在工程之间任意切换，工程应支持导入\导出功能。应支持多工程之间资源共享（如画面拷贝、变量拷贝等）。

根据应用场景不同，工程应能够直接进行多语言切换。

开发环境生成的工程，应该支持口令保护。应具有项目文件备份功能。

数据模型和图形模型

开发环境中应使用数据模型和图形模型的概念。

通过数据数据模型实现快速创建变量和逻辑计算处理。

通过图形模型实现快速SCADA已经制作好的带有动画和逻辑脚本的图形对象。

修改模型的属性应具备属性传播到实例化对象中的功能。

脚本语言和变量

软件应支持全中文的脚本开发语言。

开发环境应支持类C语言基础语言作为内置编程语言，支持对象的脚本提示帮助功能，能够将对象的属性和方法列举出来方便选择。脚本环境应能够便利的进行注释、缩进以及提供语法提亮功能。

系统应具有系统事件和自定义事件，为用户提供方便的开发平台。

开发环境应具有算术运算和逻辑运算函数。

开发环境应支持变量的快速搜索，并且为方便用户二次开发，SCADA软件必须支持全中文变量名和函数名及结构变量和引用变量。应支持变量的批量生成、修改、合并、导入、导出等功能。

查找定位

应支持对变量、文本、资源等使用情况进行查找并快速定义到其使用位置。

应支持根据工程编译过程中出现的错误信息直接定位到故障所在位置。

13.2.2.3 运行环境要求

大画面和无极缩放

运行系统应支持大画面的设计，支持大画面应达到30000×30000分辨率。

运行系统应支持画面无极缩放，能够无限的扩大或缩小可视空间并且缩放比例不失真。

画面应该支持GDI+，支持真彩色显示各种图形对象，支持过滤色和透明色。

画面全集成

应支持全集成的画面展示，设备的视频信息、实时数据、历史数据和报警数据可以在同一画面上进行显示。并且通过查找某一信息，即可得到与该信息相关联的其他信息。

图形模型

系统中相同设备的画面可以显示实时信息、历史信息，报警信息，这个画面应可以形成图形模型，当在系统上浏览其他与这个设备相类似的设备时，该图形模型可以自动对应到这个设备，从而方便系统的维护和升级。

趋势曲线

趋势曲线应支持实时曲线和历史曲线的在线切换。

趋势曲线应可以任意自由放大或缩小时间轴（如跨度可大于一年，也可是1秒）。

趋势曲线时间单位应支持毫秒精度。

趋势曲线应支持多纵轴多曲线展示，能为不同的曲线设置不同的纵轴，最多应可容纳64条曲线。

应支持多曲线同一时间的对比分析；支持单条、多条曲线的不同时间段的对比分析。

趋势曲线的游标应具有备注功能，能够根据不同的时间区间显示不同的注释内容。

趋势曲线应能够具有良好的客制化功能，能够定制不同外观的趋势曲线，应支持曲线显示设置。

报警功能

应具有强大的报警系统，能够对实时、历史的报警和事件进行显示、存储、查询等操作，并能够及时通知操作人员，以进行故障监控和决策制定。

报警显示窗口应支持多种模式，包括实时报警窗口、历史报警窗口和查询窗口。

实时报警窗口显示最新的报警信息，报警信息消失条件应可设置。

历史报警窗口显示历史报警事件，包括以往的历史报警信息、报警确认信息和恢复信息，报警事件的来源是报警缓存区。

查询窗口能够查询报警库中的报警事件，报警事件来源是报警库。应支持多种报警查询条件，对报警信息的查询，可以按报警时间查询、报警类型查询、按记录类型查询等等。应支持完全基于SQL的标准化查询语句。

报表功能

应具有独立的报表，能够实现为工程设计复杂的工程报表。

应能自动生成各类日、月、年报表。

操作人员应可以在远程浏览查看全部的报表数据。

历史数据记录

应具有的性能稳定的历史数据库，而不是依赖于关系数据库存储历史数据。

应能够对数据进行压缩存储以节省磁盘空间，应能够避免因为系统异常而丢失数据的可能。

为保证数据的完整性，网络间历史数据的传输应采用数据流的形式。

分布式系统架构

应支持分布式的历史数据库和分布式报警系统，使各个功能可以分配在网络上不同的节点上。

开放性接口

应支持ActiveX控件，支持OPC、DDE，应提供丰富的API接口，支持自动化接口、.NET接口、OLE接口，支持访问历史数据和报警、事件，支持访问权限。

- 13.3 计算机

服务器、工程师站与操作员站计算机等计算机，因计算机更新速度较快特殊性质，根据施工情况和系统二次优化，承包商在供货时根据中标报价情况，在业主认可的情况重新选型同等价位的性能更为先进的产品。

- 13.4 PLC技术指标

13.4.1基本要求

可编程序控制器（PLC）设备应选用质量可靠的国外知名品牌产品，包括一定数量的离散输入/输出（I/O）模块、模拟量输入模块、电源、中央处理器（CPU）、通信模块、SD卡等。

可编程序控制器(PLC)应选用模块化的分布式控制系统，且支持符合国际标准的开放现场总线协议PLC的选型应充分考虑其可靠性、先进性、可扩充性，应能满足高控制性能的要求，能承受工业环境的严格要求。

作为主要控制设备，PLC应采用国际知名品牌产品，I/O 模块及功能扩展模块均要求和CPU为同一系列的产品，并在同行业、类似规模水厂有广泛应用。PLC应考虑选择货源充足中文资料丰富、备品备件方便、且投标产品保证5-10年内不能停产或替换，技术服务方便、国内有维修处的生产商的产品。

机架结构形式为底板和模块分离的方式。可实现柜体安装和系统调试分布进行。背板可以扩展，I/O的每个槽位都是通用的，具有现场总线、远程I/O的连接和通信能力；远程I/O模块单元与主站控制系统保证同一品牌，通信时采用以太网光纤连接，提高数据传输速率。

每个I/O机架应有安装好的备用I/O点，为实际使用量的20%。

每个I/O机架应有实际使用量30%的备用插卡空间。

所有的PLC应装备相同的CPU模块型号。

控制站PLC作为整套设备应提供所有所需设备和内部连线，以满足这部分的功能要求和运行需求。

现场控制站PLC要设计成在当地现场环境下能够连续运行。

控制站PLC的安装，应保证其正常运行的散热。

设备在220V±10%AC、50Hz±0.5Hz单相电源下运行，根据输入电源的条件，应提供必要的设备，以避免断电危害或对现场控制站PLC、及现场仪表不适当的危害，如加装稳压电源及不间断电源。

内部电缆：在控制柜内提供各部分之间的连接电缆及附件。

防浪涌电压保护：在专用通讯通道的所有输入输出口或任何通向户外的仪表、机电设备的模拟信号、数字信号的回路上及电源回路上均应提供避雷，防浪涌电压保护装置。

CPU的内存容量应适合水厂控制要求，程序存储器可设置密码，程序内存≥2M可扩展；

本地最大IO点数≥5120点，可直接用于输入输出；

处理器具有基本的控制和运算功能，包括开关量、数字量、脉冲量、模拟量的输入和输出，计数器/定时器，中断控制，高速计数，逻辑运算，算术运算，函数运算，数据转换，数据保存，模糊控制、传送和比较，PID调节等；

应有自检和故障诊断功能，可实现故障信息和基本数据的读取、修改和诊断应有瞬时掉电后再启动的能力；

具备可更换的锂电池和非挥发存储器的双重程序后备保护功能；

平均故障间隔时间（MTBF）≥20000h；

编程软件应为中文最新版本，支持梯型图、语句清单、结构文本语言、顺序功能流程图等多种符合IEC61131-3标准的编程语言；

有用于编程／调试／诊断的连接便携式PC的接口；

PLC能接受主站的对时命令，站间时标误差不大于20ms；

PLC与户外通信电路的接口应采用光电隔离，现场输入输出信号必须进行电位隔离；

13.4.2 主PLC配置要求：

主控制系统内部采用32位的高性能工业级别微处理器，采用双CPU结构，程序执行和IO扫描分别通过不同CPU执行，支持实时的多任务操作系统，处理速度要求每千字节指令字处理速度不超过0.03毫秒。可编程控制器要求选用世界上一流的品牌，应从AB ControLogix系列、施耐德电气“昆腾+”系列和西门子S7-400系列产品中选择。

控制系统采用同一的输入/输出模块，模块采用机架式安装。单一机架可包含512个控制点（16 模块 x 32点/模块，17槽框架）。

控制器带I/O能力要满足离散量128000点或模拟量4000点。

主控制系统必须能够提供包括梯形图（ladder diagram）、功能图块(Function Block)、结构化文本(Structure Text)、顺序功能流程图(Sequence Flow Control)在内的符合IEC1131-3标准的灵活的编程语言支持，数据格式应符合IEC1131标准；

控制系统的内存容量不应小于2M字节，内存分为程序区和用户数据区，采用完全的自动内存分配机制，开发人员无需人工分配系统内存，缩短开发时间并保证程序的可维护性；

用户程序和数据存储无须电池保持,无须定期更换电池。

控制系统支持多处理器结构，能在机架内根据需要随意布置处理器模块、输入输出模块和通讯模块，而没有任何的数量和类型限制；

控制系统支持灵活的网络结构，无需任何编程或者处理器干预，即可实现不同网络之间的通讯桥接和数据交换；支持灵活的网络分段以及相应的隔离式桥接方案。

控制系统处理器和输入输出模块应是完全的软件可配置，包括模块信息刷新时间、模拟量工程标定、上下限报警、斜率限制等；输入输出模块应有强大的自诊断能力，模块应能不依赖于处理器查询而自动生成点级的出错报告，并提供点级的时间戳（Time Stamp）信息。

在背板电源和用户端电源不断开的情况下，CPU、I/O模块、通讯模块及可拆卸端子排等必须能够支持带电插拔(RIUP)。

控制器能够通过以太网或现场总线与远程I/O机架或现场设备进行通讯。

PLC控制系统为基于标签（Tag）的控制系统，数据的标记和引用方式是具有自说明性质的标签。要求程序下载过程中标签本身的信息不能丢失，从而保证用户程序良好的可读性和可维护性。

采用现场总线网络时，网络速度支持恒定5Mbps，且速度不应随网络长度和网络上的站点数量变化而变化；网络节点数支持单一网络99个站点, 单一网段48个站点; 支持灵活的网络分段以及相应的隔离或者桥接方案。

冗余系统在发生故障时，备用部件能够实现自动无反应地切换。同时系统提供冗余的扩展I/O通讯网络。任何部件的故障或者异常关断都应能够自动切换到备用系统。冗余模块间通过高速光纤进行同步，冗余功能完全靠硬件冗余模板完成，即软件零编程，不需要人工任何干预，主、备控制器的切换时间应在一个扫描周期之内。

模块上应配置LED的状态指示灯，用于指示模块运行、故障、通讯、以及I/O通道等工作状态。

环境条件：

工作温度：0°C到60°C

储存温度： -45°C到85°C

相对湿度：5% 至 95%(无冷凝)

冲击：工作状态1±1ms内峰值加速度为30G

非工作状态 11±1ms内峰值加速度为50G

振动：10 至 500Hz 2g峰值加速度

控制系统电源要求：

工作电压：170～265VAC；

频率范围：47～63HZ；

工作温度：0～60摄氏度；

保存温度：－40～85摄氏度；

相对湿度：5～95％；

隔离：2500V DC 或 1800V AC持续 1秒；

掉电延迟：13.5ms；

●输入/输出模块的配置：

输入/输出模块应按系统控制逻辑配置，单个受控装置的输入/输出应配置在同一机架上，并且尽量配置在同一模块上。以保证当单个模块故障时，不会引起所有设备的停运。

所有输入/输出模块与过程的连接应是光电隔离的，并可进行软件配置和故障诊断。

模块与过程信号端子的连接尽量采用端子块形式，并尽量采用插接方式，以便于模块的快速简捷拆装。端子块应分类或分组与相应的输入/输出模块对应。

输入/输出端子块：输入/输出端子块用于过程信号电缆与输入/输出模块的连接，具有，但不限于以下功能：

给无源的输入/输出信号回路配电和线路保护。

给二线制仪表配电和线路保护。

提供接地点。

过程信号端子应是压接型的，每一端子压接导体的截面不小于2.5mm2。

●开关量输入模块：

支持带电插拔；

故障报告和现场级的诊断检测；

数据时标功能；

完全软件可配置；

模块密度16点或32点；

故障锁定功能；

故障时标功能；

隔离功能：

用户端与系统端之间： 250VAC连续，1350V AC for 2 s

●开关量输出模块：

支持带电插拔；

点级的故障报告和现场级的诊断检测；

数据时标功能；

完全软件可配置；

模块密度16点或32点；

故障锁定功能；

故障时标功能；

独立的软件可恢复的电子保险丝功能；

在编程和模块故障时软件可设定模块输出状态；

隔离功能：用户端与系统端之间250VAC连续，1350V AC for 2 s

●模拟量输入模块：

支持带电插拔；

点级的故障数据变化时标功能；

定标、报警完全软件可配置；

模块密度不超过8点；

故障锁定功能；

开路检测功能；

输入过载保护功能；

共模抑制比：100db;

常模抑制比：80db;

隔离功能：用户端与系统端之间：250VAC连续，1350V AC for 2 s

●模拟量输出模块：

支持带电插拔；

数据变化时标功能；

定标、报警完全软件可配置；

模块密度不超过8点；

模块分辨率14位；

故障锁定功能；

输出过载保护功能；

输出短路保护功能；

隔离功能：用户端与系统端之间：250VAC连续，1350V AC for 2 s

- 13.5 工业以太网交换机

工控环网交换机选择具有网管功能的工业以太网交换机，通过工业交换机的专业网络管理软件，可方便地监控和维护整个网络。

符合工业标准及IEEE802.3标准；

全管理型工业以太网交换机，光口及电口数量要求详见图纸；

工业标准卡轨式安装，工作温度：-20 °C～+50 °C；

采用存储-转发技术，支持自动协商功能、自适应全双工/半双工、自适应100Base-TX端口、自适应MDI/MDIX。

MTBF(平均无故障时间)不小于10万小时

相对湿度：10% ～ 95%(非凝结)

支持光纤环网，自愈时间低于30ms

现场设备应为全封闭式金属外壳，无需风扇散热（无风扇设计）

- 13.6 UPS

在线式运行方式，应自动切换旁路，无切换时间，有欠压、过压、过载、过温、故障等的声光报警显示功能，输出端应有断路器保护，微处理器控制，全自动操作。配备Modbus-TCP通信接口，接入就近PLC站交换机实现中心控制室对各不间断电源的远程监控。

输入电压：				AC380/220V+/-20%，50Hz+/-10%

输入电流失真：			总谐波失真<10%

输出电压：				AC220V±1%

输出接线：				单相两线加PE线

输出波形：				正弦波，谐波失真≤3%THD

输出频率：				50Hz±0.2%

输出功率：				见标书附图材料表

稳态电压调整：			±1%

蓄电池供电时间：		额定负载下放电60min

蓄电池寿命：			3-5年，免维护

过载能力：				125%时10min，150%时30s

在线式运行方式

自动切换旁路工作，无切换时间

运行温度：				0℃~40℃（室内）

相对湿度：				0%~95%无凝露

噪声：					≤50db（A）

- 13.7 PLC就地控制柜/台/箱

所有安装在室内的控制机柜应规格一致并具有相同的物理尺寸，选用标准化机柜,宽度600-1200mm,2200mm高(不含底座)，600mm深，可独立安装且可并柜，前后开门，根据IEC60529防护等级不低于IP54,机柜需要带UL认证，十六折型材。底座选用钢制底座,如有绝缘需求,建议增加绝缘胶板。

所有室内控制柜需采用连续退火处理的冷轧钢板制作，框架、顶板、后板和进线底板的厚度为1.5mm，门厚度为2.0mm,安装板为镀锌钢板，厚度不低于2.5mm。机柜采用框架式结构,机柜框架型材应坚固,滚压成型，采用对称结构，内外双安装平面，两个平面上布有间距为25mm模数的孔阵，支持机柜内部所有方向安装附件。平板件和框架导通实现自动电势平衡。

机柜内部设计需确保可以灵活地从各个方向安全引入电缆，适应现场安装要求。底板采用多段式设计，为电缆进线提供最大空间。从底部进入的电缆应配备相应的电缆应力释放夹钳，同时进行密封，实现更好的防护等级。

机柜门应有足够的刚度，门上安装管框，通过无缝发泡的PU泡沫密封圈达到高的安全性和较高防护等级，并防止灰尘、潮气进入柜内，单门盘柜应在右侧安装铰链，至少应有三个，并可拆卸，除非有其他说明，并应确认。

所有柜门门锁不少于三个锁止点，并为可拆卸型，所有柜门的锁需保持一致，为便于维护检修,柜门可开启至130度或者180度，并配有门制动器,为方便操作,建议增加手柄。

每个柜门应装有一个文件盒，能容纳25mm厚的A4文件。

机柜可以左右或者前后并柜，实现最大灵活性，同时提供坚固的并柜连接件确保并柜运输的稳定性。

机柜的表面处理：框架电泳底漆，门、顶板和后板电泳底漆外加粉末喷涂，涂层厚度80-120um，涂层能够耐受矿物油,润滑剂,弱酸和弱碱,用于清洁的含乙醇溶剂。进线底板为镀锌板，机柜颜色为：RAL7035，底座颜色：RAL9005。

机柜的静态承载力不低于1000KG，顶板上固定有可拆卸的运输吊环。便于运输和现场吊装。

机柜具备可靠的IP防护等级（密封性），确保最佳的冷却性能和最低的能源损耗。根据柜内安装的控制设备情况计算并设计机柜的通风冷却系统(工业空调,风扇过滤器等)，过滤器风扇可安装在门上或者顶部，防护等级需满足IP55，过滤器风扇应安装可拆卸的过滤垫，过滤垫阻燃性不低于F1级（根据DIN53438）。

机柜内需安装LED机柜灯具系统，电压等级为交流100V-240V。灯具的使用寿命不小于1万小时,灯具应同时配有门位开关或运动传感器，柜门打开时机柜内部照明同时开启。

柜内需配备接地点，接地线; 机柜要选择与机柜品牌相同的各种标准化附件。

- 13.8 仪表设备

以满足工艺要求为基本原则，配合自动控制系统，在全厂各工艺段设置与工艺流程相适应的在线仪表检测系统，以满足生产运行过程的监测和控制要求。其中出厂水水质在线分析仪表(含数据采集仪、自动采样仪)。

现场仪表应适应污水现场恶劣环境，能长期连续在线测量。所有仪表均要求实用、可靠、稳定、易操作、易维护、耐腐蚀、寿命长、无公害。水质分析仪表应采用检测速度快，数据拟合性好，重复精度高，试剂用量少、维护周期长的设备。大型水质分析仪表应配置成套的预处理装置，为仪表提供合适的水样。

中标人所选用的仪表必须是成套配备，包括仪表本身及所有安装所需的各种附件（传感器支架、传感器至变送器电缆等）以及连接线、连接件等应包括在报价内。仪表变送器自带电缆长度应符合现场安装的需求提供，与变送器之间连接不得有二次连接。所有变送器应在现场提供用工业单位标定的指示仪。

同一仪表设备变送器与传感器应为同一品牌，欧美国际知名品牌。

现场仪表和变送器的支架、固定螺栓、连接件等均应采用不锈钢或工程塑料防止锈蚀。直接与工艺管道相连的仪表应在与管道的连接处提供隔离用的阀，在需要的地方，应在工艺过程的连接处装上隔膜式密封。螺扣和法兰方式的连接应采用GB标准，如为其它标准应提供相应的管配件。直接与污水、污泥接触的仪表传感器应具有自动清洗或自动校准的功能。

所有进仪表保护箱的电缆接线调试正常后应将仪表箱进线口用线套或防火泥密封。室外安装设备必须加装防护罩/箱。所有仪表自控设备必须考虑电源及信号配置防雷、防感应电流冲击设施。

所有现场安装仪表其外壳均有永久固定的不锈钢的标记，标记用不锈钢螺丝或铆钉来固定。该标记应刻上或模压上仪表的编号。不许用粘剂固定。

承包人应根据工艺流程的具体要求，配置符合测量介质和工作环境的仪表设备，每一仪表均应列入投标时提供的仪表设备清单。

- 四、设备备选品牌（投标人在投标报价中须确定及标明品牌）

- 1、工艺设备

| 序号 | 设备名称 | 参考品牌 |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 | 品牌4 | 品牌5 | 品牌6 | 品牌7 | 品牌8 |  |
| 一、预处理车间及综合废水池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）粗格栅及提升泵房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 潜水提升泵 | 飞力 | 威乐 | KSB | 荏原 | 泽尼特 | 格兰富 |  |  |  |
| 2 | 钢丝绳粗格栅 | 江苏一环 | 宜兴泉溪 | 无锡通用 | 南通华新 | 中节能兆盛 |  |  |  | 或性能不低于以上要求的产品 |
|  | 无轴螺旋输送机 |  |  |  |  |  |  |  |  | 由粗格栅系统供货商配套 |
|  | 螺旋压榨机 |  |  |  |  |  |  |  |  | 由粗格栅系统供货商配套 |
| 3 | 进水取样泵 |  |  |  |  |  |  |  |  | 进口品牌或同等质量的一线国产品牌，由粗格栅系统供货商配套 |
| 4 | 靠壁明杆铸铁镶铜方闸 |  |  |  |  |  |  |  |  | 由粗格栅系统供货商配套 |
| 5 | CD1型电动葫芦 |  |  |  |  |  |  |  |  | 严禁漏油，由粗格栅系统供货商配套 |
| （二）细格栅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 内进流细格栅 | 华都琥珀 | 南通华新 | 宜兴泉溪 | 中节能兆盛 |  |  |  |  | 或性能不低于以上要求的产品 |
|  | 细格栅中压冲洗泵 |  |  |  |  |  |  |  |  | 进口品牌或同等质量的一线国产品牌，由细格栅系统供货商配套 |
|  | 细格栅螺旋压榨机 |  |  |  |  |  |  |  |  | 由细格栅系统供货商配套 |
|  | 无轴螺旋输送机 |  |  |  |  |  |  |  |  | 由细格栅系统供货商配套 |
|  | 组合式不锈钢冲洗水箱 |  |  |  |  |  |  |  |  | 由细格栅系统供货商配套 |
| 2 | 渠道闸门 | 南通华新 | 江苏吉禾 | 中节能兆盛 | 宜兴泉溪 | 无锡通用 |  |  |  | 由细格栅系统供货商配套 |
| （三）曝气沉砂池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 非金属链板式刮砂机 | 国美 | 帕萨旺 | 宝利金 | DEWA | 南通华新 |  |  |  |  |
|  | 电动撇渣管 |  |  |  |  |  |  |  |  | 由曝气沉砂池链条刮砂机系统供货商配套 |
|  | 砂水分离器 |  |  |  |  |  |  |  |  | 由曝气沉砂池链条刮砂机系统供货商配套 |
|  | 吸砂泵 |  |  |  |  |  |  |  |  | 由曝气沉砂池链条刮砂机系统供货商配套 |
|  | 罗茨鼓风机 | 山东章鼓 | 百事德 |  |  |  |  |  |  | 由曝气沉砂池链条刮砂机系统供货商配套 |
| 2 | 靠壁明杆铸铁镶铜方闸 | 南通华新 | 江苏吉禾 | 中节能兆盛 | 宜兴泉溪 | 无锡通用 |  |  |  | 由曝气沉砂池链条刮砂机系统供货商配套 |
| （四）综合废水池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不堵塞潜水离心泵 | 飞力 | 威乐 | KSB | 荏原 | 泽尼特 | 格兰富 |  |  |  |
| 2 | CD1型电动葫芦 |  |  |  |  |  |  |  |  | 严禁漏油，由曝气沉砂池链条刮砂机系统供货商配套 |
| （五）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不堵塞潜水离心泵 | 飞力 | 威乐 | KSB | 荏原 | 泽尼特 | 格兰富 |  |  |  |
| 2 | 电动法兰式蝶阀 | 上海冠龙 | 阀安格 | 依博罗 | AVK | 大通互惠 | 温州良工 | 安徽江星 | 上海泸航 | 由曝气沉砂池链条刮砂机系统供货商配套 |
| 二、生物池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 预缺氧区高速搅拌器 | 飞力 | 威乐 | KSB | 荏原 | 泽尼特 | 格兰富 |  |  |  |
| 2 | 厌氧区高速搅拌器 | 飞力 | 威乐 | KSB | 荏原 | 泽尼特 | 格兰富 |  |  |  |
| 3 | 第一缺氧区推流器 | 飞力 | 威乐 | KSB | 荏原 | 泽尼特 | 格兰富 |  |  |  |
| 4 | 第二缺氧区搅拌器 | 飞力 | 威乐 | KSB | 荏原 | 泽尼特 | 格兰富 |  |  |  |
| 5 | 内回流泵 | 飞力 | 威乐 | KSB | 荏原 | 泽尼特 | 格兰富 |  |  |  |
| 6 | 排污泵 |  |  |  |  |  |  |  |  | 进口品牌或同等质量的一线国产品牌，由曝气系统供货商配套 |
| 7 | 橡胶膜片式不堵塞盘式曝气盘 | Jaeger（耶格尔） | 帕萨旺 | 沃克尔 | 瑞好 | 威德 |  |  |  | 由曝气系统供货商配套 |
| 9 | 柔性接头 |  |  |  |  |  |  |  |  | 由曝气系统供货商配套 |
| 8 | 法兰式手动蝶阀 | 上海冠龙 | 阀安格 | 依博罗 | AVK | 大通互惠 | 温州良工 | 安徽江星 | 上海泸航 | 由曝气系统供货商配套 |
| 10 | 对夹式手动蝶阀 | 上海冠龙 | 阀安格 | 依博罗 | AVK | 大通互惠 | 温州良工 | 安徽江星 | 上海泸航 | 由曝气系统供货商配套 |
| 11 | 手动法兰式闸门 | 南通华新 | 江苏吉禾 | 江苏兆盛 | 宜兴泉溪 | 无锡通用 |  |  |  | 由曝气系统供货商配套 |
| 三、二沉池及3#生物除臭滤池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 非金属链条刮泥机 | 国美 | 帕萨旺 | 宝利金 | DEWA | 南通华新 |  |  |  |  |
| 2 | 电动撇渣管 |  |  |  |  |  |  |  |  | 由非金属链板式刮泥机系统供货商配套 |
| 3 | 排污泵 |  |  |  |  |  |  |  |  | 进口品牌或同等质量的一线国产品牌，由非金属链板式刮泥机系统供货商配套 |
| 4 | 手电动渠道闸门 | 南通华新 | 江苏吉禾 | 江苏兆盛 | 宜兴泉溪 | 无锡通用 |  |  |  | 由非金属链板式刮泥机系统供货商配套 |
| 5 | 手动调节排渣堰门 | 南通华新 | 江苏吉禾 | 江苏兆盛 | 宜兴泉溪 | 无锡通用 |  |  |  | 由非金属链板式刮泥机系统供货商配套 |
| 6 | 手动污泥调节阀 | 上海冠龙 | 阀安格 | 依博罗 | AVK | 大通互惠 | 温州良工 | 安徽江星 | 上海泸航 | 由非金属链板式刮泥机系统供货商配套 |
| 7 | LX型电动单梁悬挂起重机 |  |  |  |  |  |  |  |  | 严禁漏油，由非金属链板式刮泥机系统供货商配套 |
| 8 | CD1型电动葫芦 |  |  |  |  |  |  |  |  | 严禁漏油，由非金属链板式刮泥机系统供货商配套 |
| 9 | 生物除臭装置 | 上海西源 | 楚天科技 | 江苏兴联 | 江苏博恩 | 厦门冉能环保 |  |  |  | 或性能不低于以上要求的产品 |
| 10 | 除臭离心风机 |  |  |  |  |  |  |  |  | 由生物除臭滤池系统供货商配套 |
| 11 | 循环水箱 |  |  |  |  |  |  |  |  | 由生物除臭滤池系统供货商配套 |
| 12 | 补充水箱 |  |  |  |  |  |  |  |  | 由生物除臭滤池系统供货商配套 |
| 13 | 循环水泵 |  |  |  |  |  |  |  |  | 进口品牌或同等质量的一线国产品牌，由生物除臭滤池系统供货商配套 |
| 14 | 喷淋水泵 |  |  |  |  |  |  |  |  | 进口品牌或同等质量的一线国产品牌，由生物除臭滤池系统供货商配套 |
| 15 | 浮渣筐 |  |  |  |  |  |  |  |  | 由生物除臭滤池系统供货商配套 |
| 四、深度处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）中间提升泵池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 潜水轴流泵 | 飞力 | 威乐 | KSB | 荏原 | 泽尼特 | 格兰富 |  |  |  |
| （二）污泥回流泵池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 潜水轴流泵 | 飞力 | 威乐 | KSB | 荏原 | 泽尼特 | 格兰富 |  |  |  |
| （三）剩余污泥泵池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 剩余潜污泵 |  |  |  |  |  |  |  |  | 进口品牌或同等质量的一线国产品牌 |
| （四）磁介质高效沉淀池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 磁介质高效沉淀池系统 | 青岛洛克 | 北京坎布里奇 | 北京精瑞科迈 | 安乐 |  |  |  |  |  |
| 1 | 快混池搅拌器 |  |  |  |  |  |  |  |  | 由磁介质高效沉淀池系统供货商配套 |
|  | 磁粉池搅拌器 |  |  |  |  |  |  |  |  | 由磁介质高效沉淀池系统供货商配套 |
|  | 絮凝池搅拌器 |  |  |  |  |  |  |  |  | 由磁介质高效沉淀池系统供货商配套 |
|  | 中心传动浓缩刮泥机 |  |  |  |  |  |  |  |  | 由磁介质高效沉淀池系统供货商配套 |
|  | 磁泥剪切机 |  |  |  |  |  |  |  |  | 由磁介质高效沉淀池系统供货商配套 |
|  | 磁分离机 |  |  |  |  |  |  |  |  | 由磁介质高效沉淀池系统供货商配套 |
|  | 手电两用镶铜铸铁方闸门 | 南通华新 | 江苏吉禾 | 江苏兆盛 | 宜兴泉溪 | 无锡通用 |  |  |  | 由磁介质高效沉淀池系统供货商配套 |
|  | 手电动不锈钢渠道闸门 | 南通华新 | 江苏吉禾 | 江苏兆盛 | 宜兴泉溪 | 无锡通用 |  |  |  | 由磁介质高效沉淀池系统供货商配套 |
|  | 磁粉内回流泵（渣浆泵） | 无锡伟尔 | 克莱博斯 |  |  |  |  |  |  | 由磁介质高效沉淀池系统供货商配套 |
|  | 磁粉剩余污泥泵（渣浆泵） | 无锡伟尔 | 克莱博斯 |  |  |  |  |  |  | 由磁介质高效沉淀池系统供货商配套 |
|  | 斜管及支架 |  |  |  |  |  |  |  |  | 由磁介质高效沉淀池系统供货商配套 |
|  | 齿形出水堰板及出水槽 |  |  |  |  |  |  |  |  | 由磁介质高效沉淀池系统供货商配套 |
|  | 化学污泥排放泵 |  |  |  |  |  |  |  |  | 进口品牌或同等质量的一线国产品牌，由磁介质高效沉淀池系统供货商配套 |
|  | 手电两用镶铜铸铁方闸门 | 南通华新 | 江苏吉禾 | 江苏兆盛 | 宜兴泉溪 | 无锡通用 |  |  |  | 由磁介质高效沉淀池系统供货商配套 |
|  | 手电动不锈钢渠道闸门 | 南通华新 | 江苏吉禾 | 江苏兆盛 | 宜兴泉溪 | 无锡通用 |  |  |  | 由磁介质高效沉淀池系统供货商配套 |
| （五）纤维转盘滤池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 纤维转盘 | 浦华环保 | 美国Aqua | 科林之星 |  |  |  |  |  | 由纤维转盘系统供货商配套 |
|  | 反冲洗水泵 |  |  |  |  |  |  |  |  | 进口品牌或同等质量的一线国产品牌，由纤维转盘系统供货商配套 |
|  | 反冲洗电动球阀 | 上海冠龙 | 阀安格 | 依博罗 | AVK | 大通互惠 | 温州良工 | 安徽江星 | 上海泸航 | 由纤维转盘系统供货商配套 |
|  | 反冲洗止回阀 | 上海冠龙 | 阀安格 | 依博罗 | AVK | 大通互惠 | 温州良工 | 安徽江星 | 上海泸航 | 由纤维转盘系统供货商配套 |
|  | 手电动不锈钢渠道闸门 | 南通华新 | 江苏吉禾 | 江苏兆盛 | 宜兴泉溪 | 无锡通用 |  |  |  | 由纤维转盘系统供货商配套 |
|  | 反冲洗手动蝶阀 | 上海冠龙 | 阀安格 | 依博罗 | AVK | 大通互惠 | 温州良工 | 安徽江星 | 上海泸航 | 由纤维转盘系统供货商配套 |
| （六）消毒接触池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 手动镶铜铸铁方闸门 | 南通华新 | 江苏吉禾 | 江苏兆盛 | 宜兴泉溪 | 无锡通用 |  |  |  |  |
| （七）总出水提升泵房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 潜水提升泵 | 飞力 | 威乐 | KSB | 荏原 | 泽尼特 | 格兰富 |  |  |  |
| （八）再生水回用泵池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 潜水提升泵 | 飞力 | 威乐 | KSB | 荏原 | 泽尼特 | 格兰富 |  |  |  |
| （九）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电动单梁悬挂起重机 |  |  |  |  |  |  |  |  | 严禁漏油，由磁介质高效沉淀池系统供货商配套 |
| 2 | u型轨道电动葫芦 |  |  |  |  |  |  |  |  | 严禁漏油，由磁介质高效沉淀池系统供货商配套 |
| 3 | 电动葫芦 |  |  |  |  |  |  |  |  | 严禁漏油，由磁介质高效沉淀池系统供货商配套 |
| 5 | 小型移动式潜水排污泵 |  |  |  |  |  |  |  |  | 进口品牌或同等质量的一线国产品牌 |
| 6 | 出水采样小型潜水泵 |  |  |  |  |  |  |  |  | 进口品牌或同等质量的一线国产品牌 |
| 7 | 手动不锈钢渠道闸门 | 南通华新 | 江苏吉禾 | 江苏兆盛 | 宜兴泉溪 | 无锡通用 |  |  |  |  |
| 五、污泥脱水机房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 立式涡轮搅拌机 |  |  |  |  |  |  |  |  | 进口品牌或同等质量的一线国产品牌，由离心脱水机系统供货商配套 |
| 2 | 离心脱水机 | 安德里茨 | 阿法拉伐 | 福乐伟 |  |  |  |  |  | 或性能不低于以上要求的产品 |
|  | 污泥切割机 |  |  |  |  |  |  |  |  | 由离心脱水机系统供货商配套 |
|  | 干泥料仓 |  |  |  |  |  |  |  |  | 由离心脱水机系统供货商配套 |
|  | 絮凝剂自动泡药机 |  |  |  |  |  |  |  |  | 由离心脱水机系统供货商配套 |
|  | 集水坑潜水泵 |  |  |  |  |  |  |  |  | 进口品牌或同等质量的一线国产品牌，由离心脱水机系统供货商配套 |
|  | 电动刀闸阀 | 上海冠龙 | 阀安格 | 依博罗 | AVK | 大通互惠 | 温州良工 | 安徽江星 | 上海泸航 | 由离心脱水机系统供货商配套 |
|  | 脱水机进料螺杆泵 | 西派克 | 耐驰 | MONO |  |  |  |  |  | 由离心脱水机系统供货商配套 |
|  | 干泥螺杆泵 | 西派克 | 耐驰 | MONO |  |  |  |  |  | 由离心脱水机系统供货商配套 |
|  | 絮凝剂投加螺杆泵 | 西派克 | 耐驰 | MONO |  |  |  |  |  | 由离心脱水机系统供货商配套 |
|  | 电磁流量计 | 德国科隆 | E+H | 哈希 | WTW | 西门子 |  |  |  | 由离心脱水机系统供货商配套 |
|  | 超声波液位计 | 德国科隆 | E+H | 哈希 | WTW | 西门子 | 汇中 |  |  | 由离心脱水机系统供货商配套 |
|  | 电动球阀 | 上海冠龙 | 阀安格 | 依博罗 | AVK | 大通互惠 | 温州良工 | 安徽江星 | 上海泸航 | 由离心脱水机系统供货商配套 |
|  | 电磁阀 | 上海冠龙 | 阀安格 | 依博罗 | AVK | 大通互惠 | 温州良工 | 安徽江星 | 上海泸航 | 由离心脱水机系统供货商配套 |
|  | 电动刀闸阀 | 上海冠龙 | 阀安格 | 依博罗 | AVK | 大通互惠 | 温州良工 | 安徽江星 | 上海泸航 | 由离心脱水机系统供货商配套 |
| 六、1#2#生物除臭滤池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1#生物除臭滤池 | 上海西源 | 楚天科技 | 江苏兴联 | 江苏博恩 | 厦门冉能环保 |  |  |  | 或性能不低于以上要求的产品 |
|  | 2#生物除臭滤池 | 上海西源 | 楚天科技 | 江苏兴联 | 江苏博恩 | 厦门冉能环保 |  |  |  |  |
|  | 清洗水箱 |  |  |  |  |  |  |  |  | 由生物除臭滤池系统供货商配套 |
|  | 清洗水泵 |  |  |  |  |  |  |  |  | 进口品牌或同等质量的一线国产品牌，由生物除臭滤池系统供货商配套 |
| 4 | 不锈钢隔膜压力表 | 布莱迪 | 上海赛途 | 上海自动化仪表 |  |  |  |  |  | 由生物除臭滤池系统供货商配套 |
| 5 | 电动单梁悬挂起重机 |  |  |  |  |  |  |  |  | 严禁漏油，由生物除臭滤池系统供货商配套 |
| 6 | 电动葫芦 |  |  |  |  |  |  |  |  | 严禁漏油，由生物除臭滤池系统供货商配套 |
| 七、鼓风机房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 磁悬浮鼓风机 | 亿昇 | ABS | 阿特拉斯 | 豪顿 | 南京磁谷 | 阿尔法 |  |  | 或性能不低于以上要求的产品 |
|  | 自动卷绕式空气过滤器 |  |  |  |  |  |  |  |  | 由磁悬浮鼓风机系统供货商配套 |
|  | 布袋过滤器 |  |  |  |  |  |  |  |  | 由磁悬浮鼓风机系统供货商配套 |
|  | 出口锥形扩散器 |  |  |  |  |  |  |  |  | 由磁悬浮鼓风机系统供货商配套 |
|  | 双法兰金属波纹管补偿器 |  |  |  |  |  |  |  |  | 由磁悬浮鼓风机系统供货商配套 |
|  | 缓闭消声止回阀 | 上海冠龙 | 阀安格 | 依博罗 | AVK | 大通互惠 | 温州良工 | 安徽江星 | 上海泸航 | 由磁悬浮鼓风机系统供货商配套 |
|  | 法兰式手动蝶阀 | 上海冠龙 | 阀安格 | 依博罗 | AVK | 大通互惠 | 温州良工 | 安徽江星 | 上海泸航 | 由磁悬浮鼓风机系统供货商配套 |
|  | 气动放空阀 | 上海冠龙 | 阀安格 | 依博罗 | AVK | 大通互惠 | 温州良工 | 安徽江星 | 上海泸航 | 由磁悬浮鼓风机系统供货商配套 |
|  | LX型电动单梁悬挂起重机 |  |  |  |  |  |  |  |  | 严禁漏油，由磁悬浮鼓风机系统供货商配套 |
| 八、加药间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）次氯酸钠、PAC、乙酸钠投加系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 次氯酸钠、PAC、乙酸钠储罐 | 恒业兴科 | 赣州金振环保 | 淄博富邦 | 宁波新远栋 |  |  |  |  |  |
| 2 | 次氯酸钠、PAC、乙酸钠加药隔膜计量泵 | 帕斯菲达 | Prominent | 米顿罗 | Tomal（瑞典） | Hapman（美国） |  |  |  |  |
| （二）PAM投加系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PAM泡药机 | 泰普斯（厦门） | 江苏懿锋 | 江苏兴联 | 上海祁立 | 上海奥德 |  |  |  |  |
| 2 | PAM加药螺杆泵 | 西派克 | 耐驰 | MONO |  |  |  |  |  |  |
| （三）中水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 倒流防止器 | 上海冠龙 | 阀安格 | 依博罗 | AVK | 大通互惠 | 温州良工 | 安徽江星 | 上海泸航 |  |
| 2 | 球阀 | 上海冠龙 | 阀安格 | 依博罗 | AVK | 大通互惠 | 温州良工 | 安徽江星 | 上海泸航 |  |
| 3 | 电磁阀 | 上海冠龙 | 阀安格 | 依博罗 | AVK | 大通互惠 | 温州良工 | 安徽江星 | 上海泸航 |  |

- 2、自控设备

| 序号 | 名称 | 参考品牌 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 | 品牌4 | 品牌5 | 品牌6 | 品牌7 |
| 一、厂区视频监控 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 红外球形摄像机 | 乔安 | 来科迪 | 斯特佳图 | 海康威视 | 宇视 |  |  |
| 二、综合楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 通讯及网络机柜（含程控交换机1台，24口100M/1000M自适应交换机2台，8口100M/1000M自适应宽带路由器1台，交换机至少带4光口，路由器至少带2光口） | H3C | 华为 | 思科 |  |  |  |  |
| 三、1#门卫 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频监控主机 | 联想 | 华硕 | HP | 戴尔 |  |  |  |
| 四、2#门卫 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频监控主机 | 联想 | 华硕 | HP | 戴尔 |  |  |  |
| 五、中控室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据及WEB服务器 | 华为 | 戴尔 | IBM |  |  |  |  |
| 2 | 液晶显示器 | 联想 | 华硕 | HP | 戴尔 |  |  |  |
| 3 | 工程师站 | 研华 | 西门子 | 控创 | 康泰克 |  |  |  |
| 4 | 操作员站 | 研华 | 西门子 | 控创 | 康泰克 |  |  |  |
| 5 | 计算机系统主机机柜 | 威图 | 恒星 | 图腾 |  |  |  |  |
| 6 | 视频系统及通讯、网络设备机柜 | 威图 | 恒星 | 图腾 |  |  |  |  |
| 7 | 故障打印机 | HP | 佳能 | 爱普生 | 联想 |  |  |  |
| 8 | 图表打印机 | HP | 佳能 | 爱普生 | 联想 |  |  |  |
| 10 | 硬件防火墙 | cisco | 华为 | H3C | 天融信 |  |  |  |
| 11 | 工业加强型路由器 | 华为 | 腾达 | TP-LINK | H3C |  |  |  |
| 12 | 在线式不间断电源 | 山特 | 商宇 | 艾默生 | 华为 |  |  |  |
| 13 | DLP大屏幕投影拼接墙系统 | 巴可 | 科视 | 三菱 | 东芝 | 纬而视 | 广州赛普 |  |
| 14 | 拼接墙处理器系统 | 巴可 | 科视 | 三菱 | 东芝 | 纬而视 | 广州赛普 |  |
| 15 | 大屏幕应用管理软件控制平台 | 鼎深科技 | 卓华 | 清投视讯 |  | 纬而视 | 广州赛普 |  |
| 16 | 发送卡 | 灵星雨 | 南京德普达 | 北京卡莱特 | 中庆 |  |  |  |
| 18 | 综合显示控制单元 | 浙江宇视 | 凌简科技 | 广东莹智 | 海康威视 |  |  |  |
| 19 | 综合安防应用服务器 | 华为 | 戴尔 | IBM | 海康 |  |  |  |
| 20 | 流媒体转发服务器 | 华为 | 戴尔 | IBM | 海康 |  |  |  |
| 21 | 存储主机 | 西部数据 | HP | 希捷 | 戴尔 | 海康 |  |  |
| 22 | 电源模块 | 华为 | 迪龙 | 朝阳 | 明纬 |  |  |  |
| 23 | 电池模块 | 超威 | 骆驼 | 南孚 | 风帆 |  |  |  |
| 24 | 6T硬盘 | 迈拓 | 希捷 | 三星 | IBM |  |  |  |
| 25 | 网络键盘 | 浙江宇视 | 海康威视 | 天盈隆 |  |  |  |  |
| 26 | 视频管理服务器 | 华为 | 戴尔 | IBM | 海康 |  |  |  |
| 27 | 电子围栏监控管理系统软件 | 广拓 | 微邦 | 艾礼富 | 海康威视 |  |  |  |
| 29 | 工业以太网交换机 | H3C | 华为 | 思科 | MOXA |  |  |  |
| 30 | 三层以太网核心交换机 | H3C | 华为 | 思科 | MOXA |  |  |  |
| 31 | 红外一体化摄像机 | 乔安 | 来科迪 | 斯特佳图 | 海康威视 |  |  |  |
| 32 | 门禁卡 | 中控 | 海康威视 | 视沃 | 华特 |  |  |  |
| 33 | 磁力锁 | 梅花 | 宝得利 | 中立 | 皇鼎 | 海康威视 |  |  |
| 34 | 门禁控制器 | 捷顺 | 霍尼韦尔 | 微耕 | 英特韦特 | 海康威视 |  |  |
| 35 | 门禁管理平台 | 西门子 | 深圳达实 | 深圳科松 | dds | 海康威视 |  |  |
| 六、围墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 6线双防区脉冲主机 | 广拓 | 微邦 | 艾礼富 |  | 海康威视 |  |  |
| 2 | 6线单防区脉冲主机 | 广拓 | 微邦 | 艾礼富 |  | 海康威视 |  |  |
| 七、箱体 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电磁流量计（进水总管） | 德国科隆 | E+H | 哈希 | WTW | 西门子 |  |  |
| 2 | 电磁流量计（出水总管） | 德国科隆 | E+H | 哈希 | WTW | 西门子 |  |  |
| 3 | 电磁流量计（污泥回流管） | 德国科隆 | E+H | 哈希 | WTW | 西门子 |  |  |
| 4 | 热式气体流量计 | 德国科隆 | E+H | 哈希 | WTW | 西门子 |  |  |
| 5 | 电磁流量计（剩余污泥管） | 德国科隆 | E+H | 哈希 | WTW | 西门子 |  |  |
| 6 | 电磁流量计（再生水回用总管） | 德国科隆 | E+H | 哈希 | WTW | 西门子 |  |  |
| 八、预处理车间及综合废水池 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 可编程序控制器（1#分控站） | 施耐德 | 西门子 | AB |  |  |  |  |
| 2 | 网关 | 华为 | 中兴 | H3C | 施耐德 |  |  |  |
| 3 | HMI | 施耐德 | 西门子 | AB |  |  |  |  |
| 4 | 工业以太网交换机 | H3C | 华为 | 思科 | MOXA |  |  |  |
| 5 | 模拟信号SDP | 德国PHOENIX | 德国OBO | ABB | SUM |  |  |  |
| 6 | 电源SPD | 德国PHOENIX | 德国OBO | ABB | SUM |  |  |  |
| 7 | 不间断电源 | 山特 | 商宇 | 艾默生 | 华为 |  |  |  |
| 8 | PLC11机柜 | 威图 | 恒星 | 图腾 |  |  |  |  |
| 9 | PH/温度检测仪 | 德国科隆 | E+H | 哈希 | WTW |  |  |  |
| 10 | COD浓度检测仪 | 德国科隆 | E+H | 哈希 | WTW |  |  |  |
| 11 | 氨氮浓度检测仪 | 德国科隆 | E+H | 哈希 | WTW |  |  |  |
| 12 | 总磷/总氮浓度检测仪 | 德国科隆 | E+H | 哈希 | WTW |  |  |  |
| 13 | 浊度检测仪 | 德国科隆 | E+H | 哈希 | WTW |  |  |  |
| 14 | 自动采样器 | 北京格雷斯普 | 常州金坛精达 | 北京金鹏环益 | 福光 |  |  |  |
| 15 | 数据采集仪 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | H2S气体检测报警器 | 霍尼韦尔 | 安培尔 | 阿库特 | 斯科森 | 科尔康 |  |  |
| 17 | NH3气体检测报警器 | 霍尼韦尔 | 安培尔 | 阿库特 | 斯科森 | 科尔康 |  |  |
| 18 | O2气体检测报警器 | 霍尼韦尔 | 安培尔 | 阿库特 | 斯科森 | 科尔康 |  |  |
| 19 | 气体探测报警器 | 霍尼韦尔 | 安培尔 | 阿库特 | 斯科森 | 科尔康 |  |  |
| 20 | 超声波液位计 | 德国科隆 | E+H | 哈希 | WTW | 西门子 |  |  |
| 22 | 浮球液位开关 | 伊莱科 | 赛盛尔 | 凡宜 | 大连马赫 |  |  |  |
| 23 | 红外一体化摄像机 | 乔安 | 来科迪 | 斯特佳图 | 海康威视 |  |  |  |
| 九、生物池 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ORP仪 | 德国科隆 | E+H | 哈希 | WTW |  |  |  |
| 3 | 浊度分析仪 | 德国科隆 | E+H | 哈希 | WTW |  |  |  |
| 5 | 溶解氧仪 | 德国科隆 | E+H | 哈希 | WTW |  |  |  |
| 7 | 氨氮/硝氮分析仪 | 德国科隆 | E+H | 哈希 | WTW |  |  |  |
| 9 | 模拟信号SPD | 德国PHOENIX | 德国OBO | ABB | SUM |  |  |  |
| 10 | 电源SPD | 德国PHOENIX | 德国OBO | ABB | SUM |  |  |  |
| 十、二沉池及3#生物滤池 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 红外一体化摄像机 | 乔安 | 来科迪 | 斯特佳图 | 海康威视 |  |  |  |
| 十一、深度处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 超声波液位计 | 德国科隆 | E+H | 哈希 | WTW | 西门子 |  |  |
| 3 | 浮球液位开关 | 德国科隆 | E+H | 哈希 | WTW | 大连马赫 |  |  |
| 4 | 超声波污泥界面仪 | 德国科隆 | E+H | 哈希 | WTW |  |  |  |
| 6 | 污泥浊度仪 | 德国科隆 | E+H | 哈希 | WTW |  |  |  |
| 8 | 电磁流量计 | 德国科隆 | E+H | 哈希 | WTW | 西门子 |  |  |
| 10 | H2S气体检测报警器 | 霍尼韦尔 | 安培尔 | 阿库特 | 斯科森 | 科尔康 |  |  |
| 11 | NH3气体检测报警器 | 霍尼韦尔 | 安培尔 | 阿库特 | 斯科森 | 科尔康 |  |  |
| 12 | O2气体检测报警器 | 霍尼韦尔 | 安培尔 | 阿库特 | 斯科森 | 科尔康 |  |  |
| 13 | 温湿度数字变送器 | 建大仁科 | 德图testo | 广州驰越 | 北京昆仑中大 | 青岛佳奇 |  |  |
| 14 | 气体探测报警器 | 霍尼韦尔 | 安培尔 | 阿库特 | 斯科森 | 科尔康 |  |  |
| 15 | 红外一体化摄像机 | 乔安 | 来科迪 | 斯特佳图 | 海康威视 |  |  |  |
| 十二、消防泵房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一体化超声波液位计 | 德国科隆 | E+H | 哈希 | WTW | 西门子 | 汇中 |  |
| 2 | 红外一体化摄像机 | 乔安 | 来科迪 | 斯特佳图 | 海康威视 |  |  |  |
| 十三、污泥脱水机房及1#2#生物滤池 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 超声波液位计 | 德国科隆 | E+H | 哈希 | WTW | 西门子 |  |  |
| 3 | 硫化氢（H2S）传感器 | 德国科隆 | E+H | 哈希 | WTW | 科尔康 |  |  |
| 4 | 甲烷（CH4）传感器 | 德国科隆 | E+H | 哈希 | WTW | 科尔康 |  |  |
| 5 | 一氧化碳（CO）传感器 | 德国科隆 | E+H | 哈希 | WTW | 科尔康 |  |  |
| 6 | 氨气（NH3）传感器 | 德国科隆 | E+H | 哈希 | WTW | 科尔康 |  |  |
| 7 | 氧气（O2）传感器 | 德国科隆 | E+H | 哈希 | WTW | 科尔康 |  |  |
| 8 | 甲醛（HCHO）传感器 | 德国科隆 | E+H | 哈希 | WTW | 科尔康 |  |  |
| 9 | 氯化氢（HCL）传感器 | 德国科隆 | E+H | 哈希 | WTW | 科尔康 |  |  |
| 10 | 气体探测报警器 | 霍尼韦尔 | 安培尔 | 阿库特 | 斯科森 | 科尔康 |  |  |
| 11 | H2S气体检测报警器 | 霍尼韦尔 | 安培尔 | 阿库特 | 斯科森 | 科尔康 |  |  |
| 12 | NH3气体检测报警器 | 霍尼韦尔 | 安培尔 | 阿库特 | 斯科森 | 科尔康 |  |  |
| 13 | O2气体检测报警器 | 霍尼韦尔 | 安培尔 | 阿库特 | 斯科森 | 科尔康 |  |  |
| 14 | 红外一体化摄像机 | 乔安 | 来科迪 | 斯特佳图 | 海康威视 |  |  |  |
| 15 | 工业以太网交换机 | H3C | 华为 | 思科 | MOXA |  |  |  |
| 16 | 不间断电源 | 山特 | 商宇 | 艾默生 | 华为 |  |  |  |
| 17 | 通信机柜 | 威图 | 恒星 | 图腾 |  |  |  |  |
| 18 | 网关 | 华为 | 中兴 | H3C | 施耐德 |  |  |  |
| 十四、鼓风机房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 压力变送器 | 德国科隆 | E+H | 哈希 | WTW | 西门子 |  |  |
| 2 | 红外一体化摄像机 | 乔安 | 来科迪 | 斯特佳图 | 海康威视 |  |  |  |
| 十五、加药间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 可编程序控制器（2#分控站） | 施耐德 | 西门子 | AB |  |  |  |  |
| 2 | 网关 | 华为 | 中兴 | H3C | 施耐德 |  |  |  |
| 3 | HMI | 施耐德 | 西门子 | AB |  |  |  |  |
| 4 | 工业以太网交换机 | H3C | 华为 | 思科 | MOXA |  |  |  |
| 5 | 不间断电源 | 山特 | 商宇 | 艾默生 | 华为 |  |  |  |
| 6 | PLC21机柜 | 威图 | 恒星 | 图腾 |  |  |  |  |
| 7 | 一体式超声波液位计 | 德国科隆 | E+H | 哈希 | WTW | 西门子 | 汇中 |  |
| 8 | 电磁流量计 | 德国科隆 | E+H | 哈希 | WTW | 西门子 |  |  |
| 9 | 红外一体化摄像机 | 乔安 | 来科迪 | 斯特佳图 | 海康威视 |  |  |  |
| 十六、变电站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 红外一体化摄像机 | 乔安 | 来科迪 | 斯特佳图 | 海康威视 |  |  |  |
| 2 | 可编程序控制器（3#分控站） | 施耐德 | 西门子 | AB |  |  |  |  |
| 3 | 网关 | 华为 | 中兴 | H3C | 施耐德 |  |  |  |
| 4 | HMI | 施耐德 | 西门子 | AB |  |  |  |  |
| 5 | 模拟信号SPD | 德国PHOENIX | 德国OBO | ABB | SUM |  |  |  |
| 6 | 电源SPD | 德国PHOENIX | 德国OBO | ABB | SUM |  |  |  |
| 7 | 工业以太网交换机 | H3C | 华为 | 思科 | MOXA |  |  |  |
| 8 | 不间断电源 | 山特 | 商宇 | 艾默生 | 华为 |  |  |  |
| 9 | PLC31机柜 | 威图 | 恒星 | 图腾 |  |  |  |  |
| 十七、出水水质分析间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PH/温度检测仪 | 德国科隆 | E+H | 哈希 | WTW |  |  |  |
| 2 | COD浓度检测仪 | 德国科隆 | E+H | 哈希 | WTW |  |  |  |
| 3 | 氨氮浓度检测仪 | 德国科隆 | E+H | 哈希 | WTW |  |  |  |
| 4 | 总磷/总氮浓度检测仪 | 德国科隆 | E+H | 哈希 | WTW |  |  |  |
| 5 | 余氯检测仪 | 德国科隆 | E+H | 哈希 | WTW |  |  |  |
| 6 | 浊度检测仪 | 德国科隆 | E+H | 哈希 | WTW |  |  |  |
| 7 | 自动采样器 | 北京格雷斯普 | 常州金坛精达 | 北京金鹏环益 | 福光 |  |  |  |
| 9 | ups | 山特 | 商宇 | 艾默生 | 华为 |  |  |  |
| 10 | 红外一体化摄像机 | 乔安 | 来科迪 | 斯特佳图 | 海康威视 |  |  |  |
| 11 | 模拟信号SPD | 德国PHOENIX | 德国OBO | ABB | SUM |  |  |  |
| 12 | 交流电源SPD | 德国PHOENIX | 德国OBO | ABB | SUM |  |  |  |

注：★1、投标货物中粗格栅、细格栅、曝气沉砂池链板式刮砂机、链条刮泥机、水泵、潜水搅拌器及推流器、曝气盘、纤维转盘、离心脱水机、磁悬浮鼓风机须具有制造商授权书，否则将导致废标。

- ★2、本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和安装。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，价格不予调整。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

- ★3、投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。同一种设备只能选用1个品牌;

第三卷

第六章 投标文件格式

马洲污水处理厂（一期）工程设备采购项目投标文件

招标编号：

项目名称：马洲污水处理厂（一期）工程设备采购项目

招标人： 漳州发展水务集团有限公司

招标代理机构：厦门天亚工程项目管理有限公司

投   标  人：                      （盖章）

法定代表人：                       （盖章）

日  期：  年  月  日

目    录

一、投标书

二、投标人拟用于工程的主要材料品牌（厂家）表

三、金额占总价比重较大的单项设备表

四、技术规格和商务偏离表

五、投标人的资格证明文件

六、招标服务费承诺书

七、投标人提交的有关评分及其他认为需要提供的材料

八、投标保证金汇款凭证资料

九、投标人自评表

说明：

1. 投标人在制作电子投标文件过程中，投标人企业相关资料以在漳州市工程项目交易中心诚信库中录入的信息为准（包括相关原件扫描件），不允许在工具中上传。各投标单位务必真实、准确、完整录入诚信库资料 (原件扫描件)，如果因诚信库资料导致废标等情况，由录入投标单位自行负责。

2.本次招标采用电子招投标，招标文件中投标文件格式与电子招投标系统格式不一致的，以上传的投标文件格式为准。

3.所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章及法人盖章部份，应按要求进行盖单位电子章和法人电子印章。涉及到投标代理人签字的，一律由电脑录入。投标文件中的证件扫描件若从诚信库中录入链接的，可不用盖公章。

4.投标企业法定代表人电子印章（法人CA），在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。

一、投  标  书

致：漳州发展水务集团有限公司

招标编号：

项目名称：

我单位经研究招标文件及有关的文件所有内容后，我方愿以招标文件公布的设备清单以财政或业主委托第三方审核价下浮       % 为优惠率进行响应报价。

投标人(加盖公章)：

投标代表签字：

日期：

二、投标人拟用于工程的主要材料品牌（厂家）表

设备备选品牌（投标人在投标中须确定及标明品牌）

1、工艺设备

| 序号 | 设备名称 | 参考品牌 |  |  |  |  |  |  |  |  | 投标人拟选用品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 品牌1 |  | 品牌2 | 品牌3 | 品牌4 | 品牌5 | 品牌6 | 品牌7 | 品牌8 |  |  |
| 一、预处理车间及综合废水池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）粗格栅及提升泵房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 潜水提升泵 | 飞力 |  | 威乐 | KSB | 荏原 | 泽尼特 | 格兰富 |  |  |  |  |
| 2 | 钢丝绳粗格栅 | 江苏一环 |  | 宜兴泉溪 | 无锡通用 | 南通华新 | 中节能兆盛 |  |  |  |  | 或性能不低于以上要求的产品 |
|  | 无轴螺旋输送机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 由粗格栅系统供货商配套 |
|  | 螺旋压榨机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 由粗格栅系统供货商配套 |
| 3 | 进水取样泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 进口品牌或同等质量的一线国产品牌，由粗格栅系统供货商配套 |
| 4 | 靠壁明杆铸铁镶铜方闸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 由粗格栅系统供货商配套 |
| 5 | CD1型电动葫芦 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 严禁漏油，由粗格栅系统供货商配套 |
| （二）细格栅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 内进流细格栅 | 华都琥珀 |  | 南通华新 | 宜兴泉溪 | 中节能兆盛 |  |  |  |  |  | 或性能不低于以上要求的产品 |
|  | 细格栅中压冲洗泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 进口品牌或同等质量的一线国产品牌，由细格栅系统供货商配套 |
|  | 细格栅螺旋压榨机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 由细格栅系统供货商配套 |
|  | 无轴螺旋输送机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 由细格栅系统供货商配套 |
|  | 组合式不锈钢冲洗水箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 由细格栅系统供货商配套 |
| 2 | 渠道闸门 | 南通华新 |  | 江苏吉禾 | 中节能兆盛 | 宜兴泉溪 | 无锡通用 |  |  |  |  | 由细格栅系统供货商配套 |
| （三）曝气沉砂池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 非金属链板式刮砂机 | 国美 |  | 帕萨旺 | 宝利金 | DEWA | 南通华新 |  |  |  |  |  |
|  | 电动撇渣管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 由曝气沉砂池链条刮砂机系统供货商配套 |
|  | 砂水分离器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 由曝气沉砂池链条刮砂机系统供货商配套 |
|  | 吸砂泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 由曝气沉砂池链条刮砂机系统供货商配套 |
|  | 罗茨鼓风机 | 山东章鼓 |  | 百事德 |  |  |  |  |  |  |  | 由曝气沉砂池链条刮砂机系统供货商配套 |
| 2 | 靠壁明杆铸铁镶铜方闸 | 南通华新 |  | 江苏吉禾 | 中节能兆盛 | 宜兴泉溪 | 无锡通用 |  |  |  |  | 由曝气沉砂池链条刮砂机系统供货商配套 |
| （四）综合废水池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不堵塞潜水离心泵 | 飞力 |  | 威乐 | KSB | 荏原 | 泽尼特 | 格兰富 |  |  |  |  |
| 2 | CD1型电动葫芦 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 严禁漏油，由曝气沉砂池链条刮砂机系统供货商配套 |
| （五）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不堵塞潜水离心泵 | 飞力 |  | 威乐 | KSB | 荏原 | 泽尼特 | 格兰富 |  |  |  |  |
| 2 | 电动法兰式蝶阀 | 上海冠龙 |  | 阀安格 | 依博罗 | AVK | 大通互惠 | 温州良工 | 安徽江星 | 上海泸航 |  | 由曝气沉砂池链条刮砂机系统供货商配套 |
|  |  |  | 二、生物池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 预缺氧区高速搅拌器 | 飞力 |  | 威乐 | KSB | 荏原 | 泽尼特 | 格兰富 |  |  |  |  |
| 2 | 厌氧区高速搅拌器 | 飞力 |  | 威乐 | KSB | 荏原 | 泽尼特 | 格兰富 |  |  |  |  |
| 3 | 第一缺氧区推流器 | 飞力 |  | 威乐 | KSB | 荏原 | 泽尼特 | 格兰富 |  |  |  |  |
| 4 | 第二缺氧区搅拌器 | 飞力 |  | 威乐 | KSB | 荏原 | 泽尼特 | 格兰富 |  |  |  |  |
| 5 | 内回流泵 | 飞力 |  | 威乐 | KSB | 荏原 | 泽尼特 | 格兰富 |  |  |  |  |
| 6 | 排污泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 进口品牌或同等质量的一线国产品牌，由曝气系统供货商配套 |
| 7 | 橡胶膜片式不堵塞盘式曝气盘 | Jaeger（耶格尔） |  | 帕萨旺 | 沃克尔 | 瑞好 | 威德 |  |  |  |  | 由曝气系统供货商配套 |
| 9 | 柔性接头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 由曝气系统供货商配套 |
| 8 | 法兰式手动蝶阀 | 上海冠龙 |  | 阀安格 | 依博罗 | AVK | 大通互惠 | 温州良工 | 安徽江星 | 上海泸航 |  | 由曝气系统供货商配套 |
| 10 | 对夹式手动蝶阀 | 上海冠龙 |  | 阀安格 | 依博罗 | AVK | 大通互惠 | 温州良工 | 安徽江星 | 上海泸航 |  | 由曝气系统供货商配套 |
| 11 | 手动法兰式闸门 | 南通华新 |  | 江苏吉禾 | 江苏兆盛 | 宜兴泉溪 | 无锡通用 |  |  |  |  | 由曝气系统供货商配套 |
|  |  |  | 三、二沉池及3#生物除臭滤池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 非金属链条刮泥机 | 国美 |  | 帕萨旺 | 宝利金 | DEWA | 南通华新 |  |  |  |  |  |
| 2 | 电动撇渣管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 由非金属链板式刮泥机系统供货商配套 |
| 3 | 排污泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 进口品牌或同等质量的一线国产品牌，由非金属链板式刮泥机系统供货商配套 |
| 4 | 手电动渠道闸门 | 南通华新 |  | 江苏吉禾 | 江苏兆盛 | 宜兴泉溪 | 无锡通用 |  |  |  |  | 由非金属链板式刮泥机系统供货商配套 |
| 5 | 手动调节排渣堰门 | 南通华新 |  | 江苏吉禾 | 江苏兆盛 | 宜兴泉溪 | 无锡通用 |  |  |  |  | 由非金属链板式刮泥机系统供货商配套 |
| 6 | 手动污泥调节阀 | 上海冠龙 |  | 阀安格 | 依博罗 | AVK | 大通互惠 | 温州良工 | 安徽江星 | 上海泸航 |  | 由非金属链板式刮泥机系统供货商配套 |
| 7 | LX型电动单梁悬挂起重机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 严禁漏油，由非金属链板式刮泥机系统供货商配套 |
| 8 | CD1型电动葫芦 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 严禁漏油，由非金属链板式刮泥机系统供货商配套 |
| 9 | 生物除臭装置 | 上海西源 |  | 楚天科技 | 江苏兴联 | 江苏博恩 | 厦门冉能环保 |  |  |  |  | 或性能不低于以上要求的产品 |
| 10 | 除臭离心风机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 由生物除臭滤池系统供货商配套 |
| 11 | 循环水箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 由生物除臭滤池系统供货商配套 |
| 12 | 补充水箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 由生物除臭滤池系统供货商配套 |
| 13 | 循环水泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 进口品牌或同等质量的一线国产品牌，由生物除臭滤池系统供货商配套 |
| 14 | 喷淋水泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 进口品牌或同等质量的一线国产品牌，由生物除臭滤池系统供货商配套 |
| 15 | 浮渣筐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 由生物除臭滤池系统供货商配套 |
|  |  |  | 四、深度处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （一）中间提升泵池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 潜水轴流泵 | 飞力 |  | 威乐 | KSB | 荏原 | 泽尼特 | 格兰富 |  |  |  |  |
|  |  |  | （二）污泥回流泵池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 潜水轴流泵 | 飞力 |  | 威乐 | KSB | 荏原 | 泽尼特 | 格兰富 |  |  |  |  |
|  |  |  | （三）剩余污泥泵池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 剩余潜污泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 进口品牌或同等质量的一线国产品牌 |
|  |  |  | （四）磁介质高效沉淀池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 磁介质高效沉淀池系统 | 青岛洛克 |  | 北京坎布里奇 | 北京精瑞科迈 | 安乐 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 快混池搅拌器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 由磁介质高效沉淀池系统供货商配套 |
|  | 磁粉池搅拌器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 由磁介质高效沉淀池系统供货商配套 |
|  | 絮凝池搅拌器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 由磁介质高效沉淀池系统供货商配套 |
|  | 中心传动浓缩刮泥机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 由磁介质高效沉淀池系统供货商配套 |
|  | 磁泥剪切机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 由磁介质高效沉淀池系统供货商配套 |
|  | 磁分离机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 由磁介质高效沉淀池系统供货商配套 |
|  | 手电两用镶铜铸铁方闸门 | 南通华新 |  | 江苏吉禾 | 江苏兆盛 | 宜兴泉溪 | 无锡通用 |  |  |  |  | 由磁介质高效沉淀池系统供货商配套 |
|  | 手电动不锈钢渠道闸门 | 南通华新 |  | 江苏吉禾 | 江苏兆盛 | 宜兴泉溪 | 无锡通用 |  |  |  |  | 由磁介质高效沉淀池系统供货商配套 |
|  | 磁粉内回流泵（渣浆泵） | 无锡伟尔 |  | 克莱博斯 |  |  |  |  |  |  |  | 由磁介质高效沉淀池系统供货商配套 |
|  | 磁粉剩余污泥泵（渣浆泵） | 无锡伟尔 |  | 克莱博斯 |  |  |  |  |  |  |  | 由磁介质高效沉淀池系统供货商配套 |
|  | 斜管及支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 由磁介质高效沉淀池系统供货商配套 |
|  | 齿形出水堰板及出水槽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 由磁介质高效沉淀池系统供货商配套 |
|  | 化学污泥排放泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 进口品牌或同等质量的一线国产品牌，由磁介质高效沉淀池系统供货商配套 |
|  | 手电两用镶铜铸铁方闸门 | 南通华新 |  | 江苏吉禾 | 江苏兆盛 | 宜兴泉溪 | 无锡通用 |  |  |  |  | 由磁介质高效沉淀池系统供货商配套 |
|  | 手电动不锈钢渠道闸门 | 南通华新 |  | 江苏吉禾 | 江苏兆盛 | 宜兴泉溪 | 无锡通用 |  |  |  |  | 由磁介质高效沉淀池系统供货商配套 |
|  |  |  | （五）纤维转盘滤池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 纤维转盘 | 浦华环保 |  | 美国Aqua | 科林之星 |  |  |  |  |  |  | 由纤维转盘系统供货商配套 |
|  | 反冲洗水泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 进口品牌或同等质量的一线国产品牌，由纤维转盘系统供货商配套 |
|  | 反冲洗电动球阀 | 上海冠龙 |  | 阀安格 | 依博罗 | AVK | 大通互惠 | 温州良工 | 安徽江星 | 上海泸航 |  | 由纤维转盘系统供货商配套 |
|  | 反冲洗止回阀 | 上海冠龙 |  | 阀安格 | 依博罗 | AVK | 大通互惠 | 温州良工 | 安徽江星 | 上海泸航 |  | 由纤维转盘系统供货商配套 |
|  | 手电动不锈钢渠道闸门 | 南通华新 |  | 江苏吉禾 | 江苏兆盛 | 宜兴泉溪 | 无锡通用 |  |  |  |  | 由纤维转盘系统供货商配套 |
|  | 反冲洗手动蝶阀 | 上海冠龙 |  | 阀安格 | 依博罗 | AVK | 大通互惠 | 温州良工 | 安徽江星 | 上海泸航 |  | 由纤维转盘系统供货商配套 |
|  |  |  | （六）消毒接触池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 手动镶铜铸铁方闸门 | 南通华新 |  | 江苏吉禾 | 江苏兆盛 | 宜兴泉溪 | 无锡通用 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （七）总出水提升泵房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 潜水提升泵 | 飞力 |  | 威乐 | KSB | 荏原 | 泽尼特 | 格兰富 |  |  |  |  |
|  |  |  | （八）再生水回用泵池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 潜水提升泵 | 飞力 |  | 威乐 | KSB | 荏原 | 泽尼特 | 格兰富 |  |  |  |  |
|  |  |  | （九）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电动单梁悬挂起重机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 严禁漏油，由磁介质高效沉淀池系统供货商配套 |
| 2 | u型轨道电动葫芦 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 严禁漏油，由磁介质高效沉淀池系统供货商配套 |
| 3 | 电动葫芦 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 严禁漏油，由磁介质高效沉淀池系统供货商配套 |
| 5 | 小型移动式潜水排污泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 进口品牌或同等质量的一线国产品牌 |
| 6 | 出水采样小型潜水泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 进口品牌或同等质量的一线国产品牌 |
| 7 | 手动不锈钢渠道闸门 | 南通华新 |  | 江苏吉禾 | 江苏兆盛 | 宜兴泉溪 | 无锡通用 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 五、污泥脱水机房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 立式涡轮搅拌机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 进口品牌或同等质量的一线国产品牌，由离心脱水机系统供货商配套 |
| 2 | 离心脱水机 | 安德里茨 |  | 阿法拉伐 | 福乐伟 |  |  |  |  |  |  | 或性能不低于以上要求的产品 |
|  | 污泥切割机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 由离心脱水机系统供货商配套 |
|  | 干泥料仓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 由离心脱水机系统供货商配套 |
|  | 絮凝剂自动泡药机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 由离心脱水机系统供货商配套 |
|  | 集水坑潜水泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 进口品牌或同等质量的一线国产品牌，由离心脱水机系统供货商配套 |
|  | 电动刀闸阀 | 上海冠龙 |  | 阀安格 | 依博罗 | AVK | 大通互惠 | 温州良工 | 安徽江星 | 上海泸航 |  | 由离心脱水机系统供货商配套 |
|  | 脱水机进料螺杆泵 | 西派克 |  | 耐驰 | MONO |  |  |  |  |  |  | 由离心脱水机系统供货商配套 |
|  | 干泥螺杆泵 | 西派克 |  | 耐驰 | MONO |  |  |  |  |  |  | 由离心脱水机系统供货商配套 |
|  | 絮凝剂投加螺杆泵 | 西派克 |  | 耐驰 | MONO |  |  |  |  |  |  | 由离心脱水机系统供货商配套 |
|  | 电磁流量计 | 德国科隆 |  | E+H | 哈希 | WTW | 西门子 |  |  |  |  | 由离心脱水机系统供货商配套 |
|  | 超声波液位计 | 德国科隆 |  | E+H | 哈希 | WTW | 西门子 | 汇中 |  |  |  | 由离心脱水机系统供货商配套 |
|  | 电动球阀 | 上海冠龙 |  | 阀安格 | 依博罗 | AVK | 大通互惠 | 温州良工 | 安徽江星 | 上海泸航 |  | 由离心脱水机系统供货商配套 |
|  | 电磁阀 | 上海冠龙 |  | 阀安格 | 依博罗 | AVK | 大通互惠 | 温州良工 | 安徽江星 | 上海泸航 |  | 由离心脱水机系统供货商配套 |
|  | 电动刀闸阀 | 上海冠龙 |  | 阀安格 | 依博罗 | AVK | 大通互惠 | 温州良工 | 安徽江星 | 上海泸航 |  | 由离心脱水机系统供货商配套 |
|  |  |  | 六、1#2#生物除臭滤池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1#生物除臭滤池 | 上海西源 |  | 楚天科技 | 江苏兴联 | 江苏博恩 | 厦门冉能环保 |  |  |  |  | 或性能不低于以上要求的产品 |
|  | 2#生物除臭滤池 | 上海西源 |  | 楚天科技 | 江苏兴联 | 江苏博恩 | 厦门冉能环保 |  |  |  |  |  |
|  | 清洗水箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 由生物除臭滤池系统供货商配套 |
|  | 清洗水泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 进口品牌或同等质量的一线国产品牌，由生物除臭滤池系统供货商配套 |
| 4 | 不锈钢隔膜压力表 | 布莱迪 |  | 上海赛途 | 上海自动化仪表 |  |  |  |  |  |  | 由生物除臭滤池系统供货商配套 |
| 5 | 电动单梁悬挂起重机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 严禁漏油，由生物除臭滤池系统供货商配套 |
| 6 | 电动葫芦 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 严禁漏油，由生物除臭滤池系统供货商配套 |
|  |  |  | 七、鼓风机房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 磁悬浮鼓风机 | 亿昇 |  | ABS | 阿特拉斯 | 豪顿 | 南京磁谷 | 阿尔法 |  |  |  | 或性能不低于以上要求的产品 |
|  | 自动卷绕式空气过滤器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 由磁悬浮鼓风机系统供货商配套 |
|  | 布袋过滤器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 由磁悬浮鼓风机系统供货商配套 |
|  | 出口锥形扩散器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 由磁悬浮鼓风机系统供货商配套 |
|  | 双法兰金属波纹管补偿器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 由磁悬浮鼓风机系统供货商配套 |
|  | 缓闭消声止回阀 | 上海冠龙 |  | 阀安格 | 依博罗 | AVK | 大通互惠 | 温州良工 | 安徽江星 | 上海泸航 |  | 由磁悬浮鼓风机系统供货商配套 |
|  | 法兰式手动蝶阀 | 上海冠龙 |  | 阀安格 | 依博罗 | AVK | 大通互惠 | 温州良工 | 安徽江星 | 上海泸航 |  | 由磁悬浮鼓风机系统供货商配套 |
|  | 气动放空阀 | 上海冠龙 |  | 阀安格 | 依博罗 | AVK | 大通互惠 | 温州良工 | 安徽江星 | 上海泸航 |  | 由磁悬浮鼓风机系统供货商配套 |
|  | LX型电动单梁悬挂起重机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 严禁漏油，由磁悬浮鼓风机系统供货商配套 |
|  |  |  | 八、加药间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （一）次氯酸钠、PAC、乙酸钠投加系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 次氯酸钠、PAC、乙酸钠储罐 | 恒业兴科 |  | 赣州金振环保 | 淄博富邦 | 宁波新远栋 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 次氯酸钠、PAC、乙酸钠加药隔膜计量泵 | 帕斯菲达 |  | Prominent | 米顿罗 | Tomal（瑞典） | Hapman（美国） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （二）PAM投加系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PAM泡药机 | 泰普斯（厦门） |  | 江苏懿锋 | 江苏兴联 | 上海祁立 | 上海奥德 |  |  |  |  |  |
| 2 | PAM加药螺杆泵 | 西派克 |  | 耐驰 | MONO |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （三）中水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 倒流防止器 | 上海冠龙 |  | 阀安格 | 依博罗 | AVK | 大通互惠 | 温州良工 | 安徽江星 | 上海泸航 |  |  |
| 2 | 球阀 | 上海冠龙 |  | 阀安格 | 依博罗 | AVK | 大通互惠 | 温州良工 | 安徽江星 | 上海泸航 |  |  |
| 3 | 电磁阀 | 上海冠龙 |  | 阀安格 | 依博罗 | AVK | 大通互惠 | 温州良工 | 安徽江星 | 上海泸航 |  |  |

- 2、自控设备

| 序号 | 名称 | 参考品牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 | 品牌4 | 品牌5 | 品牌6 | 品牌7 | 投标人拟选用品牌 | 备注 |
| 一、厂区视频监控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 红外球形摄像机 | 乔安 | 来科迪 | 斯特佳图 | 海康威视 | 宇视 |  |  |  |  |
| 二、综合楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 通讯及网络机柜（含程控交换机1台，24口100M/1000M自适应交换机2台，8口100M/1000M自适应宽带路由器1台，交换机至少带4光口，路由器至少带2光口） | H3C | 华为 | 思科 |  |  |  |  |  |  |
| 三、1#门卫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频监控主机 | 联想 | 华硕 | HP | 戴尔 |  |  |  |  |  |
| 四、2#门卫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频监控主机 | 联想 | 华硕 | HP | 戴尔 |  |  |  |  |  |
| 五、中控室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据及WEB服务器 | 华为 | 戴尔 | IBM |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 液晶显示器 | 联想 | 华硕 | HP | 戴尔 |  |  |  |  |  |
| 3 | 工程师站 | 研华 | 西门子 | 控创 | 康泰克 |  |  |  |  |  |
| 4 | 操作员站 | 研华 | 西门子 | 控创 | 康泰克 |  |  |  |  |  |
| 5 | 计算机系统主机机柜 | 威图 | 恒星 | 图腾 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 视频系统及通讯、网络设备机柜 | 威图 | 恒星 | 图腾 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 故障打印机 | HP | 佳能 | 爱普生 | 联想 |  |  |  |  |  |
| 8 | 图表打印机 | HP | 佳能 | 爱普生 | 联想 |  |  |  |  |  |
| 10 | 硬件防火墙 | cisco | 华为 | H3C | 天融信 |  |  |  |  |  |
| 11 | 工业加强型路由器 | 华为 | 腾达 | TP-LINK | H3C |  |  |  |  |  |
| 12 | 在线式不间断电源 | 山特 | 商宇 | 艾默生 | 华为 |  |  |  |  |  |
| 13 | DLP大屏幕投影拼接墙系统 | 巴可 | 科视 | 三菱 | 东芝 | 纬而视 | 广州赛普 |  |  |  |
| 14 | 拼接墙处理器系统 | 巴可 | 科视 | 三菱 | 东芝 | 纬而视 | 广州赛普 |  |  |  |
| 15 | 大屏幕应用管理软件控制平台 | 鼎深科技 | 卓华 | 清投视讯 |  | 纬而视 | 广州赛普 |  |  |  |
| 16 | 发送卡 | 灵星雨 | 南京德普达 | 北京卡莱特 | 中庆 |  |  |  |  |  |
| 18 | 综合显示控制单元 | 浙江宇视 | 凌简科技 | 广东莹智 | 海康威视 |  |  |  |  |  |
| 19 | 综合安防应用服务器 | 华为 | 戴尔 | IBM | 海康 |  |  |  |  |  |
| 20 | 流媒体转发服务器 | 华为 | 戴尔 | IBM | 海康 |  |  |  |  |  |
| 21 | 存储主机 | 西部数据 | HP | 希捷 | 戴尔 | 海康 |  |  |  |  |
| 22 | 电源模块 | 华为 | 迪龙 | 朝阳 | 明纬 |  |  |  |  |  |
| 23 | 电池模块 | 超威 | 骆驼 | 南孚 | 风帆 |  |  |  |  |  |
| 24 | 6T硬盘 | 迈拓 | 希捷 | 三星 | IBM |  |  |  |  |  |
| 25 | 网络键盘 | 浙江宇视 | 海康威视 | 天盈隆 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 视频管理服务器 | 华为 | 戴尔 | IBM | 海康 |  |  |  |  |  |
| 27 | 电子围栏监控管理系统软件 | 广拓 | 微邦 | 艾礼富 | 海康威视 |  |  |  |  |  |
| 29 | 工业以太网交换机 | H3C | 华为 | 思科 | MOXA |  |  |  |  |  |
| 30 | 三层以太网核心交换机 | H3C | 华为 | 思科 | MOXA |  |  |  |  |  |
| 31 | 红外一体化摄像机 | 乔安 | 来科迪 | 斯特佳图 | 海康威视 |  |  |  |  |  |
| 32 | 门禁卡 | 中控 | 海康威视 | 视沃 | 华特 |  |  |  |  |  |
| 33 | 磁力锁 | 梅花 | 宝得利 | 中立 | 皇鼎 | 海康威视 |  |  |  |  |
| 34 | 门禁控制器 | 捷顺 | 霍尼韦尔 | 微耕 | 英特韦特 | 海康威视 |  |  |  |  |
| 35 | 门禁管理平台 | 西门子 | 深圳达实 | 深圳科松 | dds | 海康威视 |  |  |  |  |
| 六、围墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 6线双防区脉冲主机 | 广拓 | 微邦 | 艾礼富 |  | 海康威视 |  |  |  |  |
| 2 | 6线单防区脉冲主机 | 广拓 | 微邦 | 艾礼富 |  | 海康威视 |  |  |  |  |
| 七、箱体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电磁流量计（进水总管） | 德国科隆 | E+H | 哈希 | WTW | 西门子 |  |  |  |  |
| 2 | 电磁流量计（出水总管） | 德国科隆 | E+H | 哈希 | WTW | 西门子 |  |  |  |  |
| 3 | 电磁流量计（污泥回流管） | 德国科隆 | E+H | 哈希 | WTW | 西门子 |  |  |  |  |
| 4 | 热式气体流量计 | 德国科隆 | E+H | 哈希 | WTW | 西门子 |  |  |  |  |
| 5 | 电磁流量计（剩余污泥管） | 德国科隆 | E+H | 哈希 | WTW | 西门子 |  |  |  |  |
| 6 | 电磁流量计（再生水回用总管） | 德国科隆 | E+H | 哈希 | WTW | 西门子 |  |  |  |  |
| 八、预处理车间及综合废水池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 可编程序控制器（1#分控站） | 施耐德 | 西门子 | AB |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 网关 | 华为 | 中兴 | H3C | 施耐德 |  |  |  |  |  |
| 3 | HMI | 施耐德 | 西门子 | AB |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 工业以太网交换机 | H3C | 华为 | 思科 | MOXA |  |  |  |  |  |
| 5 | 模拟信号SDP | 德国PHOENIX | 德国OBO | ABB | SUM |  |  |  |  |  |
| 6 | 电源SPD | 德国PHOENIX | 德国OBO | ABB | SUM |  |  |  |  |  |
| 7 | 不间断电源 | 山特 | 商宇 | 艾默生 | 华为 |  |  |  |  |  |
| 8 | PLC11机柜 | 威图 | 恒星 | 图腾 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | PH/温度检测仪 | 德国科隆 | E+H | 哈希 | WTW |  |  |  |  |  |
| 10 | COD浓度检测仪 | 德国科隆 | E+H | 哈希 | WTW |  |  |  |  |  |
| 11 | 氨氮浓度检测仪 | 德国科隆 | E+H | 哈希 | WTW |  |  |  |  |  |
| 12 | 总磷/总氮浓度检测仪 | 德国科隆 | E+H | 哈希 | WTW |  |  |  |  |  |
| 13 | 浊度检测仪 | 德国科隆 | E+H | 哈希 | WTW |  |  |  |  |  |
| 14 | 自动采样器 | 北京格雷斯普 | 常州金坛精达 | 北京金鹏环益 | 福光 |  |  |  |  |  |
| 15 | 数据采集仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | H2S气体检测报警器 | 霍尼韦尔 | 安培尔 | 阿库特 | 斯科森 | 科尔康 |  |  |  |  |
| 17 | NH3气体检测报警器 | 霍尼韦尔 | 安培尔 | 阿库特 | 斯科森 | 科尔康 |  |  |  |  |
| 18 | O2气体检测报警器 | 霍尼韦尔 | 安培尔 | 阿库特 | 斯科森 | 科尔康 |  |  |  |  |
| 19 | 气体探测报警器 | 霍尼韦尔 | 安培尔 | 阿库特 | 斯科森 | 科尔康 |  |  |  |  |
| 20 | 超声波液位计 | 德国科隆 | E+H | 哈希 | WTW | 西门子 |  |  |  |  |
| 22 | 浮球液位开关 | 伊莱科 | 赛盛尔 | 凡宜 | 大连马赫 |  |  |  |  |  |
| 23 | 红外一体化摄像机 | 乔安 | 来科迪 | 斯特佳图 | 海康威视 |  |  |  |  |  |
| 九、生物池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ORP仪 | 德国科隆 | E+H | 哈希 | WTW |  |  |  |  |  |
| 3 | 浊度分析仪 | 德国科隆 | E+H | 哈希 | WTW |  |  |  |  |  |
| 5 | 溶解氧仪 | 德国科隆 | E+H | 哈希 | WTW |  |  |  |  |  |
| 7 | 氨氮/硝氮分析仪 | 德国科隆 | E+H | 哈希 | WTW |  |  |  |  |  |
| 9 | 模拟信号SPD | 德国PHOENIX | 德国OBO | ABB | SUM |  |  |  |  |  |
| 10 | 电源SPD | 德国PHOENIX | 德国OBO | ABB | SUM |  |  |  |  |  |
| 十、二沉池及3#生物滤池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 红外一体化摄像机 | 乔安 | 来科迪 | 斯特佳图 | 海康威视 |  |  |  |  |  |
| 十一、深度处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 超声波液位计 | 德国科隆 | E+H | 哈希 | WTW | 西门子 |  |  |  |  |
| 3 | 浮球液位开关 | 德国科隆 | E+H | 哈希 | WTW | 大连马赫 |  |  |  |  |
| 4 | 超声波污泥界面仪 | 德国科隆 | E+H | 哈希 | WTW |  |  |  |  |  |
| 6 | 污泥浊度仪 | 德国科隆 | E+H | 哈希 | WTW |  |  |  |  |  |
| 8 | 电磁流量计 | 德国科隆 | E+H | 哈希 | WTW | 西门子 |  |  |  |  |
| 10 | H2S气体检测报警器 | 霍尼韦尔 | 安培尔 | 阿库特 | 斯科森 | 科尔康 |  |  |  |  |
| 11 | NH3气体检测报警器 | 霍尼韦尔 | 安培尔 | 阿库特 | 斯科森 | 科尔康 |  |  |  |  |
| 12 | O2气体检测报警器 | 霍尼韦尔 | 安培尔 | 阿库特 | 斯科森 | 科尔康 |  |  |  |  |
| 13 | 温湿度数字变送器 | 建大仁科 | 德图testo | 广州驰越 | 北京昆仑中大 | 青岛佳奇 |  |  |  |  |
| 14 | 气体探测报警器 | 霍尼韦尔 | 安培尔 | 阿库特 | 斯科森 | 科尔康 |  |  |  |  |
| 15 | 红外一体化摄像机 | 乔安 | 来科迪 | 斯特佳图 | 海康威视 |  |  |  |  |  |
| 十二、消防泵房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一体化超声波液位计 | 德国科隆 | E+H | 哈希 | WTW | 西门子 | 汇中 |  |  |  |
| 2 | 红外一体化摄像机 | 乔安 | 来科迪 | 斯特佳图 | 海康威视 |  |  |  |  |  |
| 十三、污泥脱水机房及1#2#生物滤池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 超声波液位计 | 德国科隆 | E+H | 哈希 | WTW | 西门子 |  |  |  |  |
| 3 | 硫化氢（H2S）传感器 | 德国科隆 | E+H | 哈希 | WTW | 科尔康 |  |  |  |  |
| 4 | 甲烷（CH4）传感器 | 德国科隆 | E+H | 哈希 | WTW | 科尔康 |  |  |  |  |
| 5 | 一氧化碳（CO）传感器 | 德国科隆 | E+H | 哈希 | WTW | 科尔康 |  |  |  |  |
| 6 | 氨气（NH3）传感器 | 德国科隆 | E+H | 哈希 | WTW | 科尔康 |  |  |  |  |
| 7 | 氧气（O2）传感器 | 德国科隆 | E+H | 哈希 | WTW | 科尔康 |  |  |  |  |
| 8 | 甲醛（HCHO）传感器 | 德国科隆 | E+H | 哈希 | WTW | 科尔康 |  |  |  |  |
| 9 | 氯化氢（HCL）传感器 | 德国科隆 | E+H | 哈希 | WTW | 科尔康 |  |  |  |  |
| 10 | 气体探测报警器 | 霍尼韦尔 | 安培尔 | 阿库特 | 斯科森 | 科尔康 |  |  |  |  |
| 11 | H2S气体检测报警器 | 霍尼韦尔 | 安培尔 | 阿库特 | 斯科森 | 科尔康 |  |  |  |  |
| 12 | NH3气体检测报警器 | 霍尼韦尔 | 安培尔 | 阿库特 | 斯科森 | 科尔康 |  |  |  |  |
| 13 | O2气体检测报警器 | 霍尼韦尔 | 安培尔 | 阿库特 | 斯科森 | 科尔康 |  |  |  |  |
| 14 | 红外一体化摄像机 | 乔安 | 来科迪 | 斯特佳图 | 海康威视 |  |  |  |  |  |
| 15 | 工业以太网交换机 | H3C | 华为 | 思科 | MOXA |  |  |  |  |  |
| 16 | 不间断电源 | 山特 | 商宇 | 艾默生 | 华为 |  |  |  |  |  |
| 17 | 通信机柜 | 威图 | 恒星 | 图腾 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 网关 | 华为 | 中兴 | H3C | 施耐德 |  |  |  |  |  |
| 十四、鼓风机房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 压力变送器 | 德国科隆 | E+H | 哈希 | WTW | 西门子 |  |  |  |  |
| 2 | 红外一体化摄像机 | 乔安 | 来科迪 | 斯特佳图 | 海康威视 |  |  |  |  |  |
| 十五、加药间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 可编程序控制器（2#分控站） | 施耐德 | 西门子 | AB |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 网关 | 华为 | 中兴 | H3C | 施耐德 |  |  |  |  |  |
| 3 | HMI | 施耐德 | 西门子 | AB |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 工业以太网交换机 | H3C | 华为 | 思科 | MOXA |  |  |  |  |  |
| 5 | 不间断电源 | 山特 | 商宇 | 艾默生 | 华为 |  |  |  |  |  |
| 6 | PLC21机柜 | 威图 | 恒星 | 图腾 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 一体式超声波液位计 | 德国科隆 | E+H | 哈希 | WTW | 西门子 | 汇中 |  |  |  |
| 8 | 电磁流量计 | 德国科隆 | E+H | 哈希 | WTW | 西门子 |  |  |  |  |
| 9 | 红外一体化摄像机 | 乔安 | 来科迪 | 斯特佳图 | 海康威视 |  |  |  |  |  |
| 十六、变电站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 红外一体化摄像机 | 乔安 | 来科迪 | 斯特佳图 | 海康威视 |  |  |  |  |  |
| 2 | 可编程序控制器（3#分控站） | 施耐德 | 西门子 | AB |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 网关 | 华为 | 中兴 | H3C | 施耐德 |  |  |  |  |  |
| 4 | HMI | 施耐德 | 西门子 | AB |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 模拟信号SPD | 德国PHOENIX | 德国OBO | ABB | SUM |  |  |  |  |  |
| 6 | 电源SPD | 德国PHOENIX | 德国OBO | ABB | SUM |  |  |  |  |  |
| 7 | 工业以太网交换机 | H3C | 华为 | 思科 | MOXA |  |  |  |  |  |
| 8 | 不间断电源 | 山特 | 商宇 | 艾默生 | 华为 |  |  |  |  |  |
| 9 | PLC31机柜 | 威图 | 恒星 | 图腾 |  |  |  |  |  |  |
| 十七、出水水质分析间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PH/温度检测仪 | 德国科隆 | E+H | 哈希 | WTW |  |  |  |  |  |
| 2 | COD浓度检测仪 | 德国科隆 | E+H | 哈希 | WTW |  |  |  |  |  |
| 3 | 氨氮浓度检测仪 | 德国科隆 | E+H | 哈希 | WTW |  |  |  |  |  |
| 4 | 总磷/总氮浓度检测仪 | 德国科隆 | E+H | 哈希 | WTW |  |  |  |  |  |
| 5 | 余氯检测仪 | 德国科隆 | E+H | 哈希 | WTW |  |  |  |  |  |
| 6 | 浊度检测仪 | 德国科隆 | E+H | 哈希 | WTW |  |  |  |  |  |
| 7 | 自动采样器 | 北京格雷斯普 | 常州金坛精达 | 北京金鹏环益 | 福光 |  |  |  |  |  |
| 9 | ups | 山特 | 商宇 | 艾默生 | 华为 |  |  |  |  |  |
| 10 | 红外一体化摄像机 | 乔安 | 来科迪 | 斯特佳图 | 海康威视 |  |  |  |  |  |
| 11 | 模拟信号SPD | 德国PHOENIX | 德国OBO | ABB | SUM |  |  |  |  |  |
| 12 | 交流电源SPD | 德国PHOENIX | 德国OBO | ABB | SUM |  |  |  |  |  |

注：备注：★1、本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和安装。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，价格不予调整。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

★2、投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”;同一种设备只能选用1个品牌。

3、以上材料及设备只为本次招标项目设备清单中的一部分，最终数量、型号等以经审查合格的施工图为准。

投标人名称：(全称并加盖公章)

投标人代表签名：___________________

日期：

三、 金额占总价比重较大的单项设备表

招标编号：_______                                            货币单位：________

设备金额占比较大的综合单价详细如下。

金额占总价比重较大的单项设备表（规格型号参数按照第三章技术说明）

| 序号 | 设备名称 | 招标人参考品牌1 | 招标人参考品牌2 | 招标人参考品牌3 | 招标人参考品牌4 | 招标人参考品牌5 | 招标人参考品牌6 | 招标人参考品牌7 | 招标人参考品牌8 | 投标人拟选用品牌 | 综合 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粗格栅及提升泵房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 潜水提升泵 | 飞力 | 威乐 | KSB | 荏原 | 泽尼特 | 格兰富 |  |  |  |  |  |
| 2 | 钢丝绳粗格栅 | 江苏一环 | 宜兴泉溪 | 无锡通用 | 南通华新 | 中节能兆盛 |  |  |  |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 细格栅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 内进流细格栅 | 华都琥珀 | 南通华新 | 宜兴泉溪 | 中节能兆盛 |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 曝气沉砂池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 非金属链板式刮砂机 | 国美 | 帕萨旺 | 宝利金 | DEWA | 南通华新 |  |  |  |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二沉池及3#生物除臭滤池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 非金属链条刮泥机 | 国美 | 帕萨旺 | 宝利金 | DEWA | 南通华新 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 手动污泥调节阀 | 上海冠龙 | 阀安格 | 依博罗 | AVK | 大通互惠 | 温州良工 | 安徽江星 | 上海泸航 |  |  |  |
| 3 | 生物除臭装置 | 上海西源 | 楚天科技 | 江苏兴联 | 江苏博恩 | 厦门冉能环保 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 除臭离心风机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 生物除臭装置 | 上海西源 | 楚天科技 | 江苏兴联 | 江苏博恩 | 厦门冉能环保 |  |  |  |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中间提升泵池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 潜水轴流泵 | 飞力 | 威乐 | KSB | 荏原 | 泽尼特 | 格兰富 |  |  |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污泥回流泵池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 潜水轴流泵 | 飞力 | 威乐 | KSB | 荏原 | 泽尼特 | 格兰富 |  |  |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 剩余污泥泵池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 剩余潜污泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 磁介质高效沉淀池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 磁介质高效沉淀池系统 | 青岛洛克 | 北京坎布里奇 | 北京精瑞科迈 | 安乐 |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 纤维转盘滤池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 纤维转盘 | 浦华环保 | 美国Aqua | 科林之星 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消毒接触池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 手动镶铜铸铁方闸门 | 南通华新 | 江苏吉禾 | 江苏兆盛 | 宜兴泉溪 | 无锡通用 |  |  |  |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总出水提升泵房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 潜水提升泵 | 飞力 | 威乐 | KSB | 荏原 | 泽尼特 | 格兰富 |  |  |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 再生水回用泵池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 潜水提升泵 | 飞力 | 威乐 | KSB | 荏原 | 泽尼特 | 格兰富 |  |  |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污泥脱水机房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 离心脱水机 | 安德里茨 | 阿法拉伐 | 福乐伟 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 干泥料仓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 絮凝剂自动泡药机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鼓风机房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 磁悬浮鼓风机 | 亿昇 | ABS | 阿特拉斯 | 豪顿 | 南京磁谷 | 阿尔法 |  |  |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAM投加系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PAM泡药机 | 泰普斯（厦门） | 江苏懿锋 | 江苏兴联 | 上海祁立 | 上海奥德 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | PAM加药螺杆泵 | 西派克 | 耐驰 | MONO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

★1、本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和安装。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，价格不予调整。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

★2、投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3、以上材料及设备只为本次招标项目设备清单中的一部分，最终数量、型号等以经审查合格的施工图为准

投标人名称：___________（盖章）

四、技术规格和商务偏离表

技术规格偏离表

招标编号：                          项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件要求 | 投标响应 | 正偏离还是负偏离 | 偏离详细说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、招标文件中标注“★”的条款必须逐条响应。

2、如有偏离，则必须在本偏离表中体现。

3、投标人承诺：除表中的偏差外，完全响应招标文件的其他条款。

投标人 (全称并加盖公章)：

投标代表签字：

日期：

商务偏离表

招标编号：                          项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件要求 | 投标响应 | 正偏离还是负偏离 | 偏离详细说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人提交的投标文件中与招标文件的商务部分的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人 (全称并加盖公章)：

投标代表签字：

日期：

五、投标人的资格证明文件

1、合格的营业执照；

2、无行贿犯罪记录的承诺函（格式自拟）

3、其他资料（原件扫描件）

①、投标保证金汇款凭证；②、银行基本户开户许可证；

若所提供的材料不真实、弄虚作假，招标人将没收其投标保证金。

附件1  投标人的资格声明

１．投标人概况：
    Ａ．投标人名称：_____________________________________
    Ｂ．注册地址：_____________________________________
        传真：_________ 电话：_________  邮编：__________
    Ｃ．成立或注册日期：_____________________________
    Ｄ．法人代表：                   （姓名、职务）

实收资本：________________________________

其中 国家资本：              法人资本：

个人资本：              外商资本：

Ｅ．最近资产负债表（到     年     月      日为止）。

(1)固定资产合计:______________________

(2)流动资产合计:______________________

(3)长期负债合计:______________________

(4)流动负债合计:______________________

Ｆ．最近损失表（到     年     月      日为止）。

本年（期）利润总额累计：

本年（期）净利润累计：

２．关于投标人所提供货物的制造厂家的设施及其它情况：

| 就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。 工厂名称地址 | 生产的项目 | 年生产能力 | 职工人数 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：______________________________（加盖公章）

投标人代表（姓名、职务）：____________

日      期：       年        月        日

附件2  法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓名：性别：年龄：职务：

系的法定代表人。

投标人：（公章）

日期：    年   月   日

附件3  法定代表人授权委托书（若有授权）

本授权委托书声明：我        （姓名）系                          （投标人）的法定代表人，现授权委托                             （单位名称）的                   （姓名）为我公司投标人代表，以本公司的名义参加项目的投标活动。代理人在资格审查、领取招标文件、勘察现场、领取答疑纪要或补充通知、开标、评标过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人代表：性别：    年龄：

单  位：部门：    职务：

联系电话：

投标人：   （公章）

法定代表人：（签字或盖章）

投标人代表：（签字）

日期：   年   月   日

附件4 主要设备制造商授权书

厦门天亚工程项目管理有限公司（招标公司）及 漳州发展水务集团有限公司漳州高新区分公司

（ 招标单位名称 ）   ：

位于（制造厂家地址）的（制造厂家名称）是有声望的制造（设备名称和描述）的制造者，在此授权（代理机构名称和地址）就厦门天亚工程项目管理有限公司（招标公司）               号招标用我厂制造的设备递交投标文件，并与买方进行后续合同谈判和签订合同。

我方在此保证为上述公司响应本次招标而提供的设备按照招标文件的规定提供全部质量保证。

制造厂家（盖章）：

授权代表签字：

职务：

日期：

注：1、格式供参考。

2、主要设备指：粗格栅、细格栅、曝气沉砂池链板式刮砂机、链条刮泥机、水泵、潜水搅拌器及推流器、曝气盘、纤维转盘、离心脱水机、磁悬浮鼓风机。

六、招标服务费承诺书

致：(招标人)

我们在贵公司组织的                           项目招标中投标(招标编号：          )，如获中标，我们保证按招标文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交招标服务费。

我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的投标保证金将不予退还我方，并在我方货款中扣除招标服务费，我方对此无异议。

特此承诺！

投标人(全称并加盖公章)：

投标代表签字：

日 期：

七、投标人提交的有关评分及其他认为需要提供的材料

八、投标保证金汇款凭证资料

九、投标人自评表

技术因素满分50分

| 序号 | 评分界定 | 满分值（分） | 投标人自评分 | 投标人提供的证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

商务因素满分10分。

| 序号 | 细则内容 | 满分值（分） | 投标人自评分 | 投标人提供的证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |