福建省工业项目设备采购招标示范文本

福建省工业项目设备

采购招标文件（试行）

- 使用说明

一、《福建省工业项目设备采购招标文件（试行）》（以下简称《招标文件》）适用于本省行政区域内国有、国有控股及国有占主导地位的企业依法必须招标的工业项目设备（含材料，下同）采购招标。

二、《招标文件》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示的由招标人填写的内容，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要具体化，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。

三、招标人按照《招标文件》第一章的格式在公共资源电子交易平台（以下简称“电子交易平台”）发布招标公告并同步推送至省公共服务平台，同时将招标文件等相关材料上传至电子交易平台供潜在投标人免费下载。

四、《招标文件》第三章“评标办法”分别规定综合评估法和经评审的最低投标价法两种评标方法，供招标人根据招标项目具体特点和实际需要选择适用。招标人选择适用综合评估法的，各评审因素的评审标准、分值和权重等由招标人自主确定。其他招标投标相关法律、法规、政策对各评审因素的评审标准、分值和权重等有规定的，从其规定。

第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在前附表标明投标人不满足要求即否决其投标的全部条款。

五、《招标文件》第五章“供货要求”由招标人根据行业标准设备采购招标文件（如有）、招标项目具体特点和实际需要编制，并与“投标人须知”“通用合同条款”“专用合同条款”相衔接。

福建省福化古蕾化学有限公司年产26万吨苯酐项目主变变压器设备采购招标项目设备采购招标文件

（招标编号：E3506010601800501002）

招  标  人：福建省福化古蕾化学有限公司

招标代理机构：福建省机电设备招标有限公司

2020年11月6日

目     录

使用说明	2

第一章  招标公告（适用于公开招标）	12

1.招标条件	12

2.项目概况与招标范围	12

3.投标人资格要求	13

3.1	本次招标要求投标人须具备独立法人资质，并具有与本招标项目相应的供货能力（具体要求详见招标文件）。	13

3.2	本次招标不接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：	13

3.3	类似项目业绩要求：/。	13

3.4	本次招标不接受代理商或经销商投标。代理商或经销商投标的须按照招标文件的具体要求，提供相应品目号投标货物主机品牌制造商的授权函（一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标，且制造商与代理商不能同时参加投标，否则将否决其所有投标）。	13

3.5	本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：资格后审。	13

3.6	投标人被列为失信主体或投标人法人代表被列为失信被执行人，不得参加投标；联合体投标的(如有)，联合体中有一个或一个以上成员属于失信主体或法人代表被列为失信被执行人的，不得参与投标。	13

3.7	其他资格要求：/。	14

4.招标文件的获取	14

5.投标文件的递交	14

5.1	投标文件递交的截止时间（即投标截止时间，下同）为2020年12月1日 08:30，投标人应在截止时间前通过电子交易平台上传电子投标文件，并确认投标文件的完整性。投标文件逾期到达或者未到达电子交易平台的视为投标人放弃本次投标。	14

5.2	在投标截止时间前，允许投标人对已投递的电子投标文件撤回、编辑再投递。投标人应使用投标时所使用的数字证书完成电子投标文件的解密，因投标人的原因，导致开标时无法解密投标文件的，视为撤销投标文件。	14

6.投标保证金的提交	14

6.1	投标保证金提交截止时间：2020年12月1日 08:30:00（同招标文件截止时间）。	14

6.2	投标保证金提交的金额：100000元。（投标保证金不得超过招标项目估算价的2%）	14

6.3	投标保证金提交的方式：投标人可以以现金（电汇或转账），或银行保函，或担保保函，或投标保证保险等方式提交，具体要求详见招标文件第二章投标人须知前附表3.4.1。	14

7.发布公告的媒介	14

8.评标办法	14

9.开标时间、地点	14

9.1	开标时间：2020年12月1日 08:30:00。	14

9.2	开标地点：漳州市工程项目交易中心（地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼）。	14

10.联系方式	14

第一章  投标邀请书（适用于邀请招标）	16

1.招标条件	16

2.项目概况与招标范围	16

3.投标人资格要求	16

3.1	本次招标要求投标人须具备  资质，  业绩，并具有与本招标项目相应的供货能力（具体要求详见招标文件）。	16

3.2	本次招标（接受或不接受）联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：	16

3.3	类似项目业绩要求：  。	16

3.4	本次招标（接受或不接受）代理商或经销商投标。代理商或经销商投标的须按照招标文件的具体要求，提供相应品目号投标货物主机品牌制造商的授权函（一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标，且制造商与代理商不能同时参加投标，否则将否决其所有投标）。	16

3.5	本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：资格后审。	17

3.6	投标人被列为失信主体或投标人法人代表被列为失信被执行人，不得参加投标；联合体投标的(如有)，联合体中有一个或一个以上成员属于失信主体或法人代表被列为失信被执行人的，不得参与投标。	17

3.7	其他资格要求：  。	17

4.招标文件的获取	17

5.投标文件的递交	17

5.1	投标文件递交的截止时间（即投标截止时间，下同）为  ，投标人应在截止时间前通过电子交易平台上传电子投标文件，并确认投标文件的完整性。投标文件逾期到达或者未到达电子交易平台的视为投标人放弃本次投标。	17

5.2	在投标截止时间前，允许投标人对已投递的电子投标文件撤回、编辑再投递。投标人应使用投标时所使用的数字证书完成电子投标文件的解密，因投标人的原因，导致开标时无法解密投标文件的，视为撤销投标文件。	17

6.确认	17

7.投标保证金的提交	17

7.1	投标保证金提交截止时间：  （同招标文件截止时间） 。	17

7.2	投标保证金提交的金额：  。（投标保证金不得超过招标项目估算价的2%）	17

7.3	投标保证金提交的方式：  。	17

8.评标办法	18

9.开标时间、地点	18

10.1	开标时间：  。	18

10.2	开标地点：  。	18

10.联系方式	18

第二章  投标人须知	20

投标人须知前附表	20

1.总则	31

1.1招标项目情况	31

1.2招标项目的资金来源和落实情况	31

1.3招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标	31

1.4投标人资格要求	32

1.5费用承担	33

1.6保密	33

1.7语言文字	33

1.8计量单位	34

1.9投标预备会	34

1.10分包	34

1.11响应和偏差	34

2.招标文件	35

2.1	招标文件的组成	35

2.2	招标文件的澄清	35

2.3	招标文件的修改	36

2.4	招标文件的异议	36

2.5	投诉	36

3.投标文件	37

3.1投标文件的组成	37

3.2投标报价	38

3.3投标有效期	39

3.4投标保证金	39

3.5资格审查资料	39

3.6备选投标方案	40

3.7投标文件的编制	40

4.投标	41

4.1投标文件的加密与递交	41

4.2投标文件的修改与撤回	41

5.开标	41

5.1 开标时间和地点	41

5.2 开标程序	41

5.3 开标异议	42

6.评标	42

6.1 评标委员会	42

6.2 评标原则	43

6.3 评标	43

7.合同授予	43

7.1 中标候选人公示	43

7.2 评标结果异议	43

7.3 中标候选人履约能力审查	44

7.4 定标	44

7.5 中标通知	44

7.6 履约保证金	44

7.7 签订合同	45

8.纪律和监督	45

8.1	对招标人的纪律要求	45

8.2	对投标人的纪律要求	45

8.3	对评标委员会成员的纪律要求	45

8.4	对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	45

8.5	投诉	46

9.需要补充的其他内容	46

附件一：开标记录表	46

附件二：问题澄清通知	48

附件三：问题的澄清	49

附件四：中标通知书	50

第三章  评标办法（综合评估法）	51

评标办法前附表	51

1.评标办法	55

2.评审标准	55

2.1	初步评审标准。	55

2.2	分值构成与评分标准	55

3.评标程序	56

3.1	初步评审	56

3.2	详细评审	56

3.3	投标文件的澄清	57

3.4	评标结果	57

1.评标办法	59

2.评审标准	59

2.1	初步评审标准	59

2.2	详细评审标准	59

3.评标程序	59

3.1	初步评审	59

3.2	详细评审	60

3.3	投标文件的澄清	60

3.4	评标结果	61

第四章  合同条款及格式	61

第一节  通用合同条款	61

1.一般约定	61

1.1 词语定义	61

1.2 语言文字	63

1.3 合同文件的优先顺序	63

1.4 合同的生效及变更	64

1.5 联络	64

1.6 联合体	64

1.7 转让	64

1.8 合同范围	64

2.合同价格与支付	65

3.1 合同价格	65

3.2 合同价款的支付	65

3.3 买方扣款的权利	66

4.监造及交货前检验	66

4.1 监造	66

4.2 交货前检验	67

5.包装、标记、运输和交付	67

5.1 包装	67

5.2 标记	68

5.3 运输	68

5.4 交付	68

6.开箱检验、安装、调试、考核、验收	69

6.1 开箱检验	69

6.2 安装、调试	70

6.3 考核	70

6.4 验收	71

7.技术服务	72

7.1 卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务。卖方的技术服务应符合合同的约定。	72

7.2 买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。	72

7.3 卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。	72

7.4 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。	72

8.质量保证期	72

8.1 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，合同设备整体质量保证期为验收之日起12个月。如对合同设备中关键部件的质量保证期有特殊要求的，买卖双方可在专用合同条款中约定。在合同第6.4.2项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后12个月。在合同第6.4.3项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后6个月。	72

8.2 在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由买方承担。	72

8.3 质量保证期届满后，买方应在7日内或专用合同条款另行约定的时间内向卖方出具合同设备的质量保证期届满证书。	73

8.4 在合同第6.4.2项情形下，如在验收款支付函签署后12个月内由于买方原因合同设备仍未能达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该12个月届满后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。	73

8.5 在合同第6.4.3项情形下，如在验收款支付函签署后6个月内由于买方原因合同设备仍未进行考核或仍未达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该6个月届满后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。	73

8.6 在第8.4款和第8.5款情形下，卖方也可单方签署结清款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的结清款支付函后14日内未向卖方提出书面异议，则结清款支付函自签署之日起生效。	73

9.质保期服务	73

9.1 卖方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应在收到买方通知后24小时内做出响应，如需卖方到合同设备现场，卖方应在收到买方通知后48小时内到达，并在到达后7日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。	73

9.2 如卖方技术人员需到合同设备现场进行质保期服务，则买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。	73

9.3 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响质保期服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。	73

9.4 除专用合同条款另有约定外，卖方应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录， 记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。	74

10.履约保证金	74

11.保证	74

11.1 卖方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。	74

11.2 卖方保证其所提供的合同设备及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。	74

11.3 卖方保证其对合同设备的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因卖方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同设备主张权利。	74

11.4 卖方保证合同设备符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过，除非专用合同条款和（或） 供货要求等合同文件另有约定。	74

11.5 卖方保证，卖方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合同设备的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。	74

11.6 卖方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同设备在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因卖方原因出现备品备件短缺影响合同设备正常运行的，卖方应免费提供。	74

11.7 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，如果在合同设备设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，卖方应事先将拟停止生产的计划通知买方， 使买方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据买方要求，卖方应：	75

12.知识产权	75

12.1 买方在履行合同过程中提供给卖方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料， 其知识产权属于买方。	75

12.2 除专用合同条款另有约定外，买方不因签署和履行合同而享有卖方在履行合同过程中提供给买方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。	75

12.3 如合同设备涉及知识产权，则卖方保证买方在使用合同设备过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。	75

12.4 如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方在收到买方通知后， 应以买方名义并在买方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿买方因此发生的费用和遭受的损失。除专用合同条款另有约定外，如果卖方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到买方通知后28日内未作表示，买方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由卖方承担。	75

13.保密	76

14.违约责任	76

15.合同的解除	77

16.不可抗力	77

16.1 如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水和专用合同条款约定的其他情形，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后28日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。	77

16.2 受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。	78

16.3 双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应顺延。除专用合同条款另有约定外，如果不可抗力事件的影响持续超过140日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。	78

17.争议的解决	78

第三节  合同附件格式	81

附件一：合同协议书	81

附件二：履约保证金格式	82

第五章  供货要求	84

1. 总则	87

1.1  一般规定	87

1.2  适用范围和进度要求	87

1.3  对设计图纸、说明书和试验报告的要求	87

1.4  标准和规范	90

1.5备品备件	92

1.6专用工具和仪器仪表	92

1.7安装、调试、试运行和验收	92

1.8所需变压器备品备件、专用工具及专用仪表。	93

2. 结构和其他要求	93

变压器高压侧通过高压电缆连接至总变电所35kV开关柜，变压器低压侧均通过空气绝缘母线接至该变电所10kV进线开关柜母线上。	93

要求变压器相序为：面向高压侧看均为从左到右A、B、C。	93

变压器均采用户内安装，所有变压器的元件（含附件）均应满足不小于IP55的要求。	93

3. 试  验	106

4. 技术服务、设计联络、工厂检验/监造、质保和培训	113

5.使用条件	117

6．技术参数和性能要求	118

7. 交货进度和交货地点	122

8. 由投标商填写的表单	122

8.1附表一 技术数据（由投标人填写）	122

8.2附表二 变压器外形尺寸及重量（由投标人填写）	123

8.3附表三 散热器参数（由投标人填写）	123

8.4附表四  主要材料来源（由投标人填写）	123

第一部分  技术规范	127

5 质量保证、试验、监造及验收	137

绝缘型式试验(GB1094.3)。	137

温升试验(GB1094.2)；	137

绕组电阻测量(GB1094.1)；	137

短路阻抗和负载损耗测量(GB1094.1)；	137

空载电流和空载损耗测量(GB1094.1)；	137

绕组对地绝缘电阻和绝缘系统电容的介质损耗因数(tgδ)的测量(GB6451)；	137

绝缘例行试验(GB1094.3)；	137

电压比测量和联结组标号检定(GB1094.1)；	138

绕组变形试验	138

零序阻抗测量试验	138

绕组变形试验	138

6 包装、运输、装卸	139

第二部分  供货范围	141

第三部分 技术资料及交付进度	144

第四部分 交货进度	147

第五部分  设备监造(检验)和性能验收试验	148

监造内容	149

第六部分  技术服务和设计联络	151

1	151

3 设计联络	152

内容	152

第七部分 大（部）件情况	153

第六章  投标文件格式	154

一、投标函	157

二、开标一览表	159

三、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）	160

四、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）	161

五、投标保证金	162

六、商务和技术偏差表	163

七、分项报价表	164

八、拟分包/外购企业情况（若有）	165

九、资格审查资料	166

十、投标设备技术性能、指标的详细描述	170

十一、技术支持资料（若有）	171

十二、技术服务和质保期服务计划	172

十三、其他资料	176

- 第一章  招标公告（适用于公开招标）

福建省福化古蕾化学有限公司年产26万吨苯酐项目主变变压器设备采购招标项目（项目名称）设备采购招标公告

- 招标条件

本招标项目福建省福化古蕾化学有限公司年产26万吨苯酐项目主变变压器设备采购招标项目（项目名称）已由福建漳州古雷经济开发区管理委员会以闽发改备[2020]E130006号同意建设，项目业主为福建省福化古蕾化学有限公司，招标项目资金来自企业自筹，招标人为福建省福化古蕾化学有限公司，委托的代理机构为福建省机电设备招标有限公司。该项目已具备招标条件，现对该项目的设备采购进行公开招标。

- 项目概况与招标范围

2.1 项目概况

项目名称：福建省福化古蕾化学有限公司年产26万吨苯酐项目

工程规模：以邻二甲苯为原料，建设年产26万吨苯酐装置。

建设地址：福建漳州古雷经济开发区古雷镇疏港大道南102号

2.2本次招标范围：

2.2.1品目号：1-1；货物名称：1#～2#主变变压器；数量：2台；主要技术规格和要求：35KV有载调压油浸式变压器，SZ13-25000 kVA /35，35±8x1.25%/10.5kV，YND11，Uk%=8。其余详见招标文件第五章供货要求。

2.2.2品目号：1-2；货物名称：PA变压器1～6；数量：6台；主要技术规格和要求：环氧树脂干式变压器，SCB11-2500kVA-10/0.4，Uk%=6%，D/Yn11，10kV ±2x2.5%,IP31.其余详见招标文件第五章供货要求。

2.2.3品目号：1-3；货物名称：PA变压器7～8；数量：2台；主要技术规格和要求：环氧树脂干式变压器，SCB11-1250kVA-10/0.4，Uk%=6%，D/Yn11，10kV ±2x2.5%, IP31.其余详见招标文件第五章供货要求。

2.2.4品目号：1-4；货物名称：FA变压器；数量：1台；主要技术规格和要求：环氧树脂干式变压器，SCB11-1600kVA-10/0.4，Uk%=6%，D/Yn11，10kV ±2x2.5%, IP31.其余详见招标文件第五章供货要求。

2.2.5品目号：1-5；货物名称：结片包装变压器；数量：1台；主要技术规格和要求：环氧树脂干式变压器，SCB11-1000kVA-10/0.4，Uk%=6%，D/Yn11，10kV ±2x2.5%, IP31.其余详见招标文件第五章供货要求。

2.2.6品目号：1-6；货物名称：温控仪；数量：1台；主要技术规格和要求：详见招标文件第五章供货要求。

2.2.7品目号：1-7；货物名称：风扇；数量：2台；主要技术规格和要求：详见招标文件第五章供货要求。

备注：本项目所有品目号设备为一个合同包，投标人必须对一个合同包中的全部货物与服务进行投标，不得仅对合同包中的部分货物或服务进行投标，否则其投标文件将被拒绝。

2.3交货期要求：合同生效后40个日历日内交货至买方现场，成套交货。

2.4交货地点：福建漳州古雷经济开发区古雷镇疏港大道南102号现场招标人指定的地点。

2.5质量要求：符合国家有关验收标准、规范及本招标项目技术规格书的要求。。

- 投标人资格要求

- 本次招标要求投标人须具备独立法人资质，并具有与本招标项目相应的供货能力（具体要求详见招标文件）。

- 本次招标不接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

/。

- 类似项目业绩要求：/。

- 本次招标不接受代理商或经销商投标。代理商或经销商投标的须按照招标文件的具体要求，提供相应品目号投标货物主机品牌制造商的授权函（一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标，且制造商与代理商不能同时参加投标，否则将否决其所有投标）。

- 本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：资格后审。

- 投标人被列为失信主体或投标人法人代表被列为失信被执行人，不得参加投标；联合体投标的(如有)，联合体中有一个或一个以上成员属于失信主体或法人代表被列为失信被执行人的，不得参与投标。

- 其他资格要求：/。

- 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2020年12月1日 08:30前，登录漳州工程项目交易中心网（电子招标投标交易平台名，网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front/，以下简称电子交易平台）下载电子招标文件。招标人不另行出售纸质招标文件。

- 投标文件的递交

- 投标文件递交的截止时间（即投标截止时间，下同）为2020年12月1日 08:30，投标人应在截止时间前通过电子交易平台上传电子投标文件，并确认投标文件的完整性。投标文件逾期到达或者未到达电子交易平台的视为投标人放弃本次投标。

- 在投标截止时间前，允许投标人对已投递的电子投标文件撤回、编辑再投递。投标人应使用投标时所使用的数字证书完成电子投标文件的解密，因投标人的原因，导致开标时无法解密投标文件的，视为撤销投标文件。

- 投标保证金的提交

- 投标保证金提交截止时间：2020年12月1日 08:30:00（同招标文件截止时间）。

- 投标保证金提交的金额：100000元。（投标保证金不得超过招标项目估算价的2%）

- 投标保证金提交的方式：投标人可以以现金（电汇或转账），或银行保函，或担保保函，或投标保证保险等方式提交，具体要求详见招标文件第二章投标人须知前附表3.4.1。

- 发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn）以及

漳州工程项目交易中心网（发布公告的媒介名称，网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front/）上发布。

- 评标办法

本项目采用的评标办法：综合评估法。

- 开标时间、地点

- 开标时间：2020年12月1日 08:30:00。

- 开标地点：漳州市工程项目交易中心（地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼）。

- 联系方式

招 标 人：福建省福化古蕾化学有限公司招标代理机构：福建省机电设备招标有限公司

地    址：福建漳州古雷经济开发区古雷镇疏港大道南102号地    址：福建省福州市洪山园路68号招标大厦

邮    编：363216邮    编：350002

联 系 人：刘小姐联 系 人：郑先生、卢先生

电    话：0596-3921620电    话：0591-38113876、87560893

电子邮件：glccztb@fjpec.com.cn电子邮件：zh87500203@163.com

开户银行：中国建设银行股份有限公司漳州古雷港支行开户银行：兴业银行福州西门支行

账    号：35050166950100000773账   号 ：118080100100102651

行政监督部门：漳州古雷港经济开发区经济发展局

联系电话：0596-3892004

- 第一章  投标邀请书（适用于邀请招标）

福建省福化古蕾化学有限公司年产26万吨苯酐项目主变变压器设备采购招标项目（项目名称）设备采购投标邀请书

（被邀请单位名称）：

- 招标条件

本招标项目福建省福化古蕾化学有限公司年产26万吨苯酐项目主变变压器设备采购招标项目（项目名称）已由（项目审批、核准或备案机关）以（批文名称及编号）同意建设，项目业主为  ，招标项目资金来自（资金来源），招标人为福建省福化古蕾化学有限公司，委托的代理机构为福建省机电设备招标有限公司。该项目已具备招标条件，现对该项目的设备采购进行邀请招标。

- 项目概况与招标范围

（说明项目的建设地点、规模、建设工期和本次招标采购设备的名称、数量、技术规格、交货地点、交货期等）。

- 投标人资格要求

- 本次招标要求投标人须具备  资质，  业绩，并具有与本招标项目相应的供货能力（具体要求详见招标文件）。

- 本次招标（接受或不接受）联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

。

- 类似项目业绩要求：  。

- 本次招标（接受或不接受）代理商或经销商投标。代理商或经销商投标的须按照招标文件的具体要求，提供相应品目号投标货物主机品牌制造商的授权函（一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标，且制造商与代理商不能同时参加投标，否则将否决其所有投标）。

- 本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：资格后审。

- 投标人被列为失信主体或投标人法人代表被列为失信被执行人，不得参加投标；联合体投标的(如有)，联合体中有一个或一个以上成员属于失信主体或法人代表被列为失信被执行人的，不得参与投标。

- 其他资格要求：  。

- 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于  前，登录  （电子招标投标交易平台名，网址：  ，以下简称电子交易平台）下载电子招标文件。招标人不另行出售纸质招标文件。

- 投标文件的递交

- 投标文件递交的截止时间（即投标截止时间，下同）为  ，投标人应在截止时间前通过电子交易平台上传电子投标文件，并确认投标文件的完整性。投标文件逾期到达或者未到达电子交易平台的视为投标人放弃本次投标。

- 在投标截止时间前，允许投标人对已投递的电子投标文件撤回、编辑再投递。投标人应使用投标时所使用的数字证书完成电子投标文件的解密，因投标人的原因，导致开标时无法解密投标文件的，视为撤销投标文件。

- 确认

你单位收到本邀请书后，请于  年  月  日  时前确认是否参加投标。在本邀请书规定的时间内未表示是否参加投标或明确表示不参加投标的，不得再参加投标。

- 投标保证金的提交

- 投标保证金提交截止时间：  （同招标文件截止时间） 。

- 投标保证金提交的金额：  。（投标保证金不得超过招标项目估算价的2%）

- 投标保证金提交的方式：  。

- 评标办法

本项目采用的评标办法：综合评估法/经评审的最低投标价法。

- 开标时间、地点

- 开标时间：  。

- 开标地点：  。

- 联系方式

招 标 人：福建省福化古蕾化学有限公司招标代理机构：福建省机电设备招标有限公司

地    址：  地    址：

邮    编：  邮    编：

联 系 人：  联 系 人：

电    话：  电    话：

电子邮件：  电子邮件：

开户银行：  开户银行：

账    号：  账   号 ：

行政监督部门：

联系电话：

附件：确认通知（适用于邀请招标）

确认通知

（招标人名称）：

我方已于    年  月  日收到你方    年  月  日发出的        （项目名称）设备采购招标的投标邀请书，并确认        （参加/不参加）投标。

特此确认。

被邀请单位名称：    	      （盖单位电子章）

法定代表人： 	  （盖电子签名章）

年      月      日

- 第二章  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 |  | 条款名称 |  | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 |  | 招标人 |  | 名 称 ：福建省福化古蕾化学有限公司 地 址 ：福建漳州古雷经济开发区古雷镇疏港大道南102号 联系人：刘小姐 电话：0596-3921620 电子邮箱：glccztb@fjpec.com.cn |
| 1.1.3 |  | 招标代理机构 |  | 名 称 ：福建省机电设备招标有限公司 地 址 ：福建省福州市洪山园路68号招标大厦508室 联系人：卢先生、郑先生 电话： 0591-38113876、87560893 电子邮箱：zh87500203@163.com |
| 1.1.4 |  | 招标项目名称 |  | 福建省福化古蕾化学有限公司年产26万吨苯酐项目主变变压器设备采购招标项目 |
| 1.2.1 |  | 资金来源及比例 |  | 企业自筹 |
| 1.2.2 |  | 资金落实情况 |  | 已落实 |
| 1.3.1 |  | 招标范围 |  | 详见招标公告第2条 |
| 1.3.2 |  | 交货期 |  | 交货期：合同生效后40个日历日内交货至买方现场，成套交货。月 计划开始交货日期：2020年12月30日 |
| 1.3.3 |  | 交货地点 |  | 福建漳州古雷经济开发区古雷镇疏港大道南102号现场招标人指定的地点 |
| 1.3.4 |  | 主要技术性能指标 |  | 详见招标公告第2条 |
| 1.4.1 |  | 投标人资质条件、能力、信誉 |  | - 资质要求（对制造商/供应商资质有要求的， 应分别列出并注明） ： 投标人应具备独立法人资格，并具有与本招标项目相应的供货能力。 （2）财务要求： 投标人未处于财产被接管、破产、冻结状态。 （3）投标人业绩要求： / （4）投标设备业绩要求： / （5）信誉要求： 投标人未处于被有关主管部门责令停业、投标资格被取消。 （6）其他要求： ①本次招标 不接受代理商或经销商投标。②投标人被列为失信主体或投标人法人代表被列为失信被执行人，不得参加投标。③本次招标不接受联合体投标。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 |  | ☑不接受 □接受，应满足下列要求： / |  |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的 其他情形 |  | / |  |
| 1.10.1 | 分包 |  | ☑不允许 □允许， 分包内容要求：/ 分包金额要求：/ 对分包人的资质要求：/ |  |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 |  | 标的、数量、交货期、交货地点、质量要求、质保期、付款条件、违约条款。 |  |
| 1.11.3 | 其他可以被接受的 技术支持资料 |  | / |  |
| 1.11.4 | 偏差 |  | ☑不允许 □允许， 偏差范围：/ 最高项数：/ |  |
| 2.1 | 构成招标文件的 其他资料 |  | 技术规格书 |  |
| 2.2.1 | 投标人提出问题 截止时间和方式 |  | 2020年11月12日17：30时前通过电子交易平台提出。 |  |
| 2.2.2 | 招标人澄清 发出的形式 |  | 2020年12月1日8：30时前通过电子交易平台答复。 |  |
| 2.2.3 | 投标人确认收到 招标文件澄清 |  | 直接通过电子交易平台自行查询，无需确认。 |  |
| 2.3.1 | 招标文件修改 发出的形式 |  | 直接通过电子交易平台发布。 |  |

| 2.3.2 | 投标人确认收到 招标文件修改 | 直接通过电子交易平台自行查询，无需确认。 |
| --- | --- | --- |
| 3.1.1 | 构成投标文件的 其他资料 | 详见本招标文件第六章“投标文件格式” |
| 3.2.1 | 增值税税金的 计算方法 | 按国家现行税法计算 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | ☑无 □有， 最高投标限价：/ |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 投标人所填报的投标总价应为固定总价，投标人应根据招标文件（包括技术规格书）要求，充分估计本次投标的风险(包括市场、政策及对本次招标要求估计不足等方面风险)，投标报价应包括但不限于材料价、货物制造费、税金、技术资料费、包装、从供方到采购人目的地的运输、装车、保险、卸车、交货至现场、检验、性能验收试验、报牌取证、技术支持、售后服务等所有涉及货物采购及服务一切费用，且其投标报价将不予调整。招标文件中要求列入投标的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。中标后，除设计变更外招标人均不予调整。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止期后 90 日历天。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | （1）投标保证金金额：100000元人民币； （2）投标保证金形式：投标人可以使用下列第①或②或③或④种形式提交： ① 银行转账形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明E3506010601800501002（招标项目编号），如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到账证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业开户许可证或基本存款账户信息上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行帐号： 开户银行：中国建设银行股份有限公司漳州古雷港支行 账户名称：福建省福化古蕾化学有限公司 账 号：35050166950100000773 银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。 利息部分应出具发票的类型为：税务发票 ② 银行保函形式：投标人以银行保函形式提交投标保证金的，应当使用符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》的电子保函文件，开具银行保函的费用由投标人自理。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ③ 工程担保公司出具担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：投标人以担保保函形式提交投标保证金的，应当使用符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》的电子保函文件，开具担保保函的费用由投标人自理。担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ④ 保险公司出具投标保证保险形式： 投标人以投标保证保险形式提交投标保证金的，应当使用符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》的电子保函文件，开具投标保证保险的费用由投标人自理（投标保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案）。投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 （3）投标保证金证明材料提交形式： ① 将电汇或银行转账单（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。 ② 投标人以保函形式提交投标保证金的，应当使用符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》的电子保函文件，在投标截止时间之前按照招标文件约定的时间将电子保函文件放入投标文件中一并提交给招标人，否则视为未交投标保证金。 （4）投标保证金有效期：与投标有效期一致。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还 投标保证金的情形 | 有下列情况之一者，将被取消中标资格，并没收其投标保证金：(1)中标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件。(2)中标人不能按照投标须知第7.6条款规定提交履约保证金的。(3)中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或中标人在与招标人签订合同时另行加入不合理条件或者更改合同的实质性内容的。(4)中标人在本项目投标过程有违法行为导致中标被依法确认无效的。(5)投标人在投标文件中提供虚假的企业资质、工程业绩、财务状况或其他证明文件，或者以其他方式弄虚作假的。(6)法律法规规定的其他情况。 |
| 3.5 | 资格审查资料的 特殊要求 | ☑无 □有， 具体要求：/ |
| 3.5.2 | 近年财务状况的 年份要求 | 2017年度至2019年度 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 2015年11月5日至2020年11月5日 |
| 3.6.1 | 是否允许递交 备选投标方案 | ☑不允许 □允许 |
| 3.7.3（A） | 投标文件签字 或盖章要求 | 按第二章投标人须知3.7.3规定执行。 |
| 3.7.3（B） | 投标文件所附 证书证件要求 | 投标文件中所附证书证件应采用原件扫描件形式，并加盖投标人单位电子印章提交。 |
| 4.1 | 电子招投标其他规定 | 投标文件编制工具软件名称及版本：“漳州市工程项目交易中心发布的新点投标文件制作软件（漳州版）最新版本” 制作生成；投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司；投标文件编制工具软件供应商联系电话：0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300；投标文件编制和加密要求：投标人必须在截止时间前提交网上投标文件，递交一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中。投标单位只能用单位CA数字证书对投标文件加密生成标书上传到系统中，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问，可向投标文件编制工具软件供应商联系，投标截止后，网上投标系统无法接受投标文件。 |
| 4.2 | 投标截止时间 | 2020年12月1日8：30前 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间；开标地点：漳州市工程项目交易中心（地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼） |
| 5.2 | 开标程序 | 开标顺序：根据电子招标投标交易平台公布的投标人顺序进行唱标。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人； 其中招标人代表1人，专家4人； 评标专家确定方式： 按规定从福建省综合性评标专家库中随机抽取。 |
| 6.3 | 评标委员会推荐 中标候选人的人数 | 3人 |
| 7.1 | 中标候选人及中标人 公示媒介及期限 | 公示方式：网上公示 公示网站：福建省公共资源交易电子公共服务平台以及其它招标文件规定的公示网站。 公示内容及时间： - 招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期为3日； - 公示中标人，公示期为10日。 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会 确定中标人 | □是 ☑否 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： ☑要求， 履约保证金的形式：现金（电汇或转账）或银行保函 履约保证金的金额：合同总价的10% □不要求 |
| 8.5 | 行政监督部门 | 单位名称 ：漳州古雷港经济开发区经济发展局 地 址 ：漳州古雷新港城 邮编：363216 电话：0596-3892004 传真：/ |
| 9 | 要补充的其他内容 | （1）投标人应详细阅读合同专用条款，中标后本项目相关管理规定及付款方式将按本招标文件中专用条款的相关约定执行。 （2）投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，直至授标前招标人发现投标人有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为经查实的，招标人有权取消其投标资格并没收其投标保证金；给招标人造成损失超过投标保证金数额的，投标人应当对超过部分进行赔偿；骗取中标的，中标无效；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 （3）中标通知书发出后，中标人放弃中标的，或无正当理由在招标文件规定的时间内不与招标人签订合同的，或在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分进行赔偿。 （4）投标单位在领取中标通知书前应提供书面投标文件（盖章签字完整）一式伍份（含投标文件盖章版，扫描PDF并刻录光盘）给招标代理机构进行备案。 （5）中标人应在中标结果公示前，按福建省物价局闽价通告[2018]9号文件规定的收费标准向漳州市工程项目交易中心交纳“工程交易服务费”。 （6）本项目的招标代理服务费按福建省物价局闽价[2002]服字610号文件规定的货物类标准向中标人收取。以差额定率累进法计算并按中国境内现行税法计取相应税金（税率6%）后确定招标代理服务费。 （7）投标人应保证其拥有所投专利技术及货物的知识产权，并保证招标人在使用该技术或其任何一部分时，免受第三方提出任何侵犯其专利权、注册商标专有使用权、著作权等知识产权及反不正当竞争的起诉及索赔。任何第三方如果提出异议和侵权指控的，投标人须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任及任何费用。如果任何第三方提出侵权指控与招标人无关，投标人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用，若招标人因此而遭致损失的，投标人应赔偿该损失。 （8）本招标项目实行电子招投标，具体要求： 8.1投标人应使用新点投标文件制作工具（漳州版）生成.ZZTF格式电子投标文件，确保电子投标文件能打开并运行。未在投标截止时间前提交电子投标文件将予以拒绝。 8.2投标人只能用单位CA数字证书对投标文件加密生成标书上传到系统中，不能使用法定代表人CA证书加密生成标书，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 8.3“投标文件格式”中要求盖单位公章处是指加盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指相应人员的电子姓名章或相应人员签字；投标文件中“授权委托书”的“委托代理人签字”处由委托代理人签字扫描上传。 8.4招标文件要求提交的证件、单据等证明材料为原件的扫描件。 8.5电子交易平台按以下程序进行开标： ①加密检查。至投标截止时间止，电子交易平台自动公开显示递交投标文件顺序号及对应的电子投标文件加密状态； ②电子投标文件解密。采用现场线上开标，远程解密。对实行不见面开标的项目，投标人不得到场参加。操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上开标大厅解密时间提示，在解密时间明确下达之后30分钟内进行解密。网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后30分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的（招投标系统原因导致不能解密的除外），视为其投标无效，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。③开标。解密全部完成后或解密时间截止时，电子交易平台自动显示投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期、投标保证金额、投标保证金到账情况、投标文件递交时间等招标文件所确定的唱标内容；④开标结束。开标结束，电子交易平台自动生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 8.6投标文件解密失败的补救方案： ①若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的（招投标系统原因导致不能解密的除外），视为其投标无效, 投标人将不能参与后续的开标、评标活动； ②若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案； ③若为交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。 8.7在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作， 待故障解除后继续开标或评标； 故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招标投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行重新评标，原评标委员会已完成的评标工作无效。 （9）根据中国人民银行令[2019]第1号及银发[2019]41号文，自2019年2月25日起在全国范围分批取消企业银行账户许可，投标人若无法提供投标人企业基本账户开户许可证，可提供由相应银行开具的基本存款账户证明材料。 |

- 总则

- 招标项目情况

- 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目所需的设备以及配套的技术、软件和服务采购进行招标。

- 招标人：见投标人须知前附表。

- 招标代理机构：见投标人须知前附表。

- 招标项目名称：见投标人须知前附表。

- “设备以及配套的技术、软件”系指投标人按招标文件规定，须向招标人提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料、软件支持。

- “服务”系指招标文件规定投标人为完成全部合同义务须承担的、有形货物除外的所有工作，包括：安装、调试、试运行、验收、技术协助、校准、培训、售后服务以及其他类似的义务。

- 招标项目的资金来源和落实情况

- 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

- 资金落实情况：见投标人须知前附表。

- 招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标

- 招标范围：见投标人须知前附表。

- 交货期：见投标人须知前附表。

- 交货地点：见投标人须知前附表。

- 主要技术性能指标：见投标人须知前附表及供货需求。

- 投标人资格要求

- 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

- 资质要求：见投标人须知前附表；

- 财务要求：见投标人须知前附表；

- 业绩要求：见投标人须知前附表；

- 信誉要求：见投标人须知前附表；

- 其他要求：见投标人须知前附表。

投标人为代理经销商的，对投标人的资质要求包含对制造商的资质要求，对投标人的业绩要求包含对投标设备的业绩要求。

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

- 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

- 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

- 由同一专业的单位组成的联合体且协议约定共同承担相同专业工作的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

- 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

- 投标人不得存在下列情形之一：

- 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

- 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

- 与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

- 与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；

- 为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

- 为本招标项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

- 为本招标项目的代建人；

- 为本招标项目的招标代理机构；

- 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

- 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

- 被依法暂停或者取消投标资格；

- 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

- 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

- 在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

- 被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

- 被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

- 在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

- 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

- 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

- 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

- 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

- 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 投标预备会

招标人不组织召开投标预备会。

- 分包

- 投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。

- 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

- 响应和偏差

- 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

- 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

- 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

- 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

- 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

- 招标文件

- 招标文件的组成

本招标文件包括：

- 招标公告（或投标邀请书）；

- 投标人须知；

- 评标办法；

- 合同条款及格式；

- 供货要求；

- 投标文件格式；

- 投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

- 招标文件的澄清

- 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间通过电子交易平台提出澄清申请，要求招标人对招标文件予以澄清。投标人未在招标文件规定的提出异议的时间内提出异议的，事后不能就招标文件的问题提出质疑或投诉。

- 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前在福建省公共资源电子公共服务平台、电子交易平台上发布，但不指名澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

- 投标人应经常关注福建省公共资源电子公共服务平台、电子交易平台所公布的有关澄清资料，否则因投标人未及时关注导致的后果由投标人自行负责。

- 招标文件的修改

- 在投标截止时间15日前，招标人在发布本项目招标公告的福建省公共资源电子公共服务平台、电子交易平台发布修改通知。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15日，修改的内容可能影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

- 投标人应经常关注福建省公共资源电子公共服务平台 、电子交易平台所公布的有关修改、补充资料，否则因投标人未及时关注导致的后果由投标人自行负责。

- 招标文件的异议

- 投标人及其他利害关系人对招标文件有异议的，应当使用本单位的CA证书，并需加盖有效的企业电子印章和法定代表人的电子姓名章，在规定的期限内通过电子交易平台向招标人提出。异议应当包括下列内容：

- 异议人的名称、地址及有效联系方式；

- 异议事项的基本事实；

- 相关请求及主张；

- 有效线索和相关证明材料。

- 招标人收到对招标文件异议后，应当在3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。有下列情形之一的异议，不予受理，并向异议人发出不予受理告知书：

- 异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的；

- 异议未加盖有效的企业电子印章和法定代表人电子姓名章且未提供有效的联系方式；

- 超过异议时效的。

招标人对招标文件异议的处理在作出答复前应当暂停下一阶段招投标活动。

- 投诉

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合有关规定的，应当自知道或者应当知道之日起10日内通过福建省公共资源交易电子行政监督平台（以下简称“省行政监督平台”）向该项目招标投标的监督机关依法提出投诉，并加盖有效的企业电子印章和法定代表人电子姓名章。投诉应当符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委11号令）的要求，不得捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉。

- 投标文件

- 投标文件的组成

- 投标文件应包括下列内容：

- 投标函；

- 开标一览表及分项报价表；

- 法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书（若有授权）；

- 联合体协议书（若有）；

- 拟分包或外购企业情况（若有）；

- 投标保证金；

- 资格及响应性审查资料；

- 商务和技术偏差表；

- 投标设备技术性能、指标的详细描述；

- 技术服务和质保期服务方案；

- 技术支持资料（若有）；

- 其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

- 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）目所指的联合体协议书。

- 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（6）目所指的投标保证金。

- 投标报价

- 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

- 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

- 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.2 款的有关要求。

- 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

- 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

- 开标一览表填写时应注意下列要求：

- 技术规格中特别要求的备品备件和专用工具的费用。

- 技术规格中特别要求的安装、调试、培训及其它附带服务的费用。

- 投标人提供的货物必须以现场交货价及出厂价填报货物价格。

- 投标人应注明供货范围及主要外购件价格清单（注明生产厂家）、易损件清单和价格。成套设备按供货范围分项明细报价，并说明交货状态。

投标人按上述要求填写报价，是为了方便评标，但不限制招标人以其它方式签订合同的权利。

- 若投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，投标人应按要求作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，作否决投标处理。

- 投标有效期

- 在投标人须知前附表规定的投标有效期内,投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

- 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

- 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人应通过电子交易平台通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

- 投标保证金

- 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

- 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

- 招标人最迟在与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

- 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- 投标人在投标有效期内撤销投标文件；

- 中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

- 发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

- 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

- “投标人基本情况表”应附投标人及其制造商（适用于代理经销商投标的情形）资格或者资质证书扫描件和投标材料检验或认证等材料以及营业执照扫描件。

- “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

- “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、设备进场验收证书等的扫描件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

- “正在供货和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

- 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.4项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

- 备选投标方案

- 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

- 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标候选人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标候选人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

- 允许投标人递交备选投标方案的，投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案，但投标人应当注明其中的主选方案，否则该投标将被否决。

- 招标文件不允许投标人递交备选投标方案的，投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，其投标将被否决。

- 投标文件的编制

- 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

- 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

- 投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人（单位负责人）加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

- 投标

- 投标文件的加密与递交

- 投标人应根据招标文件及交易平台的要求对投标文件进行电子签章并加密。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。

- 投标人应在投标截止时间前通过电子交易平台在线递交投标文件。电子交易平台收到投标人送达的投标文件，应当即时向投标人发出确认投标成功。具体的电子投标文件递交操作流程及步骤详见该电子交易平台上的相关说明或电话咨询电子交易平台（联系电话：0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300）。

- 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

- 投标文件的修改与撤回

在规定的投标截止时间前，投标人可以使用本单位CA数字证书修改或撤回已递交的投标文件，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。

- 开标

- 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应当准时参加。

- 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

- 宣布开标纪律；

- 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

- 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

- 加密检查。开标时间一到，电子交易平台自动公开显示递交投标文件顺序号及对应的电子招标文件加密状态；

- 投标人应在规定时间内通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容，并记录在案；

- 开标结束。电子交易平台自动生成开标记录并向社会公布。但依法应当保密的除外。

- 开标异议

投标人对开标有异议的，应当使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出，开标环节程序结束后，不再受理开标异议；招标人应当通过电子交易平台当场作出答复，电子交易平台应当记录并保存异议的提出和答复情况。

- 评标

- 评标委员会

- 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

- 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- 投标人或投标人主要负责人的近亲属；

- 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

- 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

- 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受到限制参与评标且尚未解除行政处罚或刑事处罚的；

- 与投标人有其他利害关系。

- 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

- 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

- 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

- 合同授予

- 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3天。

- 评标结果异议

7.2.1投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当使用本单位的CA证书，并需加盖有效的企业电子印章和法定代表人的电子姓名章，在规定的期限内通过电子交易平台向招标人提出。异议应当包括下列内容：

（一）异议人的名称、地址及有效联系方式；

（二）被异议人的名称；

（三）异议事项的基本事实；

（四）相关请求及主张；

（五）有效线索和相关证明材料。

7.2.2招标人收到对招标文件或评标结果的异议后，应当在3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。有下列情形之一的异议，不予受理，并向异议人发出不予受理告知书：

（一）对评标结果有异议的异议人不是本项目的参与者，或者与本项目无任何利害关系；

（二）异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的；

（三）异议未加盖有效的企业电子印章和法定代表人电子姓名章且未提供有效的联系方式；

（四）超过异议时效的。

招标人对评标结果异议的处理在作出答复前应当暂停下一阶段招投标活动。

- 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

- 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

- 中标通知

公示结束后无发生应当暂停的情形，招标人应当在收到评标报告后15日内向中标人发出中标通知书，同时通过电子交易平台将中标结果通知未中标的投标人。

- 履约保证金

- 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及式”规定的履约保证金及格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

- 中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

- 签订合同

- 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

- 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

- 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

- 接受和拒绝任何或所有投标的权利。为维护国家利益，招标人在授予合同之前仍有接受或拒绝任何或全部投标的权利，并对由此引起的对投标人的影响不承担任何责任。

- 纪律和监督

- 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

- 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

- 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

- 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 投诉

- 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内通过省行政监督平台向该项目招标投标的监督机关依法提出投诉，并加盖有效的企业电子印章和法定代表人电子姓名章。投诉应当符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委11号令）的要求，不得捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉。

- 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

- 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

- 附件一：开标记录表

开标记录表

招标编号：                                                                         货币单位：  元

| 序号 | 招标人 | 货物名称 | 数量 (单位) | 投标报价 （元/台） | 投标总价： 含增值税和包装运杂保险费（现场交货价） | 质量保证期 | 交货期 （现场交货） | 厂家或品牌 | 投标保证金 | 备注 （如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

招标人代表： 		记录人： 		监标人：

年    	月   	日

- 附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

（编号： 	）

（投标人名称）：

评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清、说明或补正于    年    月    日    时    分前在线回复。

评标工作组负责人：                   （签字或盖章）

年 	月 	日

- 附件三：问题的澄清

问题的澄清

（编号： 	）

评标委员会：

问题澄清通知（编号：           	）已收悉，现澄清、说明或补正如下：

1.

2.

.....

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

投标人： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

年 	月 	日

- 附件四：中标通知书

中标通知书

（中标人名称）：

你方于 	（投标日期）所递交的 	（项目名称）设备采购

招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：	    元。

请你方在接到本通知书后的        日内到 	（指定地点）与招标人签订

设备采购合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第 7.6 款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人： 	（盖单位章）

招标代理：	（盖单位章）

年   月    日

- 第三章  评标办法（综合评估法）

- 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标办法 | 中标候选人排序方法 |  |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书等证明材料一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 加盖单位电子章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 联合体投标人（若有） | 提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人 |
|  |  | 备选投标方案 | 除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照和组织机构代码证 | 符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定，具备有效的营业执照和组织机构代码证 |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形 |
|  |  | 投标设备制造商的资质要求（如有） | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 投标设备的业绩要求（如有） | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定 |
|  |  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定 |
|  |  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定 |
|  |  | 技术性能指标 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.4 项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.1 项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 投标设备及技术服务和质保期服务 | 符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 技术支持资料 | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.3 项规定 |

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成 (总分 100 分) | 商务部分：15分 技术部分：45分 投标报价：40分 其他评分因素：0分（如有） |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 详见2.2.4（3）投标报价评分标准。 |
| 2.2.3 | 投标报价的偏差率 计算公式 | 详见2.2.4（3）投标报价评分标准。 |

| 条款号 |  | 评分因素（偏差率） | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.4(1) | 商务评分标准 | 投标人综合实力 | 根据投标人企业规模、企业优势、企业的专业性、企业技术力量、企业履行合同的能力和用户反馈评价的良好记录、管理体系认证以及近几年（2017年～2019年）财务报表状况、银行资信等方面情况，由评委进行评议并在0-5分之间进行评分。 |
|  |  | 售后服务承诺及技术培训情况 | 由评委根据投标人在售后服务项目内容情况、售后服务人员配置情况、故障报修响应时间、技术培训内容情况、在维修保养方案等方面的承诺在0-3分之间进行打分。 |
|  |  | 质保期 | 由评委会根据投标人所报自愿增加保修期限的情况在0-1分之间进行评审。 |
|  |  | 投标设备的业绩 | 根据投标人自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（不含在法定媒介发布招标公告之日），在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）完成的类似项目业绩，根据类似业绩的规模、数量以及与本招标项目内容相类似程度等情况，由评委进行评议并在0～6分之间进行评分。 |
| 2.2.4(2) | 技术评分标准 | 投标设备技术性能指标的响应程度 | 根据投标文件对招标文件中的技术要求的响应程度， 是否有指标、性能不满足招标文件的技术要求或有缺漏项等方面由评委在1-15分之间进行评分。 |
|  |  | 对投标设备整体评价 | 根据投标人所投货物在业界的知名度、认可度、投放国内市场成熟情况，由评委会在1-5分之间进行评审并评分。 |
|  |  | 设备选型配置的合理性 | 根据投标人所投设备的先进程度（包含但不限于制造技术、生产设备、生产工艺、使用的材料等方面）及满足招标文件要求的程度，由评委在1-10分之间进行评分。 |
|  |  | 安全性 | 根据投标人所投货物对运行过程中的危险因素设置的安全防护装置及采取的措施情况，由评委会在0-5分之间进行评审并评分。 |
|  |  | 辅件和备品备件的经济性、正规性和响应性 | 根据投标人所投货物中所配置的辅件及备品备件的品牌、档次、价格及质量保障承诺等方面进行分析，由评委会在1-5之间进行评审并评分。 |
|  |  | 项目实施方案 | 根据投标人提供的项目实施方案是否科学、可行、合理，重点考虑投标人如何在中标后有效地组织安排，确保按时保质地完成设备制造、包装、运输、装卸、安装、调试直至验收等工作，以及其为此所采取的质量保障措施，由评委进行评议并在1～5分之间进行评分。未提供任何说明的，本项不得分。 |

| 2.2.4 （3） | 投标报价 评分标准 | 偏差率 | 详见2.2.4（3）投标报价评分标准。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 注： 下列三种报价评分标准由招标人根据项目实际需求进行选择，具体系数及分值可以根据需求而定。 （供参考使用） | 1.根据评标细则规定对投标报价进行算术性错误修正。投标人的投标报价经上述修正后，计算出报价评标价。 当AG＞1.1AD时，P=M-（An- AD ）÷（AG- AD ）×4 （*4及40分值视情况而定） 当AG≤1.1AD 时，P=M-（An- AD ）÷AD×M 其中：P为投标评审价得分； M为报价得分满分值（自定） An为进入第二阶段评议的投标评审价； AG为进入第二阶段评议的最高投标评审价； AD为进入第二阶段评议的最低投标评审价。 |
|  |  |  | 2. 根据评标细则规定对投标报价进行算术性错误修正。投标人的投标报价经上述修正后，计算出报价评标价。 报价评分得分计算公式（取小数点后的2位数） An－AD P＝（1－ ——————×Q）×M AD （0.6及60分值视情况而定） 式中：P——投标评审价得分 An——各合格投标人的评标价格 AD——各合格投标报价中最低的评标价价格 Q为调整系数（自定0.6或其他） M为报价得分满分值（自定） |
|  |  |  | 3. 根据评标细则规定对投标报价进行算术性错误修正。投标人的投标报价经上述修正后，计算出报价评标价。 报价评分按以下公式计算（取小数点后的2位数） │ An－0.97×B │ P＝M－ ×100×Q 0.97×B 其中： An为符合性审查通过的各投标人的报价，B为符合性审查通过的各投标人的报价的平均值。Q为折扣分（即投标报价每偏差评标基准价1％所扣的分数），M为报价得 分满分值（自定） 采用不对称扣分：An≤0.97×B 时，Q=0.5； An＞0.97×B 时，Q=1.5。 当报价得分低于30分时给30分。 其中报价评分需按以下办法，调整各投标人的供货范围（包括配套设备、备品备件）等条件至招标文件要求的同一基准后进行评价： ①减少的供货范围的设备价格按进入商务评分的其它投标人相应项目的最高报价进行调整； ②按招标文件规定，计算并调整其它需评价的商务费用。 以上价格调整应计入投标价格中得到评标价格，评标价格仅作为评标之用。 |
|  |  | 报价评分标准 | 1.根据评标细则规定对投标报价进行算术性错误修正。投标人的投标报价经上述修正后，计算出报价评标价。当AG＞1.1AD时，P=40-（AN- AD ）÷（AG- AD ）×4；当AG≤1.1AD 时，P=40-（AN- AD ）÷AD×40；其中：P为投标评审价得分；AN为进入第二阶段评议的投标评审价；AG为进入第二阶段评议的最高投标评审价；AD为进入第二阶段评议的最低投标评审价。 |

- 评标办法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

- 评审标准

- 初步评审标准。

- 形式评审标准：见评标办法前附表。

- 资格评审标准：见评标办法前附表。

- 响应性评审标准：见评标办法前附表。

- 分值构成与评分标准

- 分值构成

- 商务部分：见评标办法前附表；

- 技术部分：见评标办法前附表；

- 投标报价：见评标办法前附表；

- 其他评分因素：见评标办法前附表。

- 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

- 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

- 评分标准

- 商务评分标准：见评标办法前附表；

- 技术评分标准：见评标办法前附表；

- 投标报价评分标准：见评标办法前附表；

- 其他因素评分标准：见评标办法前附表。

- 评标程序

- 初步评审

- 评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

- 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

- 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出

招标文件规定的偏差范围或最高项数；

- 有串通投标、弄虚作假或有其他违法行为的。

- 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进

行修正，并通过电子交易平台要求投标人澄清确认。投标人在规定时间内拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

- 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除

外；

- 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项

合价累计数为准，修正投标报价；

- 如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

- 详细评审

- 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

- 按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；

- 按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

- 按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

- 按本章第 2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

- 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

- 投标人得分=A+B+C+D。

- 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

- 投标文件的澄清

- 在评标过程中，评标委员会通过电子交易平台要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

- 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

- 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

- 评标结果

- 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

- 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

- 若综合评分相等，且投标报价、技术得分均相等的情况，由评委随机抽签方式确定中标候选人。

- 评标办法

本次评标采用经评审的最低投标价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件， 根据本章第 2.2 款规定的评标价格调整方法进行必要的价格调整，并按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。经评审的投标价相等时，投标报价低的优先；投标报价也相等的，按照评标办法前附表中的规定确定中标候选人顺序。

- 评审标准

- 初步评审标准

- 形式评审标准：见评标办法前附表。

- 资格评审标准：见评标办法前附表。

- 响应性评审标准：见评标办法前附表。

- 详细评审标准

详细评审标准：见评标办法前附表。

- 评标程序

- 初步评审

- 评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

- 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

- 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应.或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

- 有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

- 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并通过电子交易平台要求投标人澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

- 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 如果投标文件的开标一览表和投标价格表的表格中出现单价与总价有出入的，则以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

- 如果开标一览表中的投标价格与投标报价表上的投标价格有出入，以开标一览表中的投标价格为准；

- 如果投标函中的投标总价与开标一览表中的投标总价有出入，以投标函中的投标总价为准；

- 对漏（缺）报项、多报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中，但在评标时取有效投标人该项最高报价加入评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格，评标时按其自己的投标报价予以核减后形成评标价进行评标；

- 按上述算术性错误修正的原则及方法调整投标文件的投标报价，经投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受改正后的投标报价则其投标将被拒绝，其投标保证金将不予退还，并不影响评标工作。

- 详细评审

- 评标委员会按本章第 2.2 款规定的评标价格调整方法进行必要的价格调整，并编制“标价比较表”。

- 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

- 投标文件的澄清

- 在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以通过电子交易平台进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

- 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

- 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。评标委员会要求投标人作出澄清的，须由投标人通过电子交易平台作出澄清。投标人未能按上述规定作出澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

- 评标结果

- 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照经评审的价格由低到高的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

- 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

- 第四章  合同条款及格式

- 第一节  通用合同条款

- 1.一般约定

- 词语定义

除专用合同条款另有约定外，合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

- 合同

- 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函、商务和技术偏差表、专用合同条款、通用合同条款、供货要求、分项报价表、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划，以及其他构成合同组成部分的文件。

- 合同协议书：指买方和卖方共同签署的合同协议书。

- 中标通知书：指买方通知卖方中标的函件。

- 投标函：指由卖方填写并签署的，名为“投标函”的函件。

- 商务和技术偏差表：指卖方投标文件中的商务和技术偏差表。

- 供货要求：指合同文件中名为“供货要求”的文件。

- 中标设备技术性能指标的详细描述：指卖方投标文件中的投标设备技术性能指标的详细描述。

- 技术服务和质保期服务计划：指卖方投标文件中的技术服务和质保期服务计划。

- 分项报价表：指卖方投标文件中的分项报价表。

- 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

- 合同当事人

- 合同当事人：指买方和（或）卖方。

- 买方：指与卖方签订合同协议书，购买合同设备和技术服务和质保期服务的当事人， 及其合法继承人。

- 卖方：指与买方签订合同协议书，提供合同设备和技术服务和质保期服务的当事人， 及其合法继承人。

- 合同价格

- 签约合同价：是签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。

- 合同价格：指卖方按合同约定履行了全部合同义务后，买方应付给卖方的金额。

- 合同设备：指卖方按合同约定应向买方提供的设备、装置、备品、备件、易损易耗件、套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料，或其中任何一部分。

- 技术资料：指各种纸质及电子载体的与合同设备的设计、检验、安装、调试、考核、操作、维修以及保养等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。

- 安装：指对合同设备进行的组装、连接以及根据需要将合同设备固定在施工场地内一定的位置上，使其就位并与相关设备、工程实现连接。

- 调试：指在合同设备安装完成后，对合同设备所进行的调校和测试。

- 考核：指在合同设备调试完成后，对合同设备进行的用于确定其是否达到合同约定的技术性能考核指标的考核。

- 验收：指合同设备通过考核达到合同约定的技术性能考核指标后，买方作出接受合同设备的确认。

- 技术服务：指卖方按合同约定，在合同设备验收前，向买方提供的安装、调试服务， 或者在由买方负责的安装、调试、考核中对买方进行的技术指导、协助、监督和培训等。

- 质量保证期：指合同设备验收后，卖方按合同约定保证合同设备适当、稳定运行， 并负责消除合同设备故障的期限。

- 质保期服务：指在质量保证期内，卖方向买方提供的合同设备维护服务、咨询服务、技术指导、协助以及对出现故障的合同设备进行修理或更换的服务。

- 工程

- 工程：指在专用合同条款中指明的，安装运行合同设备的工程。

- 施工场地（或称工地、施工现场）：指专用合同条款中指明的工程所在场所。

- 天（或称日）：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入， 从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

- 月：按照公历月计算。合同中按月计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

- 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

- 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

- 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

- 合同协议书；

- 中标通知书；

- 投标函；

- 商务和技术偏差表；

- 专用合同条款；

- 通用合同条款；

- 供货要求；

- 分项报价表；

- 中标设备技术性能指标的详细描述；

- 技术服务和质保期服务计划；

- 其他合同文件。

- 合同的生效及变更

- 除专用合同条款另有约定外，买方和卖方的法定代表人（单位负责人）或其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位章后，合同生效。

- 除专用合同条款另有约定外，在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订书面协议，并经双方法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字并加盖单位章后生效。

- 联络

- 买卖双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络，重要事项应通过书面形式进行联络或确认。合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过专用合同条款指定的联系人和联系方式进行。合同履行过程中，双方可以书面形式增加或变更指定联系人。

- 合同履行中或与合同有关的任何联络，送达到第1.5.1项指定的联系人即视为送达。

- 买方可以安排监理等相关人员作为买方人员，与卖方进行联络或参加合同设备的监造（如有）、交货前检验（如有）、开箱检验、安装、调试、考核、验收等，但应按照第1.5.1项的约定事先书面通知卖方。

- 联合体

- 卖方为联合体的，联合体各方应当共同与买方签订合同，并向买方为履行合同承担连带责任。

- 在合同履行过程中，未经买方同意，不得修改联合体协议。联合体协议中关于联合体成员间权利义务的划分，并不影响或减损联合体各方应就履行合同向买方承担的连带责任。

- 联合体牵头人代表联合体与买方联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。除非专用合同条款另有约定，牵头人在履行合同中的所有行为均视为已获得联合体各方的授权。买方可将合同价款全部支付给牵头人并视为其已适当履行了付款义务。如牵头人的行为将构成对合同内容的变更，则牵头人须事先获得联合体各方的特别授权。

- 转让

未经对方当事人书面同意，合同任何一方均不得转让其在合同项下的权利和（或）义务。

- 合同范围

卖方应根据供货要求、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划等合同文件的约定向买方提供合同设备、技术服务和质保期服务。

- 2.合同价格与支付

- 合同价格

- 合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润。

- 除专用合同条款另有约定外，签约合同价为固定价格。

- 合同价款的支付

除专用合同条款另有约定外，买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款：

- 预付款

合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付签约合同价的 10%作为预付款。

买方支付预付款后，如卖方未履行合同义务，则买方有权收回预付款；如卖方依约履行了合同义务，则预付款抵作合同价款。

- 交货款

卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的 60%：

- 卖方出具的交货清单正本一份；

- 买方签署的收货清单正本一份；

- 制造商出具的出厂质量合格证正本一份；

- 合同价格100%金额的增值税发票正本一份。

- 验收款

买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的25%。

- 结清款

买方在收到卖方提交的买方签署的质量保证期届满证书或已生效的结清款支付函正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的5%。

如果依照合同第9.1项，卖方应向买方支付费用的，买方有权从结清款中直接扣除该笔费用。

除专用合同条款另有约定外，在买方向卖方支付验收款的同时或其后的任何时间内，卖方可在向买方提交买方可接受的金额为合同价格5%的合同结清款保函的前提下，要求买方支付合同结清款，买方不得拒绝。

- 买方扣款的权利

当卖方应向买方支付合同项下的违约金或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予以直接扣除和（或）兑付履约保证金。

- 4.监造及交货前检验

- 监造

专用合同条款约定买方对合同设备进行监造的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

- 在合同设备的制造过程中，买方可派出监造人员，对合同设备的生产制造进行监造， 监督合同设备制造、检验等情况。监造的范围、方式等应符合专用合同条款和（或）供货要求等合同文件的约定。

- 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，买方监造人员可到合同设备及其关键部件的生产制造现场进行监造，卖方应予配合。卖方应免费为买方监造人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方监造人员的交通、食宿费用由买方承担。

- 卖方制订生产制造合同设备的进度计划时，应将买方监造纳入计划安排，并提前通知买方；买方进行监造不应影响合同设备的正常生产。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前7日将需要买方监造人员现场监造事项通知买方；如买方监造人员未按通知出席，不影响合同设备及其关键部件的制造或检验，但买方监造人员有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录。

- 买方监造人员在监造中如发现合同设备及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权提出意见和建议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

- 买方监造人员对合同设备的监造，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

- 交货前检验

专用合同条款约定买方参与交货前检验的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

- 合同设备交货前，卖方应会同买方代表根据合同约定对合同设备进行交货前检验并出具交货前检验记录，有关费用由卖方承担。卖方应免费为买方代表提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外， 买方代表的交通、食宿费用由买方承担。

- 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前7日将需要买方代表检验事项通知买方；如买方代表未按通知出席，不影响合同设备的检验。若卖方未依照合同约定提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

- 买方代表在检验中如发现合同设备不符合合同约定的标准，则有权提出异议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

- 买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

- 5.包装、标记、运输和交付

- 包装

- 卖方应对合同设备进行妥善包装，以满足合同设备运至施工场地及在施工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

- 每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

- 除专用合同条款另有约定外，买方无需将包装物退还给卖方。

- 标记

- 除专用合同条款另有约定外，卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备运输和保管的需要。

- 根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”“此端朝上，请勿倒置”“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。

- 运输

- 卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同设备运输。

- 除专用合同条款另有约定外，每件能够独立运行的设备应整套装运。该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐装运。

- 除专用合同条款另有约定外，卖方应在合同设备预计启运7日前，将合同设备名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用m³表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同设备总金额、运输方式、预计交付日期和合同设备在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知买方，并在合同设备启运后24小时之内正式通知买方。

- 卖方在根据第5.3.3项进行通知时，如果发运合同设备中包括专用合同条款约定的超大超重包装，则卖方应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知买方；如果发运合同设备中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知买方。

- 交付

- 除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同设备交付给买方。买方对卖方交付的包装的合同设备的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单，并自负风险和费用进行卸货。买方签发收货清单不代表对合同设备的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

- 合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同设备交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。

- 除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后7日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后7日内免费替换。如由于买方原因导致技术资料丢失和（或） 损坏，卖方应在收到买方的通知后7日内补齐丢失和（或）损坏的部分，但买方应向卖方支付合理的复制、邮寄费用。

- 6.开箱检验、安装、调试、考核、验收

- 开箱检验

- 合同设备交付后应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。开箱检验在专用合同条款约定的下列任一时间进行：

- 合同设备交付时；

- 合同设备交付后的一定期限内。

- 如开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验3日前将开箱检验的时间和地点通知卖方。

- 除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。

- 开箱检验由买卖双方共同进行，卖方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。

- 在开箱检验中，买方和卖方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果， 包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形。

- 如果卖方代表未能依约或按买方通知到场参加开箱检验，买方有权在卖方代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为卖方已接受，但卖方确有合理理由且事先与买方协商推迟开箱检验时间的除外。

- 如开箱检验不在合同设备交付时进行，则合同设备交付以后到开箱检验之前，应由买方负责按交货时外包装原样对合同设备进行妥善保管。除专用合同条款另有约定外，在开箱检验时如果合同设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备的短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形，由卖方负责，卖方应补齐、更换及采取其他补救措施。如果在开箱检验时合同设备外包装不是交货时的包装或虽是交货时的包装但与交货时不一致且出现很可能导致合同设备短缺或损坏的包装破损，则开箱检验中发现合同设备短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形的风险，由买方承担，但买方能够证明是由于卖方原因或合同设备交付前非买方原因导致的除外。

- 如双方在专用合同条款和（或）供货要求等合同文件中约定由第三方检测机构对合同设备进行开箱检验或在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，则第三方检测机构的检验结果对双方均具有约束力。

- 开箱检验的检验结果不能对抗在合同设备的安装、调试、考核、验收中及质量保证期内发现的合同设备质量问题，也不能免除或影响卖方依照合同约定对买方负有的包括合同设备质量在内的任何义务或责任。

- 安装、调试

- 开箱检验完成后，双方应对合同设备进行安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、调试应按照专用合同条款约定的下列任一种方式进行：

- 卖方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作；

- 买方或买方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，卖方提供技术服务。

除专用合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于买方或买方安排的第三方未按照卖方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同设备损坏，买方应自行承担责任。如在买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，卖方应承担责任。

- 除专用合同条款另有约定外，安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

- 双方应对合同设备的安装、调试情况共同及时进行记录。

- 考核

- 安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。除专用合同条款另有约定外，考核中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

- 如由于卖方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应在双方同意的期限内采取措施消除合同设备中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次考核。

- 由于卖方原因未能达到技术性能考核指标时，为卖方进行考核的机会不超过三次。如果由于卖方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则买卖双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，买方有权解除合同。但如合同中约定了或双方在考核中另行达成了合同设备的最低技术性能考核指标，且合同设备达到了最低技术性能考核指标的，视为合同设备已达到技术性能考核指标，买方无权解除合同，且应接受合同设备，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金。

- 如由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应协助买方安排再次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会不超过三次。

- 考核期间，双方应及时共同记录合同设备的用水、用电、其他动力和原材料（如有） 的使用及设备考核情况。对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录设备表现、可能原因及处理情况等。

- 验收

- 如合同设备在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应在考核完成后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署合同设备验收证书一式二份，双方各持一份。验收日期应为合同设备达到或视为达到技术性能考核指标的日期。

- 如由于买方原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在考核结束后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后12个月内应买方要求提供相关技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标。买方应承担卖方因此产生的全部费用。

在上述12个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第6.4.1项的约定签署合同设备验收证书。

- 除专用合同条款另有约定外，如由于买方原因在最后一批合同设备交货后6个月内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后6个月内应买方要求提供不超出合同范围的技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标， 且买方无需因此向卖方支付费用。

在上述6个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第6.4.1项的约定签署合同设备验收证书。

- 在第6.4.2项和第6.4.3项情形下，卖方也可单方签署验收款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的验收款支付函后14日内未向卖方提出书面异议，则验收款支付函自签署之日起生效。

- 合同设备验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同设备应承担的保证责任。

- 7.技术服务

- 卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务。卖方的技术服务应符合合同的约定。

- 买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。

- 卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

- 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

- 8.质量保证期

- 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，合同设备整体质量保证期为验收之日起12个月。如对合同设备中关键部件的质量保证期有特殊要求的，买卖双方可在专用合同条款中约定。在合同第6.4.2项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后12个月。在合同第6.4.3项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后6个月。

- 在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由买方承担。

- 质量保证期届满后，买方应在7日内或专用合同条款另行约定的时间内向卖方出具合同设备的质量保证期届满证书。

- 在合同第6.4.2项情形下，如在验收款支付函签署后12个月内由于买方原因合同设备仍未能达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该12个月届满后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

- 在合同第6.4.3项情形下，如在验收款支付函签署后6个月内由于买方原因合同设备仍未进行考核或仍未达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该6个月届满后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

- 在第8.4款和第8.5款情形下，卖方也可单方签署结清款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的结清款支付函后14日内未向卖方提出书面异议，则结清款支付函自签署之日起生效。

- 9.质保期服务

- 卖方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应在收到买方通知后24小时内做出响应，如需卖方到合同设备现场，卖方应在收到买方通知后48小时内到达，并在到达后7日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

- 如卖方技术人员需到合同设备现场进行质保期服务，则买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

- 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响质保期服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

- 除专用合同条款另有约定外，卖方应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录， 记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。

- 10.履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起28日后失效。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权扣划相应金额的履约保证金。

- 11.保证

- 卖方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。

- 卖方保证其所提供的合同设备及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。

- 卖方保证其对合同设备的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因卖方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同设备主张权利。

- 卖方保证合同设备符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过，除非专用合同条款和（或） 供货要求等合同文件另有约定。

- 卖方保证，卖方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合同设备的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。

- 卖方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同设备在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因卖方原因出现备品备件短缺影响合同设备正常运行的，卖方应免费提供。

- 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，如果在合同设备设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，卖方应事先将拟停止生产的计划通知买方， 使买方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据买方要求，卖方应：

- 以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件。

- 免费提供可供买方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便买方持续 获得上述备品备件以满足合同设备在寿命期内正常运行的需要。卖方保证买方或买方委托的第三方制造及买方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

- 卖方保证，在合同设备设计使用寿命期内，如果卖方发现合同设备由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，卖方将及时通知买方并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。

- 12.知识产权

- 买方在履行合同过程中提供给卖方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料， 其知识产权属于买方。

- 除专用合同条款另有约定外，买方不因签署和履行合同而享有卖方在履行合同过程中提供给买方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

- 如合同设备涉及知识产权，则卖方保证买方在使用合同设备过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

- 如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方在收到买方通知后， 应以买方名义并在买方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿买方因此发生的费用和遭受的损失。除专用合同条款另有约定外，如果卖方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到买方通知后28日内未作表示，买方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由卖方承担。

- 13.保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

合同当事人的保密义务不适用于下列信息：

- 非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息；

- 接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密义务的信息；

- 法律或法律的执行要求披露的信息。

- 14.违约责任

- 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的， 应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

- 卖方未能按时交付合同设备（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法如下：

- 从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的0.5%；

- 从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1%；

- 从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1.5%。

在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的10%。

迟延交付违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同设备的义务，但如迟延交付必然导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。

买方未能按合同约定支付合同价款的，应向卖方支付延迟付款违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延付款违约金的计算方法如下：

- 从迟付的第一周到第四周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的0.5%；

- 从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的1%；

- 从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的1.5%。

在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的10%。

- 15.合同的解除

除专用合同条款另有约定外，有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

- 卖方迟延交付合同设备超过3个月；

- 合同设备由于卖方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且买卖双方未就合同的后续履行协商达成一致；

- 买方迟延付款超过3个月；

- 合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外），或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后14日内或在专用合同条款约定的其他期限内未能对其行为作出补救；

- 合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能 力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。

- 16.不可抗力

- 如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水和专用合同条款约定的其他情形，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后28日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。

- 受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。

- 双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应顺延。除专用合同条款另有约定外，如果不可抗力事件的影响持续超过140日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。

- 17.争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

- 向约定的仲裁委员会申请仲裁；

- 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第二节	专用合同条款

专用合同条款是对合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以专用条款为准。以下为对应合同条款相应条目号的补充和修改。

| 条款号 | 补 充 与 修 改 |
| --- | --- |
| 1.1 | 买方名称、地址：福建省福化古蕾化学有限公司、福建漳州古雷经济开发区古雷镇疏港大道南102号 卖方名称、地址： 项目现场地址：福建漳州古雷经济开发区古雷镇疏港大道南102号 |
| 3.2 | 合同价款的支付： 3.2.1预付款 甲方在收到乙方以下列明的单证和文件后30(三十)个日历日内向乙方指定账户支付合同总价30%的预付款，合计金额为人民币￥ 元（大写： 整）。 a. 金额为合同总价30%预付款的等额收据（注明预付款）； b.乙方提交金额为合同总价10%的银行履约保证金或保函，有效期至设备调试合格后1个月)。保证金或保函有效期到期后，甲方将无息退还。 3.2.2货物到货验收合格后支付款 货物到货验收合格后，甲方在收到以下列明的单证和文件后30(三十)个日历日内向乙方指定账户支付合同总价30%的支付款，合计金额为人民币￥元（大写：整）。 a.甲方收到乙方开具的合同总价全额增值税专用发票（增值税率 13%）； b. 制造厂家出具的货物质量合格证书； c. 甲方已收讫货物的验收凭证。 3.2.3设备试车考核合格支付款 设备试车考核合格后，甲方在收到以下列明的单证和文件后30(三十)个日历日内退还银行保证金或保函，并向乙方指定账户支付合同总价30%的支付款，合计金额为人民币￥ 元（大写： 整）。 a.设备试车考核已合格所签发的验收文件或货物到货验收合格后六个月内，二者以先到为准。 3.2.4质保金 质保期（机械保证期）为设备试车考核合格后一年或乙方最后一批货物到达甲方指定现场后24个月，以先到为准。质保期满后，凭下列单证和文件，甲方在30(三十)个日历日内向乙方指定账户支付质保金，本项目质保金为合同总价的 10%，即人民币￥元（大写：整）。 a. 质量保证期内，已无质量保证规定的未了事件的证明文件。 |
| 4.1 | 监造 4.1.1甲方将根据合同技术附件决定是否进行本合同设备监造，监造的范围及具体监造检验/见证项目在合同技术附件中规定。 4.1.2甲方进行设备监造和出厂前的检验，了解设备组装、检验、试验和设备包装质量情况并签字。监造检验的标准为合同技术附件中所列的相应标准。乙方有配合监造的义务，在监造中及时提供相应资料和标准，并不由此而发生任何费用。 4.1.3乙方必须为驻厂代表和监造代表的监造检验提供配合资料及工作、生活方便。 4.1.4 监造检验/见证(一般为现场见证)一般不得影响工厂的正常生产进度(不包括发现重大问题时的停工检验)，应尽量结合乙方工厂实际生产过程。若监造代表不能按乙方通知时间及时到场，乙方工厂的试验工作可正常运行，试验结果有效，但是监造代表有权事后了解、查阅、复制检查试验报告和结果(转为文件见证)。若乙方未及时通知监造代表而单独检验，甲方将不承认该检验结果，乙方应在甲方代表在场的情况下进行该项试验。 4.1.5 监造代表在监造中如发现设备和材料存在质量问题或不符合本规定的标准或包装要求时，有权提出意见并暂不予以签字，乙方须采取相应改进措施，以保证交货质量。无论监造代表是否要求和是否知道，乙方均有义务主动及时地向其提供合同设备制造过程中出现的较大的质量缺陷和问题，不得隐瞒，在监造单位不知道的情况下乙方不得擅自处理。 4.1.6 不论监造代表是否参与监造与出厂检验或者监造代表参加了监造与检验，并且签署了监造与检验报告，均不能被视为乙方按合同款规定应承担的质量保证责任的解除，也不能免除乙方对设备质量应负的责任。 |
| 5.1 | 包装增加以下内容 5.1.4 乙方交付的所有货物要符合《包装储运图示标志》(GB/T191-2008)的规定及国家主管机关的规定具有适合长途运输、多次搬运和装卸的坚固包装。包装应保证在运输、装卸过程中完好无损，并有减振、防冲击的措施。若包装无法防止运输、装卸过程中垂直、水平加速度引起的设备损坏，乙方要在设备的设计结构上予以解决。包装应按设备特点，按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀的保护措施，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同设备安装现场。产品包装前，乙方负责按部套进行检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。 5.1.5 设备包装应符合安全、经济和不受损以及室外存放半年以上的要求。乙方应对不合格的包装引起的设备生锈、损坏和丢失承担全部责任。 5.1.6设备内件的包装应保证在运输和贮存过程中不发生变形和损坏，碳钢零部件应有防锈措施，所有包装箱应注明详细标记。设备的备品配件应单独装箱发货，包装箱上应注明“备品配件”字样。 5.1.7 交货时设备外观应完好无损，标志清晰，因包装不良造成货物残损及因包装防护设备不当、不周招致货物发生锈蚀，均由乙方负责，包装物不回收。 |
| 5.2 | 标记增加以下内容 5.2.3裸装货物应系加金属标签。 |
| 5.4 | 交付增加以下内容 5.4.4 因乙方原因漏发、错发的部分，乙方应负完全责任，并及时补齐，由此发生的费用由乙方承担，并保证不影响甲方的工程进度。 5.4.5 乙方负责办理将货物运抵规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。 5.4.6 乙方应向保险公司以甲方为受益人投保发运合同设备价格110%的运输一切险。 |
| 7 | 技术资料：详见供货要求；投标人应保证在本项目中所实施的技术、使用的设备和 材料不侵犯他人的专利权、商业秘密，否则，由投标人自行承担相应责任，并赔偿因此给发标人所造成的经济损失。 |
| 8 | 质量保证 8.1质保期为设备安装、调试试车合格后12个月或设备运达甲方现场24个月，以先到为准。在质保期内，由于乙方责任造成设备损坏，乙方应在甲方规定或本合同约定时间内免费提供保修服务。合同装置出现故障如需乙方到现场处理时，乙方应在接到甲方通知后48小时内到达甲方现场处理。在保修期内乙方拒不修理时，甲方可用乙方的预留质保金请他人维修，不足部分，乙方需另行支付。 8.2在保证期内，如发现设备有缺陷，不符合本合同规定时，如属乙方责任，则甲方有权向乙方提出索赔。如乙方对此索赔有异议，应在接到甲方书面通知后 7 天内提出，否则上述要求即告成立。如有异议，乙方在接到通知后14日内，自费派代表赴现场同甲方代表共同复验。否则乙方在接到甲方索赔文件后，应立即无偿修理、更换、赔款或委托甲方安排大型修理。包括由此产生的到安装现场的更换费用、运费及保险费由乙方负担。 由于乙方责任需要更换、修理有缺陷的设备，而使合同设备停运或推迟安装时，则保证期应按实际修理或更换所延误的时间做相应的延长。 |
| 10 | 履约保证金：中标人在签订正式合同前，须交纳合同总金额10%的履约保证金或履约保函。履约保证金无息返还时间为货到齐验收合格之日。 |
| 11 | 延期交货或核定损失额：中标人逾期交货，每超过一天将按合同金额的 ‰累计承担违约金。 |
| 14.2 | 考虑到乙方推迟交货或不能交货对甲方配套生产以及预期利润产生的巨大影响，双方确认如果不是由于甲方原因或甲方要求推迟交货而乙方未能按规定的交货期交货时(不可抗力除外)，甲方有权按下列比例向乙方收取违约金： 迟交30日以上，每月违约金金额为合同金额的10%； 迟交超过60日，每月违约金金额为合同金额的20%； 不满一月则按天数计算，每个工作日违约金金额为合同金额的0.3% 乙方支付迟交违约金，并不解除乙方按照合同继续交货的义务。 乙方迟交超过60日时乙方向甲方支付的违约金总额可超过每套合同设备总价的20%，与此同时，甲方有权终止部分或全部合同，除非乙方能够证明该迟交的货物对于安装、试运行没有重大的影响。 |
|  | 增加14.4 14.4.1如果由于乙方技术服务的延误、疏忽或错误，在执行合同中造成延误，每延误工期一周乙方将向甲方支付每套合同设备总价的0.5%违约赔偿金，每套合同设备这部分赔偿金最多不超过每套合同设备总价的5%。且乙方需支付由于乙方技术服务错误或违约造成甲方的直接损失。 |
| 15 | 增加（六）乙方未经甲方同意不得将本合同范围内的设备/部件进行分包(包括主要部件外购)。乙方需分包的内容和比例应征得甲方同意，否则不得分包。违反此规定的，甲方可解除合同，乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。 |
| 17 | 争议的解决 本合同各方之间产生有关本合同的一切争议,应本着实事求是的原则友好协商解决。如仍达不成协议时,任何一方都可将这些争议提交给甲方所在地人民法院解决。 |

所有在合同一般条款中指明应在合同专用条款中作出规定，而在此合同专用条款中尚未规定的条款，均在合同（技术协议）签订时具体商定。

- 第三节  合同附件格式

- 附件一：合同协议书

合同协议书

（买方名称，以下简称“买方”）为获得                		（项目名称） 合同设备和技术服务和质保期服务，已接受 	                 （卖方名称，以下简称“卖方”）为提供上述合同设备和技术服务和质保期服务所作的投标，买方和卖方共同达成如下协议：

- 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- 中标通知书；

- 投标函；

- 商务和技术偏差表；

- 专用合同条款；

- 通用合同条款；

- 供货要求；

- 分项报价表；

- 中标设备技术性能指标的详细描述；

- 技术服务和质保期服务计划；

- 其他合同文件。

- 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

- 签约合同价：人民币（大写）              （¥                 ）。

- 卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同设备和技术服务和质保期服务并修补缺陷。

- 买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。

- 本合同协议书一式 	        份，合同双方各执 	         份。

- 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

买方： 	                    （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：                      	（签字）

年     	月     	日

卖方： 	                    （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	                     （签字）

年     	月     	日

- 附件二：履约保证金格式

如采用银行保函，格式如下。

履约保证金

（买方名称）：

鉴于（买方名称，以下简称“买方”）接受（卖方名称，以下称“卖方”）于 	年    	月

日参加 	（项目名称）设备采购招标项目的投标。我方愿意无条

件地、不可撤销地就卖方履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

- 担保金额人民币（大写）             	（¥ 	             ）。

- 担保有效期自买方与卖方签订的合同生效之日起至合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起28日后失效。

- 在本担保有效期内，如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7日内无条件支付。

- 买方和卖方变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称 ：                               （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：               （签字）

地   址：

邮政编码：

电   话：

年 	月 	日

- 第五章  供货要求

5.1货物需求一览表

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格和要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 1#～2# 主变变压器 | 2台 | 35KV有载调压油浸式变压器，SZ13-25000 kVA /35，35±8x1.25%/10.5kV，YND11，Uk%=8。 其余详见招标文件第五章供货要求。 |
|  | 1-2 | PA变压器1～6 | 6台 | 环氧树脂干式变压器，SCB11-2500kVA-10/0.4，Uk%=6%，D/Yn11，10kV ±2x2.5%,IP31.其余详见招标文件第五章供货要求。 |
|  | 1-3 | PA变压器7～8 | 2台 | 环氧树脂干式变压器，SCB11-1250kVA-10/0.4，Uk%=6%，D/Yn11，10kV ±2x2.5%, IP31.其余详见招标文件第五章供货要求。 |
|  | 1-4 | FA变压器 | 1台 | 环氧树脂干式变压器，SCB11-1600kVA-10/0.4，Uk%=6%，D/Yn11，10kV ±2x2.5%, IP31.其余详见招标文件第五章供货要求。 |
|  | 1-5 | 结片包装 变压器 | 1台 | 环氧树脂干式变压器，SCB11-1000kVA-10/0.4，Uk%=6%，D/Yn11，10kV ±2x2.5%, IP31.其余详见招标文件第五章供货要求。 |
|  | 1-6 | 温控仪 | 1台 | 详见招标文件第五章供货要求。 |
|  | 1-7 | 风扇 | 2台 | 详见招标文件第五章供货要求。 |
| （1）交货期要求：合同生效后40个日历日内交货至买方现场，成套交货。 （2）交货地点：福建漳州古雷经济开发区古雷镇疏港大道南102号现场招标人指定的地点。 （3）质量要求：符合国家有关验收标准、规范及本招标项目技术规格书的要求。 |  |  |  |  |

5.2相关技术规格书详见附件1、2

附件1：

福建省福化古蕾化学有限公司

年产26万吨苯酐项目主变变压器设备采购招标项目

技术规格书

招标人：福建省福化古蕾化学有限公司

35KV电力变压器一览表

| 序号 | 变电所编号及名称 | 变压器容量 | 规格型号及主要技术参数 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PA项目 变配电站 | 25000KVA | SZ13-25000/35; 35±8x1.25%/10.5kV ， YND11,UK=8% | 2 |
|  | 总 计 |  |  | 2 |

# 1. 总则

1.1  一般规定

1.1.1卖方须仔细阅读本技术规范书阐述的全部条款。卖方提供的变压器本体及其附件应符合本技术规范书所规定的要求。

1.1.2本技术规范书提出了对变压器本体及其附件的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。

1.1.3本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，卖方应提供符合本技术规范书引用标准的最新版本标准和本技术规范书要求的全新产品，如果所引用的标准之间不一致或本技术规范书所使用的标准如与卖方所执行的标准不一致时，按要求较高的标准执行。

1.1.4卖方提供的设备与本规范书技术要求不一致的地方，需逐项在“技术偏离表”中列出。

1.1.5本技术规范书将作为订货合同的附件，与合同具有同等的法律效力。本技术规范书未尽事宜，由合同签约双方在合同谈判时协商确定。

1.2  适用范围和进度要求

1.2.1本“技术规格及要求”仅适用于货物需求一览表中所列的设备。其中，包括变压器本体及其附件的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求，以及供货和现场技术服务。

1.2.2卖方应不晚于订货合同签约后 2  周内，向业主提供一份详尽的生产进度计划表，包括设备设计、材料采购、设备制造、厂内测试以及运输等项的详情，以确定每部分工作及其进度。

1.2.3  工作进度如有延误，卖方应及时向业主说明原因、后果及采取的补救措施等。

1.3  对设计图纸、说明书和试验报告的要求

1.3.1图纸及图纸的认可和交付

1.3.1.1所有需经业主确认的图纸和说明文件，均应由卖方在订货合同签订后的 4  周内提交给业主进行审定认可。这些图纸资料包括变压器外形图（包括套管吊装尺寸）、运输尺寸和运输质量、变压器的重心图、变压器基础图、变压器装配及注油后的总质量、进线电缆布置位置、冷却装置和分接开关控制接线图等；其中变压器土建基础已施工（中标后需与业主确认安装尺寸）。业主审定时有权提出修改意见。

业主在收到需认可图纸 4  周内，将一套确认的或签有业主校定标记的图纸（业主专业负责人签字）返还给卖方。业主有权对供货设备的卖方图纸提出修改意见。凡业主认为需要修改且经卖方认可的，不得对业主增加费用。在未经业主对图纸做最后认可前，卖方任何采购或加工所造成的材料损失应由卖方单独承担。

卖方应提供同类型最大容量产品做过突发短路试验变压器的试验报告和抗短路能力动态计算报告（卖方在第一次设计联络会前，应提供所订购变压器的抗短路能力计算报告，如果业主有理由认为卖方的短路能力设计需要做出修改的，卖方应予以修改，且变压器价格不变）。

卖方应提供变压器的负荷能力表。负荷能力表经用户校核后执行。

当业主为设计有关订购的变压器的继电保护，控制操作和其它要求而需有关资料时，卖方应依业主的要求，提供这些文件和技术资料给业主。

在未经招标人对图纸做最后认可前，投标人提前采购材料或加工制造而发生的任何风险和损失由投标人自行承担。

1.3.1.2卖方在收到业主确认图纸（包括认可方修正意见）后，经修改应于 3  周内向业主提供最终版的正式图纸和一套供复制用的底图及正式的CAD文件电子版，正式图纸必须加盖生产厂家公章和签字。变压器应按照经确认的最终图纸进行制造。

1.3.1.3完工后的产品应与最后确认的图纸及生产过程中经业主认可的设计修改通知单等相一致。业主对图纸的认可并不减轻卖方对其图纸的完整性和正确性的责任。设备在现场安装时，如卖方技术人员进一步修改图纸，卖方应对图纸重新收编成册，正式递交业主，并保证安装后的设备与图纸完全相符。

1.3.1.4图纸的格式：所有图纸均应有标题栏、全部符号和部件标志、文字均用中文书写，并使用SI国际单位制。图纸应按照实际尺寸进行绘制。

卖方应免费提供给业主全部最终版的图纸、资料及说明书。其中图纸应包括总装配图及安装时设备位置的精确布置图，并且应保证业主可按最终版的图纸资料对所供设备进行维护，并在运行中便于进行更换零部件等工作。

1.3.1.5变压器所需图纸

1）变压器主要器件及配件图表。

2)外形尺寸图，应表明：全部所需组、部件的数量、额定值及型号。详细技术数据包括变压器的额定值，主要部件重量及总重。组装后的重心位置，变压器的中心线位置，各级电压套管及其端子及储油柜的位置、尺寸、带电部分与邻近接地体的净距。变压器运输尺寸、重量及其重心位置、上节油箱起吊要求、起顶、拖耳位置。变压器拆卸高压套管所需的空间高度，各阀门法兰的尺寸。本图还应表明变压器底座和基础螺栓的尺寸和位置。设计图应有吊芯的拆卸尺寸，包括位置和铁芯起吊环详图，及起吊铁芯和线圈的建议起吊安排。

3)套管图：图中应包括套管型号、端子的细节、固定法兰细节及伞型细节、安全承受力及破坏作用力，套管爬距及干弧距离值等。所有标注套管内腔横断面尺寸的图纸应标示法兰，电流互感器内腔及所有最小间隙。

设计图要标明所有线圈套管的位置，及变压器中与易识别参考点有关的位置关系。

4)铭牌图：图中应表明全部额定值(包括绝缘水平、短路阻抗、损耗等)、变比、冷却型式、重量(总重、运输重量及部件重量、油重、油品牌)、套管型电流互感器及调压开关控制的接线图、顶盖布置示意图等。电流互感器的准确度、容量、变比、仪表保安系数，绕组排列及出厂编号。

5)基础图：应表明承载部位及要求、基础螺栓位置及其细节、起顶位置、分接开关安装位置、铁芯及本体接地体位置、变压器重心位置等。

6)变压器器身示意图：全部绕组的排列及其与套管的连接，套管、电流互感器等主要组、部件的相对位置和铁芯接地等。

7)铁芯接地布置图：应表明接地套管的细节，包括支持绝缘子、支持铁件及接地体在油箱上的位置等。

8)上节油箱起吊图：表明起吊重量，起吊高度和吊索布置方式。

9)全部组、部件的图纸：主油箱和储油柜的结构图。包括油箱构造、吸湿器、气体继电器、压力突发继电器、油位计、分接开关、压力释放器、温度计、绕组温度指示仪、散热器、油流指示器、等附件的型号、额定参数、外形等，以及导线线夹详图。

10)展开图及接线图：包括变压器的保护、测量、照明、变压器组散热器的接线图、组装图及外形图。图中应表明各元件的图例，额定参数以及更换部件所需的资料。

11)套管型电流互感器的励磁曲线图，包括详细技术参数，例如二次电阻，拐点处磁密、铁芯截面、铁芯平均长度、气隙长度等。

12)变压器保护告警及跳闸信号的安排。

13)变压器和组、部件安装、运行、维修所必须的图纸资料。

14)端子接线柜装配图

(a)设计图显示所有为测量、保护、信号等所需要的回路。

设计图有用的代表图例，并将为订购代用零件提供足够的资料，当使用的设计图多于一张时，在线圈套和接点之间应提供相互的参考。需要时，应提供任一专用设备的扼要操作说明或顺序。

(b)连接图显示变压器控制柜内所有端子排及关于变压器附件，例如电流互感器、信号装置等，及这些设备的布线和供用户电缆的连接端子排的位置。端子接线柜内的设备应在它的就近地点标明连接图。端子接线柜外的装置，例如电流互感器及其端子排的连接一起表示在简明的接线图上。

15）电缆安装图

卖方应提供与本设备有关的电缆安装程序，向业主提交电缆安装所必须的审批图纸，该图纸应标明端子排的尺寸和部位，电缆的芯数和截面积，电缆的额定电压及额定电流，电缆的搭配包括有和没有铠装及屏蔽等等。

16）二次资料

（a）变压器本体报警接点图。

（b）变压器端子接线柜的端子排接线。

（c）变压器（压力、瓦斯、温度等）非电量保护定值。

17)说明书：说明书应包括下列内容。

- 概述：简述结构、接线、铁芯型式、绕组设计和绝缘油的相关资料等。

- 铁芯、绕组、高低引线布置、散热器等不同侧面的彩色照片。

- 安装、维护与检查说明：包括套管、散热器，注油步骤等。

- 分接开关的详图和维护须知。

- 所有其它组、部件的说明。包括散热器额定值，尺寸、散热器重量及油量、绝缘油、套管及其电流互感器、温度计、压力释放器、油位计、气体继电器、储油柜及吸湿器等。

- 其它说明资料(包括不同过负荷情况下的温度时间特性曲线及变压器励磁曲线等)。

- 不同工况下的过负荷能力的说明及温升试验报告。

- 提供变压器抗短路能力的计算报告及做过的突发最大短路能力的试验报告。

- 买卖双方协商确定的图纸、资料和说明。

- 有关设计图纸、资料

- 运行、检修手册、资料

- 主要设计数据

- 设计、制造所依据的主要标准

- 备品备件图纸、清单

- 变压器所用主要材料、部件、配件清单

- 变压器主要部件及配件图表

- 对于其他未列入合同技术清单但却是工程所必须的文件和资料及图纸，如设计继电保护、控制操作及与其他设备配合需要相关文件和技术数据等

18)计算报告：提供抗短路能力、温升、电场等计算报告。

对于设计变压器及其相关设备必须具备的一切图纸和资料。

上述图纸中，需经业主认可的图纸有：铭牌图，变压器外形图，运输尺寸图，各种套管外形图。

最终图：卖方在收到业主的认可图纸后，在规定的时间内应提供全部最终图，包括变压器基础图，进线电缆位置，散热器尺寸图等。业主对卖方图纸提出修改意见，卖方根据业主的修改意见，在图纸上进行修改。变压器产品应按照经确认的最终图纸制造。

1.3.2试验报告

应提供下列试验报告：

- 变压器试验报告，包括型式试验，出厂试验，特殊试验等报告。

- 套管例行和型式试验报告。

- 套管型电流互感器例行和型式试验报告；套管型电流互感器10%曲线的试验报告。

- 分接开关例行和型式试验报告。

- 变压器绕组变形试验（频响法和低电压短路阻抗法）报告。

- 其它组、部件的试验报告，包括主要材料，如硅钢片，自粘式换位导线等。

1.4  标准和规范

1.4.1按有关标准、规范或准则规定的合同设备，包括卖方向其他厂商购买的所有附件和设备，都应符合这些标准、规范或准则的要求。

1.4.2表1所列标准中的条款通过本技术规范的引用而成为本技术规范的条款。

表3  卖方提供的设备和附件需要满足的主要标准

| 标 准 号 | 标 准 名 称 |
| --- | --- |
| GB 1094.1—1996 | 电力变压器 第1部分 总则 |
| GB 1094.2—1996 | 电力变压器 第2部分 温升 |
| GB 1094.3—2003 | 电力变压器 第3部分 绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 |
| GB 1094.5—2003 | 电力变压器 第5部分 承受短路的能力 |
| GB 2900.15—1997 | 电工术语 变压器、互感器、调压器和电抗器 |
| GB 2536—1990 | 变压器油 |
| GB 311.1—1997 | 高压输变电设备的绝缘配合 |
| GB/T 1094.4—2004 | 电力变压器 第4部分 电力变压器和电抗器雷电冲击波和操作冲击波试验导则 |
| GB/T 1094.10—2003 | 电力变压器 第10部分 声级测定 |
| GB/T 7354—2003 | 局部放电测量 |
| GB 11604—1989 | 高压电气设备无线电干扰测试方法 |
| GB/T 16434—1996 | 高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准 |
| GB/T 16927.1—1997 | 高压试验技术 第一部分：一般试验要求 |
| GB/T 16927.2—1997 | 高压试验技术 第二部分：测量系统 |
| GB/T 5582—1993 | 高压电力设备外绝缘污秽等级 |
| GB/T 6451—2008 | 油浸式电力变压器技术参数和要求 |
| GB/T 13499—2002 | 电力变压器应用导则 |
| GB/T 17468—1998 | 电力变压器选用导则 |
| GB/T 15164—1994 | 油浸式电力变压器负载导则 |
| GB/T 8287.1—1997 | 高压支柱瓷绝缘子 技术条件 |
| GB/T 8287.2—1999 | 高压支柱瓷绝缘子 尺寸与特性 |
| GB/T 4109—1999 | 高压套管技术条件 |
| GB 5273—1985 | 变压器、高压电器和套管的接线端子 |
| GB 1208—2006 | 电流互感器 |
| GB 16847—1997 | 保护用电流互感器暂态特性技术要求 |
| GB/T 7252—2001 | 变压器油中溶解气体分析与判断导则 |
| GB/T 7595—2000 | 运行中变压器油质量标准 |
| GB/T 4585—2004 | 交流系统用高压绝缘子的人工污秽试验 |
| GB 50150—2006 | 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 |
| JB/T 10088—2004 | 6kV～500kV级电力变压器声级 |
| JB 2426—2004 | 发电厂和变电所自用三相变压器 技术参数和要求 |
| JB/T 8637—1997 | 无励磁分接开关 |
| JB/T 3837—1996 | 变压器类产品型号编制方法 |
| DL/T 596—1996 | 电力设备预防性试验规程 |
| DL/T 572—1995 | 电力变压器运行规程 |
| 下列为所参照的IEC标准，但不仅限于此： |  |
| IEC 60296：2003 | 变压器与断路器用新绝缘油规范 |
| IEC 60815 | 污秽条件下绝缘子选用导则 |

1.4.3所有螺栓、双头螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓头和螺帽均应遵照ISO及SI公制标准。

1.4.4优先原则：当技术要求与标准等规范发生冲突时，其优先原则是：

（1）技术要求。

（2）设备数据表、图纸及附件。

（3）标准及规范。

（4）当所列标准发生冲突时，按较严格标准执行。

1.5备品备件

1.5.1卖方应提供安装时必需的备品备件，价款应包括在总价中。

1.5.2业主提供运行维修时必需的备品备件，价款应包括在总价中。

1.5.3卖方推荐的备品备件，价款应包括在总价中。

1.5.4所有备品备件应为全新产品，与已经安装设备的相应部件能够互换，具有相同的技术规范和相同的规格、材质、制造工艺。

1.5.5所有备品备件应采取防尘、防潮、防止损坏等措施，并应与主设备一并发运，同时标注“备品备件”，以区别于本体安装用零部件。

1.5.6卖方应对产品实行终生保修，根据需要提供业主所列备品备件以外的部件和材料，以便维修更换。

1.6专用工具和仪器仪表

1.6.1卖方应提供安装时必需的专用工具和仪器仪表，价款应包括在总价中。

1.6.2业主提出运行维修时必需的专用工具和仪器仪表，价款应包括在总价中。

1.6.3卖方应推荐可能使用的专用工具和仪器仪表，价款应包括在总价中。

1.6.4所有专用工具和仪器仪表应是全新的、先进的，且须附完整、详细的使用说明资料。

1.6.5专用工具和仪器仪表应装于专用的包装箱内，注明“专用工具”“仪器”“仪表”，并标明防潮、防尘、易碎、向上、勿倒置等字样，同主设备一并发运。

1.7安装、调试、试运行和验收

1.7.1合同设备的安装、调试，将由业主根据卖方提供的技术文件和安装使用说明书的规定，在卖方技术人员指导下进行。安装完成后由卖方技术指导人员签字认可。

1.7.2完成合同设备安装后，业主单位和卖方应检查和确认安装工作，并签署安装工作完成证明书，共两份，双方各执一份。

1.7.3合同设备试运行和验收，根据本技术规范书规定的标准、规程、规范进行。

1.7.4验收时间为安装、调试和试运行完成后并稳定运行72h（应能通过大负荷运行考核）。在此期间，所有的合同设备都应达到各项运行性能指标要求。买卖双方可签署合同设备的验收证明书。该证明书共两份，双方各执一份。

1.7.5如果在安装、调试、试运行及质保期内，设备发生异常，买卖双方应共同分析原因、分清责任，并按合同相关规定执行。

1.8所需变压器备品备件、专用工具及专用仪表。

# 2. 结构和其他要求

2.1  一般结构

变压器高压侧通过高压电缆连接至总变电所35kV开关柜，变压器低压侧均通过空气绝缘母线接至该变电所10kV进线开关柜母线上。

要求变压器相序为：面向高压侧看均为从左到右A、B、C。

变压器均采用户内安装，所有变压器的元件（含附件）均应满足不小于IP55的要求。

所有变压器高压侧需配带安装在变压器本体上的电缆支撑架。低压侧带与空气绝缘母线连接法兰。

2.1.1所有的设备应便于拆卸、检查和安装。

2.1.2所有的设备都应有标记，如中心线标记、进出油管道标出油流方向、配合标记等，以便简化现场的安装工作。

2.1.3除非本规范中另有规定，构成设备的材料应充分核对其特性，从通常用于同类设备的高质量的那些材料中选取。

2.1.4导体除不可避免的位置之外不应用锡焊联接。

2.1.5设备的通电部分，设计成防噪音，防电晕式。

2.1.6要求检查和更换的设备部件，应用螺栓与螺母而不用予埋的螺栓固定。

2.1.7设备应安全地承受本技术规范书所指出的最大风速。

2.1.8用于设备上的套管、绝缘子和瓷瓶应有足够的机械及电气强度，且应为棕色。

2.1.9油密封面必须使用压接密封面，不得使用螺旋密封。

2.1.10材料

设备设计中，所使用的全部材料应是新的，质量好及最为恰当的，无缺陷，并应说明指定的品位和等级。

本规范中未专门指定的材料应适宜于大多数场合，而且就实用而言应遵照最新的ASTM，或被认可的等价标准的技术要求。

2.1.11焊接

2.1.11.1焊接应由电弧焊完成。作业应无小孔、裂缝及其它任何明显缺陷。

2.1.11.2由焊接相连的钢板应精确地按尺寸要求切割，并靠压力连续地将焊件的棱边滚轧成合适的曲率半径，切割钢板和其它材料在进行焊接时不应产生任何弯曲，进行焊接的棱边的尺寸和形状应足以允许完全融熔和全部熔焊。而且钢板的棱边应严格地成形，以使之能适应于各种焊接条件。

2.1.11.3卖方应提供认可的焊接工艺、最好的材料、焊条和焊接的非破坏性试验。

2.1.12管道

2.1.12.1卖方应供给全部管道法兰盘，用于联接的螺栓和螺帽、垫圈、密封垫，以及用于给排油、气、水和润滑油的阀门，法兰应进行防锈处理。

2.1.12.2在现场联接管道的方法可用法兰联接型式。对于铜管的联接，也能使用如涨口方式或咬接型的沿边焊接方法。

设计压力不低于10公斤/平方厘米的管道应为无缝钢管或无缝铜管，并应环绕每个法兰的两个面焊接。

内径不小于65毫米（5/2英寸）的管道应在制造工厂的车间内精确地加工并完全成形。但是，为在现场调整管道的形状和长度应交付两个法兰，一个完全焊接，另一个不焊接。而每根管道都应提供富裕的长度以便于安装工作。

2.1.12.3全部阀应设计成使当阀位调整到半开时，发生振动和气穴最小。蝶阀宜选用性能好的不锈钢或铜质阀，如果用于取油宜选用铜质球阀。

用在供压力油、压缩空气，给排水系统的主管上的阀门应为铸钢或铜阀体。提升阀芯柱为楔形或锥形。其余的阀门至少为钢阀体，提升阀芯为青铜密封型或相当类型。

关于每个阀门的型式和结构的详细说明应在合同生效后，在供审批的图纸或文件上予以说明并解释。

2.1.12.4安装在设备上的管子联接件应得到支持，以至管道的重量不至作用到设备上。卖方应将全部管道位置设计得宜于在维修期间以最短的时间拆除管线。

2.1.13油漆与防锈

变压器油箱、储油柜、冷却装置及连管等的外表面均应涂三防漆（防霉、防潮、防腐），颜色为GSD951001-94B05海灰色漆。

2.1.13.1按本规范提供的任何设备，在发运前，除有色金属、电镀钢件、抛光或机械加工的表面以外，所有的金属外露部分均应作最小表面的喷砂清洗。

2.1.13.2喷砂清洗后喷涂一层底漆

2.1.13.3所使用的底漆和光漆的材料与型号，应根据制造厂的标准。

2.1.13.4所有的内表面应至少喷涂一层底漆和一层亮光漆或瓷漆。

2.1.13.5所有的外表面应至少喷涂二层底漆及二层瓷漆，底漆与光漆生成干燥漆膜的厚度最小为0.12mm。光瓷漆至少为50％，并且有足够的弹性，承受温度的变化，抗剥落。并保持颜色逼真。所有的外表面的光漆应是GSD951001-94B05海灰色漆。

2.1.13.6卖方应提供油漆的使用、清理过程及涂刷的细节，以便在作业开始前由业主认可。

2.1.13.7油箱的内表面应涂以高光彩的浅色油漆，该油漆与绝缘油互相不发生作用，对油漆与绝缘油均没有影响。

2.1.13.8端子接线柜采用优质不锈钢材，厚度2mm。

2.1.13.9在现场安装以后全部重新喷漆（原型油漆），保证设备美观。

2.1.14热镀锌

全部热镀锌应根据ASTM A123，A134和A153的要求进行。

所有暴露于空气的紧固件应热镀锌。大面积的损伤的镀锌将拒受，镀锌已经损坏的材料将拒收，除非损坏面积较小，且是局部的，并能经由得到业主同意的电镀修补涂料修复镀锌层应满足下列数值：

| 说明 | 厚度 | 镀层重量（g/m2） |  | 均匀性次数 （1min/1次） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均值 | 最小值 |  |
| 型钢和板材 | 超过6mm | 大于700 | 大于610 | 大于7 |
| 型钢和板材 | 不到6mm | 大于600 | 大于550 | 大于6 |
| 螺栓、螺母、垫圈等 |  | 大于470 | 大于400 | 大于5 |

注：变压器箱体采用喷漆的表面不需热镀锌。

2.1.15设备的端子板

2.1.15.1所有设备均应配备合适的端子板，以满足每一设备或自身回路的额定电流，并应提供渗锌制造的螺栓、螺帽及防松垫圈。

2.1.15.2端子板应能承受本规范中指出的机械强度，端子板的接触面应镀银（厚度不小于20μm）。

2.1.15.3用于户外的接线端子板与设备端子板的连接表面均应镀银（厚度不小于20μm）。

2.1.16锚定螺栓

卖方应按设备的需要提供一整套锚定螺栓和基础螺栓。

2.1.17接地端子

设备的接地端子应是螺栓式，适合于扁钢连接。

2.1.18电磁接触器（如果使用）

用于各种开关中的电磁接触器，应由抗弧材料制成。并具有足够抗冲击电流能力，触头部分在长期使用后，避免过分磨损及误动作。

电磁接触器，即使在额定电压波动±10％时，也能保持闭合。

电磁接触器要求使用等同、优于ABB或施耐德的产品。

2.1.19端子箱等的布线

2.1.19.1所有的电缆及接头应有防进水措施，电缆布置应由下往上接入。

2.1.19.2所有的电缆不允许带中间接头。挂在本体上的端子箱应有防振动措施。

2.1.19.3直流回路应采用直流空开。端子箱内的所有配件应可更换。

2.1.19.4端子排至少应予留长度为20%的备用端子排，以供业主在接线时增补额外所需的电缆。要求控制柜下进线，且最下部的端子离柜底部距离不小于20cm。

2.1.19.5端子箱等的布线除了应满足上述要求外，还应满足福建省电力有限公司的有关规定。

2.1.20电缆引线端子及接线工具

2.1.20.1电缆引线端子

卖方应根据下面要求，为电缆引线提供压力型或其它有关的端子：

压接型端子数量: 安装端子数量120％

压接型端子尺寸: 合同签定时商定。

2.1.20.2接线工具

卖方应为压力型或其它型式端子提供接线工具，并且在合同签定后，具体提供。

2.1.21颜色的规定

端子箱中回路的板后布线的绝缘线的颜色标志应按厂家的建议。

2.1.22铭牌和标记

铭牌应为不锈钢，且应用中文印制。设备和零件及其附件上的指示牌、警告牌以及无论何种标记也应用中文印制。开关手柄应用白色标记的功能编号分开标记。

铭牌应包括：所有额定值，绕组连接图，分接位置表，每个分接参数的数据（包括电压和相应的电流），各线圈正序阻抗，箱盖示意图标明所有套管位置和标号，噪声，耐地震强度，电流互感器标称变比，连接和准确级次，冷却方式投入要求等。

显示在铭牌上的详细事项，应在报批的草图上说明，并符合相应设备标准的规定。

2.2变压器型式

2.2.1变压器为三相油浸、双绕组、全绝缘、铜芯自冷式变压器，高压侧配有载调压分接开关。

2.2.2变比：35±8×1.25%/10.5kV

2.2.3变压器采用ONAN的冷却方式，冷却装置采用片式散热器。

2.2.4散热器的数量及冷却能力应能够散去总损耗所产生的的热量，包括空载损耗和各个绕组在满负荷状态下的负载损耗和杂散损耗。

2.2.5可拆下的散热装置应经蝶阀固定在变压器油箱上，以便在安装或拆掉散热装置时变压器油箱不必放油。

2.2.6冷却装置进出油管应装有蝶阀。对壁挂式散热器组下部应视情况装设支撑架。

2.2.7冷却装置与主变压器连接的管道应考虑应对不同基础沉降及伸缩措施，瓦斯继电器连接也应采用金属波纹管。

2.2.8自冷其它项目要求，应符合国家有关标准的规定。

2.2.9变压器的负载能力应符合GB/T 15164《油浸式电力变压器负载导则》的要求，投标人应提供短时急救过负载能力的计算报告，控制条件为环境温度40℃，起始负载为80%额定容量，150%额定容量连续运行不低于30min，变压器的热点温度不超过140℃。

2.3额定值

2.3.1额定电压、系统最高运行电压

|  | 额定电压 | 系统最高运行电压 |
| --- | --- | --- |
| 高压 | 35kV | 40.5kV |
| 低压 | 10.5kV | 12kV |

2.3.2接线方式

联结组标号： YND11。

变压器高压绕组按Y型连接的，中性点不接地；低压绕组按D型联接。

2.3.3阻抗电压（以额定容量为基准）额定分接头下

（1）变压器Uk%=8％，允许误差 0～±7.5％。

（2）每个装置中对应两台变压器的阻抗电压偏差≤6%。

（3）产品出厂时，厂家应提交额定抽头位置的零序阻抗值；

（4）在最大和最小分接头位置时，对上述额定分接头下阻抗值的偏差应控制在0～±7.5％以内。

2.4绝缘

| 线圈 | 工频交流 （有效值） | 操作冲击 | 雷电冲击内绝缘 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 全波 | 截波 |
| 高压 | 85kV | - | 200 kV | 220 kV |
| 低压 | 35kV | - | 75 kV | 85 kV |

2.5保证值（性能）

2.5.1效率

在额定电压、频率的条件下，线圈温度为75℃时，变压器的效率如下：

在100％输出COSΦ＝1时，   不低于国标要求     （卖方提出保证值，业主认可）

在50％输出COSΦ＝1时，    不低于国标要求      （卖方提出保证值，业主认可）

2.5.2额定损耗

| 参数要求 变压器 额定容量 | 空载损耗要求(kW) | 负载损耗要求(kW) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 25MVA | 不低于S13国家标准 | 不低于S13国家标准 |  |

（上述负载损耗、附加损耗应在额定电压、额定容量、额定频率、额定分接头位置下测得）

2.5.3极限温升

绕组平均温升:       65K(用电阻法测量)

顶层油温升:         60K(用温度传感器测量)

油箱表面及结构件表面：70K(用红外测温装置测量)

绕组热点温升、金属结构件和铁芯温升:78K(用红外线温度计测量)

任何绕组平均温升如超过保证值，按条款1.8.1.4执行。

2.5.4在额定频率时的过激磁能力

额定频率下的过励磁能力应满足下表要求

| 满负荷时 | 空载时 |
| --- | --- |
| 140%励磁：5s | 140%励磁：1min |
| 120%励磁：3min | 130%励磁：5min |
| 110%励磁：20min | 120%励磁：30min |
| 105%励磁：连续 | 110%励磁：连续 |

要求卖方提供各种过励磁状态下的谐波分量曲线、在额定电压和额定频率下，励磁电流不应大于额定电流的0.5％（误差+10％）。

2.5.5短路故障下的工作能力

所有变压器在任何分接头位置都具有承受外部短路故障导致的机械及热应力二秒钟而不发生破坏或变形的能力，短路发生后，变压器绕组的温度在250℃以下，而在短路故障之前该变压器处于满负荷运行状态。

2.5.6噪音水平

ONAN冷却方式下空载和满载运行，噪声需满足第四章技术要求表10技术参数响应表中的数值要求。

2.5.7过负荷能力

变压器的过负荷能力应符合标准规定。在环境温度40℃、起始负荷80%额定容量时，事故过负荷能力为：150%额定容量，运行不低于30min，其中最热点温度不超过140℃。

变压器应允许小于1.3倍额定电流的偶发性过载。任何附属设备的过载能力不应小于变压器的过载能力。

并请提供变压器在下列运行方式下的过负荷能力及经下列运行方式后，线圈最热点的温度不超过140℃。

| 起始 负荷 | 过负荷 倍数 | 环境温度(℃) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 30 | 35 | 40 |
|  |  | 持续时间(分钟) | 持续时间(分钟) | 持续时间(分钟) |
| 60％ | 110％ |  |  |  |
| 60％ | 130％ |  |  |  |
| 60％ | 150％ |  |  |  |
| 80％ | 110％ |  |  |  |
| 80％ | 130％ |  |  |  |
| 80％ | 150％ |  |  |  |
| 90％ | 110％ |  |  |  |
| 90％ | 130％ |  |  |  |
| 90％ | 150％ |  |  |  |
| 100％ | 110％ |  |  |  |
| 100％ | 130％ |  |  |  |
| 100％ | 150％ |  |  |  |

2.5.8局部放电试验

局部放电试验将根据GB标准进行，但施加的试验电压及其时间如下：

×

现场交接试验时，在上面指出的30min期间所测量到的局部放电为：在高压绕组小于100PC，在中压绕组小于100PC。

在时，纯瓷套管的局部放电为不大于10PC。

2.5.9其它

卖方应将由变压器产生的高次谐波量作为在技术规范中提交的数值，由卖方予以保证。

2.6结构

变压器的结构，对于现场的安装应简单，不允许在现场进行组装工作。

2.6.1铁芯和线圈

2.6.1.1为改善铁芯的性能，应采用优质低耗、晶粒取向的冷轧硅钢片，在心柱和铁轭上采用多阶斜搭接缝,铁芯采用D型轭结构。装配时用均匀的压力压紧整个铁芯，变压器铁芯应不会由于运输和运行的振动而松动。

2.6.1.2全部绕组均应采用铜导线，应与耐受突发短路时的机械力相符，并留有一定的安全裕度。卖方应提供在短路时每一线圈的机械强度试验报告或计算报告。绕组应有足够的换位，以使附加损耗降到最低。绕组应有良好的冷却，使温度沿绕组均匀分布。在全波和截波冲击电压下，沿绕组应有最佳的电压分布。在线圈下面水平排列的裸露引线，宜加包绝缘，以防止金属异物碰触引起短路。

2.6.1.3卖方应确保绕组温升不超过2.5.3条的规定值。

2.6.1.4应消除绕组和引线的电场集中，局部放电应保持在最低限度。

2.6.1.5卖方应提供铁芯结构和绕组的布置排列情况, 不采用内置电抗器。变压器应能承受运输冲撞加速度3g无任何损坏。

2.6.2储油柜

所提供的变压器需带一个绝缘油与大气分开的储油装置，该装置为进口胶囊，油位指示带一个高、低限报警接点，该接点安装在储油装置（油枕）上。

储油柜与变压器间的联接管应是一根带有最少接头的直接联管，并配有一个真空密封的阀门装于储油柜和气体继电器之间。另外应有一根集气管由高压套管升高座接到气体继电器与油箱之间的联管上。通往气体继电器的管道应有1.5～2%的坡度。气体继电器端子的储油柜应有磁铁式油位计并附高低油位时供报警的触点、气体收集器和气体压力释放器、注油塞、放油阀、吊攀和爬梯。

2.6.3真空注油

在卖方和现场，内部装配完毕后，应在油箱内真空残压为133Pa及以下时，采用真空注油。

2.6.4套管

高压应使用油浸式纯瓷套管。高压套管采用导杆式，避免发生将军帽密封不良等问题。套管本体应绝对密封。每只套管应有一个平板端子，能够围绕套管导杆旋转。套管在常温(20℃～25℃)和额定电压下，tand不得超过0.4%，从0.5 Um/Ö3增至1.05Um/Ö3时介质损耗因数最大允许增值0.1%

2.6.5套管型电流互感器

(1)套管电流互感器应符合有关标准的要求。

(2)电流互感器的变比应在变压器铭牌中列出。

(3)每种型式的电流互感器的下述数据应由卖方提供。二次励磁曲线、暂态特性、二次线圈匝数、铁芯截面积（mm2）、二次电阻试验资料等。

(4)从电流互感器引出的每一分接头的引线应经金属导管引到变压器控制柜的端子板上，引线应为截面不小于4mm2的铜线。电流互感器引线凡接触热变压器油的应使用特殊的耐热性的软导线。

(5)卖方应提供一个变压器本体端子箱以便联接所有的电流互感器，信号线路和交直流电源。端子箱壳体应为不锈钢，防护等级为IP55，箱体应密封并便于接线，箱内端子选用菲尼克斯或魏德米勒产品。

(6)电流互感器二次负载接线和信号线路应使用有屏蔽电缆。

(7)电流互感器的二次接线板应为整体浇注式，接线端子直径不小于8mm的螺栓。

(8)ALF为40。

2.6.6油箱

(1)变压器油箱应是用高抗拉强度的钢板制成的焊接结构，应能耐受133Pa的真空和正压0.1MPa的机械强度试验，油箱不应有损伤和永久变形。

油箱的顶部呈平顶形，可以流散积水并能收集集聚的气体至气体继电器，所有箱顶上的开孔都应有颈圈，所有升高座的最高点都应有放气塞并联接至一根共用的管子，以便将气体收集到气体继电器。气体继电器应装有防雨措施，并将采气管引至地面。变压器应能在其主轴线或短轴线方向滑动或在管子上滚动，并应有可以拖动的构件，滑动底座应有可以用螺栓固定在混凝土基础上的构件，所采用的螺栓能够承受变压器的重量。卖方应将螺栓及固定方式提交运行单位认可。

(2)所有人孔、手孔和套管开孔的联接应使用螺栓，并使用合适的密封垫和法兰，在需要处密封垫应有限位，防止对密封材料过分压缩。应具有温度计座和二个接地板，油箱底座对角各一个。应有一个或多个人孔或手孔，其大小应使操作者能够触到套管的下端,触到接线夹和线圈的上端，以便不用打开箱盖和放油不低于线圈装配的上端，就可以更换套管和电流互感器。油箱应在方便的位置装有吊攀和千斤顶支架。为了安装方便，至少在四角有八个千斤顶支架。如果变压器的尺寸不允许装设上述构件，应向招标人提供建议的代替方法并取得招标人同意。

(3)应有一个上箱盖的梯子，梯子有一个可以锁住踏板的防护机构，距带电部件的距离应满足电气安全距离的要求。

(4)变压器油箱应装有下述可靠的阀门：

1)分别从油箱和储油柜排油的排油阀。

2)取油样阀：

——从油箱最底部取油样。

——从油箱中部取油样。

取样阀的安装应便于操作者按上述位置取油样，取样阀的端部应为8mm以上的阴螺纹接头，并配有一个可以取下的阳螺纹塞子。

3)用于抽真空，并适于接50mm管子的位于油箱顶部上部滤油机接口阀。

4)便于无需放油就可装卸散热器的隔离阀。

(5)为防止由于油面以下的内部压力急骤或者缓慢上升而造成的爆炸，变压器应装有机械的压力释放装置。压力释放装置应防止水分进入。装置应装在靠近油箱盖边缘的位置上，并且配有排油罩（导向管），可以将油导至离地面500mm高处，并且不应靠近控制柜或其它附件。

(6)油箱内壁和所有钢联接均应喷砂或喷丸除锈，喷漆前油箱外壁的轧钢氧化皮应彻底清除。

(7)油箱上应设有铁芯和夹件接地套管，并有分别引出引下的接地装置。

2.6.7散热器

(1)散热器的数量及冷却能力应能够散去总损耗所产生的热量，包括空载损耗和各个绕组在满负荷状态下的负载损耗和杂散损耗。

(2)可拆下的散热器应经蝶阀固定在变压器油箱上，以便在安装或拆掉散热器时变压器油箱不必放油。

(3)散热器采用片式散热器。

(4)散热器设计应考虑防腐。

(5)冷却方式:ONAN

(6)散热器与主变压器连接的管道应考虑应对不同基础沉降及伸缩措施，瓦斯继电器连接也应采用金属波纹管。

(7)自冷其它项目要求，应符合国家有关标准的规定。

2.6.8有载调压开关

2.6.8.1有载调压开关应能方便地进行维护和检修。

2.6.8.2应带有外部的操作机构用于手动操作。该装置应具有安全闭锁功能，以防止分接头未合在正确的位置时投运。

2.6.8.3分接开关应符合GB 10230和JB/T8637规定。

2.6.8.4有载分接开关参数：

- 额定电流：

| 变压器容量 | 10MVA | 16MVA | 20MVA | 25MVA | 31.5MVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分接开关额定电流 | 250A | 400A | 400A | 630A | 1000A |

- 电压调节级数和数值：±8×1.25%（17级）

- 最高工作电压:40.5kV

- 工频试验电压(1min)：85kV

- 额定雷电冲击电压(1.2/50μs)：200kV

2.6.9绝缘油

变压器的绝缘油应符合GB2326《变压器油》的有关规定，且应是采用25#及以上抗氧化环烷基绝缘油。为变压器提供的油的数量，除应足以注满整个变压器（包括首次安装损耗）外，再加上一台主变压器要求数量的10%，过滤后应达到油的击穿电压≥60kV，tanδ（90℃）≤0.5%，含水量≤10mg/l。变压器油的产地、油品应予以说明。

油的闪点不应低于140℃。

2.6.10变压器的报警和跳闸保护触点

变压器应有下列报警和跳闸保护触点，触点容量需予说明。变压器报警和跳闸触点表如下表所示：

报警和跳闸保护触点表

| 序号 | 继电器名称 | 报警或跳闸触点 | 电源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主油箱气体继电器 | 重瓦斯跳闸 轻瓦斯报警 | 220V，DC 各2付常开触点 |
| 2 | 主油箱油位计 | 报警 | 220V，DC |
| 3 | 主油箱压力释放装置 | 报警或跳闸 | 220V，DC |
| 4 | 油温指示器 | 报警 | 220V，DC |

卖方应提供所用继电器的时间常数和触点断流容量（如使用）。

2.6.11接地

变压器的铁芯应与油箱绝缘，并通过引出装置（铁芯和夹件）与接地网联接，卖方提供安装接地引线的绝缘子及绝缘铜排。铁芯接地铜排必须在下法兰以上200mm处，接地处应有明显的接地符号或“接地”字样。引下接地线应是截面符合要求的铜质材料。变压器的接地端子是表面镀银的铜接地板，数量为两个对角布置，其中一个接地端子焊接在油箱靠近基础处，接地端子是螺栓固定型，适用于扁钢带。

2.6.12油温度检测器

温度检测器应带Pt100铂电阻，并在予计的变压器油温两个较高点上，安装两个温度检测器，并能经切换开关将油温信号远传到控制室的油温显示仪（厂家一同配供）。温度检测器为铜制，并且在25℃时的电阻值为109.73Ω，其温度系数为0.00385。

两个就地油面温度表和检测器相距至少为主变本体长度的1/2.

2.6.13油位指示器

变压器应提供观察油位的指示器，并提供最高、最低油位报警接点。

2.6.14压力释放装置

对于主变压器油箱应提供压力释放装置，在主油箱压力释放装置上应供给一个装置动作启动跳闸的接点，当接点闭合，跳闸信号将传送到主变跳闸回路。压力释放阀应经防溅导管引接到离地面0.5米处。

2.6.15保护装置

2.6.15.1变压器应配备一个双功能的瓦斯继电器能够在任何时间区别属于严重故障或轻微故障。

2.6.15.2供给一个刻度盘式温度计来测量绝缘油的温度，并且为了检查方便，安装在油箱的侧边。温度计为压力式，有一个平面刻度盘，指示针，复位用的红色最大值指示针和考虑到调整设定值的报警接点。当绝缘油的温度到达设定值时，刻度盘式温度计的报警接点闭合。

2.6.15.3刻度盘式温度计和温度指示计可以不降低油位更换。

2.6.15.4变压器制造厂家应提供一个变压器保护用的报警和跳闸接点一览表，供业主确认。

2.6.15.5保护装置如瓦斯继电器、温度计、压力释放阀等应有防雨措施，如加装不锈钢防雨罩等避免接点受潮误动。

2.6.16布线

2.6.16.1在变压器器身上敷设的所有电缆布线，均应通过槽盒（不锈钢材料）引接到端子箱，水平直角弯通槽盒要求做成折角或圆弧角。该电缆线必须选用耐油，耐高温的屏蔽电缆，且该电缆应足够长，在元件与元件，元件与端子箱及端子箱之间的电缆不允许有电缆接头。该部分电缆由卖方配套提供。

2.6.16.2布线应接在端子盒中的端子排上，由控制电缆引出。该端子箱应安装在便于检查的变压器上的合适位置。

2.6.16.3刻度盘式温度计的软管，应有保护套管。

2.6.16.4变压器的非电量保护及二次接线的走线槽（含浪管）在垂直方向的高度应较接线盒低100mm以上。

2.6.17其它

2.6.17.1套管、储油柜、油箱和散热器应经业主的确认。

2.6.17.2在故障情况下，所有发生的气体和油流将与瓦斯继电器连通，以确保继电器动作。

2.6.17.3卖方负责提供变压器低压套管端子与浇铸母线连接的接线箱。

2.7套管

2.7.1套管的设计，制造和试验，应根据GB772-90的规定，及本规范中的相关规定。

2.7.2高压套管，采用纯瓷套管，其出线端子应是平板形，应供给热镀锌螺栓、螺母及合适的垫圈以及连接用的压接式端子。

2.7.3端子允许荷载应不低于下列值，并且安全系数应大于2.5。

|  | 水平纵向 | 水平横向 | 垂直 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高压（H.V） | 2000N | 1250N | 1500N |
| 低压（L.V） | 3000N | 1500N | 2000N |

端子板应能承受一个400N.m的力矩而不变形（卖方应提供套管组装在变压器上后的机械强度计算报告）。

2.7.4不得使用有机粘结接缝过多的瓷套管和密集形伞裙的瓷套管，以防止瓷套出现裂纹断裂和外绝缘污闪、雨闪故障，

2.7.5套管要求的额定值如下：

2.7.5.1套管的最高运行电压

高压：     40.5kV

低压：     12kV

2.7.5.2耐受电压

各侧套管耐受电压要求较变压器各侧线圈耐受电压高一个等级（或卖方提供，业主确认）。

|  | 低压 | Dyn11型 低压中性点 | 高压 | YNd11型 高压中性点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 雷电冲击（kV） | 75 | 75 | 200 | 200 |
| 1min工频耐受电压（kV） | 35 | 35 | 85 | 85 |

2.7.5.3套管的爬电比距

应符合以下要求，且套管应为防污型：

用于本技术规范中的户外设备，能满足下列条件安全运行。

──污秽等级：IV级

35kV侧的套管、瓷瓶爬电距比距应大于31mm/kV(以最高运行线电压计算)，10kV侧要求大于35mm/kV(以最高运行线电压计算)。

注：1、平均直径在300～500mm时，应考虑耐污特性下降系数，即爬电距离应乘1.1系数。

2、平均直径大于500mm时，乘1.2系数。

2.7.6安装在供货变压器上的套管必须是进行出厂试验时该变压器所用的套管。

要求变压器套管的穿缆引线应包扎绝缘白布带，以防止裸引线与套管的导管相碰、分流烧坏引线。

在大电流套管导杆引线两端，都应配有锁母和蝶形弹簧垫圈以防止螺母松动。

要求每一个高压套管应带套管式电流互感器，所要求的额定值及特性，将参照本技术规范2.8条。

2.7.7套管应是棕色上釉的由大小瓷裙组成的瓷件，并且将绝对防泄漏，并要求带油位指示计，该油位计从地面上可以很容易检查出油位。

2.7.8套管应能传导过负荷电流，不同容量变压器套管的额定电压和额定电流如下：

| 额定电压 不同容量 额定电流 | 高 压 | 高压中性点 | 低 压 | 低压中性点 | 接线组别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 40.5kV | 40.5kV | 12kV | 12kV |  |
| 25MVA |  |  |  |  | YND11 |

2.7.9介质损失

高压管套的介质损失角，在20℃时，应不超过0.4％。

2.8套管电流互感器

2.8.1套管式电流互感器应符合国家标准GB 1208-87的要求，包括任一修正或附录。

2.8.2所有CT变比及组别，应列在变压器铭牌里。

2.8.3套管电流互感器配置

| 变压器容量 | 型号 | 变 比 | 级次 | 二次容量 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25MV | LRD-35-B | /1A | 5P40/5P40/5P40 | 20VA/20VA/20VA | 每相3只 |

2.8.4所有容易受到变压器热油影响的电流互感器引线，应作相应的处理。

2.8.5电流互感器的二次接线柱应有防松错施。

2.8.6安装工作由业主实施，卖方在安装和启动过程中应提供技术服务和技术建议，卖方应明确说明服务的范围，卖方应提供安装时所需的全部特殊材料。

2.9变压器的寿命

全部设备应是新的，持久耐用，即使在技术规范中没有明显地提出，也应满足作为一个完整产品通常能满足的全部要求。

变压器在规定的工作条件和负载条件下运行，并按使用说明书进行安装和维护，预期寿命应不少于30年。

2.10铭牌

铭牌应包括以下内容：

1）变压器种类（名称、型号、产品代号）；

2）标准代号；

3）制造厂名（包括国名）；

4）出厂序号；

5）制造年月；

6）相数；

7）额定容量（MVA）；

8）额定频率（Hz）；

9）各绕组额定电压（kV）和分接范围；

10）各绕组额定电流（A）；

11）联结组别标号（并给出绕组连接示意图，应与实际排列位置相符）；

12）以百分数表示的短路阻抗实测值；

13）绝缘水平；

14）冷却方式；

15）总重（t）；

16）绝缘油重（t）（注明牌号、厂名、油基）；

17）运输重（t）；

18）器身吊重（t）；

19）负载损耗（实测值）（kW）；

20）空载损耗（实测值）（kW）；

21）空载电流（实测值）（%）；

22）套管式电流互感器（用单独标牌给出其主要技术数据）；

23）绝缘耐热等级；

24）温升（当不是标准规定值时）；

25）温度与储油柜油位关系曲线。

2.11材料要求

| 序号 | 名 称 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硅钢片 | 优于或等同于武钢/新日铁/浦项 |
| 2 | 铜导线 | 优于或等同于宝山扬行 |
| 3 | 变压器油 | 优于或等同于克拉玛依 |
| 4 | 套管 | 优于或等同于南京智达/雷诺尔/南瓷。 |
| 5 | 绝缘件 | 优于或等同于魏德曼 |
| 6 | 电流互感器 | 优于或等同于上海互感器厂/大连一互/南京智达 |
| 7 | 有载调压分接开关 | 优于或等同于MR/真空切换触头/上海华明（VCV） |
| 8 | 分接开关远方电压自动调整控制器、远方档位控制显示器 | 优于或等同于MR/上海华明（VCV） |
| 9 | 压力释放阀 | 优于或等同于COMEM/QUALITROL |
| 10 | 气体继电器 | 优于或等同于COMEM/QUALITROL。 |
| 11 | 测温及控制元件 | 优于或等同于AKM/MESSKO。 |
| 12 | 油位计 | 优于或等同于COMEM/AKM/QUALITROL。 |
| 13 | 储油柜胶囊 | 优于或等同于PRONAL/MUSTHANE。 |
| 14 | 密封件 | 优于或等同于南通神马 |
| 15 | 阀门 | 优于或等同于KITZ/阪神工机/FRANZ-JOOST。 |

以上材料，投标时须注明所选用品牌。

- 3. 试  验

根据本技术规范、最新版的国标（GB）和IEC有关标准及其补充说明进行变压器试验，试验应出具详细记载测试数据的正式试验报告，并有业主代表或第三方人员在场监试或见证，并提供变压器及其附件相应的型式试验报告和例行试验报告，同时执行下列要求。

3.1绝缘试验

如果无其它规范规定应按下述给出的顺序进行：

- 线端的操作冲击试验（SI）（如果需要）。

- 线端的雷电全波和截波冲击试验（LI、LIC）。

- 中性点端子的雷电冲击试验（LI）。

- 外施耐压试验。

- 短时感应耐压试验（ACSD）。

- 长时感应电压试验（ACLD）。

3.2工厂例行试验

3.2.1变比试验及结线组别校对

变比试验应在所有的线圈及所有的分接头位置上进行，变压器线圈的变比应精确到±0.5％（所有分接头），绕组接线组别应符合规定。

3.2.2阻抗测量和负载损耗测量

3.2.2.1阻抗测量

阻抗量应在变压器的额定电压抽头上进行，阻抗允许差应不大于2.3.3条的规定值。

3.2.2.2负载损耗测量

负载损耗测量，应在所有变压器的额定电压分接头位置上进行。

负载损耗测量应基于仪表的保证精确度使用校正系数进行校正，校正系数是根据经过校验的仪表准确度而确定。对于在非常低的功率因数（COSΦ＝0.003和更低）下的损失测量，必须校正所有的仪用互感器相角误差，应记录变压器的平均油温。所有阻抗和负载损耗值应换算成为参考温度（75℃）时的数值。

3.2.3空载损耗及空载电流的测量

3.2.3.1初次空载损耗和空载电流的测量：在所有绝缘试验之前，在额定电压的10%，20%,50%，60%，70%，80%条件下，测量空载损耗和空载电流，然后再从额定电压的90%～115%的范围内，以每5%作为一级电压逐级测量，空载损耗和空载电流应在低压绕组上进行测量。空载损耗和空载电流值应按照有关标准进行测量并予以校正。

3.2.3.2一小时激磁测量

1h的过励磁试验：所有绝缘试验完成后，在与空载损耗试验相同条件下，变压器应承受1h110%额定电压下的过励磁试验，完成持续1h试验时，记录下110%和100%额定电压下的损耗测量值。最后一次测定的空载损耗值将作为实际测量值。如果在额定电压下的空载损耗超过初次空载损耗4%但未超过10%的，则应在110%额定电压下进行12h的励磁试验。如果12h励磁试验后在额定电压下的励磁损耗超过上一次试验时额定电压下的励磁损耗，则变压器不应出厂。如果额定电压下的励磁损耗超过原始励磁损耗的10%及以上，变压器不应出厂。

3.2.3.3低电压空载电流和损耗试验。对测出的空载电流应作谐波分析

3.2.4过电流试验：

对于不进行温升试验的变压器，各绕组进行1.1倍额定电流，持续4h的过电流试验。对于进行温升试验的变压器，对低压绕组补充进行1.1倍额定电流，持续4h的过电流试验。试验前后油色谱分析应无异常变化。

提供变压器本体各面的温度分布图。

3.2.5绝缘电阻测量

应对每个线圈的对地，线圈对线圈的绝缘电阻值进行量，试验电压应不低于DC2500V，从第一分钟到第十分钟，以一分钟为一阶段，在每一阶段15秒钟测量绝缘电阻值，在10℃～30℃范围内，在10℃～30℃时吸收比(R60”/R15”)或极化指数(R10’/R1’)不小于1.5。绝缘电阻值应大于5000兆欧。如绝缘电阻起始值比较高时（例如大于10000MΩ），吸收比、极化指数较低，应根据介质损耗因数等数据综合判断。

3.2.6线圈介质损失角及电容的测量

介损试验仅在顶部油温为10℃～40℃之间时进行，介质角对于温度的校正曲线应提供在试验报告里，试验应在10kV下进行，试验设备的详细情况应包括在试验报告里。在20℃时每个线圈对地，和线圈对线圈的介质损失角应不超过0.5％，在同一时间里，还应测量绕组对地及绕组间的电容量。

3.2.7线圈电阻测量

测量所有绕组和全部分接位置时的绕组电阻，变压器每一相的绕组电阻之间的差别应小于2%。即：[R(max)-R(min)]/R(avr)<2%。低压绕组为三角形接线时，应提供半成品时每相直流电阻，各相差值应小于平均值的2%，出厂时线间侧得的直流电值差值应小于平均值的1%。若超出此范围应提供详细说明。

3.2.8铁芯和夹铁绝缘试验

3.2.8.1应用2500V兆欧表测量铁芯绝缘电阻，可接受的最小电阻值（合格值）是1000兆欧，应进行以下的检查；

3.2.8.2铁芯和线圈结构最终装配前，每个铁芯和/或铁芯段的绝缘

3.2.8.3变压器组装完毕，在油箱未抽真空和未注油情况下，测量铁芯的绝缘电阻。

3.2.8.4所有的铁芯螺栓应绝缘（如果使用的话）

3.2.8.5总体试验后发运以前，通过铁芯接地端子最后测量铁芯绝缘电阻。

3.2.9变压器绕组变形试验（频响法和低电压短路阻抗法）报告。

3.2.10绕组半成品的直流电阻实测值及零序阻抗出厂实测值。

3.2.11感应耐压及局部放电试验

3.2.11.1感应耐压试验应根据国家相关标准的要求进行。

(1)短时感应耐压试验（ACSD）：按照2.4规定的电压进行，同时应进行局部放电测量。对于三相变压器，要求两种试验，即：

带有局部放电测量的相对地试验；

带有局部放电测量的中性点接地的相间试验；

(2)长时感应电压试验（ACLD）：长时感应电压试验（ACLD）允许的最高放电量，高压绕组应不大于100pC。

3.2.11.2局部放电测量应在冲击试验以后，在高压和低压线圈上进行。

3.2.11.3优先选用的局部放电强度的测度是按照国家相关标准的要求进行，视在放电量Q值，全部测量的校准，及测量仪表的特性，应按照国家相关标准的规定。

3.2.11.4所有试验结果应予报告。

3.2.12冲击试验

(1)雷电冲击试验：全波冲击试验应在变压器所有端子上进行（中性点端子和出线端子），截波冲击试验只在变压器的出线端子上进行。截波试验过程中，截波试验电路的布置应使冲击波图中反极性的过冲数量予以限制，即不得小于截波冲击幅值的10%也不得大于30%，并记录接地电流。如果被试绕组接有氧化锌避雷器，还应分别增加升压和降压试验 过程中的70％、80％和90％电压的试验，以便根据升压和降压过程同一电压下电流波形的比较，判断试验是否合格。全部冲击试验中应同时记录电流和电压示波图。并提供试验报告。

(2)操作冲击试验：操作冲击试验应在高压绕组的线端进行。如果规定了ACSD试验，则不要求操作冲击试验。

(3)被试验的变压器线圈应直接联结到冲击发生器上，在回路到变压器套管或截断间隙上没有任何串联电感。

(4)应采取一切必需手段，保证不记录寄生（虚假）放电。

(5)使用的分压装置应有足够的精度和响应时间，不允许用球隙测量冲击电压，在分压装置上使用的乘法（倍增）器和示波器应精确匹配以使减幅波和全波的波形图可以重叠比较，对于所施加的全部冲击试验电流和电压示波图应同时记录，在载波试验期间，截断全部冲击试验电流和电压示波图应同时记录。

3.2.13工频耐压试验

工频耐压试验按2.4条款，对高、低压线圈和中性点都要进行。

3.2.14极性试验

变压器的极性应是“负极性”。

3.2.15套管试验

所有套管应按有关标准进行试验，并提供出厂试验和型式试验的试验报告。要测量电容式套管的绝缘电阻，电容量及介质损耗因数，试验电压为10kV和1.1倍最高相电压时的介质损耗因数，测量值应不超过0.4%(20℃)。二者差不应超过0.1%。试验报告中应提供温度介质损耗因数修正曲线，全部套管安装到变压器上后，要在10kV的电压下测量介质损耗因数值和电容量。在1.5倍最高相压下，局部放电水平不能超过10pC。应提供套管油的试验数据，电容式套管应经受24h（0.2MPa）的压力试验而不出现漏油。套管供试验用的抽头承受至少1min、2000V交流的工频电压试验。高压和中压套管应分别承受连续水平拖拉力2000N试验，安全系数应不小于2.5倍。根据有关标准对电容式套管的油进行物理、化学、电气、色谱分析及微水含量试验，应根据技术要求进行套管的工频耐压试验。

3.2.16套管电流互感器试验

3.2.16.1变比试验：电流互感器装到变压器上后，以变压器的额定电流逐台试验电流互感器全部接头时的变比，记录实测的一次和二次电流。

3.2.16.2饱和曲线试验：电流互感器装入变压器油箱之前应测定每台电流互感器的饱和曲线。电流互感器装入变压器以后，测定每台电流互感器在饱和拐点附近的三个检查点。

各检查点与原始试验值相比的偏差不应大于±10%。

3.2.16.3电阻测量：用电桥法测量每个电流互感器的电阻，所测得的电阻值应修正到75℃时的数值。

3.2.16.4绝缘试验：所有电流互感器及其相连的连线应在50Hz，2000V交流作用下承受1min的绝缘试验。

3.2.16.5暂态特性曲线按技术要求测试。

3.2.16.6应提供所有套管电流互感器试验结果的复印件，包括饱和曲线和每个绕阻每个抽头10%误差曲线。

3.2.16.7对所有的电流互感器，制造厂应提供按系列编号识别的安装位置记录。

3.2.17压力释放装置及油位计的检验试验

压力释放器和油位计组装完成以后，装到变压器上以前进行试验。报警电路承受2000V，50Hz，1min的绝缘试验。

3.2.18油箱的压力及真空试验

变压器的油箱应经受油压力试验，在油箱的顶部的油压力为0.1MPa，时间为24小时并经受133Pa的真空试验，试验过程中油箱不应出现泄漏或无永久变形。

3.2.19分接开关试验

分接开关试验按照规范执行。

3.2.20散热器的压力试验

散热器需经受120kpa，为时20分钟的压力试验而不泄漏。

3.2.21瓦斯型气体继电器的试验。

3.2.21.1所有的绝缘试验完成以后，气体继电器应进行试验，为获审批，卖方应对业主提供试验方法。

3.2.21.2信号及跳闸回路，需经AC2000V，50Hz，一分钟的绝缘试验。

3.2.22温度计试验

应进行温度计的校准试验，报警电路应承受2500V，50Hz，1min绝缘试验。

3.2.23油试验

包括物理、化学、电气性能试验，应根据IEC出版物156和296规定进行试验，并提供本体、有载开关和套管油的出厂试验报告及规范。

用2.5mm的球隙进行击穿电压强度试验，击穿电压应不低于50kV。测量油的介质损耗因数，介质损耗因数应小于0.5%（90℃时），水分含量应小于15mg/l。变压器油注入变压器油箱后，在完成全部规定的工厂例行试验项目后，要进行油中的微水分析和色谱分析，乙炔含量应为0，分析结果应提供给运行单位。有载分接切换开关油箱中的油也应进行简化试验和微水量试验，油耐压大于40kV/2.5mm，水分含量应小于15mg/l。

3.2.24噪音水平测量

变压器噪音水平试验，应在本合同变压器中进行。

噪音水平的测量应根据IEC出版物551（1976）的要求及方法进行，并不得超过标书要求值。

3.2.25油中气体分析试验

按下列要求取油样进行气体色谱分析：

（1）试验开始时。

（2）冲击试验以后。

（3）1h铁芯励磁试验后的24h。

（4）温升试验前。

（5）温升试验后。

（6）工厂例行试验全部完成后(若温升试验是最后的工厂例行试验，则不需要进行这次取样)。采样和分析工作应由制造厂进行。分析结果应包括在试验报告中。

3.2.26气体积聚试验和压力释放器试验

完成全部试验后，对气体探测系统进行以下试验：

(1)往变压器油箱内打入500ml的干燥空气，打入空气的位置要尽可能远离箱盖上气体探测系统的主要集气点。

(2)若15min后，气体探测器中积聚气体总量应为250ml，气体探测系统合格。报警及跳闸电路应能承受2000V，50Hz，1min的绝缘试验。压力释放装置应校验其动作油压，数值应在规范值内。

3.2.27储油柜压力试验

储油柜应进行98kPa、24小时的压力试验，应无渗漏油及永久变形。

3.2.28整体油密封试验

变压器组装好后，在油枕顶部施加72小时50kPa的压力，变压器不许有渗漏。

3.2.29长时间空载试验

施加工频额定电压24h或1.1倍电压12h。

3.2.30小电流下的分相绕组短路阻抗测试。必要时，进行频响试验。

3.2.31变压器绕组变形试验

变压器出厂时应进行绕组变形试验：包括频响试验与阻抗法两种方法（相间频响特性应具有良好的一致性），作为变压器的基本数据建档。并随变压器的出厂试验报告一块提交业主。

3.3工厂型式试验

3.3.1温升试验

3.3.1.1温升限值应满足2.5.3条款的要求。

3.3.1.2规格完全相同的变压器只要求第一台变压器进行温升试验，但如果第一台变压器的温升超过了第2.3.3条款规定的温升限值时，则以后所有其它变压器都应进行温升试验。如果任何一台变压器的总损耗超过了第一台温升试验的变压器总损耗时，则此台变压器仍需作温升试验（除计算结果能够证明此台变压器绕组的温升仍然不超过规定值的情况）。

3.3.1.3计算变压器在满负荷时的温升符合保证性能的要求。

3.3.2无线电干扰电压测量：电晕和无线电干扰试验应在1.1×40.5/√3kV(方均根值)下进行，无线电干扰电压应小于500uV，保证在晴天和夜晚无可见电晕。

3.4现场试验

变压器在现场组装以后，下列试验由业主进行，卖方技术人员在场参加进现场试验。

3.4.1下述试验应根据工厂要求进行

绕组电阻测量：变压器每一相绕组电阻之间的差别应小于平均值的2%（三角形接线为线间测得1%）。在相同的温度下，其试验值与工厂试验所测得的数值相比较不应有显著的差别。

变比试验：在所有分接电压时的变比误差应小于＋0.5%或大于－0.5%。

极性试验：极性应是减极性，与铭牌上的标志一致。

绝缘电阻、介质损耗因数测量：20℃时吸收比(R60”/R15”)或极化指数(R10’/R1’)不小于1.5。20℃时，绕组介质损耗因数不超过0.5%。

局部放电测量：在1.5倍最高相电压下进行不低于30min（如30min局部放电无异常，可不延长至1h）的局部放电测量，高压绕组和中压绕组的局部放电水平不能超过100pC。

3.4.2绝缘油试验

供给的每桶油将由业主在注油前试验，试验应包括物理及化学特性。

对于最终的每台变压器中的油均应满足在2.5mm球型油间隙之间，耐受的交流电压应不低于50kV，含水量应小于15mg/l，含气量应小于0.5％。

3.4.3无负荷损失及无负荷电流的测量

在不小于额定电压50%的电压下，测量空载损耗和空载电流，工厂例行试验和现场试验测得值不应有显著差异，在低压侧进行此项试验测量。

3.4.4油压试验

变压器组装以后，在油枕顶部应进行为时12小时，50kpa的压力试验，不允许泄漏。

3.4.5温升试验

在变压器运行时进行温升试验。只测量油面及油箱的温度，额定容量下的温度限值应与工厂试验值相同。

3.4.6套管试验

测量电容套管的绝缘电阻，介质损耗因数及电容量，其测量值应和工厂例行试验的测量结果相近，20℃时，介质损耗因数小于0.4%。

3.4.7套管CT试验

套管型电流互感器试验：测量直流电阻，绝缘电阻，变比及饱和曲线和极性。测量值应与工厂测量结果相近。

3.4.8感应耐压和局部放电试验

高压线圈的出线端应经受250Hz，耐压试验值为85％出厂试验电压，时间24秒，并且在与出厂局部放电相同电压下、在高压和中压线圈上同时测量，局部放电水平应分别不超过100PC。

3.4.9散热器运行试验

在连续运行24小时后，散热器不出现任何漏油，或空气渗入到绝缘油里。

3.4.10控制装置的运行试验

控制装置的运行试验应正常。

3.4.11组、部件电路的绝缘试验

跳闸回路，报警回路进行2000V，交流1min工频耐压试验。

3.4.12额定电压下空载电流的谐波量测量

3.4.13铁芯绝缘电阻测量

用2500V的绝缘电阻表测量铁芯绝缘电阻，其值大于1000MΩ。

3.4.14声级测量

在空载情况下测量。

3.4.15高、低压绕组和中性点外施耐压试验

低压绕组的外施工频耐压试验电压为工厂试验值的80％，试验时间1min。

3.4.16空载涌流试验

进行5次投切循环的空载涌流试验，每两次循环时间的间隔至少5min。

3.4.17绝缘油中溶解气体色谱分析

在现场试验前后进行绝缘油色谱分析。

3.4.18主要组、部件的检查

应根据温度计、测量元件、气体继电器、压力释放装置、油位指示器等生产厂家的技术条件要求进行检查。

3.4.19联结组标号检定

3.4.20小电流下的分相绕组短路阻抗测试或频响试验

- 4. 技术服务、设计联络、工厂检验/监造、质保和培训

4.1技术服务

4.1.1概述

1)卖方应至少指定一名工地代表，配合业主及安装承包商之间的工作。卖方应指派合格的有经验的安装监督人员和试验工程师，卖方现场服务人员应了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近变压器的现场工作经验，能够正确地对合同设备的安装、调试和现场试验等进行技术指导，现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。卖方指导人员应对所有安装工作的正确性负责，除非安装承包商的工作未按照卖方指导人员的意见执行，此时，卖方指导人员应立即以书面形式将此情况通知业主。

2)卖方在设备安装前及时向业主提供技术服务计划，包括服务内容、日程、工作人员、天数等。买、卖双方据此共同确认一份详尽的安装工序和时间表，作为卖方指导安装的依据，并列出安装承包商应提供的人员和工具的类型及数量。

3)买卖双方应该根据工地施工的实际工作进展，通过协商决定卖方技术人员的专业、人员数量、在工地服务的持续时间以及到达和离开工地的日期。

4.1.2任务和责任

卖方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。具体如下：

1)变压器从生产厂家至变电站内基础面上的运输、装卸及就位全部由卖方完成。

2)卖方指定的工地代表，应在合同范围内全面与业主工地代表充分合作与协商，以解决合同有关的技术和工作问题。双方的工地代表未经双方授权无权变更和修改合同。

3)在安装和调试前，卖方技术服务人员应向业主及安装承包商技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法，重要工序（见下表）。卖方技术人员代表卖方完成合同规定有关设备的技术服务，指导、监督设备的安装、调试和验收试验，安装完成后由卖方技术指导人员签字认可。如因卖方技术服务人员指导错误而发生问题，卖方负全部责任。

卖方提供的安装、调试重要工序表

| 序号 | 工序名称 | 工序主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备交货 | 设备按期到达施工现场 |  |
| 2 | 设备开箱验收 | 核对货物符合性 |  |
| 3 | 设备安装 | 指导正确安装 |  |
| 4 | 设备调试 | 确保设备具备正常运行条件 |  |

4）卖方技术人员应对业主人员详细地解释技术文件、图纸、运行和维护手册、设备特性、分析方法和有关的注意事项等，以及解答和解决业主在合同范围内提出的技术问题。

5）卖方技术人员有义务协助业主在现场对运行和维护的人员进行必要的培训。

6）卖方技术人员的技术指导应是正确的，如因错误指导而引起设备和材料的损坏，卖方应负责修复、更换和（或）补充，其费用由卖方承担，该费用中还包括进行修补期间所发生的服务费。业主的有关技术人员应尊重卖方技术人员的技术指导。

7）卖方代表应尊重业主工地代表，充分理解业主对安装、调试工作提出的技术和质量方面的意见和建议，使设备的安装、调试达到双方都满意的质量。如因卖方原因造成安装或试验工作拖期，业主有权要求卖方的安装监督人员或试验工程师继续留在工地服务，且费用由卖方自理。如因业主原因造成安装或试验拖期，业主根据需要有权要求卖方的安装监督人员或试验工程师继续留在工地服务，并承担有关费用。

4.2设计联络会

4.2.1为协调设计及其他方面的接口工作，根据需要，业主与卖方应召开设计联络会。卖方应制定详细的设计联络会日程。

根据投标方交付的供审查的图纸资料和业主工程设计的进度要求及实际需要，举行技术联络会议，以便审查和确认图纸。卖方应高度重视这些意见并作出改进。卖方应负责合同设备的设计和协调工作，承担全部技术责任并做好与业主的设计联络工作。

有关技术联络的具体时间、地点和内容要求由双方商定，业主、设计方及其它方参会人员的差旅费、住宿费自行承担，会务费卖方负责。

4.2.2联络会主题

1)决定最终布置尺寸，包括外形、套管引出方向、散热器布置和其他附属设备的布置；

2)复核变压器的主要性能和参数，并进行确认；

3)检查总进度、质量保证程序及质控措施；

4)决定土建要求，运输尺寸和重量，以及工程设计的各种接口的技术资料要求；

5)讨论交货程序；

6)解决遗留问题；

7)讨论工厂试验及检验监造问题；

8)讨论运输、交接、安装、调试及现场试验；

9)其他要求讨论的项目。

（说明：在技术协调会上，一切技术上的调整，都应遵循现有商务的结果。）

4.2.3除上述规定的联络会议外，若遇重要事宜需双方进行研究和讨论，经各方同意可另召开联络会议解决。

4.2.4每次会议均应签署会议纪要，包括讨论的事项和结论，该纪要作为合同的组成部分。与合同具有同等效力。

4.3在卖方工厂的检验和监造

4.3.1业主有权派遣其检验人员到卖方及其分包商的车间场所，对合同设备的加工制造进行检验和监造。业主将为此目的而派遣的代表的身份以书面形式通知卖方。

4.3.2如有合同设备经检验和试验不符合技术规范的要求，业主可以拒收，卖方应更换被拒收的货物，或进行必要的改造使之符合技术规范的要求，业主不承担上述的费用。

4.3.3业主对货物运到业主目的地以后有进行检验、试验和拒收（如果必要时）的权利，不得因该货物在原产地发运以前已经由业主或其代表进行过监造和检验并已通过作为理由而受到限制。业主人员参加工厂试验，包括会签任何试验结果，既不免除卖方按合同规定应负的责任，也不能代替合同设备到达目的地后业主对其进行的检验。

4.3.4卖方应在开始进行工厂试验前，通知业主其日程安排。根据这个日程安排，业主将确定对合同设备的那些试验项目和阶段要进行见证，并将在接到卖方关于安装、试验和检验的日程安排通知后通知卖方。然后业主将派出技术人员前往卖方和（或）其分包商生产现场，以观察和了解该合同设备工厂试验的情况及其运输包装的情况。若发现任一货物的质量不符合合同规定的标准，或包装不满足要求，业主代表有权发表意见，卖方应认真考虑其意见，并采取必要措施以确保待运合同设备的质量，见证检验程序由双方代表共同协商决定。

4.3.5若业主不派代表参加上述试验，卖方应在接到业主关于不派员到卖方和（或）其分包商工厂的通知后，或业主未按时派遣人员参加的情况下，自行组织检验。

4.3.6监造范围：

1)铁芯的装配；

2)绕组的绕制；

3)绕组及引线的装配：绕组的绝缘结构、绝缘材料、整个绕组的松紧度、引线的走向及排列，变压器的最后组装制造过程中的试验；

4)油箱的制造过程、焊接的质量、油箱机械强度和密封试验、散热器及其他附件的质量；

5)绝缘的干燥处理和真空注油；

6)在厂内的最后总装配、试验及试验后的二次吊盖检查等；

7)对重要的外协、外购件的质量和数量的检查，必要时业主人员有权到零部件分包厂进行监督和检验；

8)合同设备的包装质量的检查；

9)开关装配和调试，开关结构、操作、检验和维修等。

4.3.7卖方应向监造者提供下列资料：

1)重要的原材料的物理、化学特性和型号及必要的工厂检验报告；

2)重要外协零部件和附件的验收试验报告及重要零部件和附件的全部出厂试验报告；

3)设备出厂例行试验报告、半成品试验报告；

4)型式试验报告；

5)产品改进和完善的技术报告；

6)与分包方的技术规范和分包合同副本；

7)合同设备的铁芯组装图、引线布置图、装配图及其他技术文件；

8)设备的生产进度表；

9)设备制造过程中出现的质量问题的备忘录。

4.3.8监造者有权到生产合同设备的车间和部门了解生产信息，并提出监造中发现的问题（如有）。

4.3.9监造者将不签署任何质量证明文件，业主人员参加工厂检验既不能解除卖方按合同应承担的责任，也不替代到货后业主的检验。

4.4质保

4.4.1质保期：自在项目现场完成交货之日起24个月或调试合格验收后12个月，以先到为准。业主有权派遣其检验人员到卖方及其分包商的车间场所，对合同设备的加工制造进行检验。

4.4.2质保期内由于产品本身质量问题造成的损坏，卖方免费“三包”，即“包修”、“包换”、“包退”。

4.4.3质保期内，由于人为原因(非卖方人员)或自然灾害而造成的产品故障，卖方免费提供维修服务，只收取损坏或更换零部件的成本费。

4.4.4质保期满后，卖方提供终身免费技术服务(服务期限为产品正常使用寿命，不少于30年)，卖方负责产品质量和故障问题的处理，按成本费用收取更换的零部件费用。

4.4.5卖方将定期或不定期对用户进行回访，巡视产品运行情况，为用户提供技术服务。

4.4.6卖方质量保证承诺

4.4.6.1保证按ISO9001质量保证体系标准，对所供的设备的设计、采购、制造、检验、组装、包装运输、交付、指导安装调试、试运行等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。

4.4.6.2保证所提供的设备是全新的，未使用过的，采用先进的技术、优质的材料和零部件、一流的工艺、严格的质量管理为用户提供技术先进、质量上乘、外观美观并完全符合合同规格的质量、性能要求的产品。

4.4.6.3保证所提供的变压器在正确安装、正常使用和保养情况下，其使用寿命不少于30年，并具有满意的性能。

4.5培训

4.5.1为使业主人员能熟练掌握，正确使用卖方提供的设备，使之能安全，可靠地运行，卖方必须对业主进行技术培训。提供培训人员所需的技术资料，图纸，工具，手册等，使培训人员在预定时间内掌握设备特性和性能，熟练操作及运行维修。

| 序号 | 计划学时 | 参加培训人数 | 地点 | 培训内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40 | 2 | 现场 | 变压器的原理、结构、调试、试验、维护及故障处理知识。 |  |
| 2 | 120 | 待定 | 现场 | 变压器日常使用、运行、维护知识 |  |

注：业主参加厂家培训人员的差旅费、住宿费自行承担，其它费用卖方负责。

- 5.使用条件

5.1环境条件

环境条件参数表

| 序号 | 名 称 |  | 单位 | 项目单位要求值 | 卖方保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周围空气温度 | 最高气温 | ℃ | ＋38.2 |  |
|  |  | 最低气温 |  | 4.7 |  |
|  |  | 最大日温差 | K | 25 |  |
| 2 | 海拔 |  | m | ≤1000 |  |
| 3 | 太阳辐射强度 |  | W/cm2 | 0.1 |  |
| 4 | 污秽等级 |  |  | IV |  |
| 5 | 覆冰厚度 |  | mm | 10 |  |
| 6 | 风速/风压 |  | （m/s）/Pa | 40/800 |  |
| 7 | 湿度 | 日相对湿度平均值 | % | ≤95 |  |
|  |  | 月相对湿度平均值 |  | ≤90 |  |
| 8 | 耐受地震能力（水平加速度） |  | m/s2 | 0.3g |  |
| 9 | 由于主回路中的开合操作在辅助和控制回路上所感应的共模电压的幅值 |  | kV | ≤1.6 |  |

5.2系统条件

5.2.1额定频率： 50  Hz。

5.2.2系统额定电压：高压 35kV ，低压10.5kV。

5.2.3系统最高运行电压：  高压  40.5   kV，  低压   12   kV。

5.2.4与其他设备连接方式：高压侧电缆连接，低压侧为空气绝缘母线连接。

5.2.5中性点接地方式：  高压侧中性点不接地,低压侧不接地。

5.2.6变压器布置方式：变压器均为半户内布置。

5.2.7系统短路电流：高压侧  40  kA，低压侧  31.5kA。

5.2.8极性：负极性

- 6．技术参数和性能要求

6.1技术参数响应表

“卖方保证值”应与型式试验报告相符。

技术参数响应表

| 序号及名称 | 项 目 | 业主要求值 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 额定值 | 变压器型式或型号 | 13系列铜芯双绕组三相油浸变压器，35±8×1.25%/10.5kV,ONAN具体容量、阻抗电压和接线组别见表2变压器数量汇总表 |  |  |  |  |  |  |
|  | a. 额定电压（kV） | — |  |  |  |  |  |  |
|  | 高压绕组 | 35 |  |  |  |  |  |  |
|  | 低压绕组 | 10.5 |  |  |  |  |  |  |
|  | b. 额定频率（Hz） | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | c. 额定容量（MVA） | — |  |  |  |  |  |  |
|  | 高压绕组 | 具体容量见表2变压器数量汇总表 |  |  |  |  |  |  |
|  | 低压绕组 | 具体容量见表2变压器数量汇总表 |  |  |  |  |  |  |
|  | d. 相数 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | e. 调压方式 | 有载调压 |  |  |  |  |  |  |
|  | f. 调压位置 | 除动力站高备变压器采用中性点调压，其它变压器均采用中部调压 |  |  |  |  |  |  |
|  | g. 调压范围 | ±8×1.25% |  |  |  |  |  |  |
|  | h. 中性点接地方式 | 高压不接地，除动力站高备变压器采用低压不接地，其它变压器低压均接地 |  |  |  |  |  |  |
|  | i. 主分接的阻抗电压和偏差（全容量下） | 阻抗电压 （%） |  |  |  | 偏差 （%） |  |  |
|  | 高压—低压 | 8% |  |  |  | ±7.5 |  |  |
|  | 两台变压器之间的阻抗偏差 | - |  |  |  | 6 |  |  |
|  | j. 冷却方式 | ONAN |  |  |  |  |  |  |
|  | k. 联结组标号 | YND11 |  |  |  |  |  |  |
| 2. 绝缘水平 | a. 雷电全波冲击电压（kV，峰值） | — |  |  |  |  |  |  |
|  | 高压线端 | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 低压线端 | 75 |  |  |  |  |  |  |
|  | b. 雷电截波冲击电压（kV，峰值） | — |  |  |  |  |  |  |
|  | 高压线端 | 220 |  |  |  |  |  |  |
|  | 低压线端 | 85 |  |  |  |  |  |  |
|  | c. 操作冲击电压（kV，峰值） | — |  |  |  |  |  |  |
|  | 高压线端（对地） | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
|  | d. 短时工频耐受电压（kV，方均根值） | — |  |  |  |  |  |  |
|  | 高压线端 | 85 |  |  |  |  |  |  |
|  | 低压线端 | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 3. 温升限值（K） | 顶层油 | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | 绕组（平均） | 65 |  |  |  |  |  |  |
|  | 油箱、铁芯及金属结构件表面 | 70 |  |  |  |  |  |  |
|  | 绕组热点 | 78 |  |  |  |  |  |  |
| 4. 极限分接下阻抗电压和偏差（全容量下） | a. 最大分接 | 阻抗电压 （%） |  |  |  | 偏差 （%） |  |  |
|  | 高压—低压 | 卖方 提供 |  |  |  | ±7.5% |  |  |
|  | b. 最小分接 | 阻抗电压 （%） |  |  |  | 偏差 （%） |  |  |
|  | 高压—低压 | 卖方 提供 |  |  |  | ±7.5% |  |  |
| 5. 绕组电阻（，75℃） | a. 高压绕组 | — |  |  |  |  |  |  |
|  | 主分接 | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
|  | 最大分接 | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
|  | 最小分接 | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
|  | b. 低压绕组 | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
| 6. 电流密度（A/mm2） | a. 高压绕组 | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
|  | b. 低压绕组 | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
|  | c. 调压绕组 | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
| 7. 匝间最大工作场强 （kV/mm） | 设计值 | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
| 8. 铁芯参数 | 铁芯柱磁通密度（额定电压、额定频率时）（T） | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
|  | 硅钢片比损耗（W/kg） | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
|  | 硅钢片计算总质量（t） | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
| 9. 空载损耗（kW） | 额定频率额定电压时空载损耗 | 小于等于2.5.2中要求，卖方提供见附表一 |  |  |  |  |  |  |
|  | 额定频率1.1倍额定电压时空载损耗 | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
| 10. 空载电流（%） | a. 100%额定电压时 | 卖方提供见附表一 |  |  |  |  |  |  |
|  | b. 110%额定电压时 | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
| 11. 负载损耗（kW、75℃） | 高压—低压 | — |  |  |  |  |  |  |
|  | 主分接 | 小于等于2.5.2中要求，卖方提供见附表一 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中杂散损耗 | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
|  | 最大分接 | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中杂散损耗 | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
|  | 最小分接 | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中杂散损耗 | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
| 12. 噪声水平dB（A） | 空载状态下 | 12.5MVA：≤61； 16MVA: ≤63; 20MVA: ≤66; 25MVA: ≤66; 卖方提供见附表一 |  |  |  |  |  |  |
|  | 100%负载状态下 | 12.5MVA：≤66； 16MVA: ≤68; 20MVA: ≤71; 25MVA: ≤71; 卖方提供见附表一 |  |  |  |  |  |  |
| 13. 可承受的2s对称短路电流（kA）（忽略系统阻抗） | 高压绕组 | ＞40 |  |  |  |  |  |  |
|  | 低压绕组 | ＞31.5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 短路2s后绕组平均温度计算值（℃） | ＜250 |  |  |  |  |  |  |
| 14. 在1.5× Um/kV下局部放电水平（pC） | 高压绕组 | ≤100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 低压绕组 | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
| 15. 绕组连同套管的tan（%） | 高压绕组 | ≤0.5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 低压绕组 | ≤0.5 |  |  |  |  |  |  |
| 16. 无线电干扰水平 | 在1.1×Um/kV下无线电干扰水平（μV） | ≤500 |  |  |  |  |  |  |
| 17. 质量和尺寸（如有限值业主需填写） | a. 安装尺寸（m×m×m）（长×宽×高） | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装后套管高度 | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装需要高度 | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
|  | b. 运输尺寸（m×m×m）（长×宽×高） | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
|  | 重心高度（m） | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
|  | c. 安装质量（t） | — |  |  |  |  |  |  |
|  | 器身质量（t） | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
|  | 油质量（t） | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总质量（t） | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
|  | d. 运输质量（t） | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
|  | e. 变压器运输时允许的最大倾斜度 | 15° |  |  |  |  |  |  |
| 18. 散热器 | 每组冷却容量（kW） | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
|  | 型式 | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
|  | 数量 | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
|  | 每组质量（t） | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
| 19. 套管 | 型号规格 | — |  |  |  |  |  |  |
|  | a. 高压套管 | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
|  | b. 低压套管 | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
|  | c. 中性点套管 | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
|  | 额定电流（A） | — |  |  |  |  |  |  |
|  | a. 高压套管 | 详见第2.7.8条 |  |  |  |  |  |  |
|  | b. 低压套管 | 详见第2.7.8条 |  |  |  |  |  |  |
|  | c. 中性点套管 | 详见第2.7.8条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 绝缘水平（LI/AC）（kV） | — |  |  |  |  |  |  |
|  | a. 高压套管 | 200/95 |  |  |  |  |  |  |
|  | c. 低压套管 | 75/42 |  |  |  |  |  |  |
|  | 套管的弯曲耐受负荷（kN） | 水平 纵向 | 水平 横向 |  |  |  |  | 垂直 |
|  | a. 高压套管 | 2.5 | 1 |  |  |  |  | 1.5 |
|  | b. 低压套管 | 2.5 | 1 |  |  |  |  | 1.5 |
|  | 套管的爬距（等于有效爬距乘以直径系数Kd）（mm） | — |  |  |  |  |  |  |
|  | a. 高压套管 | 1409Kd |  |  |  |  |  |  |
|  | b. 低压套管 | 620Kd |  |  |  |  |  |  |
|  | 套管的干弧距离（mm） | — |  |  |  |  |  |  |
|  | a. 高压套管 | 400 |  |  |  |  |  |  |
|  | b. 低压套管 | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 套管平均直径（mm） | — |  |  |  |  |  |  |
|  | a. 高压套管 | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
|  | b. 低压套管 | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
|  | c. 中性点套管 | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
| 20. 套管式电流互感器 | 装设在高压侧 | — |  |  |  |  |  |  |
|  | 绕组数 | 每相3只 |  |  |  |  |  |  |
|  | 准确级 | 5P40 |  | 5P40 |  |  | 5P40 |  |
|  | 电流比 | 详见第2.8.3条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 二次容量（VA） | 20/20/20 |  |  |  |  |  |  |
|  | ALF | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 21. 分接开关 | 型号 | 卖方填写 |  |  |  |  |  |  |
|  | 额定电流（A） | 详见第2.6.8.5条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 级电压（kV） | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械寿命（次） | ≥1万 |  |  |  |  |  |  |
|  | 绝缘水平（LI/AC）（kV） | 200/85 |  |  |  |  |  |  |
| 23. 压力释放装置 | 型号 | 卖方提供 |  |  |  |  |  |  |
|  | 台数 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 释放压力（MPa） | 0.055 |  |  |  |  |  |  |
| 24. 工频过电压倍数 | 相—地 | 空载持续 时间 |  |  | 满载持续 时间 |  |  |  |
|  | 1.05 | 连续 |  |  | 连续 |  |  |  |
|  | 1.1 | 连续 |  |  | 20min |  |  |  |
|  | 1.25 | 20s |  |  | 20s |  |  |  |
|  | 1.9 |  |  |  | 1s |  |  |  |
|  | 2.0 |  |  |  | 0.1s |  |  |  |
|  | 相—相 | 空载持续 时间 |  |  | 满载持续 时间 |  |  |  |
|  | 1.05 | 连续 |  |  | 连续 |  |  |  |
|  | 1.1 | 连续 |  |  | 20min |  |  |  |
|  | 1.25 | 20s |  |  | 20s |  |  |  |
|  | 1.5 |  |  |  | 1s |  |  |  |
|  | 1.58 |  |  |  | 0.1s |  |  |  |

- 7. 交货进度和交货地点

7.1交货进度：合同生效后40个日历日内交货至买方现场，成套交货。

7.2交货地点：福建省漳州市古雷经济开发区疏港大道南102号。

- 8. 由投标商填写的表单

# 8.1附表一 技术数据（由投标人填写）

| 型号 | 额定容量 （ kVA ） | 空载电流 （≤% ） | 空载损耗 （≤W ） | 负载损耗 （≤W ） | 阻抗电压 （ % ） | 噪声 （dB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SZ13-25000 |  |  |  |  |  |  |

# 8.2附表二 变压器外形尺寸及重量（由投标人填写）

| 型号 | 额定容量 （ kVA ） | 安装后尺寸 （长宽高） | 轨距 | 安装所需高度 | 总重量kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SZ13-25000 | 25000 |  |  |  |  |

# 8.3附表三 散热器参数（由投标人填写）

| 型号 | 每组冷却容量（kW） | 型式 | 数量 | 每组质量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SZ13-25000 |  |  |  |  |

# 8.4附表四  主要材料来源（由投标人填写）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 产地 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有载分接开关 |  |  |  |
| 2 | 有载分接开关及电压自动调整控制器、远方档位显示器 |  |  |  |
| 3 | 高压套管 |  |  |  |
| 4 | 高压中性点套管 |  |  |  |
| 5 | 低压套管 |  |  |  |
| 6 | 高压中性点套管 |  |  |  |
| 7 | 散热器 |  |  |  |
| 8 | 压力释放装置 |  |  |  |
| 9 | 气体继电器 |  |  |  |
| 10 | 油位计 |  |  |  |
| 11 | 吸湿器 |  |  |  |
| 12 | 油面温度控制器和指针式仪表 |  |  |  |
| 13 | 套管型电流互感器 |  |  |  |
| 14 | 绝缘纸板 |  |  |  |
| 15 | 绝缘成型件 |  |  |  |
| 16 | 变压器油 |  |  |  |
| 17 | 电磁线 |  |  |  |
| 18 | 硅钢片 |  |  |  |
| 19 | 真空碟阀 |  |  |  |
| 20 | 事故放油阀 |  |  |  |
| 21 | 油样阀 |  |  |  |
| 22 | 储油柜胶囊 |  |  |  |
| 23 | 箱沿密封胶垫 |  |  |  |
| 24 | 其它 |  |  |  |

附件2：

福建省福化古蕾化学有限公司年产26万吨苯酐项目主变变压器设备采购招标项目

10KV变压器技术规范书

建设单位：福建省福化古蕾化学有限公司

目  录

第一部分  技术规范

第二部分  供货范围

第三部分  技术资料及交付进度

第四部分  交货进度

第五部分  设备监造(检验)和性能验收试验

第六部分  技术服务和设计联络

第七部分  大（部）件情况

# 第一部分  技术规范

1.总则

1.1  本技术规范书适用于古蕾化学PA项目低压干式变压器，本技术规范书包括低压干式变压器本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2  在本技术规范书中所提及的要求和供货范围都是最基本的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分地阐述有关标准和规范的条文，投标方应保证提供符合本技术规范书和工业标准的功能齐全的优质产品。

1.3  在签订合同之后，招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由供、需双方共同商定。

1.4  投标方须执行本技术规范所列标准。本技术规范书中未提及的内容均满足或优于本技术规范书所列的国家标准、国际标准、国家电力行业标准，有矛盾时，按较高标准执行。

1.5 供货范围内所有设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，投标方应承诺招标方不承担有关设备专利的一切责任。

1.6投标方对招标文件的偏差（无论多少或者微小）都要以书面形式清楚地写进附件中的差异表，否则招标方将认为投标方完全接受和同意本技术规范的要求。

1.7以本规范书和双方确认的澄清文件为基础编制的技术协议书将作为采购合同的附件，与合同正文具有同等效力。

1.8在签订合同之后，招标方保留对技术规范书提出补充要求和修改的权利，投标方应予以配合。若提出修改，具体项目和条件由招投标双方共同商定。

1.9 投标方提供的设备和技术文件（包括图纸）应采用由招标方提供的编码原则，具体编码细则和要求在设计联络会上商定。

1.10 本招标书供货范围内的同类型设备、部件、元器件等应采用同一品牌、型号，备品备件具有互换性。

1.11 投标方对设备负有全部技术责任。

1.13 投标方提供的设备应是符合本技术要求、适用于交流额定电压10/0.4kV、额定频率50HZ的完整的干式变压器设备，在符合使用环境条件情况下，接通电源即可使用。

- 1.14 正常运行条件下，干式变压器设备运行寿命要求不小于30年。

2  设备运行环境条件

2.1  海拔高度： 				                  ≤1000 m

2.2  气象条件

- 年平均大气温度：						21.3℃

- 室内最高/最低温度	：					40℃/5℃

- 室外历年日极端最高/最低气温：			      38.2℃/4.7℃

- 多年平均年降水量：						1327.4mm

- 历年最多月降水量：						676.2mm

- 历年最多日降水量：						310.5mm

- 多年平均风速：							5.5m/s

- 夏季平均风速：							3.9m/s（10m高处平均风速）

- 冬季平均风速：							6.9m/s（10m高处平均风速）

- 年平均相对湿度：						80％

- 最大相对湿度：							100％

- 多年平均气压：      						1007.6hPa

- 地震动峰值加速度

本工程场地地震基本烈度为7度，水平加速度为0.15g，垂直加速度为0.1g。

- 污秽等级：							IV级

3  设计条件

- 3.1 应遵循的主要现行标准

GB4208-2008        	《外壳防护等级(IP代码)》

IEC60726-2003     	《干式电力变压器》

GB/T10228-2008		《干式电力变压器技术参数和要求》

GB1094   	      《电力变压器》

GB/T17468-2008		《电力变压器选用导则》

GB17211-1998		《干式电力变压器负载导则》

GB/T14048.1-2006	《低压开关设备和控制设备 第1部分：总则》

GB/T14048.4-2003    《低压开关设备和控制设备 机电式接触器和电动机起动器》

GB/T14048.5-2008    《低压开关设备和控制设备 第5-1部分：控制电路电器和开关元件 机电式控制电路电器》

GB311.2-2002        《绝缘配合 第2部分: 高压输变电设备的绝缘配合使用导则》

GB7354-2003		《局部放电测量》

GB5582-1993		《高压电力设备外绝缘污秽等级》

GB11604-1989		《高压电器设备无线电干扰测试方法》

DL/T 804-2002 		《交流电力系统金属氧化物避雷器使用导则》

GB11022-1999		《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》

GB1985-2004		《交流电压隔离开关和接地开关》

GB3309-1989		《高压开关设备常温下的机械试验》

GB50150-2006		《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

国家电网公司关于《国家电网公司十八项电网重大反事故措施(试行)》

其它有关标准

如各标准间出现矛盾时，则按较高标准执行。

- 合同设备包括投标方向其它厂商购买的所有附件和设备，这些附件和设备应符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求。

- 3.2 这些法则和标准提出了最基本要求，如果根据投标方的意见并经招标方接受，使用优于或更为经济的设计或材料,并能使投标方设备良好地、连续地在本规范所规定的条件下运行时，则这些标准也可以由投标方超越。

- 3.3 如果投标方选用本规范书上规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析，仅在投标方已证明替换标准相当或优于规范书规定的标准，并从招标方处获得书面认可后才能使用。提供审查的标准应为中文版本。

- 3.4 本规范书涉及的设备，如由其它厂家供给时应由投标方统一协调。投标方应确定合理的尺寸和参数配合，并将要求提供给有关厂家。

4 技术要求

4.1 低压干式变压器

4.1.1 变压器需求表

| 序号 | 货物名称 | 货物规范 | 数量 (台) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PA变压器1～6# | SCB11型，F级绝缘，额定容量2500KVA，10±2×2.5%/0.4kV，Ud=6%，Dyn11 , IP31 | 6 | 带保护外壳、风机和温控 |
| 2 | PA变压器7～8# | SCB11型，F级绝缘，额定容量1250KVA，10±2×2.5%/0.4kV，Ud=6%，Dyn11, IP31 | 2 | 带保护外壳、风机和温控 |
| 3 | FA变压器 | SCB11型，F级绝缘，额定容量1600KVA，10±2×2.5%/0.4kV，Ud=6%，Dyn11, IP31 | 1 | 带保护外壳、风机和温控 |
| 4 | 结片包装 变压器 | SCB11型，F级绝缘，额定容量1000KVA，10±2×2.5%/0.4kV，Ud=6%，Dyn11, IP31 | 1 | 带保护外壳、风机和温控 |
|  | 总计 |  | 10 |  |

4.1.2设备的主要参数

- 型    式：三相环氧浇注双卷铜(箔)绕组无励磁调压干式变压器；

- 型    号：SCB11；

- 相    数：三相；

- 额定容量：见需求表；

- 台    数：10台；

- 额定频率：50HZ；

- 额定电压：高压侧：10kV；低压侧：0.4kV；

- 调压方式：无励磁调压，±2×2.5%；

- 冷却方式：AN/AF，强迫风冷时的容量不小于额定容量的150%；

- 附    件：带风机和温控（LD-B10系列温控器/RS485接口）；

- 外壳要求：铝合金外壳；

- 外壳防护等级：IP31；

- 绕组额定变比：10±2×2.5%/0.4kV；

- 短路阻抗：见需求表（误差不超过±7.5%）；

- 联接组标号：D，yn11；

- 极性：负极性；

- 接地方式：高压绕组：不接地；

低压绕组：中性点直接接地(中性点端子引出)；

- 端子连接方式：高压侧：10kV开关柜, 高压电缆下进线；

低压侧：0.4kV开关柜, 标准横排侧出线（变压器至低压开关柜母排的连接铜排由变压器的厂家提供)；

- 变压器相序：面对变压器高压侧，从左到右高压侧为：A、B、C；

低压侧相序为： o、a、b、c；

- 绕组绝缘等级：F级（按B级温升考核）。

- 空载电流：符合国标SCB11标准

- 额定噪声：符合国标SCB11标准

- 变压器轨距：依厂家设计，无滚轮式,轨距：820mm。

4.1.3 材料及结构要求

4.1.3.1 铁芯

- 选用优质、磁致伸缩量较小的低损耗的冷轧晶粒取向高导磁硅钢片，无毛刺，铁芯应压紧并采用浸漆分层绝缘以减少涡流损失。

- 铁芯结构采用单片、四步进、纵向阶梯叠片方式，来改善铁芯转角处的磁通分布。

- 铁芯的磁通密度选择应使变压器在强迫风冷运行时，不会饱和。

- 变压器采用阻燃树脂绝缘，真空浇注，绝缘水平为F级。绝缘按连续运行设计。当变压器按最大额定容量运行时，其最高温升不应超过80K。由于腾龙化学变电站地处潮湿的高盐雾海边，空气湿度大且有腐蚀性，投标方应采用有效措施防止变压器受潮和腐蚀，并在投标时提供有关说明和证明。

- 变压器绝缘应有较高的热容性，使变压器负荷变化时，温度变化缓慢，减少热应力对绝缘的破坏。

- 变压器铁芯和金属件均应可靠接地(铁轭螺杆除外)，接地处应有明显接地符号或“接地” 字样。

- 变压器铁芯和金属件需有防腐蚀的保护层。

4.1.3.2 绕组及导体

- 变压器高压绕组采用优质(无氧)铜质材料作导体。绕组设计使电流和温度沿绕组均匀分布，并使绕组在雷电冲击全波试验时得到最佳的电位分布。

- 变压器高压线圈采用包封铜线绕制，低压线圈采用铜箔绕制。

- 变压器除中性点导体外，还应提供专用的铜接地母线，接地母线一端为双孔端子板，接地端子板设置在变压器下方，离地高度不大于300mm。接地母线截面不小于50×5mm2。

- 变压器柜与低压开关柜布置于配电间内、柜前平齐、成一列布置，变压器低压母线应与低压开关柜母线连接，变压器与低压开关柜连接的所有母线（包括A、B、C、N、PE等）应为矩形铜母线，由变压器厂成套提供，母线应进行热缩处理，并标明相别。

- 高压绕组均采用分段圆筒式结构和薄绝缘技术，采用优质无氧铜导线缠绕、玻璃纤维增强、薄绝缘、树脂加填料、预埋树脂散热气道、真空状态下浸渍式浇注、按特定的温度曲线固化成型。要求在浇注的过程中首先对高压线圈进行真空干燥，除去绝缘中的水分和气体，与此同时对环氧树脂和固化剂等材料进行真空脱气处理，并通过计算机控制按设定的比例压入静态混料器中，然后在真空状态下注入线圈中，浇注结束后，在烘炉中高温固化。使线圈具有外表美观光亮，绝缘性能好，局放小，抗短路能力强，在高温运行时，线圈表面不出现龟裂。

- 低压绕组采用箔式结构，圆边铜箔与预浸绝缘材料（层间绝缘、端绝缘）紧密绕制，经过预热干燥后转入环氧树脂浇注设备中进行真空干燥，在真空状态下经高温固化成形。线圈安匝平衡性好，机械强度高，抗短路能力强。

- 绕组性能要求

a) 耐冲击能力：变压器高压绕组采用分段圆筒式结构，改善层间电压的分布，提高耐受大气过电压和操作过电压的冲击强度。

b) 电场分布：线绕浇注式绕组采用优质无氧铜杆经多次冷拉成矩形的线材，其面与面的交接处做成较大的圆弧状，而不存在尖角毛刺，使绕组内导线沿面处电场分布较为均匀，畸变系数小，线绕浇注式局放量≤5pC。

c) 散热效果：采用优质纯树脂与玻璃纤维构成的复合绝缘，具有极高的电气强度和机械强度，提高绕组表面的散热效率。散热气道轴向多层设置，从而在结构上保证绕组内导线有一个散热面的要求，对整个绕组讲基本上达到了产热与散热的均匀平衡。

d) 抗短路能力：采用分段圆筒式绕组，无论绕组的层间、匝间、段间均一次性浸透树脂。固化后，树脂、导线、玻璃纤维紧密地结合，构成坚固。

4.1.3.3 变压器结构

- 变压器的钢结构、外壳及所有不载流部件均应与接地母线连接。

- 变压器的钢结构除应有足够的强度和刚度外，还应有有效的减震措施，降低空气间隙的共鸣和变压器的振动。

- 变压器应配备起重用吊环。

- 变压器高压侧电缆从底部引接，投标方应在其高压侧配备固定电缆头的支架。

4.1.3.4 干式变压器柜

- 各干式变压器应配套提供干式变压器柜，变压器柜前后柜均设门，以方便检修和维护。变压器柜的门在变压器带电时应闭锁。为运行的安全考虑，门把手设计成可加挂挂锁样式（方便使用微机“五防”的编码程序锁）。要求在变压器柜柜门内侧再设一道网门，网孔不大于12x12mm。操作时需打开变压器柜柜门后，再开启网门，方能接触到变压器。柜上装带电显示装置。

- 变压器高压侧电缆从底部引接，因此变压器柜的结构设计应保证电缆能在本体和外壳之间引上。干式变柜低压侧各铜母线（包括工作母线、中性线母线、接地母线等）应引至干式变柜与低压开关柜连接处，以备与低压开关柜各对应母线相连接，在搭接部位要求搪锡或镀银。上述各铜母线均由投标方提供，工作母线截面应满足变压器最大输出容量的要求，中性线母线截面不应小于工作母线的1/2。

- 安装和固定引出线端子板及母线的支柱或绝缘子的部件应有足够的强度，防止短路产生电动力使其破坏或发生位移。

- 变压器低压侧各母线应全部布置于变压器罩壳内，各母线的支持结构所需材料和绝缘子由投标方提供。

- 低压母线穿出变压器保护外壳处应设置套管。

- 干式变压器组柜的外形、设计应满足干式变安全工作的要求。

- 干式变柜的颜色：国际灰，对应于国标色标RAL7032 色。

- 干式变柜内均应提供由交流220V电源供电的照明装置、柜内空间加热器，加热器应有自己的安全防护罩，加热器应安装在柜内既不会损坏又不会对人员构成危险的地方。照明、加热器回路的短路保护设备、操作设备可采用小型断路器（ABB，西门子或施耐德公司产品），分别设置，微型断路器布置应方便就地操作。要求加热器可自动投切。投标方应在投标时明确加热器容量及上述断路器的安装位置。

4.1.4变压器承受短路能力

当变压器高压套管侧出口三相短路（短路电流有效值约40kA，冲击电流约100kA），或当变压器低压套管侧出口三相短路，并且短路持续时间为2s时，变压器本体外观应无损伤，绕组及铁芯等不应有破坏性的变形和位移，保证该变压器可继续运行。

4.1.5绝缘条件: 变压器的每一绕阻的绝缘水平和试验电压见下表。

| 绕组 | 工频耐受电压(有效值) （kV） | 额定雷电冲击耐受电压 (峰值) （kV） |
| --- | --- | --- |
| 高压侧 | 国标 | 国标 |
| 低压侧 | 国标 | 国标 |
| 低压侧中性点 | 国标 | 国标 |

4.1.6损耗、效率与噪音水平:

| 产品型号 | 电压组合（kV） |  | 空载损耗 （kW） | 负载损耗 (kW) | 效率 （％） | 声级（dB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高压 | 低压 |  |  |  |  |
| SCB11-2500/10 | 10 | 0.4 | 符合国标SCB11标准 |  |  |  |
| SCB11-1600/10 | 10 | 0.4 | 符合国标SCB11标准 |  |  |  |
| SCB11-1250/10 | 10 | 0.4 | 符合国标SCB11标准 |  |  |  |
| SCB11-1000/10 | 10 | 0.4 | 符合国标SCB11标准 |  |  |  |

- 损耗（投标方提供，应优于国家低损耗变压器的有关标准和规定）

负载损耗：优于国家低损耗变压器的有关标准和规定；

空载损耗：优于国家低损耗变压器的有关标准和规定；

总 损 耗：优于国家低损耗变压器的有关标准和规定。

- 效率：优于国家低损耗变压器的有关标准和规定。

- 噪音水平100%满载运行，距变压器本体1m处，噪音不大于60dB。

4.1.7允许误差：变压器参数误差符合国家标准和IEC标准。

4.1.8负载能力：

变压器能满足“干式电力变压器负载导则规定 GB17211-1998”的过负载能力。

4.1.9 局部放电水平：

变压器在1.1倍最高电压下，3min，高压线端测得的视在放电量不会超过10PC。铁芯对地绝缘电阻，其值不小于5MΩ。

4.1.10温升限值(周围环境温度40℃)：

- 线圈温升限值(环境温度40℃时)；

- 绝缘系统温度(℃)：130；

- 最高温升(K)：80。

铁芯、金属部件和与其相邻材料温升：在任何情况下，不会出现使铁芯本身、其他部件或与其相邻的材料受到损害的温度。

4.1.11绕组电阻不平衡率：不平衡率相(有中性点引出时)为2％，线(无中性点引出时)为2％。应以三相实测最大值减最小值作分子，三相实测平均值作分母计算。

4.1.12当干式变压器安装于干式变柜(防护等级为IP31)内时，干式变压器的额定容量需考虑的热降容系数（热降容系数=降容后容量/额定容量）为： 100 ％。

4.1.13变压器一次和二次引线的接线端子，有铜材制成，其接触表面洁净，没有裂纹、明显伤痕、毛刺、腐蚀斑痕缺陷及其他影响电接触和机械强度的缺陷，且有防松措施。

4.1.14 高压绕组表面(包封绕组树脂表面)易见位置，有“高压危险”的标志。

4.1.15变压器设有承受整体总重量的起吊装置。变压器装有底脚，其上设有安装用的定位孔，孔中心距离(纵向尺寸按标准值选取)。

4.1.16变压器铁芯和金属件均可靠接地(铁轭螺杆除外)。接地装置有防锈镀层，并附有明显的接地标志。

4.1.17配套设备

4.1.17.1每台变压器应配备一套温控仪LD-B10，以显示热点温度。温控器提供绕组及铁芯温度4～20mA模拟量和RS485计算机接口，预留二对超温报警辅助接点，用于指示和保护。温控器一般以嵌装方式固定于变压器外罩上，输出和输出端子全部采用插拔式插件，以满足周期检定时在不停电条件下实现仪表快速安装的需要。温控器应满足抗震、电磁干扰不敏感、显示数字和动作正确的要求，使用寿命20年。三个PT100测温元件分别埋设在三相低压绕组最热部位的测温孔内。温度监控器应具有下述功能(不限于此)：

- 可自动监测并显示三相绕组的温度。

- 当任一绕组温度达到设定温度时，如∶温度达到100℃时，自动起动风机；低于80℃时，自动停止风机；超过130℃时，自动报警并起动远方报警装置，超过150℃时，发出跳闸命令。

- 温度设定现场可调。

4.1.17.2变压器应成套供给强迫空气冷却系统。冷却系统能自动和手动起动，当变压器热点温度超过上述规定值时能自起动。冷却系统应提供一只手动操作的“自动－手动”两个位置的切换开关，用以选择冷却风扇的运行方式。变压器柜内的冷却风扇必须有备用，且任一风扇退出运行不会引起容量降低，任一风扇故障应有现场指示信号和远方报警输出。

4.1.17.3冷却控制系统的控制操作元件装于温度控制箱内，并完成连线。温度控制箱布置于变压器外壳便于观察、操作的适当位置。

4.1.17.4温度控制箱导线采用铜绞线，绝缘电压不低于600V，截面不小于1.5mm2，用于电流回路的导线截面不小于2.5mm2。

4.1.17.5温度控制箱应留有不少于总端子数15%、最少不少于10个的备用端子。

4.1.17.6风扇电机应是长期工作制、低噪声、无振动、长寿命的。

4.1.17.7采用强迫冷却时，变压器的出力应达到自然冷却时的150%，温升不超过变压器的额定温升。变压器加壳罩后，不应降低变压器容量。

4.1.17.8温度控制箱控制电源为交流220V，控制箱内应设置空气断路器作电源回路的保护。

4.1.18各种规格的变压器其外形尺寸、重量、变压器柜外形尺寸等均不应大于下表中所列的值，变压器轨距也应满足下表。投标方在投标时应根据自身变压器的特点填写下表。

| 规格 | 参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 容量及阻抗 | 干式变本体 |  |  |  | 带保护外壳干式变 |  |  | 本体+外壳 总重量(T) | 备注 |
|  | 长(mm) | 宽 (mm) | 高 (mm) | 轨距(mm) | 长 (mm) | 宽(mm) | 高 (mm) |  |  |
| 2500kVA（6%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1600kVA（6%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1250kVA（6%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000kVA（6%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.1.19与低压开关柜的配合

- 变压器低压主母线、中性点母线、接地母线从侧面（或上面）与低压开关柜低压母线连接。投标方应向低压开关柜厂提供与低压密集母线相连接的法兰，以便低压开关柜厂进行母线连接，并与安装厂商就引出线端子板及母线的支柱或绝缘子的安装等问题进行密切配合，共同完成干式变压器与低压开关柜的连接。保证变压器低压侧母线与开关柜母线连接接口的准确，以便在现场不需调整便可进行可靠连接。

- 低压开关柜与干式变压器的连接以干式变压器柜外100mm为界（即低压开关柜母排可直接与干式变压器母线法兰相连，具体连接位置干式变压器厂应与低压开关柜厂配合后确定，投标方应提供足量的母线。

- 投标方应负责其供货范围内的现场安装、调试、试验及交接工作。

低压干式变压器技术数据表（包含但不限于下列）：

| 序号 | 名 称 |  |  | 参 数 值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 变压器基本技术参数 |  |  |  |  |
| 1 | 型式及型号 |  |  | 三相双卷铜(箔)绕组无励磁调压干式变压器，SCB11型，F级绝缘 |  |
| 2 | 额定容量(kVA) |  |  | 见需求表 |  |
| 3 | 额定电压(kV) 高压/低压 |  |  | 10±2×2.5%/0.4 |  |
| 4 | 短路阻抗(%) |  |  | 6.0% |  |
| 5 | 联结组标号 |  |  | Dyn11 |  |
| 6 | 额定频率(Hz) |  |  | 50 |  |
| 7 | 极性 |  |  | 负极性 |  |
| 8 | 冷却方式 |  |  | AN/AF |  |
| 7 | 绝缘等级 |  |  | F |  |
| 9 | 温升极限 |  |  | 按照B级绝缘考核 |  |
| 10 | 额定绝缘水平 |  |  |  |  |
|  | 高压侧 | 雷电冲击耐压峰值(kV) |  | 国标（75） |  |
|  |  | 短时工频耐压有效值(kV) |  | 国标（35） |  |
|  | 低压侧 | 短时工频耐压有效值(kV) |  | 国标 |  |
|  | 中性点侧 | 短时工频耐压有效值(kV) |  | 国标 |  |
| 11 | 损耗 | 空载损耗(kW) |  | 见4.1.6表 |  |
|  |  | 负载损耗(kW) |  |  |  |
|  |  | 附件损耗(kW) |  |  |  |
| 12 | 效率(%) |  |  | 见4.1.6表 |  |
| 13 | 绕组电阻不平衡率 |  | 相 | 4％ |  |
|  |  |  | 线 | 2％ |  |
| 14 | 局部放电量(PC) |  |  | ≤5PC |  |
| 15 | 噪音水平(dB) |  |  | 见4.1.6表 |  |
| 二 | 变压器套管及接线端子 |  |  |  |  |
| 1 | 额定绝缘水平 |  |  |  |  |
|  | 高压侧 | 雷电冲击耐压峰值(kV) |  | 75 |  |
|  |  | 短时工频耐压有效值(kV) |  | 35 |  |
| 2 | 套管端子允许荷载 |  |  |  |  |
|  | 纵向(N) |  |  | 7000N |  |
|  | 横向(N) |  |  | 5000N |  |
|  | 垂直拉力(N) |  |  | 7000N |  |
| 三 | 其他技术要求 |  |  |  |  |
| 1 | 运输重(T) |  |  |  |  |
| 2 | 总重(T) |  |  |  |  |
| 3 | 变压器外形尺寸(mm)(长×宽×高) |  |  | 满足要求 |  |
| 4 | 变压器运输尺寸(mm)(长×宽×高) |  |  |  |  |
| 5 | 变压器柜外形尺寸(mm)(长×宽×高) |  |  | 满足要求 |  |
| 6 | 轨距（mm） |  |  | 820 |  |

4.3铭牌和标志

采用符合国标的不锈钢铭牌，铭牌用耐腐蚀材料制成，字样、符号应清晰耐久，铭牌在设备正常运行时其安装位置应明显可见。金属铭牌至少应包括下列内容：

设备名称

制造厂名称

制造厂产品编号

制造许可证编号

设备型号

重量

制造日期

# 5	质量保证、试验、监造及验收

5.1	 设计制造标准

同本卷3.1条（但不限于此）。

5.2	  质量保证

5.2.1 投标方应满足本技术规范书所提的技术要求。

5.2.2 投标方应向招标方保证所供设备是技术先进、成熟可靠的全新产品，在设计、材料选择和工艺上均无任何缺陷和差错，技术文件及图纸的内容必须正确、完整，图画清晰，能充分满足安装、启、停及正常运行和维护的要求。

5.2.3 投标方应具备有效方法，控制所有外协、外购件的质量和服务，使其符合本技术规范书的要求。

5.2.4 招标方有权派代表到投标方工厂和分包及外购件工厂检查制造过程，检查按合同交付的货物质量，检验按合同交付的元件、组件及使用材料是否符合标准及其它合同上规定的要求，并参加合同规定由投标方进行的一些元件试验和整个装配件的试验。投标方应提供给招标方代表技术文件及图纸，试验及检验所必需的仪器工具、办公用具。

5.2.5 在设备开始生产前，投标方应提供一份生产程序和制作加工进度表，进度表中应包括检查与试验的项目，以便招标方决定哪些部分拟进行现场检查.招标方应向投标方明确拟对哪些项目进行现场检查，并事先通知投标方，以便投标方安排。

5.2.6 如在安装和试运期间发现零部件的缺陷、损坏情况，在证实设备储存、安装、维护和运行都符合要求时，投标方应尽快免费更换。

5.3	  试验

5.3.1 出厂试验要求

投标方在设备出厂前应进行工厂检验，以检查其是否符合技术规范书要求，至少要包括下列试验：

5.3.1.1 低压干式变压器要包括下列试验：

- 型式试验

- 绝缘型式试验(GB1094.3)。

- 温升试验(GB1094.2)；

- 出厂试验(例行试验)

- 绕组电阻测量(GB1094.1)；

- 短路阻抗和负载损耗测量(GB1094.1)；

- 空载电流和空载损耗测量(GB1094.1)；

- 绕组对地绝缘电阻和绝缘系统电容的介质损耗因数(tgδ)的测量(GB6451)；

- 绝缘例行试验(GB1094.3)；

- 电压比测量和联结组标号检定(GB1094.1)；

- 绕组变形试验

- 零序阻抗测量试验

- 现场试验要求

测量绕组直流电阻；

检查所有分接头的变压比；

检查变压器的三相接线组别；

测量绕组绝缘电阻、吸收比或极化指数；

测量绕组介质损耗因数；

测量绕组直流泄漏电流；

绕组的交流耐压试验；

测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线对外壳的绝缘电阻；

额定电压下的冲击合闸试验；

检查相位；

测量噪音。

- 绕组变形试验

- 特殊试验

绝缘特殊试验(GB1094.3)；

绕组对地和绕组间的电容测定；

三相变压器零序阻抗测量(GB1094.1)；

短路承受能力验证(GB1094.5)；

声级测定(GB7328)；

空载电流谐波测量(GB1094.1)；

5.4	  性能保证

5.4.1  投标方自费承担工厂试验所需设备及人工费用，并自费更换在试验中损坏的设备和材料。

5.4.2  本技术规范涉及的设备，如由其他厂家配套的由投标方统一协调，确定合理尺寸和技术参数，以满足整体的要求。

5.4.3  质保期：低压干式变压器从完成 168小时试运起算为2年，制造中每拆装一次上扼铁，质保期延长1年。

5.4.4  投标方保证变压器到现场后，运行前能承受额定电压下5次冲击合闸。

5.4.5  对设备的要求

- 设备所有附件清洁干净，并在厂内预组装一次。

- 设备所有外购附件，由投标方选择采用优质产品，并附有相应的产品合格证，外购件厂家事先通知招标方，并取得招标方同意。

- 设备所有附件与本体的连接，由投标方负责。

- 设备运到现场后，在正常运输条件下，不经检查便能可靠运行.

# 6	包装、运输、装卸

6.1	包装

6.1.1设备的包装应符合相关标准的规定，并应采取防雨、防潮、防锈、防震等措施，以免在运输过程中由于振动和碰撞引起部件的损坏。

6.1.2 所有开口、接头应采取保护措施，以防止在运输和储存期间遭受腐蚀、损伤及进入杂物。

6.1.3 需要现场连接的螺纹孔或管座的焊接孔应采用螺纹或其它方式予以保护。

6.1.4 遮盖物、金属带子或紧扣件不应焊在设备上。

6.1.5 包装箱内应考虑设备的支撑与固定，所有松散部件要另用小箱盒装好放入箱内。

6.1.6 每个包装件必须有与该包装件相符合的装箱单，放置于包装件明显位置上，并应采用防潮的密封袋包装。包装件内装入的零部件，必须有明显的标记与标签，标明部件号、编号、名称、数量等，并应与装箱单一致。

6.1.7 设备及其附件应采取防潮、防锈蚀等措施，保证12个月内不发生锈蚀和损坏。如果超过12个月时，一般应进行检查，并重新作防锈处理。

6.2	 运输

6.2.1 包装件应符合运输作业的规定，以避免在运输和装卸时包装件内的部件产生滑动、撞击和磨损，造成部件的损坏。

6.2.2 包装件上应有以下标志：

运输作业标志（包括防潮、防震、放置位置方向、重心位置、绳索固定部件等）；

发货标志：出厂编号、箱号、发货站（港）、到货站（港），体积（长×宽×高），设备名称，毛重（公斤），发货单位，收货单位；

设备存放和保管要求等级。

6.2.3　设备在运输过程中，内部结构相互位置不变，紧固件不松动，在运输中应装冲撞记录仪，并要求能承受3g的运输水平加速度。

6.2.4　运输时所有组件、部件及备品备件、专用工具等不丢失、不损坏、不受潮和不腐蚀。

6.2.5　随产品提供的技术资料应完整无缺。

6.2.6　设备采用_____运输，运输至投标方指定就位地点。

# 第二部分  供货范围

1  一般要求

1.1 本部分规定了合同设备的供货范围，投标方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合第一部分的要求。

1.2 投标方提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同附件未列出和/或数目不足，投标方仍在执行的同时免费补足。

1.3 投标方提供所有安装和检修所需专用工具和装置性材料，并提供详细供货清单。

1.4 提供运行所需备品备件(包括仪表和控制设备)，并给出具体清单。

1.5 提供所供设备的进口件清单(如果有)。

1.6 投标方提供的技术资料清单见第三部分。

2  供货范围

- 投标方提供的低压干式变供货范围（不限于此）

供货数量：（10台）

单台供货范围：

变压器本体(包括底架及附件)；

干式变压器保护外壳；

强迫风冷及温控系统；

变压器高压侧与电缆相连接的螺栓；

变压器低压侧与密集母线相连接的法兰和螺栓；

备品备件及专用工具等；

变压器安装用附件；

2.1  投标方提供满足工程所需的随机备品备件和推荐备品备件，并分别提供一份明细表。（在备件明细表中指出是常用还是专用备件）

2.2  投标方供安装﹑检修及调整用专用工具，并提供清单及说明书。

2.3  详细供货范围（单台变压器）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器品牌 |  |  |
| 2 | 硅钢片 | 30Q130 | 武钢，优于或等同。 |
| 3 | 环氧玻璃网格布 |  |  |
| 4 | 无碱无蜡玻璃绝缘带 |  |  |
| 5 | 环氧树脂 | 进口 | 亨斯迈 |
| 6 | 固化剂 | 进口 | 亨斯迈 |
| 7 | 硅微粉 |  |  |
| 8 | 高低压外侧硅胶垫 | 硅胶垫 |  |
| 9 | 高低压内侧硅胶垫 | 硅胶垫 |  |
| 10 | 高压线圈 |  | 铜材省级名优产品 |
| 11 | 低压线圈 |  | 铜材省级名优产品 |
| 12 | 风机 |  | 省级名优产品 |
| 13 | 温控仪 |  | 省级名优产品 |
| 14 | 变压器铝合金箱体 |  |  |

2.4 备品备件：

随机备品备件（合用）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温控仪 |  | 1台 |
| 2 | 风扇 |  | 2台 |

2.7专用工具（两台合用）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位名称 |
| --- | --- | --- | --- |

3.  包装和运输

3.1 供方负责设备的包装、运输和到厂卸货。包装费包括在设备总价内。

3.2 设备的包装、运输符合“GB191－90”包装储运图示标志的规定，且含装箱单、合格证。包装箱注明订货号和发货号,并符合铁路、公路、水运部门的有关规定。

3.3 发运设备所需车皮计划由供方向承运部门办理申请。

3.4 由供方至施工现场的运输、装卸及保险费包括在设备总价中。

3.5 在设备发运同时，将每批发运的货名、件数、编号、发运日期、发运地名及车号通知需方。

3.6 变压器的结构应有利于顺利地运输到目的地，并使其在现场的安装工作简单，不在现场叠装铁芯和组装绕组,需现场安装的附件，安装好后将能立即进入持续工作状态。供方派人押运至现场，并负责按设计要求放置到变压器基础。

3.7 设备在运输过程中，由于包装不当造成的损失和损坏，全部由供方负责。

3.8 设备到达收货地点后，发货单位及时联系收货单位及时清点货物件数及包装外观完整情况：如货物与发货清单不符或包装损坏时，收货单位在妥善保管同时，及时书面通知供方。

3.9收货地点：漳州古雷经济开发区疏港大道南102号福建省福化古蕾化学有限公司指定位置，车板交货，供应商负责指导卸货。

# 第三部分 技术资料及交付进度

1、一般要求

1.1投标方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。进口部   件的外文图纸及文件应由投标方免费翻译成中文。

1.2资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰、完整，满足工程要求。

1.3投标方应根据技术规范书提出的设计条件，技术要求，供货范围，保证条件等提供完整的文件和图纸资料。图纸资料的交付进度应满足工程进度的要求。投标方应在技术协议签订后15个工作日内提供工程设计的基本设计资料，满足设计院的基本设计。在技术协议签订后15天内给出全部技术资料清单和交付进度，并经招标方确认。

在技术协议签订后1个月内提供整套图纸供招标方确认，在接到招标方书面确认意见后1个月内提供整套最终版图纸。

1.4投标方提供的技术资料一般可分为配合工程设计阶段，设备监造检验及施工调试、试运、性能验收试验和运行维护等四个方面。投标方 须满足以上四个方面的具体要求。

1.5对于其它没有列入合同的技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，一经发现，投标方也应及时免费提供。如本期工程为多台设备构成，后续设备有改进时，投标方也应及时免费提供新的技术资料。

1.6招标方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

1.7投标方提供的随机技术资料为每台设备10套,电子版1套。

1.8投标方在配合工程设计阶段应提供的技术资料为本期工程10套（设计单位、电厂各5套），电子文件2套（设计单位、业主各1套）。

1.9 投标方应对招标方最终版的设备基础图纸会签。

1.10投标方提供的所有资料和图纸均应有“福建省福化古蕾化学有限公司”与“正式资料”章，修改版资料对修改部分应有明显的标识和标注。

1.11投标方所提交的技术资料内容至少应包括本部分中所要求的。如招标方在工程设计中需要本附件以外的资料，投标方应及时无偿地提供。

1.12投标方提交给招标方的每一批资料都应附有图纸清单，每张资料都应注明版次，当提交新版资料时应注明修改处并说明修改原因。

1.13工作配合和资料交换所用的语言为中文。

2  资料提交的基本要求

2.1  技术文件

2.1.1低压干式变压器正式资料包括：

投标方在技术协议签字生效15天内应提供的资料（正式资料）：

- 总装图：应表示设备总的装配情况包括全部重要尺寸，运输重、总重、吊点位置、千斤顶位置及变压器运输尺寸等；

- 变压器高压线圈对地及相邻线圈电容值以及低压线圈对地及相邻线圈电容值；

2.1.2 投标方在合同签字生效后1个月内应提供的资料（正式资料）：

- 技术文件、图纸及供货项目总清单；

A—总装图：应表示设备总的装配情况包括全部重要尺寸，运输重、总重、吊点位置、千斤顶位置及变压器运输尺寸等。

B—变压器高压入口电容，高低压间及高低压对地电容值。

C—变压器过激磁特性曲线。

D—变压器本体安装接线图及电缆清单。

E—每台变压器所需图纸详述如下

1）外形尺寸图：本图应标明所需要的附件数量、目录号、额定电压和电流等技术数据，详细标明运输尺寸和重量，装配总重量，它还应表示出变压器在运输准备就绪后的变压器重心。

图纸应标明所有部件和附件的尺寸位置。

图纸应标明变压器基座和基础螺栓尺寸。

2）铭牌图:本图应标明所有额定值、比值等。

3）标明所有绕组位置及其联接，包括引线连接配置。

4）所有供应的备件外形尺寸图等。

5）给出测量、保护、控制、报警等所需的交流和直流回路的线路原理图。原理图应提供订购更换零件所需的足够数据。对于特殊装置或程序在必要时应提供简明的操作说明。

6）变压器安装和有关设施设计所需的任何其它图纸和资料。

7）主体结构内部图包括铁芯、绕组的排列及简明结构。

8）温控器，冷却器，以及中性点CT的二次原理图与端子排图。

F—说明书的要求。

F.1  安装使用说明书

F.2  说明书应包括下列各项

关于结构、联结及铁芯绕组型式的简明概述。

铁芯、绕组、连线排列及散热器等在各个方向的照片。

变压器有关部件的图纸和说明。

安装、操作维护和检查的说明。

所有其他附件的说明。

F.3  说明书应包括变压器用的特殊工具和仪器。

F.4  其它适于使用的数据和说明。

F.5  如有需要，投标方应向招标方提供有关特殊工具和仪器的说明书,产品

样本和手册等。

F.6  变压器其它附件的说明书。

G—试验报告

G.1  变压器全部试验报告，包括出厂、型式和特殊试验报告。

G.2  主要组件出厂和型式试验报告。

G.3  各种过电流状态的温度特性曲线族。

2.2  投标方在开始制造之日以前，向招标方提供一份准备正式使用的规程、规范和标准的目录清单。

2.3  投标方提供全套技术资料10套及电子光盘版文件2份（电子版文本文件为WORD或EXCEL格式，图纸为AUTOCAD格式），前期提供给招标方的技术文件和图纸，不能取代设备发运前装箱时应同时装入的技术文件和图纸。装箱资料的内容，满足设备在现场的安装、调试、验收、运行、维护和检修的需要。

2.4 设备监造检查所需要的技术资料

投标方应提供满足合同设备监造检查/见证所需要的全部技术资料

2.5 施工、调试、试运、机组性能试验和运行维护所需的技术资料（招标方提供  具体清单和要求，投标方细化，招标方确认）。包括但不限于：

2.5.1 提供设备安装、调试和试运说明书，以及组装、拆卸时所需用的技术资料。

2.5.2 安装、运行、维护、检修所需详尽图纸的技术资料(包括设备总图、部件总图、分图和必要的零件图、计算资料等)。

2.5.3 设备安装、运行、维护、检修说明书(包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、启动调试要领、运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等)。

2.5.4 投标方须提供备品备件清单和易损零件图,检修专用工具清单。

2.6 投标方提供的其它技术资料(招标方提供具体清单和要求，投标方细化，招标方确认)。

2.6.1 检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。

2.6.1.1  产品检验合格证书；

2.6.1.2  制造、检验记录；

2.6.1.3  主要零部件材料检验合格证书、主要零部件材料试验报告；

2.6.1.4  性能试验报告；

2.6.1.5  电气试验报告；

2.6.1.6  投标方要求的其他记录、试验报告和证件

2.6.2  设备和备品管理资料文件(包括设备和备品备件发运和装箱的详细资料，

设备和备品备件存放与保管的技术要求，运输超重超大件的明细表和外形图)。

2.6.3详细的产品质量文件(包括材质、材质检验、焊接、热处理、加工质量、外

形尺寸、水压试验和性能检验/试验等)的证明。

# 第四部分 交货进度

需方要求合同生效后40个日历日内交货至买方现场。在投标阶段供方应按下表提出设备各部件的交货时间和顺序（各分项交货时间为设备该部件全部到达交货地点的时间）：

设备的交货顺序要满足工程安装进度的要求，具体以业主通知为准。

| 序号 | 设备/部件 名称、型号 | 发运 地点 | 交货时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

备品备件和专用工具的交货随设备部件的交货时提供。

# 第五部分  设备监造(检验)和性能验收试验

1  概述

1.1  本部分用于合同执行期间对投标方所提供的设备(包括对分包和外购设备)进行监造和检验，确保投标方所提供的设备符合第一部分规定的要求。

1.2  投标方应在合同生效后按招标方的要求及时提供与合同设备有关的监造和检验标准。这些标准应符合第一部分的规定。

2  工厂检验

2.1  工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。投标方需严格进行厂内各生产环节的检验和试验。投标方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

2.2  检查的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验和出厂试验。

2.3  投标方检验的结果要满足第一部分的要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标方要采取措施直至满足要求，同时向招标方提交不一致性报告。投标方发生重大质量问题时应将情况及时通知招标方。

2.4 工厂检查的所有费用包括在合同设备总价中。

3  设备监造

3.1  监造依据

根据本招标书和国电电源2002-267号《国家电力公司电力设备监造实施办法》和《驻大型电力设备制造厂总代表组工作条例》的规定，以及国家有关规定。

3.2  监造方式

文件见证、现场见证和停工待检，即R点、W点、H点。

每次监造内容完成后，投标方和监造代表均须在见证表格上履行签字手续。投标方将复印件交招标方监造代表1份。

R点：投标方只需提供检验或试验记录或报告的项目，即文件见证。

W点：招标方监造代表参加的检验或试验的项目，即现场见证。

H点：投标方在进行至该点时必须停工等待招标方监造代表参加的检验或试验的项目，即停工待检。

招标方接到见证通知后，及时派代表到投标方检验或试验的现场参加现场见证或停工待检。如果招标方代表不能按时参加，W点可自动转为R点，但H点如果没有招标方书面通知同意转为R点，投标方不得自行转入下道工序，应与招标方商定更改见证时间。如果更改后，招标方仍不能按时参加，则H点自动转为R点。

  - 监造内容

招标方要求的设备监造项目及内容如下表：

监造项目表

| 序号 | 零部件或 工序名称 | 监造内容 | 监 造 方 式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | R | W | H | 备注 |
| 1 | 主要原材料 | 硅钢片 | √ |  |  |  |
|  |  | 高压线圈 | √ |  |  |  |
|  |  | 低压线圈 | √ |  |  |  |
|  |  | 环氧树脂 | √ |  |  |  |
|  |  | 固化剂 | √ |  |  |  |
| 2 | 主要配套件 | 风机 | √ |  |  |  |
|  |  | 温控仪 | √ |  |  |  |
|  |  |  | √ |  |  |  |
|  |  | 高低压外侧硅胶垫 | √ |  |  |  |
|  |  | 高低压内侧硅胶垫 | √ |  |  |  |
| 3 | 半成品制造 | 半成品铁芯 |  | √ |  |  |
|  |  | 半成品线圈 |  | √ |  |  |
|  |  | 半成品胶垫 |  | √ |  |  |
| 4 | 器身装配 | 成品线圈 |  | √ |  |  |
|  |  | 成品铁芯 |  | √ |  |  |
|  |  | 不锈钢外壳 |  | √ |  |  |
| 5 | 总装配 | 变压器本体及外壳 |  |  | √ |  |
|  |  |  |  |  | √ |  |
| 6 | 成品试验 | 变压器整体 |  |  | √ |  |
|  |  |  |  |  | √ |  |
|  |  |  |  |  | √ |  |
| 7 | 产品验收 | 全部整体产品 |  |  | √ |  |

3.4  对投标方配合监造的要求：

3.4.1投标方 有配合招标方监造的义务，并及时提供相关资料，并不由此发生任何费用。

3.4.2投标方应给招标方监造代表提供工作、生活方便。

3.4.3提前10天将设备监造项目及检验时间通知招标方监造代表和招标方，监造

项目和方式由投标方、招标方监造代表、招标方三方协商确定；

3.4.4招标方监造代表和招标方代表有权通过投标方 有关部门查（借）阅合同与

本合同设备有关的标准、图纸、资料、工艺及检验记录（包括之间检验记录），如招标方认为有必要复印，投标方应提供方便。

3.4.5招标方人员在监造过程中如发现设备和材料缺陷或不符合规定的标准要求时，招标方有权提出意见，投标方应采取相应改进措施，以保证设备质量。无论招标方是否要求和知道，投标方均应主动及时向招标方提供合同设备制造过程中出现的较大的质量缺陷和问题，不得隐瞒。在招标方不知道的情况下投标方不得擅自处理。

3.4.6投标方应在见证后十天内将有关检查或试验记录或报告资料提供给招标方监造代表 。

4 性能验收试验

4.1 性能验收试验的目的为了检验合同设备及其附属设备的所有性能是否符合技术性能的要求。

4.2 性能验收试验的地点由供需双方商定，一般为招标方现场。

4.3 性能验收试验的时间：机组试验一般在168小时试运之后半年内进行，具体试验时间由投标方与招标方协商确定。

4.4 性能验收试验由招标方主持，投标方参加。试验大纲由招标方提供，与投标方讨论后确定，具体试验由投标方与招标方共同认可的测试单位进行。

4.5 性能验收试验的内容：按本技术规范的要求和国家有关规定进行。

4.6 性能验收试验的标准和方法：按本技术规范的要求和国家有关规定进行。

4.7性能验收试验所需的测点、一次元件和就地仪表的装设都将由投标方提供，招

标方提供配合，试验所需的除本体外的仪器、仪表由招标方提供。同时投标方还将提供试验所需的技术配合和人员配合。

4.8 性能验收试验结果的确认： 性能验收试验报告以招标方为主编写，投标方派员参加，共同签字确认结论。如双方对试验的结果有不一致意见，双方协商解决；如仍不能达成一致，则提交双方上级部门协商。进行性能验收试验时，一方接到另一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意，并进行确认签字盖章。

# 第六部分  技术服务和设计联络

1. 投标方现场技术服务

1.1  投标方现场技术服务人员的目的是保证所提供的合同设备安全、正常投运。 投标方要派出合格的、能独立解决问题的现场服务人员。投标方提供的包括服务人天数的现场服务表应能满足工程需要。如果由于投标方的原因，下表中的人天数不能满足工程需要，招标方有权追加人天数，且发生的费用由投标方承担；如果由于招标方的原因，下表中的人天数不能满足工程需要，招标方要求追加人天数，投标方应满足招标方的要求。

1.2 投标方服务人员的一切费用已包含在合同总价中，它包括诸如服务人员的工资及各种补助、交通费、通讯费、食宿费、医疗费、各种保险费、各种税费，等等。

1.3 现场服务人员的工作时间应与现场要求相一致，以满足现场安装、调试和试运行的要求。招标方不再因投标方现场服务人员的加班和节假日而另付费用。

1.4 未经招标方同意，投标方不得随意更换现场服务人员。同时，投标方须及时更换招标方认为不合格的投标方现场服务人员。

1.5 现场服务计划表

现场服务计划表

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人月数 | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |
| 1 | 清点、检查附件 | 具体时间根据现场情况而定。 | 技术员 | 1 |  |
| 2 | 现场指导安装 |  |  |  |  |
| 3 | 根据用户需要 |  |  |  |  |

1.6  投标方现场服务人员具有下列资质：

1.6.1  遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度, 遵守电业安全工作规程;

1.6.2  有较强的责任感和事业心，按时到位;

1.6.3  了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导;

1.6.4  身体健康，适应现场工作的条件。

服务人员情况表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 民族 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政治面貌 |  | 学校和专业 |  | 职务 |  | 职称 |  |
| 工 作 简 历 | (包括参加了那些工程的现场服务) |  |  |  |  |  |  |
| 单 位 评 价 | (按资质4条逐条评价) 单位(盖章) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

1.7  投标方现场服务人员的职责

1.7.1 投标方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

    - 在安装和调试前，投标方技术服务人员向招标方技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序（见下表），投标方技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则招标方不能进行下一道工序。经投标方确认和签证的工序如因投标方技术服务人员指导错误而发生问题，投标方负全部责任。

投标方提供的安装、调试重要工序表

| 序号 | 工序名称 | 工序主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器的安装 | 按技术图纸和现场要求将设备连接安装 |  |
| 2 | 变压器的调试 | 对安装完后的设备进行通电调试 |  |

1.7.3  投标方现场服务人员有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，投标方现场人员要在招标方规定的时间内处理解决。如投标方委托招标方进行处理，投标方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

1.7.4  投标方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

1.7.5  投标方现场服务人员的正常来去和更换事先与招标方协商。

1.8  招标方的义务

招标方要配合投标方现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提供适当的方便。

2  培训

2.1   为使合同设备能正常安装和运行，投标方有责任提供相应的技术培训。培训内容与工程进度相一致。

2.2   培训计划和内容由见下表。

2.3   培训的时间、人数、地点等具体内容由招标方和投标方双方商定。

2.4   投标方为招标方培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。

培训计划和内容表

| 序号 | 培训内容 | 计划人月数 | 培训教师构成 |  | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |
| 1 | 变压器安装工程讲义 | 根据用户需要 | 高工 | 1人 |  |  |

3 设计联络

有关设计联络的计划、时间、地点和内容要求由供需双方商定。

设计联络计划表（商定后填写）

| 序号 | 次数 | 内容 | 时间 | 地点 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

4 售后服务总体要求

4.1 供方在投标时书面详细说明所愿意承诺的售后服务项目和内容。这些承诺将与本技术条件书要求具有同等效力。

4.2 以下售后服务是最低的要求：

4.2.1 供方派代表到现场指导安装、调试和试运行，并负责解决合同设备在安装、调试、试运行中发现的制造质量及性能等有关问题。

4.2.2 产品的质保期定为机组168 小时考核通过正式投运后两年。在产品质保期内制造质量问题由供方负责免费修理或更换。在质保期后，产品寿命期内，如属明显的、重大的设备设计或制造缺陷引起的设备损坏，供方负责免费修理或更换。

4.2.3 对非供方责任造成的设备损坏，供方有优先提供配件和修理的义务。

4.2.4 对需方选购的与本合同设备有关的配套设备，供方有提供技术配合的义务，并不由此而发生任何费用。

4.2.5 供方有长期提供设备易损件或提供易损件供应商名单的义务。

# 第七部分 大（部）件情况

| 序 号 | 部件名称 | 数量 | 长×宽×高 |  | 重量(t) |  | 厂家名称 | 部件产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 包装 | 未包装 | 包装 | 未包装 |  |  |  |

说明：

1、供方须对所有投标设备(包括大件设备)运输方案(运输车辆型号及数量、运输路线<包括始发站、经过车站或路局、到达车站、运输距离等>)做出详细说明。

2、当采用铁路运输时，设备的运输外形尺寸，应考虑该设备拟采用的运输车辆装载面至轨面的高度要求。

3、投标人应根据大件运输的线路及运输方式，对沿途中所经过的涵洞、桥梁等构、建筑物进行充分的调查和论证，在投标文件中提出大件运输的方案，确保大件设备运至现场指定交货地点。

- 第六章  投标文件格式

（项目名称）设备采购招标项目

招标编号：

投 标 文 件

投标人：                （盖单位电子章）

联系人：           联系方式：

日期：     年 	月 	日

目    录

一、投标函

二、开标一览表

三、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）

四、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

五、投标保证金

六、商务和技术偏差表

七、分项报价表

八、拟分包/外购企业情况（若有）

九、资格审查资料

十、投标设备技术性能、指标的详细描述

十一、技术支持资料（若有）

十二、技术服务和质保期服务计划

十三、其他资料

- 一、投标函

(招标人名称):

- 我方已仔细研究了              	（项目名称）设备采购招标招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写） 	              （¥ 		           ）的投标总报价（其中，增值税税率为           	）提供                   		（设备名称及技术服务和质保期服务），并按合同约定履行义务。

- 我方的投标文件包括下列内容：

- 投标函；

- 法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

- 联合体协议书（如有）；

- 投标保证金（如有）；

- 商务和技术偏差表；

- 分项报价表；

- 资格审查资料；

- 投标设备技术性能指标的详细描述；

- 技术支持资料；

- 技术服务和质保期服务计划；

……

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

- 我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

- 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

- 如我方中标，我方承诺：

- 在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

- 在签订合同时不向你方提出附加条件；

- 按照招标文件要求提交履约保证金；

- 在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

- 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

- （其他补充说明）。

投 标 人： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：    	（签字）

地	址：

网	址：

电	话：

传	真：

邮政编码：

年 	月 	日

- 二、开标一览表

招标编号：                                                                         货币单位： 元

| 序号 | 货物名称 | 数量 (单位) | 投标报价 （元/台） | 投标总价： 含增值税和包装运杂保险费（现场交货价） | 质量保证期 | 交货期 （现场交货） | 厂家或品牌 | 投标保证金 | 备注 （如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：               	    （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：                    （签字）

年    月   日

- 三、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）

投标人名称：

姓名： 	性别： 	年龄： 	职务： 	系               	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证正反面扫描件。

投标人： 	（单位公章）

年 	月 	日

- 四、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

本人           	（姓名）系                 	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托 	            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改设备采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证正反面扫描件

投	标	人： 	（单位公章）

法定代表人（单位负责人）： 	（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年 	月 	日

- 五、投标保证金

若采用现金或支票，投标人应在此提供汇款凭证的复印件。

如采用银行保函，格式如下。

（招标人名称）：

鉴于           		            （投标人名称）（以下称“投标人”）于      年     月     日参加 	                 （项目名称）设备采购招标的投标， 		            （担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在 7 日内向你方无条件支付人民币（大写） 		           。

本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称：	                               （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：	         （签字）

地	    址：

邮政编码：

电    	话：

年 	      月 	     日

- 六、商务和技术偏差表

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 投标文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

- 七、分项报价表

- 分项报价表说明

- 分项报价表

货币单位： 元

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |  |

- 八、拟分包/外购企业情况（若有）

| 分包人名称 |  |
| --- | --- |
| 地 址 |  |
| 法定代表人 |  |
| 联系电话 |  |
| 统一社会信用代码 |  |
| 拟分包/外购部分 |  |
| 分包/外购理由 |  |

附：拟分包/外购企业的营业执照（副本）、资质证书（副本）扫描件，并加盖拟分包/外购企业和投人的单位公章。

投标人：                  (盖投标人单位公章)

注：1、每个拟分包/外购企业均应分别填写本表。

2、拟分包/外购部分仅限于投标人自行交货范围内的非主要、非关键部分。

- 九、资格审查资料

（一）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书 | 类型： | 等级： | 证书号： |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 投标设备制造商名称 |  |  |  |  |
| 投标人须知要求投标设备制造商需具有的资质证书 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：1.投标人应根据投标人须知第3.5.1项的要求在本表后附相关证明材料。境内投标人以现金或者支票形式提交投标保证金的，还应附基本账户开户许可证扫描件。

2.如果投标人须知第1.4.1项对投标设备制造商的资质提出了要求，投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关资质证书扫描件。

（二）近年财务状况表

1.投标人应根据投标人须知第 3.5.2 项的要求在本表后附相关证明材料。

2.对于可以现货供应的标准设备（非定制设备），投标人的财务状况一般不宜作为审查投标人履约能力的因素。

（三）近年完成的类似项目情况表

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目概况及投标人履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：1.投标人应根据投标人须知第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料。

2.投标人为代理经销商的，投标人须知第1.4.1项要求投标人提供投标设备的业绩的，投标人应按照上表的格式提供投标设备的业绩情况并根据投标人须知第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料。

（四）正在供货和新承接的项目情况表

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 项目概况及投标人履约情况 |  |
| 备注 |  |

（五）制造商授权书

制造商授权书

致：               （招标人）

我单位                （制造商名称）是按                 	（国家／地区名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在                 （制造商地址）。兹授权按              （国家／地区名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在                   （投标人的单位地址）的              （投标人名称）以我单位制造的              （设备名称）进行           （项目名称）投标活动。我单位同意按照中标合同供货，并对产品质量承担责任。

授权期限：                          	。

投标人名称：                  （盖单位章）制造商名称：                  （盖单位章）

签字人职务：                             签字人职务：

签字人姓名：                              	签字人姓名：

签字人签名：                              	签字人签名：

- 十、投标设备技术性能、指标的详细描述

- 十一、技术支持资料（若有）

- 十二、技术服务和质保期服务计划

技术服务和设计联络要求见招标文件供货要求。

- 卖方现场技术服务

- 卖方现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。卖方要派合格的现场服务人员。在投标阶段应提供包括服务人月数的现场服务计划表(格式)。如果此人月数不能满足工程需要，卖方要追加人月数，且不发生费用。

现场服务计划表(格式)

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人月数 | 派出人员构成 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |

- 卖方现场服务人员应具有下列素质：

- 遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；

- 有较强的责任感和事业心，按时到位；

- 了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

- 身体健康，适应现场工作的条件。

卖方要向买方提供服务人员情况表(格式)。卖方须更换不合格的卖方现场服务人员。

服务人员情况表

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校和专业 |  |  |  | 职务/职称 |  |  |
| 工 作 简 历 | （包括参加了哪些工程的现场服务） |  |  |  |  |  |
| 单 位 评 价 | 年 月 日 单位（盖章） |  |  |  |  |  |

(注：每人一表)

- 卖方现场服务人员的职责

- 卖方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

- 在安装和调试前，卖方技术服务人员应向买方技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序(见下表)，卖方技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则买方不能进行下一道工序。经卖方确认和签证的工序如因卖方技术服务人员指导错误而发生问题，卖方负全部责任。

卖方提供的安装、调试重要工序表

| 序号 | 工序名称 | 工序主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

- 卖方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，卖方现场人员要在买方规定的时间内处理解决。如卖方委托买方进行处理，卖方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

- 卖方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

- 卖方现场服务人员的正常来去和更换事先与买方协商。

- 买方的义务

买方要配合卖方现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提供方便。

- 培训

- 为使合同设备能正常安装和运行，卖方有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。

- 培训计划和内容由卖方在投标文件中列出(格式)。

| 序号 | 培训内容 | 计划人月数 | 培训教师构成 |  | 地 点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |

- 培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定。

- 卖方为买方培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。

- 设计联络

有关设计联络的计划、时间、地点和内容要求由买卖双方商定。

设计联络计划表

| 序号 | 次数 | 内容 | 时间 | 地点 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

大(部)件情况

大(部)件情况要求见招标文件供货要求

| 序号 | 部件名称 | 数量 | 长×宽×高 |  | 重量 |  | 厂家名称 | 货物发运 地点 | 运输方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 未包装 | 包装 | 未包装 | 包装 |  |  |  |  |

注：上表中的序号和内容应与附件2的一致；

出质保后专用工具分项表

货币单位： 元

| 序号 | 名称 | 用途 | 型号和规格 | 制造商家/国别 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：出质保后专用工具配备种类出数量必须满足现场维护要求。

投标人名称（公章）：                            投标人代表签字：

日     期：________________

- 十三、其他资料