中华人民共和国

标准设备采购招标

文件

（2017 年版）

#### 使用说明

#### 一、《标准设备采购招标文件》适用于设备采购招标。

#### 二、《标准设备采购招标文件》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示的由招标人填写的内容，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要具体化，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。

#### 三、招标人按照《标准设备采购招标文件》第一章的格式发布招标公告或发出投标邀请书后，将实际发布的招标公告或实际发出的投标邀请书编入出售的招标文件中，作为投标邀请。其中，招标公告应同时注明发布所在的所有媒介名称。

#### 四、《标准设备采购招标文件》第三章“评标办法”分别规定综合评估法和经评审的最低投标价法两种评标方法，供招标人根据招标项目具体特点和实际需要选择适用。招标人选择适用综合评估法的，各评审因素的评审标准、分值和权重等由招标人自主确定。国务院有关部门对各评审因素的评审标准、分值和权重等有规定的， 从其规定。

#### 第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章前附表标  明投标人不满足要求即否决其投标的全部条款。

#### 五、《标准设备采购招标文件》第五章“供货要求”由招标人根据行业标准设备采  购招标文件（如有）、招标项目具体特点和实际需要编制，并与“投标人须知”、“通  用合同条款”、“专用合同条款”相衔接。

#### 六、采用电子招标投标的，招标人应按照国家有关规定，结合项目具体情况， 在招标文件中载明相应要求。

#### 七、《标准设备采购招标文件》为 2017 年版，将根据实际执行过程中出现的问题及时进行修改。各使用单位或个人对《标准设备采购招标文件》的修改意见和建议，可向编写小组反映。

联系电话：（010）68502581

马洲污水处理厂（一期）工程变电站高低压开关柜采购项目

招标文件

报建编号：3506951910180701（由省行政监督平台报建系统生成）

项目名称：马洲污水处理厂（一期）工程变电站高低压开关柜

采购项目

招标项目编号：E3506810601800077004

招标人：漳州市水利电力工程有限公司（盖章）

招标代理机构：厦门天亚工程项目管理有限公司（盖章）

编制时间：2020年12月

目   录

第一卷 ……………………………………………………………………………..005

第一章  招标公告…………………………………………………………………006

第二章  投标人须知………………………………………………………………009

第三章  评标办法  ………………………………………………………………036

第四章  合同格式及条款…………………………………………………………043

第二卷 …………………………………………………………………………….052

第五章 供货要求 ……………………………………………………………….. 052

第三卷 …………………………………………………………………………….077

第六章  投标文件格式……………………………………………………………077

# 第一卷

# 第一章 招标公告

# 马洲污水处理厂（一期）工程变电站高低压开关柜采购项目

# 招标公告

1、招标条件

本招标项目马洲污水处理厂（一期）工程变电站高低压开关柜采购项目，项目业主为漳州市水利电力工程有限公司，招标人为漳州市水利电力工程有限公司，建设资金来自业主自筹，委托的招标代理单位为厦门天亚工程项目管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的采购及安装进行公开招标，欢迎资质符合要求的供应商前来参加投标。

- 项目概况与招标范围

2.1工程建设地点： 漳州市；

2.2 工程建设规模：总投资约 390 万，马洲污水处理厂（一期）工程变电站高低压开关柜的采购项目的招标清单。

2.3标段划分：无；

2.4本次招标采购设备：

2.4.1采购设备名称： 马洲污水处理厂（一期）工程变电站高低压开关柜；

2.4.2数量： 10KV高压开关柜12台、低压开关柜36台、干式变压器2台；

2.4.3技术规格： 详见招标文件“供货要求”

2.4.4交货地点：马洲污水处理厂（一期）工程工地现场；

2.4.5交货期：接到招标人的通知后25 个日历天内将货物供货至招标人指定地点。

2.4.6质量要求：符合设计图纸及国家相关规范、行业标准等技术要求，并达到项目所在地供电公司验收合格标准。如有质量或技术参数等偏离的，所造成的损失和后果由中标方负责。

3、投标人资格要求

3.1投标人应具有独立的法人资格，具有高低压柜设备生产资格的制造商或其授权代理商；

3.2投标人须开具高低压开关柜设备制造商承诺书；

3.3投标人所投配电柜产品必须具备国家主管部门颁发的相关证书如下：

3.3.1高压柜应具有国家规定的认证机构颁发的型式试验报告；

3.3.2低压柜应获得国家强制产品认证颁发的3C证书且证书电流等级应覆盖本次招标设备的电流等级范围（即1600-4000A）；

3.4投标人及其法定代表人控股的其他公司，不得同时参加同一标段投标；

3、5本次招标不接受联合体投标；

3、6投标人代表及法定代表人的有效身份证明；
    3、7法定代表人授权书原件(投标代表是法定代表人无需提供）；
    3、8投标人参与投标时需提供近三年内投标单位、法定代表人无行贿犯罪记录承诺函（格式自拟）。

4、 招标文件的获取：

4.1凡有意参加投标者，请于递交投标文件截止时间前登陆到新的漳州市工程项目交易中心网站（http://www.zzgcjyzx.com）进行招标文件的下载。

4.2招标人不提供书面招标材料（含招标文件等相关材料），只提供电子招标材料。投标人必须通过网上银行在漳州市工程项目交易中心网上交易系统的网上支付平台进行支付，点击下载招标文件才能参与投标。

### 5.评标办法

5.1本招标项目采用的评标办法：综合评估法。

### 6.投标保证金的提交

6.1投标保证金提交的时间：2021年 1 月 28 日上午12:00前。

6.2投标保证金提交的金额：人民币人民币伍万元整（¥50000 .00）；

6.3投标保证金形式：投标人可以使用下列其中一种形式提交： ①电汇或银行转账的形式（从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式）；②或银行保函形式。

7、投标文件的递交

7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间）：2021 年  1 月 29  日 8  时 30 分。投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心网站（http://www.zzgcjyzx.com）递交电子投标文件。网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问，可漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话： 0596-2032597。

7.2投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件

7.3 本工程采用不见面开标，开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。

投标人存在以下情形之一的投标无效：

（1）投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内达到工程项目交易系统的。

（2）电子投标书未按招标文件规定进行电子签章。

8、本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网（http://www.zzgcjyzx.com）媒介发布。

9、联系方式

招标人：漳州市水利电力工程有限公司

地址：漳州市龙文区九龙财富中心

电话：18905965430

联系人：邱女士

招标代理机构：厦门天亚工程项目管理有限公司；

地址：漳州市龙文区下洲花园3栋2单元16层；

邮编: 363000；

电话：0596-2165516，传真：/；

联系人：小沈

招投标监督机构名称：漳州高新技术产业开发区行政审批局、漳州高新技术产业开发区建设局、福建漳州发展股份有限公司

地址：漳州高新区九湖镇324国道漳州国家新区众创园政府办事大厅、漳州市芗城区胜利东路3号

联系电话：0596-6620580、0596-6628937

公共资源交易中心名称：漳州市工程项目交易中心

地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼

联系电话：0596-2871120，0596-2939029

# 第二章投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名 称:漳州市水利电力工程有限公司 地 址: 漳州市龙文区九龙财富中心 电话：18905965430 联系人：邱女士 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理机构：厦门天亚工程项目管理有限公司 地址： 漳州市龙文区下洲花园3幢2单元16楼 联系人：小沈 电话： 0596-2165516 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 马洲污水处理厂（一期）工程变电站高低压开关柜采购项目 |
| 1.1.5 | 工程项目名称 | 马洲污水处理厂（一期）工程变电站高低压开关柜采购项目 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 业主自筹，100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 马洲污水处理厂（一期）工程变电站高低压开关柜的采购供应，具体详见本招标文件第五章“供货要求”、招标人提供的设计施工图纸、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准。 |
| 1.3.2 | 交货期 | 接到招标人的通知后25 个日历天内将货物供货至招标人指定地点。 |
| 1.3.3 | 交货地点 | 马洲污水处理厂（一期）工程工地现场 |
| 1.3.4 | 技术性能指标 | 投标人应按照招标文件及招标人提供的设计施工图的要求，具体技术要求详见本招标文件第五章《供货要求》。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | 资质要求： 本次采购项目招标，要求投标人具备以下条件： 1、投标人应具有独立的法人资格，具有高低压柜设备生产资格的制造商或其授权代理商； 2、投标人须开具高低压开关柜设备制造商承诺书； 3、投标人所投配电柜产品必须具备国家主管部门颁发的相关证书如下： 3.1、高压柜应具有国家规定的认证机构颁发的型式试验报告； 3.2、低压柜应获得国家强制产品认证颁发的3C证书且证书电流等级应覆盖本次招标设备的电流等级范围（即1600-4000A）; 4、投标人及其法定代表人控股的其他公司，不得同时参加同一标段投标； 5、本次招标不接受联合体投标; 6、投标人代表及法定代表人的有效身份证明； 7、法定代表人授权书原件(投标代表是法定代表人无需提供）； （2）财务要求：/ （3）投标人业绩：/ （4）信誉要求： ①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单，以全国企业信用信息公示系统查询结果为准； ②未被最高人民法院在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单； ③投标人参与投标时需提供投标单位、法定代表人近三年内无行贿犯罪记录承诺书。中标结果公示期间，招标人将通过中国裁判文书网对中标候选人及其法定代表人进行近三年内行贿犯罪档案查询，查询结果以中国裁判文书网为准。若招标人发现中标候选人及其法定代表人自开标之日起前3年内，存在行贿犯罪记录或刑罚未执行完毕的，招标人将取消其中标候选人资格并没收投标保证金。中标候选人应积极配合提供相关材料，供招标人进行行贿犯罪档案查询。 ④在近三年内未发生重大产品质量问题，以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准。 （5）其他要求：/ |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | / |
| 1.9.1 | 投标预备会 | (不召开 □召开，召开时间： 召开地点：/ |
| 1.9.2 | 投标人在投标预备 会前提出问题 | 时间：/ |
|  |  | 形式：/ |
| 1.9.3 | 招标文件澄清发出的形式 | 通过下载招标文件的电子招标投标交易平台以书面形式发出。 |
| 1.10.1 | 分包 | ((不允许 (允许，分包内容要求：/。 分包金额要求：/ 对分包人的资质要求：/ |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 | / |
| 1.11.3 | 其他可以被接受的技术支持资料 | / |
| 1.11.4 | 偏差 | (不允许 □允许，偏差范围：/ 最高项数：/ |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 含招标人提供的与本项目相关的所有设计施工图纸、澄清、修改、补充说明等所含内容。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间： 2021 年 1 月 11 日 11 时 00 分前 投标人要求澄清招标文件的提交方式为 无记名方式 ： 投标人可通过漳州工程项目交易中心http://www.zzgcjyzx.com平台或招标代理公司邮箱zzty516@126.com进行提问并电话确认（0596-2165516）。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 投标人澄清的时间：2021年 1 月 12 日17时00分前 ②投标人领取澄清招标文件时无需签收和确认。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 时间：/ |
|  |  | 形式：无需确认，潜在投标人应自行留意招标人、招标代理机构在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn）、漳州工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front/ ）上发布招标文件的澄清，投标人在投标截止日期前应随时登陆上述规定的网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 时间：招标人对招标文件的修改内容通知将于2021年 1 月 12日17时00分前发布； 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的修改，并通过该招标项目发布招标公告的媒介进行发布。修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标须知前附表第4.2.1项规定的投标截止时间至少15日前通过该招标项目发布招标公告的媒介发布；不足15 日的，将相应延长投标截止时间。 潜在投标人应自行留意招标人发布的招标文件的修改。招标人、招标代理机构将通过下列网站发布修改：福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn）、漳州工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front/ ）上发布。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 形式：无需确认，潜在投标人应自行留意招标人、招标代理机构在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn）、漳州工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front/ ）上发布招标文件的修改，投标人在投标截止日期前应随时登陆上述规定的网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认。 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 中标人收到招标人的每一笔款项前，应向招标人提供等额合法的设备增值税率13%的发票及完整申请支付手续。在本合同期限内，若遇国家税率调整，不含税金额不因国家税率变化而变化，但双方应按实际调整后的税率结算，即按照实际调整后的含税价（不含税金额+调整后的税额）进行最终结算，具体税率以开具发票的时间为准。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | □无 (有投标价格表填写时应注意下列要求： 暂定价为人民币叁佰玖拾万元整（￥3900000.00）。 以财政或业主委托的第三方预算审核价（未下浮前的设备价格为基数）×（1-优惠率15%）为报价控制基数，即优惠率不应少于15%； 马洲污水处理厂（一期）工程变电站高低压开关柜的采购项目的招标清单所列设备的采购、制造、包装、运输（含运输保险）、货到现场卸货、检测检验、提前进场与土建单位沟通、现场保管、安装、调试、验收、备品备件、专用工器具及技术服务以及保险、税收、其它全部费用；以及投标人认为保证设备在安装、安全可靠运行时所必需的其它附属设备或附件、柜体连接铜排及2年质量保修期等售后服务和其它所有与设备及成套系统相关的内容。 在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的投标报价之中，且并不因此而影响交付买方使用的时间，具体详见招标文件要求。 （1）本招标项目投标报价优惠率不应少于15 %， （2）技术规格中特别要求的备品备件和专用工具的费用。 （3）技术规格中特别要求的调试及其它附带服务的费用。 （4）投标人提供的货物必须以现场交货价填报货物价格。 投标人按上述（1）-（4）款要求填写报价供招标人评标方便，但不限制招标人以其它方式签订合同的权力。 2、本工程投标文件报价中的单价和合价全部采用人民币表示，合同实施时亦以人民币支付。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | / |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止日期后 90 天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： (要求，投标保证金的形式： 1、投标保证金的金额： 人民币伍万元整（¥50000元） 2、投标保证金形式：投标人可以使用下列①、②形式提交： ①现金形式:应在2021年1月28日上午12:00时前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明（招标项目名称，可简写），如因投标人汇款凭证未注明招标项目名称造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金。 投标保证金银行帐号： 开户银行：中国建设银行股份有限公司漳州分行 帐户名称：漳州市水利电力工程有限公司 帐 号：35001662433050002396 ②银行保函形式：银行开具的银行保函原件。 银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金。 3、投标保证金证明材料提交形式： 根据《福建省发展和改革委员会关于积极应对疫情做好招投标等工作的通知》投标人不必到公共资源中心现场提交纸质保函原件，采用扫描纸质保函加盖电子印章形式随同电子投标文件一并在线提交。纸质保函原件由中标候选人公示前提交并在网上公示。 投标人名称变更证明材料（如有时）应与投标文件一起上传到平台中，无需在开标现场另行提供。 投标保证金的退还：投标单位需提供退款收据（收据盖章、背面经办人签字、写下联系电话）、汇款凭证复印件盖章、开户许可证复印件盖章、营业执照复印件盖章。于开标结束后自行采用顺丰邮寄的方式寄出（漳州市龙文区下洲花园3栋2单元1605-1608室）。未中标的投标人保证金，招标人将在评标结束后退保资料到齐统一办理，无息退回。中标人的投标保证金在施工合同签订后无息退回。 投标保证金有效期：与投标有效期一致 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | （1）投标人在投标有效期内撤销投标文件； （2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金； （3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | (无 □有，具体要求： |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | / |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | / |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 | / 年 / 月 / 日至/ 年 / 月 / 日 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | (不允许 □允许 |
| 3.7.3（B） | 投标文件所附证书证件要求 | 1、若投标人为经制造商授权的代理商，证明材料由制造商提供的，应加盖制造商有效印章。投标文件中所有的证明、证书、证件、资料均要求提供原件扫描件；投标文件中有关资料的扫描件不齐全的不予增补，评标委员会可对不齐全的扫描件作不利于投标人的认定。 2、投标文件所有证明资料扫描件应按要求加盖投标人的公章。 |
| 3.7.3（B） | 投标文件签字或盖章要求 | 所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章、法定代表人签字（或盖章）部分，均需盖单位电子章及法定代表人电子章，委托代理人签字部分直接输入姓名即可（授权委托书除外）。 |
| 4.1.1（B） | 投标文件加密要求 | 投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件（福建版） 投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司 投标文件编制工具软件供应商联系电话：400-850-3300、0596-2032597 投标文件编制和加密要求：a、企业法定代表人电子印章（法人CA），在招标文件、投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。b、投标单位应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作工具。d、投标人必须在网上提交投标文件，递交一份.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明 的信息 | 不适用 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 北京时间：2021 年1月29日8时30分 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 地点：漳州市工程项目交易中心（地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼） |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | (否 投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的（招投标系统原因导致不能解密的除外），视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。 如未提交投标保证金的；投标文件将被退回。 □是，退还时间： |
| 5.1（B） | 开标时间和地点 | 开标时间：2021 年1月 29日8时30分 开标地点：漳州市工程项目交易中心（地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼） |
| 5.2（4）B | 开标程序 | 本项目采用不见面开标方式，远程解密。疫情期间，为防止人员聚集，投标人无需到现场。 1、宣布开标纪律； 2、公布投标截止时间前递交投标文件情况； 3、主持人介绍参加开标会等有关单位及人员； 4、电子交易平台自动提取所有投标文件，主持人宣布投标文件解密：①首先，进行第一次解密：由投标单位在规定时间内对投标文件进行远程解密；② 其次，进行第二次解密：由开标人员（招标代理机构）插上福建CA数字认证系统授权的代理方密钥，输入CA密码，对成功解密的投标人的投标文件进行二次解密；③进行投标文件导入完成后，由网上交易系统进行电子唱标，宣读投标文件的投标人名称、投标报价、交货期、质量。 5、投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等在开标记录表上签字确认。 6、开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 5人 其中招标人代表 1 人，专家 4 人； 评标专家确定方式：从福建省综合评标专家库中随机抽取。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 推荐的中标候选人数： 1 个 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：通过漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）、福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）进行发布。 公示期限：不少于10日 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | (是 (否 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： (要求，履约保证金的形式： 履约担保金额：为合同价款的 10 ％； 履约担保形式：电汇或转账或银行保函提交。 注：若采用银行保函的，需从中标人基本账户所在银行开具，中标人要确保银行保函有效期在项目整体经供电部门验收合格并出具验收报告，且正常运行全面通电前均有效。因银行保函所产生的一切费用均由中标人承担； 履约担保的提交时间：领取中标通知书之日起至签订货物采购合同前； 履约保证金的有效期：自招标人收到履约保证金之日起至项目整体经供电部门验收合格并出具验收报告，正常运行且全面通电之日止。 履约保证金退还：项目经供电部门验收合格并出具验收报告，且正常运行全面通电之日后30个工作日内退还履约保证金（履约保证金不计取利息）注：若不能在规定时间内提交履约保证金的，则视为自动放弃履约合同。 (不要求 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | □否 ☑是，具体要求： 电子投标文件编制工具软件名称及版本：新点电子招标文件制作软件（漳州版）V7.4.1.20。 电子投标文件编制工具软件投标人及联系电话：江苏国泰新点软件有限公司，电话：400-850-3300。 电子投标文件具体要求： a、企业法定代表人电子印章（法人CA），在招标文件、投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 b、投标单位应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作工具。 c、网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问，可向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话： 0596-2032597。 |
| 需要补充的其他内容 |
| 10 | 投标费用 | 1.投标人应承担其投标文件编制与递交所涉及的一切费用，不论中标与否，均由投标人自负。在任何情况下招标人和招标代理机构对上述费用均不负任何责任； 2. 本工程的招标代理费按招标代理合同约定计取。 3.本工程中标人的交易服务费按《闽价通告[2019]9号文标准计取，向漳州市工程项目交易中心缴交。 |
| 11 | 监督部门 | 漳州高新技术产业开发区行政审批局 漳州高新技术产业开发区建设局 福建漳州发展股份有限公司 |
| 12 | 合同签订 | 中标人应在接到招标人通知后3个日历天内至招标代理机构处领取中标通知书；自中标通知书发出之日起5个日历天内，应派代表与招标人联系商定，并签订合同。 |
| 13 | 其他 | 1、因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。 2、中标人在接到招标代理机构通知后应于3日历天内到招标代理机构领取中标通知书，同时应按规定向漳州市工程项目交易中心支付建设工程交易服务费。中标人未按以上规定领取中标通知书并支付建设工程交易服务费的，视为其自行放弃中标权，并没收其投标保证金。 3、中标人如出现以下情况之一：则视为中标人自动放弃中标资格，招标人将没收其投标保证金，并有要求对此造成的损失予以赔偿（赔偿金额至少为其中标价与招标人重新授予合同的中标候选人的合同价的差额），中标人同时依法承担相应法律责任。招标人按规定重新组织招标： （1）无正当理由不与招标人签订合同的。 （2）在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。 （3）不按规定提交履约保证金担保的。 （4）在中标公示结束后3天内未到招标代理机构领取中标通知书的。 （5）投标人以他人的名义及挂靠投标、围标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。 （6）法律法规规定的其他情况。 4、投标文件的制作： 4.1投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（漳州版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。网上招投标系统交易平台为投标人提供制作投标文件的功能，主要包括文件的导入、文件内容编辑、工程量清单报价（如有）导入、版式文件转换、电子签章、文件生成、 校验以及加密等功能。具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该平台上的相关说明或电话咨询漳州市工程项目交易中心（0596-2032597）。 4.2本次招标文件中投标文件格式与电子招投标系统格式不一致的，以上传的投标文件格式为准。 4.3投标文件所有证明资料扫描件应加盖投标单位公章或电子公章。投标人在制作投标文件时，投标文件中盖章或资料上传等受电子招投标系统制作限制的，以电子招投标系统为准。投标人也可将需上传的材料（如有）补充上传在其他材料中。 5、在评标过程中，有关评标委员会要求投标人作出澄清或说明等的，各投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在通知后30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正。 6、在公示期间，若有投标人或其他利害关系人对公示内容提出质疑或投诉的情况，应提供完整、真实、有效的相关材料，若经招标人及监督部门查实所提供的质疑材料（或投诉材料）弄虚作假或者以非法手段取得证明材料的，其投标保证金不予退还（有利害关系的自然人视为单位行为，其单位投标保证金不予退还），给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。 7、若因招标人上级主管部门政策性变化或甲方项目实际需求等原因，造成项目部分停建或缓建时，则按照实际交付的数量进行结算，中标人不应由此向招标人提出索赔。 8、投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若有弄虚作假、隐瞒真实情况的，一经发现，其投标按否决投标处理；已作为中标候选人的，取消其中标人资格，己中标的，不予授标，由此产生的问题由该投标人负责，并承担赔偿招标人损失责任。直到授标前，招标人保留核实投标人所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料（包括相关材料承诺供应证明资料）的真实性的权力。 9、评标委员会未按照招标文件规定的评标办法和标准进行评审的，推荐的中标候选人无效，招标人应当重新组建评标委员会按招标文件规定的评标办和标准进行评审，并推荐中标候选人。 10、本工程采用不见面开标，开标当日，投标人可通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。 11、根据《福建省发展和改革委员会关于积极应对疫情做好招投标等工作的通知》投标人不必到公共资源中心现场提交纸质保函原件，采用扫描纸质保函加盖电子印章形式随同电子投标文件一并在线提交。纸质保函原件由中标候选人公示前提交并在网上公示。 投标人名称变更证明材料（如有时）应与投标文件一起上传到平台中，无需在开标现场另行提供。 12、未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标实施条例》、《福建省招标投标条例》等有关规定执行。 |

## 总则

### 1.1招标项目概况

    - 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对材料采购进行招标。

    - 招标人：见投标人须知前附表。

    - 招标代理机构：见投标人须知前附表。

    - 招标项目名称：见投标人须知前附表。

    - 工程项目名称：即招标项目所属的工程建设项目，见投标人须知前附表。

### 1.2招标项目的资金来源和落实情况

    - 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

    - 资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3招标范围、交货期、交货地点和质量标准

    - 招标范围：见投标人须知前附表。

    - 交货期：见投标人须知前附表。

    - 交货地点：见投标人须知前附表。

    - 质量标准：见投标人须知前附表。

### 1.4投标人资格要求

    - 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

投标人为代理经销商的，对投标人的资质要求包含对制造商的资质要求，对投标人的业绩要求包含对投标材料的业绩要求。

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

    - 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

    - 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目的招标代理机构；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（8）被依法暂停或者取消投标资格；

（9）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（10）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（11）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（12）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（13）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（14）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

（15）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

### 1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 1.7语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9投标预备会

    - 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

    - 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

    - 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 1.10分包

    - 投标人拟在中标后将中标项目的非主体材料进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体材料外，其他工作不得分包。

    - 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

### 1.11响应和偏差

    - 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，

否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

    - 投标人应根据招标文件的要求提供投标材料质量标准的详细描述、技术支持资料及相关服务计划等内容以对招标文件作出响应。

    - 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

    - 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

    - 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

## 2.招标文件

### 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）供货要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 招标文件的澄清

    - 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

    - 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

    - 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

    - 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

### 招标文件的修改

    - 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

    - 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

### 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式

提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

## 投标文件

### 投标文件的组成

    - 投标文件应包括下列内容：

（1）投标书

（2）开标一览表

（3）投标单位品牌承诺表

（4）货物说明一览表

（5）供货范围清单

（6）技术规格和商务偏离表

（7）投标人的资格证明文件

（8）投标人提交的有关评分其他材料

（9）投标保证金汇款凭证资料

（10）招标服务费承诺书

（11）投标设备制造商承诺书

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

    - 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

    - 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）目所指的投标保证金。

### 投标报价

    - 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

    - 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

    - 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件

“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

    - 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

    - 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

### 投标有效期

    - 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

    - 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

    - 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

### 投标保证金

    - 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标

文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投

标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中提供基

本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表

的规定。

    - 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

    - 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 个工作日内，向未中标的投标人退还投标保证金。

    - 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

### 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

    - “投标人基本情况表”应提交投标人资格或者资质证书副本和投标材料检验或认证等材料的原件扫描件以及：

（1）投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的原件扫描件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照原件扫描件）；

（2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的原件扫描件。

    - “近年财务状况表”应提交经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的原件扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

    - “近年完成的类似项目情况表”应提交合同协议书、材料进场验收证书等的原件扫描

件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

    - “正在供货和新承接的项目情况表”应提交中标通知书或合同协议书原件扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

    - “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的材料买卖合同的相关情况，并提供法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书原件扫描件，具体时间要求见投标人须知前附表。

    - 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

### 备选投标方案

    - 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

    - 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

    - 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

### 投标文件的编制

    - 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

    - 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3（B）投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应提供法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应提供由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

## 投标

### 投标文件的密封和标记

    - （B）投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

    - 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

    - 未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

### 投标文件的递交

    - 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

    - （B）投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

    - 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

    - （B）投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 （B）逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

### 投标文件的修改与撤回

    - 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件， 但应以书面形式通知招标人。

    - （B）投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.7.3（B）项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

    - 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

    - 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 开标

### 开标时间和地点（B）

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）,通过电子招标投标交易平台公开开标，所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应当准时参加。

### 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）（B）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容， 并记录在案；

（5）（A）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

### 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

## 评标

### 评标委员会

    - 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

    - 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

    - 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

### 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 评标

    - 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

    - 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

## 合同授予

### 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示

中标候选人，公示期不得少于 3 天。

### 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

### 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

### 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

### 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 履约保证金

    - 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章

“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约

保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同总金额的 10%。联合体中标

的，其履约保证金以联合体中牵头人的名义提交。

    - 中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 签订合同

    - 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 10 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

    - 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

    - 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

## 8.纪律和监督

### 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 投诉

    - 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

    - 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1 项规定的期限内。

## 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

## 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 评标办法（综合评估法）

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 中标候选人排序方法 | 本次评标采用综合评估法。 评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第主要“评标因素”规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高推荐为第一中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，则由招标人采用随机抽取方法确定排序【随机抽取方法：首先，招标人在号码池中放入经评审合格的进入随机抽取中标候选人的投标人相对应的投标编号（投标人的投标编号由招标人按照网上开评标系统公布投标人名单的正顺序现场抽取），然后，招标人公开随机抽取，第一个抽取的号码对应的投标人为第一中标候选人】。 |
| 2.1.1 | 资格评审 标准 | 营业执照 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定；具备有效的营业执照； |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定； |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定； |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定； |
|  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形 |
| 2.1.2 | 商务评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致； |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定； |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定； |
|  |  | 备选投标方案 | 除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案； |
|  |  | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定 |
|  |  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定 |
|  |  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定 |
|  |  | 技术性能指标 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.4 项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.1 项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 质保期服务 | 符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件 |

# 采用综合评估办法，确定中标侯选供应商。分值由技术因素、商务因素、报价因素三部分构成，采用100分制。评标委员会按评审后投标供应商综合得分由高到低排列顺序，得分最高的为第一中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的最终得分相同时，由评标委员会依次按投标人的技术因素得分、商务因素得分和报价因素得分高低进行排序，综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，则由招标人采用随机抽取方法确定排序。评标采用综合评估办法，按商务因素（满分15分）、技术因素（满分25分）、价格因素（满分60分）进行打分。具体分项分数如下：

主要评标因素如下：

| 投标满分值 | 商务因素 | 技术因素 | 价格因素 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100分 | 满分15分 | 满分25分 | 满分60分 |

- 商务部分(满分为15分)

| 商务因素评分 |
| --- |
| 序号 | 评分方法 | 分 值 |
| 1 | 投标人近三年获得地市级或以上高新技术企业且近三年获得地市级或以上政府部门认定的企业技术中心，全部满足得3分，不满足不得分。（需提供相关证明文件并加盖制造商公章，原件备查）。 | 3分 |
| 2 | 投标人响应的变压器制造商须满足图纸及技术参数要求，须提供国家质量监督检验中心出具的试验报告，满足得3分，不满足不得分。 | 3分 |
| 3 | 为确保低压开关柜的抗腐蚀性，低压开关柜需通过盐雾96小时（或以上）试验。（须提供具有国家级权威性认证检测机构颁发的试验报告复印件并加盖制造商公章，满足得3分，不满足不得分）证明文件需在有效期内。 | 3分 |
| 4 | 为了响应国网福建电力公司新的技术规范要求关于设备实现远程一键顺控功能：要求投标人选用的开关柜制造商具备研发智能程序化软件，实现开关柜远程一键控制功能。（提供国家级权威认证机构颁发的试验报告复印件并加盖制造商公章，满足得3分，不满足不得分）证明文件需在有效期内。 | 3分 |
| 5 | 投标人所选用开关柜制造商提供近三年（2017－2020年）单个合同（高低压柜）业绩300万及以上的每一个加1分，最高3分（需提供合同原件的扫描件、中标通知书、中标公示网页截图及网址链接并加盖公章，全部符合可得分，缺一项不得分，原件备查） | 3分 |

（二）技术部分(满分为25分)

| 技术因素评分 |
| --- |
| 序号 | 评分方法 | 分 值 |
| 1 | 10KV真空断路器：机构采用盘簧（蜗卷弹簧）机构，采用环氧树脂固封极柱，极柱底部有密封装置，保证密封；2.真空灭弧室出厂前需电压老炼和电流老炼；3. 短路开断电流为25kA的、满容开断次数为100次，31.5kA的满容开断次数不低于50次。全部满足得3分,不满足不得分，合计3分。（需提供制造商出具的盖章证明）。 | 3分 |
| 2 | 高压开关柜内部燃弧试验时间达到1秒及以上；低压开关柜具有内部燃弧试验验证的，全部满足可得2分，部分满足不得分（须提供中国合格评定国家认可委员会认可的检测实验室出具的开关柜燃弧试验报告复印件加盖制造商公章）。 | 2分 |
| 3 | 高压开关柜接地开关具有防误操作装置，高压开关柜电动地刀具备防误操作装置，高压柜断路器室门板上具有开关柜紧急按钮装置，全部满足得3分，部分满足不得分（需提供国家级认证机构颁发的认证文件并盖制造商公章，原件备查） | 3分 |
| 4 | 为减少一次插接件的磨损，低压开关柜抽屉采用涡杆摇进式机构的可得3分（须有技术描述及图形说明）并盖制造商公章 | 3分 |
| 5 | 低压抽屉在抽出检修时，抽屉隔室的防护等级不低于IP40，满足得3分，不满足不得分（须提供国家级权威认证机构颁发的认证报告） | 3分 |
| 6 | 低压电容器应为干式电容器，电容器内部含过电流、过电压保护；补偿设备应具有消谐功能，电容器应串联滤波电抗器，电抗器须为纯铜绕组。提供国家级检验报告及认证证书，满足得3分(需提供证书和试验报告)。 | 3分 |
| 7 | 为了后期设备的安全与稳定，要求投标人所选用的低压开关柜抗震等级达到9级及以上的可得2分（须提供具有国家级权威性认证检测机构颁发的试验报告复印件加盖制造商公章）。证明文件需在有效期内。 | 2分 |
| 8 | 投标人为保证产品质量，依据国家电网对高压开关柜的验收标准，需具备局放室试验设备、温升试验设备、冲击试验设备，需提供采购依据（要求提供采购合同和发票复印件一一对应，加盖制造商公章），全部提供的得3分，未提供或提供不全的不得分。 | 3分 |
| 9 | 高压开关柜具有断路器底盘车电动操作功能的可得3分（须提供具有国家级权威性认证检测机构颁发的试验报告复印件加盖制造商公章）原件备查。证明文件需在有效期内。 | 3分 |

（三）报价部分(满分为60分)

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格计算得分 | 1、以所有有效投标人财审或第三方审核价优惠率的算术平均值（如投标人超过5家（含5家），则去掉一个最高优惠率和一个最低优惠率后计算算术平均值）作为基准优惠率，基准折扣=（1-基准优惠率）*100，投标人折扣（投标人折扣=（1-投标人优惠率）*100）等于基准折扣得满分60分，每高基准折扣1%扣0.3分，每低基准折扣1%的扣0.2分，扣完为止（保留两位小数）。 | 60 |
| 投标人的报价经勘误和缺漏项修正等因素调整后的投标总价作为该投标人评标价。 评标价按规定计算得分。 |

（四）总得分

商务因素得分+技术因素得分+价格因素得分＝投标人总得分。

### 评标方法

本次评标采用综合评估法。

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第主要“评标因素”规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高推荐为第一中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，则由招标人采用随机抽取方法确定排序【随机抽取方法：首先，招标人在号码池中放入经评审合格的进入随机抽取中标候选人的投标人相对应的投标编号（投标人的投标编号由招标人按照网上开评标系统公布投标人名单的正顺序现场抽取），然后，招标人公开随机抽取，第一个抽取的号码对应的投标人为第一中标候选人】

### 2. 评审标准

#### 2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 商务评审标准：见评标办法前附表。

#### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 评分标准

（1）商务评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

### 3. 评标程序

#### 3.1 初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合 评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出 招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

#### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 B；

（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

#### 3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同 类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明 或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构 成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、 说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

#### 3.4 评标结果

3.4.1本次评标采用综合评估法。

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第主要“评标因素”规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高推荐为第一中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，则由招标人采用随机抽取方法确定排序【随机抽取方法：首先，招标人在号码池中放入经评审合格的进入随机抽取中标候选人的投标人相对应的投标编号（投标人的投标编号由招标人按照网上开评标系统公布投标人名单的正顺序现场抽取），然后，招标人公开随机抽取，第一个抽取的号码对应的投标人为第一中标候选人】

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

# 第四章合同条款及格式

项目名称：马洲污水处理厂（一期）工程变电站高低压开关柜采购项目

采  购  合  同

# 采购合同（参考文本）

合同编号：（                 ）

马洲污水处理厂（一期）工程变电站高低压开关柜采购项目采购合同

发包人： 漳州市水利电力工程有限公司  （以下简称甲方）

中标人：　　　　　　　　　　　　　　（以下简称乙方）

依据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用、意思表达真实的基础上，就甲方向乙方订购 马洲污水处理厂（一期）工程变电站高低压开关柜采购事宜，经充分协商，一致达成如下条款以兹共同遵守：

第一条　采购标的及数量、规格型号、合同价格

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含税单价 （元） | 含税总价 （元） | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额：人民币（大写） 元；（小写）￥ 元 |  |  |  |  |  |
| 注：1.本项目实行固定优惠率， 设备的规格型号以建设单位所提供的施工图纸为准。 2.主要元器件采用品牌： （1）真空断路器 （2）塑壳断路器 （3）框架断路器 （4）微机保护器 （5）多功能仪表 （6）接触器、继电器 （7）浪涌保护器 （8）干式变压器 |  |  |  |  |  |

说明：以上规格型号处理规模及数量为暂估，最终以实际到货验收为准。以上单价为暂估含税价，最终每套设备综合单价以财政或业主委托第三方审核价为准。税率为暂估税率，最终以开票时相应类型的增值税相应税率为准。

本合同设备款暂定合同金额（含税）      万元（大写    元整 )（中标优惠率为   %），除税大写：      	（小写：  ），税金大写：  （小写：      	），增值税发票类型：等额合法的设备增值税率13%的发票。在本合同期限内，若遇国家税率调整，不含税金额不因国家税率变化而变化，但双方应按实际调整后的税率结算，即按照实际调整后的含税价（不含税金额+调整后的税额）进行最终结算，具体税率以开具发票的时间为准。

合同价格说明：本合同为暂估含税单价合同，每套设备综合单价最终以财政或业主委托第三方的预算审核价*（1-中标优惠率）为准。本次报价包含货物的采购、制造、包装、运输（含运输保险）、货到现场卸货、检测检验、提前进场与土建单位沟通、现场保管、安装、调试、验收、备品备件、专用工器具及技术服务以及保险、税收、其它全部费用；以及乙方认为保证设备在安装、安全可靠运行时所必需的其它附属设备或附件、柜体连接铜排及2年质量保修期等售后服务和其它所有与设备及成套系统相关的内容。

在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在乙方的投标报价之中，且并不因此而影响交付买方使用的时间，具体详见招标文件要求。

第二条　合同价款支付

在《中标通知书》发出之日起5个日历天内，乙方向甲方提交的履约保证金后 （提交形式：转账或电汇或银行保函提交；注：若采用银行保函的，需从中标人基本账户所在银行开具，中标人要确保银行保函有效期在项目整体经供电部门验收合格并出具验收报告，且正常运行全面通电前均有效。因银行保函所产生的一切费用均由中标人承担；），双方签订采购合同。

1、根据甲方下单通知，乙方将设备全部供应至工地后30个日历天内，甲方暂按390万*（1－中标优惠率%）*60%的金额向乙方支付到货款。

2、工程完工送电后，甲方向乙方支付至到货总价款的80%，若预算审核尚未完成，暂以设备暂定价作为拨款依据。

3、工程验收合格后且财政或业主委托的第三方预算审核价已完成，甲方向乙方支付至到货总价款的97%

4、余3%作为设备质量保证金，质保期满后无息退还（本工程的保修期为贰年，从工程竣工验收合格之日起计算）。

注：乙方在申请设备款时，应提供相关的验收资料、厂品出厂检验报告和产品合格证及增值税专用发票给乙方，否则若付款时间顺延，因此造成的损失及责任由乙方承担。

第三条  交货地点及交货期

1、设备交货期：本合同项目甲方有权根据施工进度，要求乙方分批次供货，具体供货事项以甲方下单通知书为准。各批次交货时间在接到甲方下单通知后25 个日历天内将本批货物供货至甲方指定地点。

2、乙方负责合同设备的制造、运输装卸、调试、验收、培训及售后服务等，

3、设备交货地点：施工现场。

第四条  合同履约

1、履约担保金额：为合同价款的  10  ％；

2、履约担保形式：电汇或转账或银行保函；

注：若采用银行保函的，乙方要确保银行保函有效期在该项目经供电部门验收合格并出具验收报告，且正常运行全面通电前均有效。因银行保函所产生的一切费用均由乙方承担；

3、履约担保的提交时间：领取中标通知书之日起至签订货物采购合同前；

4、履约保证金的有效期：自甲方收到履约保证金之日起至项目整体经供电部门验收合格并出具验收报告，正常运行且全面通电之日止。

5、履约保证金的退还时间：项目经供电部门验收合格并出具验收报告，且正常运行全面通电之日后30个工作日内退还履约保证金（履约保证金不计取利息）

第五条  产品质量保证与查验

1、乙方提供的设备品牌应与投标时所承诺的品牌一致，其中壳体厚度，铭牌尺寸大小，电流大小等参数，需与投标时一致并满足图纸的要求。

2、乙方保证按合同规定的合同设备规格向甲方提供全新未使用过的合同设备，保证提供的产品符合设计图纸及国家现行<<工程施工质量验收规范>>及电力工程验收相关规范的合格标准，并符合项目所在地主管电力部门相关要求。

3、乙方按满足变配电设备装运要求的企业标准提供合同设备包装，以确保合同设备安全运抵合同约定的卸货地点，确保在合同约定或甲方要求的的期限内将设备发运到位。

4、甲方负责合同设备接收工作，乙方应确保接收时完整无损的合同设备包装箱体在开箱前维持原样；如在设备到货后开箱前发现接收时完整无损的箱体有损坏，则乙方应承担由此而引起的一切责任。

5、质量验收：货物安装完毕后由建设单位或当在供电部门等相关部门进行验收的单据将作为甲方的质量验收凭证。

第六条  质保责任

1、本工程免费质保期为工程竣工验收合格之日起2年，免费保养期的起止日同免费质保期，当期合同设备的免费保养责任由乙方承担。

2、在设备安装及质保期内，发现有属于乙方责任的质量问题，乙方应在接到甲方或本项目业主单位或使用单位  发出维修通知后4个小时以内，乙方必须派人到达现场解决质量问题，对于紧急维修，乙方应于 2 小时内予以解决，乙方在约定的时间内未能到达现场解决问题或故意拖延的，甲方有权委托 第三方 解决，所需的费用经甲方审核后从乙方质保金中列支并支付给甲方违约金每次3000元，不足部分甲方向乙方追偿，该部分的质量及质保责任仍由乙方负责。

3、质保期满后，经甲方或 本项目业主单位或使用单位 确认合同设备在质保期内出现的所有属乙方责任的质量问题均得以解决。于工程竣工验收合格之日起2年后，若无出现质量问题结清质保金（质保金将于有效期到达之日后30个工作日内结清），质保金不计息。

4、质保期满后，乙方承诺以最优的价格供应零、配件。

第七条  违约责任

1、因乙方原因不能按合同约定或甲方要求的时间交付合同设备的，每延迟一日，乙方应按  3000   元/天的标准向甲方支付违约金，延期交货超过 30  日的，则自超过之日起，每延误一日，乙方应按 5000  元/天的标准向甲方支付违约金，且甲方有权解除合同并没收履约保证金。

2、若乙方交付的设备经  建设单位或供电等相关部门  验收不合格或未按招标文件约定的质量要求供货，乙方应免费予以更换，并按该设备价款的10 %支付违约金，交货时间以甲方收到符合要求设备的时间为准，因此造成交货延迟的，乙方应承担延迟交货的责任，除按上述第1条执行外，甲方保留进一步追偿的权利；并且甲方有权解除合同，按本合同第九条约定处理。

3、质保期内乙方若未按照   合同的约定及参选文件的承诺   履行售后服务义务而造成甲方经济损失的，甲方有权从质保金中扣除相应款项以弥补损失，并保留向乙方追偿的权利。

第八条  合同的变更与解除

1、合同履行中，如甲方要求变更合同，则应于合同约定交货日之前  10  天以书面形式通知乙方，并征得乙方书面同意。合同变更后需重新确定交货期。合同变更的事项双方需另签合同补充协议，并经双方签字盖章后生效。

2、甲、乙双方任何一方无正当理由单方面提出解除合同的，或者因一方违约而致解除合同的，违约方须按合同总价 30 %的标准向守约方支付违约金并赔偿由此给守约方造成的损失，属乙方违约的，还须退回甲方所有已付款项。

第九条  不可抗力

1、本合同所称不可抗力，是指人所不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分减轻或者免除责任。

2、当事人一方因不可抗力的原因不能履行合同的，应及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在  7  日内提供有效证明。

第十条  组成合同的文件及优先顺序

构成合同的文件应当互为解释，这些文件内容出现多义性或不一致而发生分歧时，合同文件应按 ⑴在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件；⑵设备采购合同；⑶中标通知书；⑷招标文件及补充规定；⑸投标文件；⑹有关技术文件；⑺国家标准及行业技术规范 的顺序优先解释。

第十一条  其它事项

1、乙方提前交货而甲方未予以接收的，应由乙方提供免费的仓储保管服务并承担相应费用。在合同约定或甲方要求的交货期届至后，因甲方原因推迟提货的，乙方为甲方免费保管该批设备，保管期间发生损坏或丢失的，由乙方负责赔偿。

2、本合同条款修改必须由甲、乙双方协商达成一致的书面修改意见，并经甲、乙双方签字盖章后方能生效，作为合同附件。

3、如双方因合同或执行过程中发生争议，应通过友好协商方式解决，产品品质发生争议的，以工程所在地  产品质量监督检验部门   检验结果为准。如双方通过协商不能达成协议，当事人一方可向甲方所在地   人民法院提起诉讼。

4、本采购项目的资金是由项目业主拨付给甲方，再由甲方与乙方进行结算。若由于项目业主的原因导致甲方无法及时向乙方结算货款，则乙方不能以此为由向甲方主张任何权利。

5、本合同一式 陆 份，甲、乙双方各执正本 叁 份，具有同等法律效力。

6、本合同经  双方签字盖章  后立即生效。

甲方（盖章）：                             　　乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：      法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地址：

联系电话：　　　　　　　　　　　　　　　　　联系电话：

开户名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　开户名：

开户银行：                           　　　开户银行：

银行帐号                            　　　银行帐号：

签订日期：              年        月        日

签订地点：　漳州市芗城区

物资设备采购廉政协议书

甲方：     漳州市水利电力工程有限公司     （采购单位）

乙方：    　　　　　　　　　　　　       （供货单位）

为加强　　　　　　　　工程物资设备采购供应中的廉政建设，规范、约束采供双方的行为，防止违法违纪和不廉洁问题的发生，维护双方合法利益，经双方同意在签订采购合同的同时签订本廉政协议。

一、甲方义务

1、甲方及其工作人员不得向乙方索取或接受乙方任何形式的现金、银行卡、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。

2、甲方及其工作人员不得以咨询费、劳务费等名义向乙方索要合同以外的各种费用，不在乙方报销应由本单位或个人承担的费用。

3、甲方及其工作人员不得接受乙方提供的公款旅游和高消费健身、娱乐等活动，不得参加乙方组织的有可能影响公正履行合同的宴请等活动。

4、甲方其工作人员不得要求乙方为自己亲友的经营活动提供便利条件。

5、甲方及其工作人员不准在乙方合同签订、验收、付款等正常按约履行时为索取合同约定以外的费用而推诿扯皮、借故刁难。

二、乙方义务

1、乙方及其工作人员不得以任何形式向甲方及其工作人员送礼金、银行卡、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。

2、乙方及其工作人员不支付甲方及其工作人员以咨询费、劳务费等名义索要的各种费用，报销应由甲方单位或个人承担的费用。

3、乙方及其工作人员不得为甲方及其工作人员提供公款旅游和高消费健身、娱乐活动，不利用宴请等活动影响甲方人员公正履行合同。

4、乙方及其工作人员不得为甲方工作人员亲友的营利活动提供便利条件。

5、乙方及其工作人员不得在合同签订、验收、付款等履行环节为获得便利向甲方任何人支付任何合同约定以外的费用。

三、违约责任

1、乙方人员如从事上述行为，均视为乙方谋取不法利益，甲方有权决定是否解除采购合同，有权没收已发生的贿赂财产，有权对乙方处以1－10万元或行贿金额5倍的处罚，涉及犯罪的依法追究其法律责任。

2、乙方如发现甲方人员收受贿赂或其他违法、违纪行为，要向本协议指定的监督部门或甲方负责人举报，如知情不报，包庇纵容，一经核实，将按上述约定执行，并按采购物资总价或货款总额的50％对乙方作扣款处理。

3、甲方人员如违反本协议有关条款，甲方将依据公司制度给予违纪人员经济处罚和解除劳动合同（经济处罚标准为违纪金额的5倍）。情节严重，触犯法律的移交司法机关处理。

4、乙方违反协议约定义务的，除按约定的支付相应的罚金外，甲方有权终止直至取消乙方今后作为甲方采购单位的参投资格。

双方不履行上述各自义务，构成违法违纪的，由司法机关和有关执纪部门按管辖权依法依纪处理，所认定的事实和处理结果作为承担约定违约责任的依据。

四、违约责任追究

1、双方应自觉履行本协议书并互相监督，一方不履行协议的，另一方有权利和义务进行举报。乙方举报甲方违规违纪行为，甲方保证乙方不会在正常业务中受不公平待遇。

2、由于双方单位或工作人员个人行为造成违约的，按照相关法律法规等规定应由单位承担的责任，由双方单位承担上述约定的违约责任。

3、双方在履行协议中发生争议，一方有权向对方的上级主管部门和执纪部门反映情况，并要求帮助解决争议。

4、违约方应在有关部门对不履行本协议的行为做出处理或结论后（约定时间）7个工作日内向对方支付违约金。

五、甲乙双方有其他违反廉政规定的行为，影响正确履行采购合同的，按国家的有关法令、法规，对相关方予以责任追究。

六、本协议作为采购合同的组成部分，具有与采购合同同等的法律效力。

七、本协议一式二份，甲乙双方各执一份。

八、本协议有效期限为采购合同签署之日起，至采购合同履行期满止。

甲方：漳州市水利电力工程有限公司       乙方：

法定代表人：                           法定代表人或其授权代表人：

甲方相关经办人员：                     乙方相关经办人员：

（签字）                                  （签字）

甲方举报电话：  0596-2303250           乙方举报电话：

签订时间：       年     月    日       签订地点：   漳州市芗城区

# 第二卷

# 第五章供货要求

# 一、货物的技术规格与要求

| 合同包 | 品目号 | 货 物 名 称 | 主要技术规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 10KV配电柜 | KYN28A-12KV（其余详见招标文件第五章 供货要求） | 12台 |
| 2 | 2-1 | 低压配电柜 | MNS（其余详见招标文件第五章 供货要求） | 36台 |
| 3 | 3-1 | 干式变压器 | SCB12-1250/10，10/0.4，0.23KV D,yn11,Uk=6,带外壳，带温控温显装置，带风机 | 2台 |
| 注：主要元器件必须使用以下品牌： 1、真空断路器：西门子 3AE1、ABB VD4、施耐德 HVX 2、塑壳断路器：西门子 3VT8、ABB Tmax、施耐德 NSX 3、框架断路器：西门子 3WT、ABB Emax、施耐德 MT 4、微机保护器：南京瓦瑞VRR-600H、南京沃勒而NP620、南京因泰莱PA620 5、多功能仪表：南京瓦瑞VRT903I、南京沃勒而NJ261、南京因泰莱IDM30 6、接触器、继电器：西门子、ABB、施耐德 7、浪涌保护器：德国PHOENIX、德国OBO、ABB、德国DEHN 8、干式变压器：中电电气、顺特电气、南京大全、海南金盘 9、没有推荐品牌的的档次、技术参数不得低于施工图的要求。 |

二、技术说明及要求

本次招标内容包括所需求货物的制造（或采购）和供应不含施工工地设备安装，但需配合安装单位指导设备安装调试工作。如有未尽事项则按标准配置执行。招标文件附图纸壹套，技术规格及要求详见图纸，设备的主要部件、主要元器件应符合招标文件参考技术要求；招标文件无要求的，均应符合图纸要求。投标人应注明产品配置的主要部件的生产厂家。

由于本项目对供电工程质量要求较高，投标人所投设备参数应满足或优于招标技术规范书参数要求和图纸参数要求,招标规范书无要求的以图纸参数为准，带※和*部分要求投标厂家必须满足。

一、高压开关柜

1 总则

1.1 本章要求适用于金属铠装抽出式高压开关柜，包括高压开关柜本体及所有附件的功能设计、结构、性能和试验等方面的技术要求。

1.2本技术规格要求提供的最低限度的技术要求（必须满足），并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合本技术规格及要求和有关标准的优质产品。其中标价不变。

1.3招标人保留在签订合同之前对本技术规格及要求补充和修改的权利，投标人应承诺予以配合。如提出修改，具体事项另行商定。

1.4投标人所提供的货物，如若发生侵犯知识产权的行为时，其侵权责任与招标人无关，应有投标人承担相应的责任，并不得损害招标人的利益。

1.5本章要求所使用的标准如遇与投标人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.6投标人一旦中标，本章要求经双方确认后作为合同的附件，与合同正文具有同等的法律效力。

2 一般要求

2.1本章“技术规格及要求”是招标文件的组成部分，内容包括所购设备的详细规格、条款及资料；对本章中未描述的但为保证设备能正常有效使用而所必须的设备、材料的详细要求和配置，投标人也应在投标文件中进行说明，并将此费用计入投标总价。

2.2投标人供货应符合国家有关法律、法规、规定、标准；高压开关柜应有齐备的技术文件、图纸、说明书、实验报告。

2.3投标人应提供全新的合格的、具有高可靠性的优质产品。

2.4投标人必须按照招标文件条款的内容作出明确的响应。所投产品的技术要求与本章所规定的任何偏离都必须列入投标文件中的技术偏离表中，必须列明所投设备与本招标文件要求的差异，任何不按此要求的投标文件将承担被拒绝接受的风险。

2.5投标人不得简单地复印或照搬招标文件中的技术规格作为其投标文件的一部分。

2.6投标人应提供完整的、正规的所投产品的样本、详细介绍。

2.7所有技术文件应为简体中文书写。

2.8执行标准

（1）本技术需求书中提出的要求投标人必须满足。

（2）设备的材料、制造、试验等应采用适用于该项目的响应质量标准、试验规格和技术标准以及在本技术需求书中规定的任何其它标准。

（3）投标人在投标时必须提交该产品现行的标准或规范的名称与代号。只有当推荐的标准和规范等效于或优于本技术需求书的要求时，方可能为招标人接受。

（4）本章涉及的所有高压开关柜及其附属设备必须满足但不限于以下所列中国现行颁布国家技术标准和规范。

GB 156标准电压

GB 311.1. 87高压输变电设备的绝缘配合

GB 311.6. 83高电压试验技术

GB 1408 固体绝缘材料工频电气强度的试验方法

GB 2900.1-82 电工名词术语 基本名词术语

GB 3309 高压开关设备常温下的机械试验

GB 3906 3.6KV~40.5KV交流金属封闭开关设备和控制设备

GB 7354 局部放电测量

GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB4798.3 《电工电子产品应用环境条件有气候防护场所固定使用》

GB4585.2 《交流系统用高压绝缘子人工污秽试验方法 固体层法》

GB14808 《交流高压接触器》

GB/T13540 《高压开关设备抗地震性能试验》

GB/50171 GB50150 GBJ147 SD3180 《高压开关柜闭锁装置技术条件》

SD/T 318 高压开关柜闭锁装置技术规范书

DL/T 402 交流高压断路器订货技术规范书

DL/T403 12~40.5KV高压真空断路器订货技术条件

DL/T 404 户内交流高压开关柜订货技术条件

DL/T 486 交流高压隔离开关和接地开关订货技术条件

DL/T 539 户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术规范书

DL/T 593 高压开关设备和控制设备的共用订货技术条件

DL/T 615 交流高压断路器参数选用导则

DL/T620 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》

DL/T621 《交流电气装置的接地》

DL/T5137 《电测量及电能计量装饰设计技术规程》

IEC62271-200 《1KV及以上52KV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》

IEC60694 《高压开关设备标准的共用条款》

IEC62271-100 《交流高压断路器》

IEC60060 《高压测试技术》

IEC60129 《交流高压隔离开关和接地开关》

IEC-60044-1《电流互感器》

IEC-60044-2 《电压互感器》IEC-60099-4 《交流系统用无间隙金属氧化物避雷器》

国家电网公司 生[2004]641号预防交流高压开关事故措施

上述标准应是最新且已实施的版本。如有更高版本，按高版本执行。

3 使用环境条件

（1）海拔高度小于1000m

（2）环境温度-15℃~+40℃

（3）最热月平均最高温度：35℃

（4）抗震能力：地面水平加速度：0.3g，地面垂直加速度：0.15g。

（5）最大日温差：25℃

（6）户内相对湿度：日平均值≤95%，月平均值≤90%

（7）安装位置：户内

4 技术参数及要求

※设备及主要元器件必须响应招标文件的配置要求。

高压开关柜柜型及真空断路器配置要求如下

4.1 主要电气参数（所有参数以漳州供电局审核通过图纸为准）

4.1.1型式：高压开关柜选用具有五防联锁功能的KYN型铠装式金属封闭开关柜（中置式手车），符合GB高压开关柜产品的全部标准，并提供试验报告。高压开关柜的结构应保证工作人员的安全，且便于运行、维护、检查、监视、检修和试验。

额定电压：12KV

额定频率：50HZ

额定电流：以图纸设计参数为准

温升：主回路在额定电流和额定频率下的温升，除应遵守GB/T 11022的规定外，柜内各组件的温升值不得超过该组件的相应标准的规定。

额定短路开断电流（有效值）：25KA/31.5KA（出线柜/进线柜）

额定关合电流（峰值）：63KA（对应25KA）/80KA（对应31.5KA）（出线柜/进线柜）

柜体及开关设备的绝缘水平：

1min工频耐压：42/48KV（相间、相对地/断口）；雷电冲击耐压：75/85KV（相间、相对地/断口）

防护等级：不低于IP3X。

外形尺寸：参照电业局审查后的设计图纸的安装位置要求。

4.2柜体结构形式与功能

4.2.1柜体结构

4.2.1.1柜体外壳及各功能单元的隔板均应采用优质敷铝锌板，钢板厚度应不小于2.0mm。柜体有足够的机械强度。

4.2.1.2配电柜用隔板分隔成母线室、手车室、电缆室、仪表室和压力释放通道，各室外壳独立接地。

4.2.1.3柜门和柜体其他部位应进行表面静电喷涂处理。

4.2.2手车室

4.2.2.1手车采用冷轧钢板经加工后焊接而成。

4.2.2.2手车应设有“工作”、“试验”及“抽出”位置，各位置设定位机构。

4.2.2.3手车的传动机构应保证手车推拉式灵活轻便。同类手车应有良好的互换性。

4.2.2.4手车在抽出或试验时，应有隔离挡板隔离一次静触头，进入工作位置时自动打开。

4.2.3母线室

4.2.3.2主母线用支撑绝缘子固定在配电柜柜体上，并柜连接时相互之间采用穿墙套管。

4.2.3.3配电柜的母线设计应考虑以后的发展、方便与原母线连接。

4.2.4电缆室

4.2.4.1室内可安装电流互感器、接地开关、避雷器以及电缆，其底部设有可拆卸的钢板（与柜体一致），板上设电缆及母线孔。

4.2.5仪表室

4.2.5.1室内可安装各类继电保护元件、仪表、信号指示、操作开关等元件。

4.2.5.2室内侧板上留有小母线穿越孔，以方便施工。

4.2.6泄压装置：

在母线室、手车室、电缆室上方均设有压力释放装置，当故障产生电弧时，该装置可将电弧引起的高压气体通过释放通道排出柜外，以免危及人身安全和防止事故扩大。

4.2.7防止误操作连锁装置

4.2.7.1全部配电柜均应满足“五防”标准，即：

1）高压配电柜内的真空断路器小车在试验位置合闸后，小车断路器无法进入工作位置。（防止带负荷合闸）

2）高压配电柜内的接地刀在合位时，小车断路器无法进合闸。（防止带接地线合闸）

3）高压配电柜内的真空断路器在合闸工作时，盘柜后门用接地刀上的机械与柜门闭锁。（防止误入带电间隔）

4）高压配电柜内的真空断路器在工作时合闸，接地刀无法投入。（防止带电挂接地线）

5）高压配电柜内的真空断路器在工作合闸运行时，无法退出小车断路器的工作位置。（防止带负荷拉刀闸）

4.2.7.2配电柜在手车式断路器开断位置时，要具有带自动锁扣的金属防护板，可同时自动隔离电缆侧和母排侧。

4.3柜内的主要元器件、零部件

4.3.1母排系统：母排应采用优质刚性、硬拉高导电的电解铜材料，含铜量大于99.97%。导电率不低于97%；主母线及分支母线采用热塑套管。

4.3.1.1材质：各柜内主母排选用铜质材料，主母线在通过两个相邻的高压开关柜时，开关柜隔板应采用防涡流隔磁材料，并应有分相的绝缘穿孔安装带母线套管；母线分段柜内分支引线截面与主母线相同；主母线及分支母线（含连接部分）外表面采用优质热缩管，厚度必须满足相应等级绝缘水平要求，并应具有防潮和阻燃性能，其对母线容量的影响由投标人考虑。

4.3.1.2母线额定电流：按招标图纸要求。

4.3.1.3接地母排：提供满足系统要求的接地母排。

4.3.2柜内辅助导线

4.3.2.1控制电缆和测量电缆均应为无卤低烟阻燃铜芯电缆。

4.3.2.2所有电缆应为铜导线、无卤低烟阻燃型。

4.3.2.3控制电缆应为铜导线、无卤低烟阻燃性，要求适用于全部控制、保护、指示、仪器和报警，截面积不能小于1.5mm²；电流互感器二次回路的电缆截面积不能小于2.5mm²；通讯电缆应是双绞无卤低烟阻燃型的屏蔽电缆。

4.3.2.4对于计量回路电流回路的电缆截面积不能小于4mm²，电压回路的电缆截面积不能小于2.5mm²。

4.3.2.5所有电缆应有足够的长度，以便万一原来的端接头断掉时，能重新进行连接。

4.3.3接地开关

4.3.3.1设有接地开关或专用接地导体的高压配电柜，其接地开关和专用接地导体的动、热稳定电流，应为铭牌额定短路开断电流的100%。

4.3.3.2接地开关在配电柜前操作，接地开关应具有机械连锁性能，以防止误操作。接地开关提供至少一对常开和一对常闭触点。

4.3.4氧化锌避雷器，其最大持续运行电压应大于最高运行线电压。采用技术先进、性能可靠的无间隙氧化锌避雷器。参数详见高压配电接线图。

4.3.5仪表、互感器及其他辅助元件

4.3.5.1仪表应采用刻度清晰，抗震性的，刻度单位符合中国国家计量法规。应按招标图纸要求配置相关表计。测量表计准确级比互感器大一级。计量表计及准确级应满足漳州电业局的要求。

4.3.5.2电流互感器应按IEC185标准选用，精度等级至少达到图纸要求，并满足漳州电业局的要求。

4.3.5.3电压互感器应按IEC186标准选用。精度等级至少达到图纸要求，并满足当地供电部门要求。

4.3.5.4柜内低压室盘面上设置的显示和控制装置。

满足图纸要求，并满足漳州电业局的要求。

4.3.5.5端子排：

品牌要求：选用国内知名品牌产品。端子预留25%的备用端子。

4.3.5.6照明小灯：

柜内低压室、电缆室应装照明小灯，供观察、检修用，并接好电源线和在门内或门外设开关。

4.3.5.7防止凝露措施：

配电柜内设制电加热装置。

4.4断路器

※真空断路器应使用国际合资品牌ABB VD4、施耐德HVX、西门子3AE。

4.4.1型式：10KV真空断路器

1）机械寿命：≥30000次

4.4.2断路器应设足够的辅助开关接点，用于控制，保护，信号和联锁。采用开关与弹簧储能操作机构一体化固封式真空断路器

4.4.3所有断路器均应配动作记数器，要求动作正确可靠，寿命长，显示清晰，无噪声，安装于各柜手车正面。

4.5微机保护

4.5.1额定参数

4.5.1.1相电压：100/3V

4.5.1.2线路抽取电压：100V

4.5.1.3交流电流：5A

4.5.1.4零序电流：1A

4.5.1.5额定频率：50HZ

4.5.1.7额定直流工作电源：220V或（订货注明）允许偏差±15%，-20%

4.5.2功率消耗：

4.5.2.1交流电压回路：每相不大于0.5VA

4.5.2.2交流电流回路：In=5A时每相不大于1VA；

4.5.2.3保护电源回路：正常工作时，不大于10W；保护动作时，不大于15W

4.5.3过载能力

4.5.3.1交流电流回路：2倍额定电流，连续工作

4.5.3.2交流电压回路：1.2倍额定电压，连续工作

4.5.4绝缘性能

4.5.4.1绝缘电阻：各带电的导电电路分别对地（即外壳或外露的非带电金属零件）之间，交流回路和直流回路之间，交流电流回路和交流电压回路之间，用开路电压为500V的测试仪器测试其绝缘电阻值不应小于100MΩ。

4.5.4.2介质强度：装置通信回路和24V等弱电输入输出端子对地能承受50HZ、500V（有效值）的交流电压，历时1min的检验无击穿或闪络现象；其余各带电的导电电路分别对地（即外壳或外露的非带电金属零件）之间，交流回路和直流回路之间，交流电流回路和交流电压回路之间，能承受50HZ、2KV（有效值）的交流电压，历时1min的检验无击穿或闪络现象。

4.5.4.3冲击电压：装置通信回路和24V等弱电输入输出端子对地，能承受1KV（峰值）的标准雷电波冲击检验；其各带电的导电端子分别对地，交流回路和直流回路之间，交流电流回路和交流电压回路之间，能承受5KV（峰值）的标准雷电波冲击检验。

4.6金属封闭铠装移开式配电柜试验

4.6.1基本要求

货物应根据相关标准进行型式试验、出厂试验及验收试验，并提供完整的型式试验报告、出厂试验报告及试验合格的验收标准。

4.6.2型式试验（提供有效期内的国家权威机构出具的试验报告）

型式试验项目包括但不限于：

绝缘试验；

主回路电阻测量和温升试验；

峰值耐受电流、短时耐受电流试验；

关合和开断能力试验；

机械试验；

防护等级检查；

4.6.3 出厂试验

出厂试验项目包括但不限于：

主回路的工频耐压试验；

辅助回路和控制回路的工频耐压试验；

测量主回路电阻；

机械性能、机械操作及机械防止误操作装置或电器联锁装置功能的试验；

仪表、继电器元件及二次回路校验及接线正确性检定；

在使用中可以互换的具有同样额定值和结构的组件应检验互换性。

4.6.4 现场验收试验

现场验收试验由施工单位在招标人或其委托机构的组织下，按照招标人通知的日期、试验计划和现场试验规格书的要求执行，投标人提供技术支持。

投标人对现场试验的项目和内容应在投标书中提出建议，供招标人选择。

现场试验应按国家、行业和当地供电部门的相关标准规范执行，包括且不限于以下试验内容：

外观检查；

绝缘试验；

机械性能、机械操作及机械防止误操作装置或电气联锁装置功能的试验；

仪表、继电器元件及二次回路校验及接线正确性检定。

4.7 铭牌

本货物及所有元件均应具有耐久而清晰的铭牌，应能防止气候条件的影响和腐蚀。铭牌上至少应包括下述内容：

制造厂名称或商标

型号（包括接线方案编号）、名称、制造日期和出厂编号

主要的额定参数

防护等级

标准号等

高压配电柜内安装的高压电器组件，如断路器、接地开关、互感器、高压熔断路、套管等均应有耐久而清晰的铭牌。

4.8 接口划分

4.8.1 接口界面

4.8.1.1 一次接口：高压配电柜的一次进（出）线端子；

4.8.1.2 二次接口：高压配电柜的二次外引接线端子；

4.8.1.3 接地：高压配电柜的保护接地螺栓；

4.8.2 接口划分

4.8.2.1 投标人应为电缆敷设设计入口并考虑安装后的封堵措施，一次电缆由招标人负责设计、安装及敷设；

4.8.2.2 配电柜内的二次接线及端子排由投标人负责；

4.8.2.3 投标人提供微机控制保护测量装置的通讯端口，提供规约并负责解释规约。

4.8.2.4 投标人应提供外引接地用端子及螺栓；由招标人负责外引接地线的连接

4.9 过电压保护与绝缘配合

高压设备的过电压保护与绝缘配合，必须满足《高压输变电设备的绝缘配合》（GB311.1）和《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》（DL/T 620）相关条文的技术规定。

4.10 电流互感器

4.10.1 型式：环氧树脂浇注式。

4.10.2 变比及准确级：见设计图纸。

4.10.3 零序电流互感器选用抱箍式速饱和型，安装应牢固，并便于维修和更换。

4.10.4 其它要求：

a）柜内电流互感器一次接线端子采用铜质板式接线端子，禁止用螺杆式接线端子。

b）电流互感器动、热稳定电流按厂家标准。

c）电流互感器应为符合国标要求的产品。

d）计量电流互感器采用单芯铜导线，且截面积不小于4平方米。

4.11 电压互感器

4.11.1 型式：环氧树脂浇注。

4.11.2 其它要求：

a）电压互感器安装在平滑滚动抽出的中置小车间隔内。当处于抽出位置时，能方便地对熔断器进行检查、拆卸或更换。

b）电压互感器采用高精度、低损耗、抗谐振、耐过电压产品。

c）电压互感器低压侧配置空气开关，并安装在仪表小室内。

4.12 其它要求

4.12.1 主母线搭接及其紧固件的选用应符合国标GBJ149 中第2.2.1~2.2.9条规定。

4.12.2 柜内电流互感器二次引线为铜芯,且预留10%的备用端子。

4.12.3 柜体前面板留有供安装“间隔名称、编号”牌用的安装位置，一次电气接线图用丝网印刷于正面面板上，二次小室门应装设位置状态指示装置。

4.12.4 所有断路器应设有可进行就地及远方切换操作的钥匙开关，并具备就地操作功能。

4.12.5 装设足够容量的加热器。

4.12.6 沿所有高压开关柜的整个长度延伸方向应设有专用的接地铜导体，其截面不小于240mm²。该接地导体应设有与接地网相连的固定的连接端子，并有明显的接地标志。

4.12.7 所有高压柜均有RS485 通讯接口，用于电力监控系统后台监控高压柜的工作状态和各项运行参数。

4.13 多功能仪表

采用嵌入式安装的表计，大屏幕LCD液晶显示，实时进行全电量测量（U、I、P、Q、COS、F、Wp、Wq），并须满足设计图纸要求。高精度全电量测量（V、I、P、Q、CosΦ、KWh、KVARh、f），电压电流精度为0.5级及以上，有功电度精度为0.5级及以上；两路开关量输入，两路继电器输出；大液晶显示：大于或等于60mm×60mm；RS-485通信口；RS-485通讯接口、Modbus规约，电源回路功率消耗＜5W；工作温度：-25℃~+70℃；

二、低压开关柜

1.总则

1.0.1本设备技术协议书适用于马洲污水处理厂（一期）工程变电站低压开关柜。本协议书提出了开关柜及其附属设备的功能、设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.0.2卖方提供的设备应是符合本技术要求、适用于交流额定电压0.4KV、额定频率50HZ的配电系统、完整的成套开关设备，在符合使用环境条件情况下，接通电源即可使用。

1.0.3本设备技术协议书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供符合本规范书要求的优质产品。

1.0.4本技术协议书使用的标准如遇与投标人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.0.6招标时附图仅作招标用，不能作为制造依据，制造需另见订货图。

1.0.7开关柜结构应满足本技术协议书的规定。

1.0.8本技术协议书经双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.0.9本技术协议书未尽事宜，由买、卖双方协商确定。

2.使用环境

2.1环境条件

海拔高度：                     0～1000m。

污秽等级：                     III级

爬电比距：                     25mm/kV (按最高电压计算)

系统额定频率：                 50Hz

日照强度(暂按)                  0.1W/cm2

2.2 安装地点：户内

2.3系统中性点接地方式：0.4kV中性点直接接地

3.规程和标准(但不限于此)

GB7251.1       低压成套开关设备及控制设备

IEC – 439    低压成套开关设备及控制设备

GB/T14048.1  低压成套开关设备及控制设备  总则

GB/T14048.4  低压成套开关设备及控制设备  低压机电式接触器和电动机 起动器

GB/T14048.5  低压成套开关设备及控制设备  控制电路电器和开关元件 第一部分 分机电式控制电路电器

JB794        电机、电器和变压器用绝缘测量耐热分级

IEC-470      交流接触器

GB4208          外壳防护等级的分类

4供货范围

4.1一般要求

卖方必须保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合本技术协议书的要求。

卖方应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，卖方应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。提供随机备品备件，并给出具体清单。提供所供设备中的部件、附件及材料清单。

4.2 供货范围

低压开关柜的数量详见附图。

5.技术要求

5.1设备规范

5.1.1名称         低压开关柜

5.1.2型式         抽屉式

5.1.3技术参数：

额定电压      380V

额定频率      50HZ

额定绝缘电压  660V

防护等级      IP30

额定电流      见订货图

辅助电路额定电压      见订货图

5.2柜内设备选用原则

5.2.1 框架断路器

※框架断路器应使用国际合资品牌ABB-Emax、施耐德-MT，西门子-3WT

- 框架空气断路器采用智能型脱扣器，脱扣器具有液晶显示、瞬时保护、短延时保护、长延时保护、过载保护等功能。可以再断路器正面方便地进行值整定或功能调整。为了保证系统的选择性，减少短路故障影响的范围，框架式断路器长延时曲线斜率可调；

- 框架断路器可配附件，分励脱扣器、合闸电磁铁、电动操作机构、欠压脱扣器（含欠电压瞬时脱扣器和欠电压延时脱扣器）实现配电系统更完善保护；

- 框架空气断路器分断能力大于50kA；

- 脱扣器带液晶屏显示的控制单元，具有电流、电压、功率的测量；

- 控制单元具有历史记录功能（含脱扣时间、脱扣类型、故障时各相脱扣电流的电流值等）；

- 控制单元要求具有中文菜单；

- 控制单元RS485通讯接口，支持Modbus等通讯协议；

- ※所有框架应使用同一系列产品，不可几种产品系列混用。

5.2.2塑壳断路器

※塑壳断路器应选用国际合资品牌ABB-Tamx、施耐德-NSX、西门子-3VT

※为了后期维护方便，框架和塑壳应采用同一品牌产品；

产品符合IEC60947-2、GB14048.2标准

免维护机械寿命应达到至少10000次，电气寿命至少4000次；

基座、盖、转轴等绝缘部件选用热固性或热塑性复合材料，动静触头采用先进的银合金材料

额定绝缘电压达到800V，额定冲击耐受高压达到8000V

5.2.6电容电抗器电抗率为7%，运行时功率因素应达到0.9以上。

电容器额定电压：450V

型式：自愈式干式设计。

防护等级：IP20

绝缘水平：Un≤660V

损耗：≤0.2W/Kvar（需提供国家权威检测机构试验报告）

温度范围：-25℃～—+55℃（24小时平均最高+45℃，年平均最高+35℃，短时最高+55℃

连续过压（每日8小时）：1.1×Un

最大允许工作电流：1.8In

最大涌流：200×In

湿度：95%

运行海拔高度：≤2000米

频率：50HZ

标准：IEC831-1/2

为使补偿设备具有消谐功能，电容器应串联滤波电抗器，电抗器与电容器为同一品牌的产品，以达到良好的设计和运行配合，电抗器还应满足：

电抗率：7%

电抗器额定电压：450V

线性范围1.8In

调整精度：-2%-+3%

绝缘水平：Un≤11000V时，为4KV

电抗器为纯铜绕组

电抗器具有准确的电流参数：基波及5、7次谐波的耐流参数

5.3结构

5.3.1开关柜结构、材料及工艺

（1）开关柜结构的基本骨架为组合装配式结构，柜体骨架应采用高质量覆铝锌板或冷轧钢板，内部全部金属构件都需经过防腐处理。

（2）开关柜应有足够的机械强度，以保证电器元件安装后及操作时无摇晃、不变形。

（3）柜体分隔为三大区域，即母线区、功能单元区及电缆区，区与区之间用金属隔板相互隔开。

（4）所有材料应满足低烟、无卤、阻燃要求。

（5）柜内零部件尺寸、隔室尺寸，均实行模数化。

（6）低压开关柜为柜式结构，外形尺寸满足现场土建预留的安装要求。

（7）功能单元有可靠的机械联锁，通过操作手柄控制；具有明显的分、合闸位置，并配有相应的符号标志。抽屉回路还需要有明显的合闸、分闸、试验、抽出和隔离位置，并配有相应的符号指示。

（8）抽屉柜应使母线区做到免维护并提高安全性能。

5.3.2设备的框架和外壳应有足够的刚度和强度，要求采用敷铝锌板或冷轧钢板，除应满足内部元器件的安装要求外，还应能承受设备内外电路短路时的电动力和热效应，不因设备搬运、吊装、运输过程由于受潮、冷冻、撞击等因数而变形和损坏。

5.3.3外壳的顶部应有盖板，防止异物、水滴落下造成母线短路。盖板的设置不应影响设备正常运行时的通风和散热。柜底部提供开有电缆孔的底板并带阻燃橡皮圈。

5.3.4为防止事故扩大，开关柜的抽屉式间隔之间及每一个功能小室之间应有金属隔板，隔板的设置不影响母线及元件的检修和更换。

5.3.5开关柜的结构应使断路器或其他电气设备操作产生的振动不会引起继电器等二次设备误动作。

5.3.6外接导线端子的导电截面应与招标图中的导线（或电缆）截面相适应，且不小于开关柜短时耐受电流要求的截面，任何情况下端子均应和外接导线可靠连接。

5.3.7低压开关柜内应设置中性点工作母线和接地保护母线，工作母线和接地保护母线应贯穿低压开关柜组全长。中性点工作母线截面不应小于主母线的50%。开关柜的主母线和接地工作母线及接地保护母线均采用铜质。接地保护母线的颜色应符合GB2681-81“电工成套装置中的导线颜色”的规定。开关柜主母线及分支母线完全隔离，母线载流量不受影响。

5.3.8中性点工作母线和接地保护母线应在开关柜组两端设置专用接地引线端子板，引线端子板应为双螺栓型，且设有明显的符号标志。

5.3.9开关柜活动部件(如门)上若装有信号灯、操作开关，则应用专用的保护软导线与柜内保护接地母线连接。

5.3.10所有不带电的金属部件应有效地接到开关柜的保护接地母线上。

5.3.11开关柜应设置各自独立的功能单元小室、电缆室和母线室。各小室之间应用封闭金属隔板完全隔离，各小室的门和隔板应有和开关柜相同的防护等级。

5.3.12抽屉式开关柜的抽屉单元在柜上应有“连接位置”、“分离位置”、“试验位置”三种确定的位置，对每一个位置均应有明显的对应标志。

5.3.13抽屉式开关柜的抽屉单元应有合适的导轨、止挡器和指示器，以使抽屉单元能容易地抽出和插入，在各位置均能精确定位和指示，便于运行人员确认和操作。抽屉单元框架在任何时候均应通过柜体可靠接地。

5.3.14抽屉单元一次插头应是弹性的指型插头，保证抽出部分与柜体之间存在允许位置偏差时能保持良好的电接触。

5.3.15抽出式框架断路器的活门应由高强度阻燃绝缘板制成。活门应能随抽出部件插入、抽出自动打开和关闭。开关柜检修时，活门的联锁可以解除，除检修外，任何情况下都应防止带电静触头外露。

5.3.16抽屉单元的抽出部件应设置机械联锁，在“连接位置”、“试验位置”才允许断路器或接触器合闸和跳闸，当断路器或接触器处于合闸位置，应防止抽出部件移至“连接位置”或从“连接位置”移出。

5.3.17抽屉单元高度按标准模数设计，尺寸相同的单元，抽出部件应能互换。

对抽屉式开关柜，除母线故障外，任何一个内部抽屉故障，不能影响其它抽屉的正常运行。

5.3.18抽屉单元二次插头应为航空插头，芯数应满足图纸的要求，单元内端子排应留有10％的备用端子。

5.3.20低压成套开关柜导电母线为铜母线，截面见附图，螺栓连接时，在长期运行中应保持不变的接触压力。接头处应不少于两个螺栓。母线上任何一点及母线支持结构应承受与断路器额定开断电流相同的短路电流引起的热效应(1s)和电动力。柜内非绝缘母线标有相线标识。

5.3.21低压开关柜和干式变压器成一列布置，开关柜母线、中性点工作母线、接地保护母线需与变压器低压侧对应母线连接。卖方应按买方提供的布置图在柜内母线端部留好接口，以便现场组装时连接。

5.3.22母线桥导体的材质、截面应与开关柜导体一致，另需设置专用的中性点工作母线，其两端应延伸至开关柜柜内。母线桥防护等级应等于或高于开关柜。母线桥外壳在适当位置应设有安装母线桥的钢质支吊架的支持结构。

5.3.23 为方便地将开关柜上层抽屉放至地面，卖方应随开关柜提供可移动的搬运开关柜抽屉的小车。

5.3.24开关柜的颜色为    ，对应于国标色标     。(联络会确定)

5.3.25与干式变压器的配合

a.低压开关柜与变压器成一列布置，低压开关柜前面与变压器罩壳平齐(变压器罩壳高度等于或高于低压开关柜但最高不高于2400mm)。

b.低压开关柜工作母线、中性点母线须从侧面与变压器低压侧母线及中性点母线连接，变压器低压母线全部布置于变压器罩壳内。卖方应与干式变压器厂家就低压母线布置及接口尺寸等问题进行配合，以便设计和制造各自的产品。卖方应保证开关柜母线与变压器母线连接接口的准确性，以便在现场不需调整便可进行准确连接。开关柜母排伸入干变外壳内，变压器柜内的连接母线及连接螺栓由变压器厂配供。

c.卖方应负责其供货范围内的现场协助调试、试验工作。

三、干式变压器

变压器技术要求

承包人在中标后应提供产品的空载、负载损耗和噪音水平等主要参数的保证值相关内容以及所投标产品的型式试验报告、突发短路试验报告和相关的定期试验报告，应包括原始报告中所有的试验数据及分项内容。本技术参数要求所招标的产品为全新设备，包括其配件。变压器的外壳必须本厂原品牌、原厂生产，变压器高低压线圈全部采用铜绕制。

1、执行标准

承包人供货的设备和附件都应符合下列标准的最新版本，包括但不限于此：

GB1094.1—1996　电力变压器　第1部分：总则

GB1094.2—1996　电力变压器　第2部分：温升

GB1094.3—2003　电力变压器　第3部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙

GB/T1094.4—2005　电力变压器　第4部分：电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则

GB1094.5—2008　电力变压器　第5部分：承受短路的能力

GB/T1094.10—2003　电力变压器　第10部分：声级测定

GB/T 2900.15—1997　电工术语、变压器、互感器、调压器和电抗器

GB311.1—1997　高压输变电设备的绝缘配合

GB/T7354—2003　局部放电测量

GB11604—1989　高压电器设备无线电干扰测试方法

GB/T16434—1996  高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准

GB/T16927.1—1997　高电压试验技术　第一部分：一般试验要求

GB/T16927.2—1997　高电压试验技术　第二部分：测量系统

GB/T5582—1993　高压电力设备外绝缘污秽等级

GB 20052—2006　三相配电变压器能效限定值及节能评价值

GB/T13499—2002　电力变压器应用导则

GB/T17468—2008　电力变压器选用导则

GB/T 10228—2008　干式电力变压器技术参数和要求

GB/T4109—2008　交流电压高于1000V的绝缘套管

GB/T5273—1985　变压器、高压电器和套管的接线端子

JB/T8637—1997　无励磁分接开关

JB/T3837—1996　变压器类　产品型号编制方法

DL/T596—1996　电力设备预防性试验规程

DL/T572—1995　电力变压器运行规程

DL/T984—2005　油浸式变压器绝缘老化判断导则

DL 5027—1993　电力设备典型消防规程

DL/T 593—2006　高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB/T 11022—1999　高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB 50150—2006　电气装置安装工程　电气设备交接试验标准

IEC 296　变压器和开关用新绝缘油规范

2、环境条件

（1）安装地点：户内

（2）海拔不超过1000m

（3）环境温度不高于＋40℃，不低于-15℃

（4）最大风速不超过34 m/s（相当于风压700Pa）

（5）污秽等级：e级公称爬电比距值≥32mm/kV

（6）地震烈度7度

防护等级：IP3X级

3、主要技术参数

（1）变压器类型:干式电力变压器

（2）变压器型号SCB11型

（3）相数: 三相

（4）额定频率: 50HZ

（5）额定容量:30～2500kVA

（6）额定电压：(高压绕组/低压绕组): 10.5/0.4kV

（7）最高电压 (UM) (高压绕组/低压绕组): 11.5/0.4kV

（8）调压方式:无载调压，±5% (±2×2.5%)

（9）冷却方式:风冷

（10）绝缘条件: 变压器的每一绕阻的绝缘水平和试验电压见下表。

| 电压等级（kV） | 工频耐受电压(有效值) （kV） | 额定雷电冲击耐受电压 (峰值) （kV） |
| --- | --- | --- |
| 10 | 28 | 75 |
| 0.4 | 3 | － |

（11）绝缘耐热等级: F级及以上。

（12）温升限值：变压器在连续额定容量稳态下的正常温升限值如下。

绕组最高温升:100K(用电阻法测量)

铁心、金属部件和与其相邻的材料:在任何情况下,不应出现使铁心本身、其他部件或与其相邻的材料受到损害的温度。

（13）保护等级 (带外壳时):IP20。

（14）负载能力

变压器能满足GB/T17211干式电力变压器负载导则规定的过负载能力。供方提供的产品在应急情况下，允许的最大短时过载时间应符合下表的规定:

| 过载(%) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许时间min | 长期 | 60 | 45 | 32 | 18 | 5 |

（15）局部放电水平：中性点直接接地的变压器应在1.1倍最高相电压(中性点非直接接地的变压器应在1.1倍最高电压)下3min，高压线端测得的视在放电量不得超过10PC。

（16）损耗要求

变压器空载损耗及负载损耗应满足GB 20052标准中表1和表2的要求，并不得有正偏差。损耗引用的国家标准《GB 20052-2013》。

4、设计、材料、元件及结构要求

（1）铁心

为改善铁心性能, 承包人应选用优质、磁致伸缩量较小的低损耗的冷轧晶粒取向硅钢片,整个铁心采用不叠压铁轭和钢拉板(带)结构，并且铁心组件均衡严紧，不应由于运输和运行中的振动而松动。另外，变压器的铁心和金属件应有防腐蚀的保护层。

（2）绕组

变压器高压绕组应采用优质(无氧)铜质材料作导体。绕组设计应使电流和温度沿绕组均匀分布，并使绕组在雷电冲击全波试验时得到最佳的电位分布。

（3）变压器承受短路能力

①变压器运行在任何分接位置上，应能持续承受2S时间的外部短路耐热能力电流，并且其绕组温度不超过250℃(铜)。

②变压器承受短路的动稳定能力:

③变压器运行在任何分接位置上，应能承受国家标准GB1094.5-2003所规定的短路试验电流值而不损坏或位移。

（4）外壳采用铝合金材料(保护等级为IP20，具体按图纸设计要求)或钢板(户外使用时)或三防(防锈蚀、防腐蚀、防盐雾)耐热复合板，并要求重量轻、安装拆卸方便、通风良好。

（5）变压器一次和二次引线的接线端子，应有铜材制成，其接触表面应洁净，不得有裂纹、明显伤痕、毛刺、腐蚀斑痕缺陷及其他影响电接触和机械强度的缺陷，且应有防松措施。

（6）变压器应装设数字显示式温度计，监测变压器运行温度，并设有测温报警跳闸接点。温度计应装于变压器上或前柜门上(带保护外壳变压器)。温度传感器与控制器应能承受对地3kV的工频耐压试验，并且能承受350℃的短时高温。

（7）高压绕组表面(包封绕组树脂表面)易见位置，应有“高压危险”的标志。

（8）变压器应设有承受整体总重量的起吊装置。变压器应装有底脚，其上设有安装用的定位孔，孔中心距离(纵向尺寸按标准值选取)。

（9）变压器铁心和金属件均应可靠接地(铁轭螺杆除外)。接地装置应有防锈镀层，并附有明显的接地标志。

（10）配装风冷装置的变压器，其风扇应由热保护装置自动控制，且选用低噪声的轴流风扇。

（11）防锈要求

变压器保护外壳及其附件除有色金属、镀锌铁件和复合板材外，所有金属件均应除锈喷漆，油漆均喷浅驼色且具有自防污能力，并采取措施防止运输和吊装中漆层剥落与变质，否则变压器安装完毕后应重新喷一次漆。

（12）报警和跳闸接点的要求

变压器应设有下表所列的变压器保护用的报警和跳闸接点，并应在中标后提供所有继电器的时间常数和断流容量(最大VA)。

| 序号 | 继电器名称 | 报警或跳闸 | 电压 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干式变压器用温度控制器 | 开门报警或跳闸 | 直流220V |

（13）本系列产品应保证在正常运行及维护的条件下，预期寿命不少于30年。在产品寿命期内，对由于质量问题造成渗漏油和损坏的变压器，承包人应负责更换或修理(在保质期内应无条件免费更换或修理)。

（14）干式变压器应包括外壳（本厂生产）、风机（低噪声轴流风扇）、带电显示器、传感器、行程开关、高压下进线、低压标准横排侧出线、电磁锁等设备。

5、试验

变压器应能承受下列国家有关标准和行业标准所规定的试验项目, 并且各项试验结果应符合本标书中的要求。

（1）型式试验项目或索取试验资料项目

（2）雷电冲击全波试验

（3）温升试验

（4）防火性能测试

（5）气候测试

（6）环境测试

（7）外壳防护等级试验

（8）出厂试验项目

①绕组电阻测定

②绕组对地绝缘电阻测量

③电压比测量和联结组标号的校定

④空载损耗及空载电流测量

⑤短路阻抗和负载损耗测量

⑥外施耐压试验

⑦感应耐压试验

⑧局部放电测量 (对包封线圈并采用树脂浇注工艺的变压器)

⑨铁心绝缘电阻测量

⑩温度测量装置 (如果有) 的校验

（9）特殊试验项目

（10）声级测量

（11）短路测试

（12）风扇电机所吸取功率测量

包装运输

6.1铭牌

每台变压器应装有铭牌，铭牌上表示的内容应符合GB 1094.1-1996《电力变压器》和GB6450-86的规定。

变压器铭牌应采用不锈钢材料制作，并应固定在明显可见位置。铭牌上标志的项目内

容应清晰且牢固。

6.2包装

承包人必须根据国家标准和发包人的实际运输条件, 将变压器本体和所有零部件采

用适合于铁路、公路和水路远途运输的包装箱进行包装好，并将全套安装使用维护说明书、产品合格证明书、产品外形出厂图、运输尺寸图、产品拆卸件一览表、装箱单、铭牌图或铭牌标志图以及备品备件一览表等应妥善包装防止受潮。包装箱所用材料不允许采用国家当前规定的禁止使用的松木等材料。

所需的备品备件及专用工具与仪器仪表应装在箱内，在箱上注明“专用工具”、“仪器

仪表”，以与本体相区别；并表明“防尘”、“防潮”、“防止 损坏”、“向上”、“勿倒”等字样，同主设备一并发运。

包装箱应连续编号，不能有重号。包装箱外壁的文字与标志应耐受风吹日晒，不可因

雨水冲刷而模糊不清，其内容应包括:

(1) 合同号；

(2) 收货单位名称及地址；

(3) 变压器名称及型号；

(4) 毛重和变压器总重；

(5) 包装箱外形尺寸；

(6) 制造厂名称；

(7) 包装箱储运指示标志：“向上”、“防潮”、“小心轻放”、“由此吊起”等字样。

6.3运输

装运货物时，需考虑便于现场卸货、搬运和安装。变压器应整体包装运输，并确保变

压器运输安全。在工程竣工正式通电移交前，设备应完好无损，凡因包装不良等而造成一切损失应由承包人自负。

6.4技术文件

承包人中标后应随设备提供有关的技术文件和资料，包括产品出厂合格证书、出厂试验报告、安装使用说明书等。

第三卷

第六章 投标文件格式

马洲污水处理厂（一期）工程变电站高低压开关柜采购项目投标文件

招标编号：

项目名称：马洲污水处理厂（一期）工程变电站高低压开关柜采购项目

招标人： 漳州市水利电力工程有限公司

招标代理机构：厦门天亚工程项目管理有限公司

投   标  人：                      （盖章）

法定代表人：                       （盖章）

日  期：  年  月  日

目    录

一、投标书

二、开标一览表

三、投标单位品牌承诺表

四、货物说明一览表

五、供货范围清单

六、技术规格和商务偏离表

七、投标人的资格证明文件

八、投标人提交的有关评分其他材料

九、投标保证金汇款凭证资料

十、招标服务费承诺书

十一、投标设备制造商承诺书

十二、投标人自评表

十三、其他资料

说明：

1.本次招标采用电子招投标，招标文件中投标文件格式与电子招投标系统格式不一致的，以上传的投标文件格式为准。

2.所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章及法人盖章部份，应按要求进行盖单位电子章和法人电子印章。涉及到投标代理人签字的，一律由电脑录入。

3.投标企业法定代表人电子印章（法人CA），在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。

- 投  标  书

致：                  （招标人名称）

根据贵方为（招标货物名称）招标采购货物及服务投标邀请，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址） 提交下述投标文件。

一、投标书

二、开标一览表

三、投标单位品牌承诺表

四、货物说明一览表

五、供货范围清单

六、技术规格和商务偏离表

七、投标人的资格证明文件

八、投标人提交的有关评分其他材料

九、售后服务承诺书

十、投标保证金汇款凭证资料

十一、招标服务费承诺书

我方与本投标函一起，提交人民币    （人民币金额数）元的投标保证金作为投标担保。

在此，签字代表宣布同意如下：

1、附投标价格表中规定的应提交和交付的货物，我单位经研究招标文件及有关的文件所有内容后，我方愿以招标文件公布的设备清单以财政或业主委托第三方审核价下浮       % 为优惠率进行响应报价。

2、所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物的工期为       ，质量为        。

3、投标人将按招文件的规定履行合同责任和义务。

4、投标人已详细审查全部招标文件上。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5、投标有效期为自开标日起90个日历天。

6、如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

7、我方承诺，与买方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是买方的附属机构。

8、投标人同意提供按照贵方可能要求的其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低投标报价的投标或收到的任何投标。

9、本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址	      传 真

电话	         电子函件

投标人法定代表人：（盖章或签字）

投标人名称：（盖章）

日期：

- 开标一览表

投标人名称：（盖章）                                     招标编号：                                货币单位

| 合同包 | 货物名称 | 品牌 | 规格 | 数量 | 优惠后单价（元） | 优惠后合价（元） | 交货期 | 投标保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 分批次供货，具体供货事项以招标人下单通知书为准。各批次交货时间在接到招标人下单通知后25 个日历天内将本批货物供货至招标人指定地点。 |  |  |
| 合计：大写 元整（小写： ） |  |

注：配电柜设备投标报价包含高、低压柜及与变压器之间联接的铜排的制作和安装费用。

三、 投标单位主要元器件品牌承诺表

招标编号：_______                                            货币单位：________

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 推荐 品牌1 | 推荐 品牌2 | 推荐 品牌3 | 推荐 品牌4 | 承诺品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空断路器 |  | ABB VD4 | 西门子 3AE1 | 施耐德 HVX |  |  |
| 2 | 塑壳断路器 |  | 西门子 3VT8 | ABB Tmax | 施耐德 NSX |  |  |
| 3 | 框架断路器 |  | 西门子 3WT | ABB Emax | 施耐德 MT |  |  |
| 4 | 微机保护器： 5多功能仪表： |  | 南京瓦瑞VRR-600H | 南京沃勒而NP620 | 南京因泰莱PA620 |  |  |
| 5 | 多功能仪表： |  | 南京瓦瑞VRT903I | 南京沃勒而NJ261 | 南京因泰莱IDM30 |  |  |
| 6 | 接触器、继电器 |  | 西门子 | ABB | 施耐德 |  |  |
| 7 | 浪涌保护器 |  | 德国PHOENIX | 德国OBO | ABB | 德国DEHN |  |
| 8 | 干式变压器 |  | 中电电气 | 顺特电气 | 南京大全 | 海南金盘 |  |
| 注：没有推荐品牌的其他元器件的档次、技术参数不得低于施工图的要求 |  |

注：1.根据采购项目清单逐项填写；

投标人名称：___________（盖章）

日期：　　年　月　日

四、货物说明一览表

招标编号：

| 货物名称 |  | 型号规格 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细性能说明 |

投标人名称:                      （盖章）

五、 供货范围表

说 明：

1、本清单应列明组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地、品牌。

2、本清单应列明专用工具的名称、数量、原产地、品牌。（如有）

3、本清单应列明备品备件的名称、数量、原产地、品牌。（如有）

（格式自拟）

六、技术规格和商务偏离表

招标编号：

| 货物名称 | 规格条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人提交的投标文件中与招标文件的技术、商务部分的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人名称：                    （盖章）

七、投标人的资格证明文件

说明：招标文件中招标人要求投标人提供的资格审查证明资料和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖投标人单位公章，否则资料无效。

附件1  投标人的资格声明

１．投标人概况：
    Ａ．投标人名称：_____________________________________
    Ｂ．注册地址：_____________________________________
        传真：           电话：_________  邮编：__________
    Ｃ．成立或注册日期：_____________________________
    Ｄ．法人代表：                   （姓名、职务）

实收资本：________________________________

其中 国家资本：              法人资本：

个人资本：              外商资本：

Ｅ．最近资产负债表（到     年     月      日为止）。

(1)固定资产合计:______________________

(2)流动资产合计:______________________

(3)长期负债合计:______________________

(4)流动负债合计:______________________

Ｆ．最近损失表（到     年     月      日为止）。

本年（期）利润总额累计：

本年（期）净利润累计：

２．关于投标人所提供货物的制造厂家的设施及其它情况：

| 工厂名称地址 | 生产的项目 | 年生产能力 | 职工人数 |
| --- | --- | --- | --- |

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

投标人名称：______________________________（加盖公章）

投标人代表（姓名、职务）：____（印刷体）__________

日      期：       年        月        日

附件2  法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓名：             性别：        年龄：       职务：

系                                  的法定代表人。

投标人：（公章）

日期：    年   月   日

附件3   法定代表人授权委托书（若有授权）

本授权委托书声明：我        （姓名）系                          （投标人）的法定代表人，现授权委托                             （单位名称）的                   （姓名）为我公司投标人代表，以本公司的名义参加                              项目的投标活动。代理人在资格审查、领取招标文件、勘察现场、领取答疑纪要或补充通知、开标、评标过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人代表：                         性别：             年龄：

单  位：                         部门：             职务：

联系电话：

投标人：   （公章）

法定代表人：（签字或盖章）

投标人代表：（签字）

日期：   年   月   日

附：法定代表人身份证、授权代表人身份复印件

八、投标人认为应该提交的有关其他材料

九、投标保证金汇款凭证资料

十、招标服务费承诺书

我方于报名时已了解招标文件规定的内容， 经充分考虑自身实际后， 我方自愿与      （项目名称 ）         的招标人及招标代理机构做如下约定：

如我方有幸中标，我方将按招标文件投标须知第4.2条款规定在领取中标通知书时由我方支付招标代理费，并将招标代理费作为我方投标费用的组成内容，在投标报价时一并综合考虑。

如我方未按招标文件规定支付招标代理费，招标人及招标代理机构可以从我方的投标保证金中扣除。

投标人（盖章）：

日期：    年    月    日

十一、投标设备制造商承诺书

1、投标设备制造商承诺书

致：XX招标公司

我司承诺在招标编号为：              ，招标项目名称为：

工程项目中，向招标人：             所提供的高低压开关成套设备中，鉴于我公司的实际生产能力以及招标文件对该设备的质量要求，我公司承诺如下：

1、我公司为高低压柜的生产制造商。

2、若本公司投标设备中标，本公司将严格按照按投标响应清单进行供货。若本公司与投标响应清单供货不一致，本公司承诺承担由此产生的一切损失本公司无条件接受处罚。供货清单参照附表“高低压开关柜主元器件及干式变压器响应清单表”

3、若本公司投标设备中标，本公司保证所中设备生产不转包、委托外协加工。否则由此产生的一切损失由本公司承担，本公司无条件接受处罚。

4、若本公司投标设备中标后存在违反投标文件中的设备、材料等配备承诺，以及违反投标文件中相关规定，我方坚决服从发包人和业主单位、质量监督机构提出的整改要求，并将违反规定的情况以书面形式报告有关的上级主管部门。

本承诺书在投标文件中提供，自投标至竣工并移交整个工程且工程达标投产评优结束之日止期间持续有效。

承诺人（公章）：

时    间：

2.高低压开关柜主元器件及干式变压器响应清单表

| 序号 | 元器件名称 | 规格或型号 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 真空断路器 |  |  |  |
| ２ | 断路器（框架） |  |  |  |
| ３ | 断路器（塑壳） |  |  |  |
| ４ | 接触器、继电器 |  |  |  |
| ５ | 浪涌保护器 |  |  |  |
| 6 | 微机保护器 |  |  |  |
| 7 | 多功能仪表 |  |  |  |
| 8 | 干式变压器 |  |  |  |

承诺人（公章）：

时间：

十二、投标人自评表

技术因素满分25分

| 序号 | 评分界定 | 满分值（分） | 投标人自评分 | 投标人提供的证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

商务因素满分15分。

| 序号 | 细则内容 | 满分值（分） | 投标人自评分 | 投标人提供的证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 其他资料

第六章   清单及图纸

附件一

| 《马洲污水处理厂（一期）工程》变电站高低压开关柜采购项目清单 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 馈线柜1AH,2AH,11AH,12AH | KYN28A-12KV（详见图纸） | 台 | 4 |
| 2 | 电压互感器柜 3AH,10AH | KYN28A-12KV（详见图纸） | 台 | 2 |
| 3 | 计量柜 4AH,9AH | KYN28A-12KV（详见图纸） | 台 | 2 |
| 4 | 进线柜 5AH,8AH | KYN28A-12KV（详见图纸） | 台 | 2 |
| 5 | 母联柜 6AH | KYN28A-12KV（详见图纸） | 台 | 1 |
| 6 | 隔离柜 7AH | KYN28A-12KV（详见图纸） | 台 | 1 |
| 7 | 馈线柜 6AA,7AA,8AA,9AA ,10AA,11AA, 17AA,18AA,20AA, 26AA ,27AA, 28AA,29AA,30AA, 31AA | MNS（详见图纸） | 台 | 15 |
| 8 | 变频柜 12AA,13AA,14AA,15AA,21AA, 16AA,22AA,23AA,24AA,25AA | MNS（详见图纸） | 台 | 10 |
| 9 | 补线柜 2AA,3AA,34AA,35AA | MNS（详见图纸） | 台 | 4 |
| 10 | 有源滤波器柜 4AA, 5AA ,32AA ,33AA | MNS（详见图纸） | 台 | 4 |
| 11 | 进线柜1AA,36AA | MNS（详见图纸） | 台 | 2 |
| 12 | 母线联络柜19AA | MNS（详见图纸） | 台 | 1 |
| 13 | 干式变压器 | SCB12-1250/10，10/0.4，0.23KV D,yn11,Uk=6,带外壳，带温控温显装置，带风机（详见图纸） | 台 | 2 |
| 合计 | 50 |

附件二

图纸（另册上传）