漳州市医疗废物处置中心二期项目设备采购

招标文件

报建编号：  3506932003250201

招标项目名称：漳州市医疗废物处置中心二期项目设备采购

招标项目编号：E3506010601800532002

招标人：漳州市城市废弃物净化有限公司（盖单位电子公章）

招标代理机构：福建众亿工程项目管理有限公司（盖单位电子公章）

招标代理机构项目负责人：     吴志强

招标代理机构编制人：         章丽梅

招标文件编制日期：　2021  年 3 月

目	录

第一卷	3

第一章招标公告	4

1.招标条件	4

2.项目概况与招标范围	4

3.投标人资格要求	5

4.招标文件的获取	5

5.投标文件的递交	6

8.发布公告的媒介	6

9.联系方式	6

第二章投标人须知	8

投标人须知前附表	8

1.	总则	18

2.	招标文件	21

3.	投标文件	22

4.	投标	25

5.	开标	26

6.	评标	27

7.	合同授予	27

8.纪律和监督	28

9.	是否采用电子招标投标	29

10.	需要补充的其他内容	29

第三章评标办法（综合评估法）	36

评标办法前附表	36

1.	评标方法	42

2.	评审标准	42

3.	评标程序	43

第四章合同条款及格式	45

第二卷	76

第五章供货要求	77

第三卷	104

第六章投标文件格式	105

目录	107

一、投标函	108

二、法定代表人身份证明	110

二、授权委托书	111

三、投标保证金	112

五、商务和技术偏差表	113

六、分项报价表	114

七、资格审查资料	115

八、投标设备技术性能指标的详细描述	121

九、技术支持资料	123

十、技术服务和质保期服务计划	124

十一、其他资料	125

# 第一卷

# 第一章招标公告

- 漳州市医疗废物处置中心二期项目设备采购招标公告

## 1.招标条件

本招标项目漳州市医疗废物处置中心二期项目设备采购，招标人为漳州市城市废弃物净化有限公司，招标项目资金来自业主多渠道筹措，出资比例为 / 。该项目已具备招标条件，现对该项目的设备采购及安装进行公开招标。

## 2.项目概况与招标范围

2.1工程建设地点：漳州市九龙岭生活垃圾综合处理场内；

2.2 工程建设规模：日处理医疗废物15吨，配置1套处理能力为15t/d的热解气化焚烧炉，12辆医疗医疗废物专用转运车、场内转运车1辆。同时配套建设飞灰暂存间、烟气净化处理设施、污水处理设施等。本项目最高限价为人民币2112万元。

2.3标段划分：无；

2.4本次招标采购设备：

2.4.1招标内容及范围：漳州市医疗废物处置中心二期项目设备采购包括上料及焚烧系统、除臭系统、污水处理系统的制造、包装运输、安装调试、设备试运行、废气检测及售后服务、备品备件提供、技术支持等其他相关服务。直至达到正常运行使用要求，最终提供一套满足运营条件且配备完善的系统设备，相关连接系统设备之间的所有设施设备（含线缆）均包含在本次采购范围内。如投标人中标后发现未预见事宜，可能需增加的设备材料或其它费用全部由中标人自行解决，招标人不再追加价款。具体详见招标文件第五章“供货要求”和合同约定。

2.4.2交货地点：招标人指定地点；

2.4.3交货期：设备采购合同签署后，在接到招标人正式供货通知后3个月内将主体设备送至招标人指定地点；主体设备到场并具备安装条件起，4个月内完成安装调试完毕。

2.4.4设备质量要求：

2.4.4.1投标人所提供的设备必须符合招标文件规定的供货要求，并符合国家规定相关标准和规范。

2.4.4.2设备稳定运行标准：

（1）设备带料运行，处理量达设计标准的100%，且连续运行72小时+24小时无出现故障；在短时间内（指6个小时）处理能力不低于设计标准的110%，并在该时间内稳定运行无故障。

（2）符合《医疗废物焚烧炉技术要求》《医疗机构水污染排放标准》《恶臭污染物排放标准》《医疗废物集中燃烧处置设施运行监督管理技术规范（试行）》等技术标准、规范。

（3）设备运行排放指标应符合环评要求。

（4）其余性能指标符合招标文件规定的设备技术要求。

## 3.投标人资格要求

3.1 投标人须具备独立的法人资格，须持有工商行政管理部门颁发的合格有效的营业执照，具有履行合同所需的财务、技术、安装和供货能力的设备制造商或其授权代理商；

3.2 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一招标项目中同时投标。

3.3 投标人须提供2019年财务审计报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

3.4 投标人至投标截止时间前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；

3.5 投标人应对投标单位、法定代表人近三年无行贿犯罪记录进行书面声明（格式自拟）；

3.6 本次招标不接受 联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求： /	；

3.7 一个制造商对同一品牌同一型号的设备，仅能委托一个代理商参加投标；同一个品牌的制造商和代理商不能同时参与本项目投标；

3.8 投标人需提供查询到的信誉截图证明：①本企业法人未被列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）中的失信被执行人（法人或其他组织）名单，企业法人代表及授权人未被列入中国执行信息公开网中的失信被执行人名单；②未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名（http://www.gsxt.gov.cn/index.html），以全国企业信用信息公示系统查询结果为准；评标委员会进行现场复核。

备注：

（1）依法缴纳税收的相关材料，是指提供投标截止时间（不含投标截止当月）前六个月内任一个月依法缴纳税收的凭据；或者提供依法免税的相应证明文件。

（2）社会保障资金的相关材料，是指提供投标截止时间（不含投标截止当月）前六个月内任一个月缴纳社会保险的凭据；或者提供不需要缴纳社会保障资金的相应证明文件。

（3）提供的所有资格类文件资料应是有效、清晰。

3.9 本招标项目采用资格后审，其他资格条件详见招标文件。

## 4.招标文件的获取

## 凡有意参加投标者，请于 2021年 3月 20 日 08 时 00   分 00  秒至 2021 年 4 月 12 日 17 时 30 分 00  秒通过 漳州工程项目交易中心网（http://www.zzgcjyzx.com/Front）电子交易平台  采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件（最新版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

## 5.投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2021年 4 月 13 日 08时 30分，投标人应在截止时间前通过漳州工程项目交易中心网 http://www.zzgcjyzx.com/Front电子交易平台（电子招标投标交易平台）递交电子投标文件。

5.2 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

5.3 本招标项目实行不见面开标，投标人无需到场参加开标。开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人应按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为放弃投标资格。

6.评标办法

本招标项目采用的评标办法：综合评估法。

7.投标保证金的提交

7.1 投标保证金提交的金额：人民币肆拾万元整（¥40万元）；

7.2 投标保证金截止时间：2021年4月 12日北京时间12时00分前（指款项到达指定账户的时间）；

7.3 投标保证金提交的方式：转账或电汇、银行保函或担保保函形式之一种方式，具体详见招标文件规定。

## 8.发布公告的媒介

本次招标公告同时在 福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、漳州工程项目交易中心网 (http://www.zzgcjyzx.com/Front)、漳州城投集团招标采购网（https://ctzb.fjzzct.cn）（发布公告的媒介名称）上发布。

## 9.联系方式

招标人：  漳州市城市废弃物净化有限公司

地址：  福建省漳州市龙文区圆顶路4-11号（3楼），邮编：363000

电子邮箱:    /

电话：  0596-2033369   ，传真： /

联系人：   小陈

招标代理机构：  福建众亿工程项目管理有限公司

地址：漳州市江滨花园沿江5幢（龙湾盛世）417室  ，邮编： 363000

电子邮箱:   fjzy888@126.com

电话：  0596-2668059    ，传真：  0596-2861737

联系人：   吴志强、章丽梅

公共资源电子交易平台名称：   漳州市工程项目交易中心

网址：  http://www.zzgcjyzx.com/Front

联系电话：   0596-2032597

招投标监督机构名称：漳州高新技术产业开发区行政审批局、漳州高新技术产业开发区建设局

地址：漳州高新区九湖镇324国道漳州国家新区众创园政府办事大厅

联系电话：0596-6620580、0596-6628937

公共资源交易中心名称： 漳州市工程项目交易中心

地址： 漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼

联系电话： 0596-2939029

2021年 3 月 19 日

# 第二章投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称 ：漳州市城市废弃物净化有限公司 地址 ：漳州市龙文区圆顶路4-11号（3楼） 联系人：小陈 电话：0596-2033369 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：福建众亿工程项目管理有限公司 地址：漳州江滨花园沿江5号楼（龙湾盛世）417~421室 联系人：吴志强、章丽梅 电话：0596-2668059 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 漳州市医疗废物处置中心二期项目设备采购 |
| 1.1.5 | 工程项目名称 | 漳州市医疗废物处置中心二期项目 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 业主多渠道筹措 ，比例：/ |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 漳州市医疗废物处置中心二期项目设备采购包括上料及焚烧系统、除臭系统、污水处理系统的制造、包装运输、安装调试、设备试运行、废气检测及售后服务、备品备件提供、技术支持等其他相关服务。直至达到正常运行使用要求，最终提供一套满足运营条件且配备完善的系统设备，相关连接系统设备之间的所有设施设备（含线缆）均包含在本次采购范围内。如投标人中标后发现未预见事宜，可能需增加的设备材料或其它费用全部由中标人自行解决，招标人不再追加价款。具体详见招标文件第五章“供货要求”和合同约定。 |
| 1.3.2 | 交货期 | 设备采购合同签署后，在接到招标人正式供货通知后3个月内将主体设备送至招标人指定地点；主体设备到场并具备安装条件起，4个月内完成安装调试完毕。 |
| 1.3.3 | 交货地点 | 招标人指定地点 |
| 1.3.4 | 技术性能指标 | 详见第五章《供货要求》 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | (1)投标人须具备独立的法人资格，须持有工商行政管理部门颁发的合格有效的营业执照，具有履行合同所需的财务、技术、安装和供货能力的设备制造商或其授权代理商； (2)法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一招标项目中同时投标。 (3)投标人须提供2019年财务审计报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料； (4)投标人至投标截止时间前近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）； (5)投标人应对投标单位、法定代表人近三年无行贿犯罪记录进行书面声明（格式自拟）； (6)本次招标 不接受 联合体投标； (7)一个制造商对同一品牌同一型号的设备，仅能委托一个代理商参加投标；同一个品牌的制造商和代理商不能同时参与本项目投标； (8)投标人需提供查询到的信誉截图证明：①本企业法人未被列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）中的失信被执行人（法人或其他组织）名单，企业法人代表及授权人未被列入中国执行信息公开网中的失信被执行人名单；②未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名（http://www.gsxt.gov.cn/index.html），以全国企业信用信息公示系统查询结果为准；评标委员会进行现场复核。 备注： 1.依法缴纳税收的相关材料，是指提供投标截止时间（不含投标截止当月）前六个月内任一个月依法缴纳税收的凭据；或者提供依法免税的相应证明文件。 2.社会保障资金的相关材料，是指提供投标截止时间（不含投标截止当月）前六个月内任一个月缴纳社会保险的凭据；或者提供不需要缴纳社会保障资金的相应证明文件。 3.提供的所有资格类文件资料扫描件应是有效、清晰。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | R不接受 £接受，应满足下列要求：/ |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | / |
| 1.9.1 | 投标预备会 | R不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.9.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间：/ |
|  |  | 形式：/ |
| 1.9.3 | 招标文件澄清发出的形式 | / |
| 1.10.1 | 分包 | □不允许 允许，分包内容要求：设备安装允许分包，于合同实施期另行约定，投标时无需提交分包计划，采取分包之前，必须征得发包人同意，提供分包合同。承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。 分包金额要求：由承包人与分包商另行协商确定（已含在投标总价中） 对分包人的资质要求：具备建设行政部门核准的机电设备安装工程专业承包三级及以上资质和《施工企业安全生产许可证》 |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 | 所投设备应满足《供货要求》中的规定及评标办法前附表中列举的评审标准 |
| 1.11.3 | 其他可以被接受的技术支持资料 | 评标委员会认可的技术资料 |
| 1.11.4 | 偏差 | R不允许 允许，偏差范围：/ 最高项数：/ |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 招标人提供的与本项目相关的所有设计图纸、澄清、修改、补充说明和其他有关通知。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间： 2021 年 3 月 25 日 11 时 00 分前 |
|  |  | 形式：潜在投标人要求澄清招标文件的，应在本项规定的时间前，通过电子交易平台发送给招标人。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 招标文件的澄清将于投标截止的15天前在发布招标公告的媒介网站上公布，投标人在递交投标文件截止前应随时登陆招投标活动发布公告的媒介网站，查询本工程招投标活动的澄清修改变更通知，若投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 时间：/ |
|  |  | 形式：无需确认，潜在投标人应自行留意招标人、招标代理机构在招标公告的媒介网站发布的招标文件的澄清，并通过电子交易平台自行下载招标人发布的招标文件的澄清。投标人在投标截止日期前应随时登陆上述规定的网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 招标文件的修改将在投标截止的15天前在发布招标公告的媒介网站上公布，投标人在递交投标文件截止前应随时登陆招投标活动发布公告的媒介网站，查询本工程招投标活动的澄清修改变更通知，若投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 时间：/ |
|  |  | 形式：无需确认，潜在投标人应自行留意招标人、招标代理机构在招标公告的媒介网站发布的招标文件的修改，并通过电子交易平台自行下载招标人发布的招标文件的修改。投标人在投标截止日期前应随时登陆上述规定的网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 招标文件要求的和投标人为了证明自己响应投标条件需要提供的资料和评标过程中投标人作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认资料 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 按一般计税方法计算。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | □无 R有，最高投标限价：人民币2112万元，投标人的投标总报价不能超过最高投标限价，否则，其投标无效。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | (1)投标报价包括从设备生产安装到质保期满期间产生的一切费用，包含安装前准备工作费用、土建配合费用、设备土建基础整改费、设备生产制造费（包括进口件）、技术资料费、包装、从供方到招标人目的地的国内外运输及运输保险、装卸保险、多次搬运、吊装搭棚、安装前现场保管费、安装及调试费、安装措施与安全文明施工费、安装损耗费、所需零配件、安装材料、检验、验收、检测费用、技术服务、培训及售后服务、专用工具费、特殊工具费、质保及其它措施费、搬运费、装卸费、材料价格浮动费、质保期保养费、仓储费、场内外运输费、保险、税金（含设备的关税、增值税等）以及质量保证期、质保期服务期内所产生的一切费用。 (2)投标人参与本项目投标时，视为已在充分考虑本工程项目的实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上接受并认可了招标人的招标文件并进行了投标报价。 (3)投标人投标时应考虑以下风险因素，在风险范围内实行总价包干，中标后不再调整合同总价。 A.投标人应自行考虑预埋件的埋设施工与相应部分土建施工进度配合好，并把土建配合费用计入投标报价内，中标后不再进行调整； B.投标人应考虑运输过程中的所有风险（包含因天气原因造成的风险）； C.如投标人中标后发现未预见事宜，可能需增加的设备材料或其它费用全部由中标人自行解决，招标人不再追加价款； D.投标人必须先至工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准； E.投标人如有任何问题请在投标报价时考虑现场的情况，中标后价格不做任何调整。无论投标人是否踏勘过现场，均被认为在递交投标文件之前已经踏勘过现场，对合同项目的风险和义务已经了解，并在其投标文件中已充分考虑了现场和环境条件； F.投标人踏勘现场发生的费用自理； G.中标人应自行考虑项目现场的安装条件（包括土建施工进度、现场堆放环境、现场安装条件、其他班组施工进度情况等）可能产生的风险，并把相关费用计入投标报价内； H.设备到达现场如没有合适的堆放场地，须由中标人自行解决堆放及设备仓储问题，并做好防盗、防潮、防损工作，招标人不负责提供专用仓储场地及设备的保管服务，由此产生的费用应计入投标报价内，中标后不再进行调整。 I.中标人在设备运输、装卸、安装等各种环节中产生的一切意外事故，包括不可抗拒力因素造成的事故，造成设备或配件的损坏概由中标人负责。 J.中标人的设备提前交货的，因提前交货所发生的仓储和保管费用由中标人承担，设备提前进场，招标人在验收后，仍可按合同约定的时间付款。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止日期后 120 天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： 要求，投标保证金的形式：投标人可以使用下列①或②或③之一种形式提交： ①转账或电汇形式：应在2021年4月12日12:00时之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明招标项目名称。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为投标保证金无效。 投标保证金银行帐号： 开户银行：中国工商银行漳州市龙江支行 帐户名称：漳州市城市废弃物净化有限公司 帐 号： 1409020129010065839 ②银行保函形式：应由投标人开立基本帐户的银行开具（若投标人开立基本账户为银行的分支机构，不具备开具投标银行保函资格时，可由该分支机构的上级且具有开具投标保函资格的银行开具，并附相关证明材料），并保证其有效。保函格式参见第六章“投标文件格式”。 ③担保保函形式：由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函。保函格式参见第六章“投标文件格式” 注：投标人缴纳的投标保函（包括银行保函、担保保函）手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号或项目名称。电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分。 投标保证金的金额：人民币肆拾万元整（¥40万元） □不要求 |
| 3.4.3 | 投标保证金退还 | 投标保证金的退还: 1、中标结果公示期满后，招标人收到中标候选人以外的投标单位退还投标保证金所需的完整材料后10个工作日内将投标保证金无息退还至中标候选人以外的投标单位（因投标人投诉或质疑可能造成重新评标的，在投诉或质疑处理完后无息退还并告知投标人推迟退还投标保证金的原因）。 2、中标人的投标保证金待签订合同后（中标人需按招标文件规定提交履约担保），招标人在收到中标人退还投标保证金所需的完整材料后10个工作日内无息退还至中标单位。 3、投标保证金退还所需的材料:投标人需提供内容为“收到退还漳州市医疗废物处置中心二期项目设备采购投标保证金”收款收据（收据盖章、背面经办人签字、写下联系电话）、投标保证金汇款凭证复印件加盖公章、企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》复印件加盖公章、营业执照复印件加盖公章，于开标结束后三日内提交至招标代理机构，以确保投标保证金顺利退还。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | （1）对评标定标施加影响，扰乱正常的开标评标秩序的； （2）隐瞒真实情况，弄虚作假、串通投标，以他人名义投标的。 （3）法律法规和招标文件中规定的其他不予退还投标保证的情形 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | R无 □有，具体要求： |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 2019 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | / |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 | 2019年 1 月 1 日至投标截止时间 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | R不允许 □允许 |
| 3.7.3 | 投标文件所附证书证件要求 | 投标文件所附证书证件等资料的扫描件，均应加盖电子公章或单位公章，若为诚信库中获取的资料则无需盖章。 |
| 3.7.3 | 投标文件签字或盖章要求 | 投标文件中，要求盖单位公章处是指加盖投标人的电子公章或单位公章，个人盖章处是指加盖相应人员的电子姓名章，扫描件可按要求加盖单位公章或姓名章。 |
| 4.1.1 | 投标文件加密要求 | 投标文件编制和加密要求：（1）投标文件全部内容应由福建CA数字证书加密生成.ZZTF格式电子投标文件上传到漳州电子招投标交易平台； （2）在投标文件制作过程中，投标人可启用企业法定代表人电子印章（法人CA），该法人CA可直接用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明 的信息 | 招标人名称：/ 招标人地址：/ / （项目名称）设备采购招标项目投标文件 招标项目编号：/ 在 / 年 / 月 / 日时前不得开启 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 北京时间：2021年4月 13日8时 30分 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。 |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | R否 □是，退还时间： |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 北京时间： 同投标截止时间 开标地点：漳州市工程项目交易中心（漳州市新华南路86号工会大厦4楼开标室） |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 不少于5人 其中招标人代表 1人，专家不少于4人； 评标专家确定方式：从福建省综合评标专家库中随机抽取。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 推荐的中标候选人数： 1 个 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：发布公告的网站。 公示期限：不少于3日 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 R否 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： 要求，履约保证金的形式 (由中标人自主选择以下一种)： ①银行保函：应由投标人开立基本帐户的银行开具（若投标人开立基本账户为银行的分支机构，不具备开具投标银行保函资格时，可由该分支机构的上级且具有开具投标保函资格的银行开具，并附相关证明材料），并保证其有效。 ②现金形式：电汇或银行转账 ③担保保函：应由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具，并保证其有效。且需附担保单位出具的截止至开标时间前当年度已出具的所有季度财务报表（现金流量表、资金负债表、利润表），若开标时间为第一季度，则提供上一年度财务报表等复印件并加盖公章。 履约保证金的金额：中标合同金额的 10%； 履约保证金提交：中标人应收到中标通知书后且在合同签订前提交； 履约保证金（保函）的退还：全部设备经招标方、投标方、监理方、设计方共同最终验收合格后，招标人在收到中标人提供的等额合法保证金收据、开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》复印件加盖公章及履约保证金付款凭证后的10个工作日内将履约保证金无息退还或解除履约保函。 □不要求 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | £否 R是，具体要求： （1）电子交易平台为投标人提供在线或离线编辑和制作投标文件的功能，主要包括文件的导入、文件内容编辑、工程量清单报价（如有）导入、版式文件转换、电子签章、文件生成、 校验以及加密等功能。具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该电子交易平台上的相关说明或电话咨询电子交易平台（0596-2032597）。 （2）投标人在电子交易平台递交的投标文件以及在电子交易平台上填写或上传的资料信息均真实、合法、有效。 （3）投标人在制作投标文件时，投标文件中签名或盖章或资料上传等受电子招投标系统制作限制的，以电子招投标系统为准。投标人也可将需上传的材料补充上传在其他材(资)料中。 （4）投标人应使用电子交易平台提供的投标文件制作软件制作投标文件，按要求加盖相应的印章，将制作完成的投标文件上传至电子交易平台。 （5）投标文件解密失败的补救方案： ①由于系统原因导致解密失败的，由系统方负责查询解密失败原因和解决，并根据实际情况，在报请招标人和监督人员同意后可适当延长解密时间或重新招标； ②由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或招标代理将配合系统方负责查询解密失败原因和解决，并根据实际情况，在报请监督人员同意后可适当延长解密时间或重新招标； ③由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为放弃投标资格。 （6）电子投标文件解密方式：投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。电子投标文件在线解密具体要求如下： ①投标文件递交截止时间后，招标代理机构将在系统内公布投标人名单。 ②投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），投标人应在解密开始后30分钟内完成电子投标文件的解密。投标人未按规定完成解密的，视为放弃投标。 ③待投标人解密完成后，由招标人进行解密。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 | 10.1本招标项目的招标代理服务费按计价格[2002]1980号文规定30%计取，由招标人支付。开评标费由中标人按实支付。 10.2投标人中标后应按闽价通告〔2018〕9号文规定的标准向项目交易中心缴交工程建设交易费。 10.3本招标项目采用在线开标，投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受询标信息，并在规定时间内答复，未能按时答复的，将视同其放弃澄清和说明。 10.4本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为放弃投标资格。 10.5本招标项目不要求投标人在投标截止时间前到达开标现场提交纸质投标保函（银行保函和担保保函）原件，由投标人扫描纸质保函加盖单位公章的形式随同电子投标文件一并在线提交，纸质原件由中标候选人在公示前提交给招标代理单位进行网上公示。其他投标人的保函纸质原件根据招标人的要求提交。 10.6中标人应在中标结果公示期满后3日历天内领取中标通知书；中标人在收到中标通知书后7日历天内，在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜；中标人应在领取中标通知书后且在合同签订前缴交履约担保；中标通知书发出之日起30日历天内，按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订设备供货合同。若不能在规定时间内签订合同的，则视为自动放弃中标，招标人有权没收投标保证金及提交的履约保证金。 10.7 A.若中标人有以下情形的，招标人有权取消其中标资格并没收其投标保证金；由此导致招标人重新招标的，中标人还应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失，情形如下： 1）中标公示结束后，中标人非因不可抗力原因放弃中标； 2）中标人因弄虚作假被投诉等原因而被取消中标资格的。 B.中标人不履行与招标人合同约定的，履约担保不予退还，给招标人造成的损失超过履约担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿； C.中标人有A、B违法行为的，招标人将上述情况上报上级有关部门； D.中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将依法重新招标。 10.8因疫情原因导致企业社保无法正常缴纳或社保缴纳凭证无法正常导出的，应附上相关政策文件证明。 10.9现场勘察： ①本项目不组织踏勘现场及投标答疑会； ②投标人必须自行对工程现场及周围环境踏勘，以便获取投标人需自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需要的所有资料； ③投标人必须了解现场平面尺寸及高度等实际情况，如图纸与现场实际参数出现误差等情况足以影响承包价的情况，须在要求澄清招标文件规定的时间前通过漳州电子招投标交易平台提出，以便招标人及时调整，逾期不予受理； ④除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘所发生的人员伤亡和财产损失。 10.10招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。 10.11 招标公告和招标文件与上述补充规定如有不符，以上述规定为准，不符之处相应更改。 10.12未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、国家七部委《工程建设项目货物招标投标办法》、国家七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》、及建设部与省、市人民政府等有关规定执行。 |

## 总则

### 招标项目概况

    - 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设备采购进行招标。

    - 招标人：见投标人须知前附表。

    - 招标代理机构：见投标人须知前附表。

    - 招标项目名称：见投标人须知前附表。

    - 工程项目名称：即招标项目所属的工程建设项目，见投标人须知前附表。

### 招标项目的资金来源和落实情况

    - 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

    - 资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标

    - 招标范围：见投标人须知前附表。

    - 交货期：见投标人须知前附表。

    - 交货地点：见投标人须知前附表。

    - 技术性能指标：见投标人须知前附表。

### 投标人资格要求

    - 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

投标人为代理经销商的，对投标人的资质要求包含对制造商的资质要求（如有），对投标人的业绩要求包含对投标设备的业绩要求（如有）。

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

    - 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

    - 投标人(含联合体成员)不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；

（5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（7）为本招标项目的代建人；

（8）为本招标项目的招标代理机构；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）被依法暂停或者取消投标资格；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（15）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（16）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（17）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以中国裁判文书网上的查询结果为准）；

（18）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

### 费用承担

    - 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

    - 本工程的招标代理服务费按计价格[2002]1980号文规定的30%计取，由招标人支付、开评标费（按实际发生金额）由中标人支付。在投标人递交了投标文件的同时，视为已同意本款规定，中标后应按规定缴交，否则，招标人有权从投标保证金中予以扣除。

### 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 投标预备会（本项不适用）

    - 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

    - 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

    - 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 分包

    - 投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。

    - 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

### 响应和偏差

    - 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

    - 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

    - 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

    - 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

    - 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

## 招标文件

### 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）供货要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 招标文件的澄清

    - 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

    - 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

    - 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

    - 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

### 招标文件的修改

    - 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

    - 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

### 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式

提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

## 投标文件

### 投标文件的组成

    - 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）商务和技术偏差表；

（6）分项报价表；

（7）资格审查资料；

（8）投标设备技术性能指标的详细描述；

（9）技术支持资料；

（10）技术服务及质保期服务计划；

（11）投标人须知前附表规定的其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

    - 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

    - 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）目所指的投标保证金。

### 投标报价

    - 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

    - 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

    - 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

    - 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

    - 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

### 投标有效期

    - 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

    - 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

    - 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

### 投标保证金

    - 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

    - 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

    - 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

    - 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

### 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

    - “投标人基本情况表”应附投标人及其制造商（适用于代理经销商投标的情形）资格或者资质证书和投标材料检验或认证等材料的复印件（扫描件）以及：

（1）投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件（扫描件））；

（2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的复印件（扫描件）。

    - “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书（如有）的复印件（扫描件），具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

    - “近年完成的类似项目情况表”应合同协议书等相关资料的复印件（扫描件），具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

    - “正在供货和新承接的项目情况表”应附合同协议书等相关资料复印件（扫描件）。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

    - “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的材料买卖合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件（扫描件），具体时间要求见投标人须知前附表。

    - 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

### 备选投标方案

    - 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

    - 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

    - 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

### 投标文件的编制

    - 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

    - 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

## 投标

### 投标文件的密封和标记

    - 投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

    - 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

    - 未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

### 投标文件的递交

    - 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

    - 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

    - 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

    - 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

### 投标文件的修改与撤回

    - 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件， 但应符合电子招投标系统及有关法规的规定。

    - 投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.7.3项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

    - 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

    - 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 开标

### 开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）,通过电子招标投标交易平台公开开标，所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应当在线准时参加。并在投标人须知前附表注明的开标地点设置开标会场。

### 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容， 并记录在案；

（5）开标结束。

### 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在线提出，招标人当场在线作出答复，并制作记录。

## 评标

### 评标委员会

    - 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

    - 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

    - 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

### 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 评标

    - 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

    - 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

## 合同授予

### 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于 3 天。

### 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

### 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

### 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

### 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 履约保证金

    - 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的 10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

    - 中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 签订合同

    - 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起10 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

    - 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

    - 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

## 8.纪律和监督

### 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 投诉

    - 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

    - 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1 项规定的期限内。

## 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

## 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

### 附件一：开标记录表

开标记录表

开标时间： 	年 	月 	日 	时 	分

| 序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标保证金 | 投标报价 （万元） | 交货期 | 备注 | 投标人代表 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高投标限价： |  |  |  |  |  |  |  |

招标人代表： 		记录人： 		监标人：

年 	月 	日

### 附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

（编号： 	）

（投标人名称）：

评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清、说明或补正于 	年 	月 	日 	时前递交至

（详细地址）或传真至 	（传真号码）或

通过下载招标文件的电子招标交易平台上传。采用传真方式的，应在 	年 	月

日 	时前将原件递交至 	（详细地址）。

评标委员会授权的招标人或招标代理机构： 	（签字或盖章）

年 	月 	日

### 附件三：问题的澄清

问题的澄清

（编号： 	）

评标委员会：

问题澄清通知（编号： 	）已收悉，现澄清、说明或补正如下：

1.

2.

.....

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

投标人： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

年 	月 	日

### 附件四：中标通知书

中标通知书

（中标人名称）：

你方于 	（投标日期）所递交的 	（项目名称）设备采购

招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。中标价：	元。

请你方在接到本通知书后的	日内到 	（指定地点）与我方签订设备采购合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第 7.6 款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人：） 	（签字）

年 	月 	日

### 附件五：中标结果通知书

中标结果通知书

（未中标人名称）：

我方已接受 	（中标人名称）于 	（投标日期）所递交的 	（项

目名称）设备采购招标的投标文件，确定 	（中标人名称）为中标人。

感谢你单位对招标项目的参与！

招标人： 	（盖单位章）

年 	月 	日

### 附件六：确认通知

确认通知

（招标人名称）：

你方于 	年 	月 	日发出的 		（项目名称）设备采购招标关于招 标文件的澄清/修改的通知，我方已于 		年 	月 		日收到。

特此确认。

投标人： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人： 	（签字）

年 	月 	日

# 第三章评标办法（综合评估法）

## 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 中标候选人排序方法 | 本项目采用综合评估法，评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分得分最高者由评标委员会推荐为第一中标候选人，本项目只推荐一名中标候选人。若出现相同综合得分的情况，则其中技术部分得分高的投标人将被排序在前；若技术部分得分相同，则商务部分得分高的投标人将被排序在前；若商务部分得分也相同的，则报价部分以投标报价低的排序在前，若价格也相同的，则由招标人代表在有关监督人员的监督下采用随机抽取方法确定，按照系统公布的投标文件的递交顺序作为投标人的投标编号，然后，招标人公开随机抽取其中一个号码，第一个号码对应的投标人为第一中标候选人。 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或盖章及加盖单位章。由法定代表人签字或盖章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或盖章的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 联合体投标人 | 提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人（不适用） |
|  |  | 备选投标方案 | 除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案 |
|  |  | …… | …… |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照和组织机构代码证 | 符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定，具备有效的营业执照和组织机构代码证 |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形 |
|  |  | 投标设备制造商的资质要求（如有） | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 投标设备的业绩要求（如有） | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | …… | …… |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定 |
|  |  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定 |
|  |  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.4 项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.1 项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 投标设备及技术服务和质保期服务 | 符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 技术支持资料 | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.3 项规定 |
|  |  | …… | …… |

| 条款号 |  | 条款内容 |  | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分 100 分) |  | 商务部分： 15分 技术部分： 50分 投标报价： 35分 |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 |  | 评标价=经修正后的投标报价 评标基准价：为所有合格投标人评标价中的最低价（被评标委员会认定为低于成本价的除外）。 注：评标基准价的计算取整到元，小数点后四舍五入。 |
| 条款号 |  | 评分因素（偏差率） |  | 评分标准 |
| 2.2.4（1） | 商务评分标准 （15分） | 企业认证（2分） |  | 投标人取得质量管理体系认证且在有效期限之内，得2分；满分2分。 评审资料：证书等相关证明资料 |
|  |  | 企业综合实力（3分） |  | 根据投标人取得的垃圾焚烧或尾气处理方面国家专利证书进行评审（不含外观设计专利证书） 投标人取得3项-4项垃圾焚烧或尾气处理方面国家专利证书，得1分； 投标人取得5项-7项垃圾焚烧或尾气处理方面国家专利证书，得2分； 投标人取得8项以上垃圾焚烧或尾气处理方面国家专利证书，得3分；没有的不得分。 评审资料：专利证书等相关证明资料 |
|  |  | 类似业绩（4分） |  | 2016年1月1日至今，根据投标人取得采用立式旋转连续热解气化工艺技术的业绩进行评审： ①日处理规模＞20吨/日的，每个项目得2分； ②15吨/日＜日处理规模≤20吨/日，每个项目得1分； ③10吨＜日处理规模≤15吨，每个项目得0.5分； 注：以上业绩最多计3份，若多提供只计前3份 评审资料：中标公告（或中标通知书）、合同等相关资料 |
|  |  | 技术培训(3分) |  | 根据投标人的技术培训方案、内容（不限于培训课程安排、拟投入的培训人员等）的可行性、合理性、完整性，由评标委员会进行评分，优的得3分；良的得2分；一般的得1分，未提供的不得分。 |
|  |  | 售后方案（3分） |  | 投标人需提供售后服务方案，由评标委员会根据售后服务方案的优劣进行评审，优的得3分，良的得2分，一般的1分，未提供的不得分。 |
| 2.2.4 （2） | 技术评分 标准 （50分） | 评审项目 | 分数 | 评审内容 |
|  |  | 焚烧工艺方案 | 4 | 对焚烧工艺方案的合理性、符合性、完整性、技术性能、参数、整体性和自动化程度进行评审，按4分（优）、3分（良）、2分（中）、1分（差）各自打分。 |
|  |  | 焚烧理论计算 | 4 | 对焚烧理论计算方案的详实、可行性，对物料平衡及热平衡图计算的准确及完善性进行评审，按4分（优）、3分（良）、2分（中）、1分（差）各自打分。 |
|  |  | 自动进料及洗桶系统 | 5 | 对自动进料及洗桶系统设备、布置方案的合理性、符合性、完整性、进料及洗桶系统的技术性能、参数、整体性和自动化程度、是否提供工艺流程图和设备布置图、流程图及布置图深度进行评审，按5分（优）、3分（良）、2分（中）、1分（差）各自打分。 |
|  |  | 焚烧系统 | 4 | 1、对焚烧炉设计理念、技术性能、指标参数等方面进行评价，按2分（优）、1.5分（良）、1分（中）、0.5分（差）各自打分。 2、对二燃室的设计理念、技术性能、指标参数等方面进行评价，按2分（优）、1.5分（良）、1分（中）、0.5分（差）各自打分。 投标方需提供上述系统设备总图。无图的不得分。 本项最高得4分。 |
|  |  | 烟气降温及余热回收系统 | 3 | 对烟气降温及余热回收系统的设计理念、技术性能、指标参数等方面进行评价，按3分（优）、2分（良）、1分（中）、0.5分（差）各自打分。 投标方需提供上述系统设备总图。无图的不得分。 |
|  |  | 烟气净化系统 | 11 | 1.对烟气净化系统工艺进行总体评价。根据其工艺的是否成熟、先进、可靠、实用，按2分（优）、1分（良）、0.5分（中）各自打分。 2.对烟气除酸系统的设计理念、技术性能、指标参数等方面进行评价，按2分（优）、1分（良）、0.5分（中）各自打分；投标方需提供设备总图。无图的不得分。 3. 对布袋除尘系统的设计理念、技术性能、指标参数等方面进行评价，按2分（优）、1分（良）、0.5分（中）各自打分；投标方需提供设备总图。无图的不得分； 4. 对石灰及活性炭喷射装置的设计理念、技术性能、指标参数等方面进行评价，按2分（优）、1分（良）、0.5分（中）各自打分；投标方需提供设备总图。无图的不得分； 5. 提供业绩项目第三方尾气检测报告（包括常规检测及二噁英检测）并达到国家及项目地方标准的，每项得1分；最多3分。 本项最高得11分。 |
|  |  | 焚烧自控系统 | 4 | 1、根据焚烧自控系统的设计理念、系统架构、技术性能等方面进行评价，按2分（优）、1分（良）、0.5分（中）各自打分；投标方需提供自控系统相关图纸。无图的不得分； 2 投标人若具备焚烧工艺控制系统的自有知识产权，并能提供软件著作权证书的，得2分。 本项最高得4分。 |
|  |  | 焚烧运行参数 | 2 | 对焚烧运行参数的详细、准确、可靠性等方面进行评价，按2分（优）、1分（良）、0.5分（中）各自打分。 |
|  |  | 污水处理系统 | 5 | 对污水处理系统设备、布置方案的合理性、符合性、完整性、污水处理系统设备的技术性能和参数、是否提供污水处理系统设备的工艺流程图和设备布置图深度进行评审，按5分（优）、3分（良）、2分（中）、1分（差）各自打分。 |
|  |  | 除臭系统 | 4 | 对除臭系统设备、布置方案的合理性、符合性、完整性、系统设备的技术性能和参数、是否提供该系统设备的工艺流程图和设备布置图深度进行评审，按4分（优）、3分（良）、2分（中）、1分（差）各自打分。 |
|  |  | 项目实施管理方案 | 4 | 对项目实施管理方案情况进行评分。 优（4分）：提供有详实、可行的实施管理方案。 良（3分）：提供有可行的实施管理方案。 中（2分）：提供有一般可行的实施管理方案。 差（1分）：有提供实施管理方案。 |
| 2.2.4（3） | 投标报价评分标准（35分） | 投标报价的得分（35分） |  | 投标报价得分计算公式如下： 投标报价得分=35×（1-｜评标基准价格-评标价格｜/评标基准价格）。报价得分保留小数点后2位，第3位四舍五入。 |
| 2.2.4（4） | 其他因素评分标准 | 无 |  | 无 |

## 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先； 投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

## 评审标准

### 初步评审标准

    - 形式评审标准：见评标办法前附表。

    - 资格评审标准：见评标办法前附表。

    - 响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 分值构成与评分标准

    - 分值构成

- 商务部分：见评标办法前附表；

- 技术部分：见评标办法前附表；

- 投标报价：见评标办法前附表；

    - 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

    - 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

    - 评分标准

- 商务评分标准：见评标办法前附表；

- 技术评分标准：见评标办法前附表；

- 投标报价评分标准：见评标办法前附表。

## 评标程序

### 初步评审

    - 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件， 以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

    - 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

- 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超 出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

- 有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

    - 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

- 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的 除外；

- 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分 项合价累计数为准，修正投标报价；

- 如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

### 详细评审

    - 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 B；

（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C；

    - 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

    - 投标人得分=A+B+C。

    - 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

### 投标文件的澄清

    - 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

    - 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

    - 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 评标结果

    - 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

    - 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

# 第四章合同条款及格式

## 第一节通用合同条款

## 1.一般约定

### 1.1词语定义

除专用合同条款另有约定外，合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

##### 1.1.1合同

1.1.1.1合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函、商务和技术偏差表、专用合同条款、通用合同条款、供货要求、分项报价表、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2合同协议书：指买方和卖方共同签署的合同协议书。

1.1.1.3中标通知书：指买方通知卖方中标的函件。

1.1.1.4投标函：指由卖方填写并签署的，名为“投标函”的函件。

1.1.1.5商务和技术偏差表：指卖方投标文件中的商务和技术偏差表。

1.1.1.6供货要求：指合同文件中名为“供货要求”的文件。

1.1.1.7中标设备技术性能指标的详细描述：指卖方投标文件中的投标设备技术性能指标的详细描述。

1.1.1.8技术服务和质保期服务计划：指卖方投标文件中的技术服务和质保期服务计划。

1.1.1.9分项报价表：指卖方投标文件中的分项报价表。

1.1.1.10其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

##### 1.1.2同当事人

1.1.2.1合同当事人：指买方和（或）卖方。

1.1.2.2买方：指与卖方签订合同协议书，购买合同设备和技术服务和质保期服务的当事人， 及其合法继承人。

1.1.2.3卖方：指与买方签订合同协议书，提供合同设备和技术服务和质保期服务的当事人， 及其合法继承人。

##### 1.1.3合同价格

1.1.3.1签约合同价：是签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。

1.1.3.2合同价格：指卖方按合同约定履行了全部合同义务后，买方应付给卖方的金额。

1.1.4合同设备：指卖方按合同约定应向买方提供的设备、装置、备品、备件、易损易耗件、配套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料，或其中任何一部分。

1.1.5技术资料：指各种纸质及电子载体的与合同设备的设计、检验、安装、调试、考核、操作、维修以及保养等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。

1.1.6安装：指对合同设备进行的组装、连接以及根据需要将合同设备固定在施工场地内一定的位置上，使其就位并与相关设备、工程实现连接。

1.1.7调试：指在合同设备安装完成后，对合同设备所进行的调校和测试。

1.1.8考核：指在合同设备调试完成后，对合同设备进行的用于确定其是否达到合同约定的技术性能考核指标的考核。

1.1.9验收：指合同设备通过考核达到合同约定的技术性能考核指标后，买方作出接受合同设备的确认。

1.1.10技术服务：指卖方按合同约定，在合同设备验收前，向买方提供的安装、调试服务， 或者在由买方负责的安装、调试、考核中对买方进行的技术指导、协助、监督和培训等。

1.1.11质量保证期：指合同设备验收后，卖方按合同约定保证合同设备适当、稳定运行， 并负责消除合同设备故障的期限。

1.1.12质保期服务：指在质量保证期内，卖方向买方提供的合同设备维护服务、咨询服务、技术指导、协助以及对出现故障的合同设备进行修理或更换的服务。

##### 1.1.13工程

1.1.13.1工程：指在专用合同条款中指明的，安装运行合同设备的工程。

1.1.13.2施工场地（或称工地、施工现场）：指专用合同条款中指明的工程所在场所。

1.1.14天（或称日）：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入， 从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.15月：按照公历月计算。合同中按月计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.16书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

### 1.2语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.3合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）商务和技术偏差表；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）供货要求；

（8）分项报价表；

（9）中标设备技术性能指标的详细描述；

（10）技术服务和质保期服务计划；

（11）其他合同文件。

### 1.4合同的生效及变更

1.4.1除专用合同条款另有约定外，买方和卖方的法定代表人（单位负责人）或其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位章后，合同生效。

1.4.2除专用合同条款另有约定外，在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订书面协议，并经双方法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字并加盖单位章后生效。

### 1.5联络

1.5.1买卖双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络，重要事项应通过书面形式进行联络或确认。合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过专用合同条款指定的联系人和联系方式进行。合同履行过程中，双方可以书面形式增加或变更指定联系人。

1.5.2合同履行中或与合同有关的任何联络，送达到第 1.5.1 项指定的联系人即视为送达。

1.5.3买方可以安排监理等相关人员作为买方人员，与卖方进行联络或参加合同设备的监造（如有）、交货前检验（如有）、开箱检验、安装、调试、考核、验收等，但应按照第 1.5.1 项的约定事先书面通知卖方。

### 1.6联合体

1.6.1卖方为联合体的，联合体各方应当共同与买方签订合同，并向买方为履行合同承担连带责任。

1.6.2在合同履行过程中，未经买方同意，不得修改联合体协议。联合体协议中关于联合体成员间权利义务的划分，并不影响或减损联合体各方应就履行合同向买方承担的连带责任。

1.6.3联合体牵头人代表联合体与买方联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。除非专用合同条款另有约定，牵头人在履行合同中的所有行为均视为已获得联合体各方的授权。买方可将合同价款全部支付给牵头人并视为其已适当履行了付款义务。如牵头人的行为将构成对合同内容的变更，则牵头人须事先获得联合体各方的特别授权。

### 1.7转让

未经对方当事人书面同意，合同任何一方均不得转让其在合同项下的权利和（或）义务。

## 2.合同范围

卖方应根据供货要求、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划等合同文件的约定向买方提供合同设备、技术服务和质保期服务。

## 3.合同价格与支付

### 3.1合同价格

3.1.1合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润。

3.1.2除专用合同条款另有约定外，签约合同价为固定价格。

### 3.2合同价款的支付

除专用合同条款另有约定外，买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款：

3.2.1预付款

合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付中标合同金额的 10%作为预付款。买方支付预付款后，如卖方未履行合同义务或迟延10日以上履行，则买方有权收回预付款；如卖方依约履行了合同义务，则预付款抵作合同价款。

3.2.2交货款

卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的 60%：

（1）方出具的交货清单正本一份；

（2）买方签署的收货清单正本一份；

（3）制造商出具的出厂质量合格证正本一份；

（4）合同价格100%金额的增值税发票正本一份。

3.2.3验收款

买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的 25%。

3.2.4结清款

买方在收到卖方提交的买方签署的质量保证期届满证书或已生效的结清款支付函正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的 5%。

如果依照合同第 9.1 项，卖方应向买方支付费用的，买方有权从结清款中直接扣除该笔费用。

除专用合同条款另有约定外，在买方向卖方支付验收款的同时或其后的任何时间内，卖方可在向买方提交买方可接受的金额为合同价格 5%的合同结清款保函的前提下，要求买方支付合同结清款，买方不得拒绝。

### 3.3买方扣款的权利

当卖方应向买方支付合同项下的违约金或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予以直接扣除和（或）兑付履约保证金。

## 4.监造及交货前检验

### 4.1监造

专用合同条款约定买方对合同设备进行监造的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.1.1在合同设备的制造过程中，买方可派出监造人员，对合同设备的生产制造进行监造， 监督合同设备制造、检验等情况。监造的范围、方式等应符合专用合同条款和（或）供货要求等合同文件的约定。

4.1.2除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，买方监造人员可到合同设备及其关键部件的生产制造现场进行监造，卖方应予配合。卖方应免费为买方监造人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方监造人员的交通、食宿费用由买方承担。

4.1.3卖方制订生产制造合同设备的进度计划时，应将买方监造纳入计划安排，并提前通知买方；买方进行监造不应影响合同设备的正常生产。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前 7 日将需要买方监造人员现场监造事项通知买方；如买方监造人员未按通知出席，不影响合同设备及其关键部件的制造或检验，但买方监造人员有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录。

4.1.4买方监造人员在监造中如发现合同设备及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权提出意见和建议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.1.5买方监造人员对合同设备的监造，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

### 4.2交货前检验

专用合同条款约定买方参与交货前检验的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.2.1合同设备交货前，卖方应会同买方代表根据合同约定对合同设备进行交货前检验并出具交货前检验记录，有关费用由卖方承担。卖方应免费为买方代表提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外， 买方代表的交通、食宿费用由买方承担。

4.2.2除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前 7 日将需要买方代表检验事项通知买方；如买方代表未按通知出席，不影响合同设备的检验。若卖方未依照合同约定提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.2.3买方代表在检验中如发现合同设备不符合合同约定的标准，则有权提出异议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.2.4买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

5.包装、标记、运输和交付

5.1包装

5.1.1卖方应对合同设备进行妥善包装，以满足合同设备运至施工场地及在施工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

5.1.2每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

5.1.3除专用合同条款另有约定外，买方无需将包装物退还给卖方。

5.2标记

5.2.1除专用合同条款另有约定外，卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备运输和保管的需要。

5.2.2根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于专用合同条款约定的  超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。

### 5.3运输

5.3.1卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同设备运输。

5.3.2除专用合同条款另有约定外，每件能够独立运行的设备应整套装运。该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐装运。

5.3.3除专用合同条款另有约定外，卖方应在合同设备预计启运 7 日前，将合同设备名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用 m3 表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同设备总金额、运输方式、预计交付日期和合同设备在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知买方，并在合同设备启运后 24 小时之内正式通知买方。

5.3.4卖方在根据第 5.3.3 项进行通知时，如果发运合同设备中包括专用合同条款约定的超大超重包装，则卖方应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知买方；如果发运合同设备中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知买方。

### 5.4交付

5.4.1除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同设备交付给买方。买方对卖方交付的包装的合同设备的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单，并自负风险和费用进行卸货。买方签发收货清单不代表对合同设备的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

5.4.2合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同设备交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。

5.4.3除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后 7 日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后 7 日内免费替换。如由于买方原因导致技术资料丢失和（或） 损坏，卖方应在收到买方的通知后 7 日内补齐丢失和（或）损坏的部分，但买方应向卖方支付合理的复制、邮寄费用。

## 6.开箱检验、安装、调试、考核、验收

### 6.1开箱检验

6.1.1合同设备交付后应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。开箱检验在专用合同条款约定的下列任一种时间进行：

（1）合同设备交付时；

（2）合同设备交付后的一定期限内。

如开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验 3 日前将开箱检验的时间和地点通知卖方。

6.1.2除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。

6.1.3开箱检验由买卖双方共同进行，卖方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。

6.1.4在开箱检验中，买方和卖方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果， 包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形。

6.1.5如果卖方代表未能依约或按买方通知到场参加开箱检验，买方有权在卖方代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为卖方已接受，但卖方确有合理理由且事先与买方协商推迟开箱检验时间的除外。

6.1.6如开箱检验不在合同设备交付时进行，则合同设备交付以后到开箱检验之前，应由买方负责按交货时外包装原样对合同设备进行妥善保管。除专用合同条款另有约定外，在开箱检验时如果合同设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备的短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形，由卖方负责，卖方应补齐、更换及采取其他补救措施。如果在开箱检验时合同设备外包装不是交货时的包装或虽是交货时的包装但与交货时不一致且出现很可能导致合同设备短缺或损坏的包装破损，则开箱检验中发现合同设备短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形的风险，由买方承担，但买方能够证明是由于卖方原因或合同设备交付前非买方原因导致的除外。

6.1.7如双方在专用合同条款和（或）供货要求等合同文件中约定由第三方检测机构对合同设备进行开箱检验或在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，则第三方检测机构的检验结果对双方均具有约束力。

6.1.8开箱检验的检验结果不能对抗在合同设备的安装、调试、考核、验收中及质量保证期内发现的合同设备质量问题，也不能免除或影响卖方依照合同约定对买方负有的包括合同设备质量在内的任何义务或责任。

### 6.2安装、调试

6.2.1开箱检验完成后，双方应对合同设备进行安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、调试应按照专用合同条款约定的下列任一种方式进行：

（1）卖方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作；

（2）买方或买方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，卖方提供技术服务。

除专用合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于买方或买方安排的第三方未按照卖方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同设备损坏，买方应自行承担责任。如在买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，卖方应承担责任。

6.2.2除专用合同条款另有约定外，安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

6.2.3双方应对合同设备的安装、调试情况共同及时进行记录。

### 6.3考核

6.3.1安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。除专用合同条款另有约定外，考核中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。如由于卖方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应在双方同意的期限内采取措施消除合同设备中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次考核。

6.3.2如由于卖方原因未能达到技术性能考核指标时，为卖方进行考核的机会不超过三次。如果由于卖方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则买卖双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，买方有权解除合同。但如合同中约定了或双方在考核中另行达成了合同设备的最低技术性能考核指标，且合同设备达到了最低技术性能考核指标的，视为合同设备已达到技术性能考核指标，买方无权解除合同，且应接受合同设备，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金。

6.3.3如由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应协助买方安排再次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会不超过三次。

6.3.4考核期间，双方应及时共同记录合同设备的用水、用电、其他动力和原材料（如有） 的使用及设备考核情况。对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录设备表现、可能原因及处理情况等。

### 6.4验收

6.4.1如合同设备在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应在考核完成后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署合同设备验收证书一式二份，双方各持一份。验收日期应为合同设备达到或视为达到技术性能考核指标的日期。

6.4.2如由于买方原因合同设备在考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在考核结束后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后 12 个月内应买方要求提供相关技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标。买方应承担卖方因此产生的全部费用。

在上述 12 个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。

6.4.3除专用合同条款另有约定外，如由于买方原因在最后一批合同设备交货后 6 个月内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后 6 个月内应买方要求提供、不超出合同范围的技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标， 且买方无需因此向卖方支付费用。

在上述 6 个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。

6.4.4在第 6.4.2 项和第 6.4.3 项情形下，卖方也可单方签署验收款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的验收款支付函后 14 日内未向卖方提出书面异议，则验收款支付函自签署之日起生效。

6.4.5合同设备验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同设备应承担的保证责任。

## 7.技术服务

7.1卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务。卖方的技术服务应符合合同的约定。

7.2买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。

7.3卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

7.4如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

## 8.质量保证期

8.1除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，合同设备整体质量保证期为验收之日起 12 个月。如对合同设备中关键部件的质量保证期有特殊要求的，买卖双方可在专用合同条款中约定。在合同第 6.4.2 项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 12 个月。在合同第 6.4.3 项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 6 个月。

8.2在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由买方承担。

8.3质量保证期届满后，买方应在 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内向卖方出具合同设备的质量保证期届满证书。

8.4在合同第 6.4.2 项情形下，如在验收款支付函签署后 12 个月内由于买方原因合同设备仍未能达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 12 个月届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

8.5在合同第 6.4.3 项情形下，如在验收款支付函签署后 6 个月内由于买方原因合同设备仍未进行考核或仍未达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 6 个月届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

8.6在第 8.4 款和第 8.5 款情形下，卖方也可单方签署结清款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的结清款支付函后 14 日内未向卖方提出书面异议，则结清款支付函自签署之日起生效。

## 9.质保期服务

9,1卖方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应在收到买方通知后 24 小时内做出响应，如需卖方到合同设备现场，卖方应在收到买方通知后 48 小时内到达，并在到达后 7 日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

9.2如卖方技术人员需到合同设备现场进行质保期服务，则买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

9.3如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响质保期服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

9.4除专用合同条款另有约定外，卖方应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录， 记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。

## 10.履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起 28 日后失效。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权扣划相应金额的履约保证金。

## 11.保证

11.1卖方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。

11.2卖方保证其所提供的合同设备及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。

11.3卖方保证其对合同设备的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因卖方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同设备主张权利。

11.4卖方保证合同设备符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过，除非专用合同条款和（或） 供货要求等合同文件另有约定。

11.5卖方保证，卖方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合同设备的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。

11.6卖方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同设备在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因卖方原因出现备品备件短缺影响合同设备正常运行的，卖方应免费提供。

11.7除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，如果在合同设备设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，卖方应事先将拟停止生产的计划通知买方， 使买方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据买方要求，卖方应：

a.以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件。或

b.免费提供可供买方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便买方持续 获得上述备品备件以满足合同设备在寿命期内正常运行的需要。卖方保证买方或买方委托的第三方制造及买方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

## 11.8卖方保证，在合同设备设计使用寿命期内，如果卖方发现合同设备由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，卖方将及时通知买方并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。

## 12.知识产权

12.1买方在履行合同过程中提供给卖方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料， 其知识产权属于买方。

12.2除专用合同条款另有约定外，买方不因签署和履行合同而享有卖方在履行合同过程中提供给买方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

12.3如合同设备涉及知识产权，则卖方保证买方在使用合同设备过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

12.4如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方在收到买方通知后， 应以买方名义并在买方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿买方因此发生的费用和遭受的损失。除专用合同条款另有约定外，如果卖方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到买方通知后 28 日内未作表示，买方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由卖方承担。

## 13.保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

合同当事人的保密义务不适用于下列信息：

（1）非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息；

（2）接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密义务的信息；

（3）法律或法律的执行要求披露的信息。

## 14.违约责任

14.1合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的， 应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

14.2卖方未能按时交付合同设备（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法如下：

（1）从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 0.5%；

（2）从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1%；

（3）从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1.5%。

在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的 10%。

迟延交付违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同设备的义务，但如迟延交付必然导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。

14.3买方未能按合同约定支付合同价款的，应向卖方支付延迟付款违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延付款违约金的计算方法如下：

（1）从迟付的第一周到第四周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 0.5%；

（2）从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1%；

（3）从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1.5%。

在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的 10%。

## 14.4其他违约责任：

## 14.4.1 卖方所提供的设备、配件与投标文件的承诺不相符的，买方有权要求卖方按合同价格的10％向买方支付违约金；

## 14.4.2 卖方提供产品质量不符合相关标准的，买方有权要求卖方重新补发符合质量标准的产品，由此产生的一切费用由卖方自行承担。重新补发的产品不符合质量标准的，买方要求退货的，买方有权没收卖方缴纳的履约保证金，同时，卖方应向买方支付合同价格的20%作为违约金，违约金不足以赔偿损失，卖方还应赔偿损失，并解除合同。

## 14.4.3买卖双方应切实履行本合同规定，因一方不履行合同规定或履行规定不符合合同要求致使另一方遭受经济损失，违约方应承担违约赔偿责任。

## 14.4.4卖方未按合同约定履行其他义务的，买方有权解除合同、没收履约保证金并要求卖方赔偿因此造成的损失。

## 14.4.5卖方若需更换项目人员、技术人员、培训人员等的，应提前14天书面通知买方，并征得买方书面同意。继任项目人员应继续履行原合同约定的职责。未经买方书面同意，卖方不得擅自更换项目人员、技术人员、培训人员等。卖方擅自更换项目人员、技术人员、培训人员等的，经卖方查实发现，买方每人每次应付10万元人民币违约金。

## 14.4.6卖方应付的全部违约金，买方均有权直接从未付款项中直接扣除。

## 15.合同的解除

除专用合同条款另有约定外，有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

（1）卖方迟延交付合同设备超过 3 个月；

（2）合同设备由于卖方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且买卖双方未就合同的后续履行协商达成一致；

（3）买方迟延付款超过 3 个月；

（4）合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外），或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后 14 日内或在专用合同条款约定的其他期限内未能对其行为作出补救；

## （5）合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能 力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。

## 16.不可抗力

16.1如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水和专用合同条款约定的其他情形，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后 28 日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。

16.2受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。

16.3双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应顺延。除专用合同条款另有约定外，如果不可抗力事件的影响持续超过 140 日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。

## 17.争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向买方所在地的人民法院提起诉讼。

## 第二节 专用合同条款

1.一般约定

#### 1.1词语定义

##### 1.1.1合同

1.1.1.10 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。①招标文件（含澄清、修改文件）；②标准、规范及有关技术文件、技术要求；③合同履行中，买、卖双方有关工程设备的洽商、变更、补充协议等书面协议或文件 ；④设计施工图纸；⑤买方派驻现场工程师有关通知及工程会议纪要；⑥投标书及其附件（含卖方在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）。

##### 1.1.2 合同当事人

1.1.2.4监理方：

名    称：                        ；

资质类别和等级：                  ；

联系电话：                        ；

电子信箱：                        ；

通信地址：                        。

1.1.2.5 设计方：

名    称：                        ；

资质类别和等级：                  ；

联系电话：                        ；

电子信箱：                        ；

### 通信地址：                        。

##### 1.1.13工程

##### 1.1.13.1工程：                        。

1.1.13.2施工场地（或称工地、施工现场）：                   。

##### 1.3合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）商务和技术偏差表；

（5）专用合同条款；

（6）其他合同文件；

（7）通用合同条款；

（8）供货要求；

（9）分项报价表；

（10）中标设备技术性能指标的详细描述；

（11）技术服务和质保期服务计划。

1.5联络

1.5.1买卖双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络，重要事项应通过书面形式进行联络或确认。合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过专用合同条款指定的联系人和联系方式进行。合同履行过程中，双方可以书面形式增加或变更指定联系人。

买方接收文件的地点：签订合同时填写；

买方指定的接收人为：   签订合同时填写 。

卖方接收文件的地点：签订合同时填写；

卖方指定的接收人为：     签订合同时填写  。

监理方接收文件的地点：签订合同时填写；

监理方指定的接收人为：    签订合同时填写    。

设计方接收文件的地点：签订合同时填写 ；

设计方指定的接收人为：    签订合同时填写   。

### 2.合同范围

本次招标主要包括上料及焚烧系统、除臭系统、污水处理的制造、包装运输、安装调试、设备试运行、废气检测及售后服务、备品备件提供、技术支持等其他相关服务。直至达到正常运行使用要求，最终提供一套满足运营条件且配备完善的系统设备，相关连接系统设备之间的所有设施设备（含线缆）均包含在本次采购范围内。如投标人中标后发现未预见事宜，可能需增加的设备材料或其它费用全部由中标人自行解决，招标人不再追加价款。

中标人应根据供货要求、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划等合同文件的约定向招标人提供合同设备、技术服务和质保期服务。

### 3.合同价格与支付

#### 3.1合同价格

合同价格形式为固定总价包干，不受市场价格浮动和国家对原材料进行政策性调整及产品交货与施工时间等影响。

本次买方向卖方采购漳州市医疗废物处置中心二期设备及安装服务，合同价格为人民币（大写）           （¥：            元）。

本项目合同价格包括从设备生产安装到质保期满期间产生的一切费用，包含安装前准备工作费用、土建配合费用、设备土建基础整改费、设备生产制造费（包括进口件）、技术资料费、包装、从卖方到买方目的地的国内外运输及运输保险、装卸保险、多次搬运、吊装搭棚、安装前现场保管费、安装及调试费、安装措施与安全文明施工费、安装损耗费、所需零配件、安装材料、检验、验收、检测费用、技术服务、培训及售后服务、专用工具费、特殊工具费、质保及其它措施费、搬运费、装卸费、材料价格浮动费、质保期保养费、仓储费、场内外运输费、保险、税金（含设备的关税、增值税等）以及质量保证期、质保期服务期内所产生的一切费用。

买方已将以下风险因素计入合同价款内，在风险范围内实行总价包干，合同实施过程中不再调整合同总价：

（1）卖方预埋件的埋设施工与相应部分土建施工进度应配合好，土建配合费用已计入合同价款内，合同实施过程中不再进行调整；

（2）卖方已将运输过程中的所有风险（包含因天气原因造成的风险）计入合同价款内；

（3）卖方合同实施过程中发现未预见事宜，可能需增加的设备材料或其它费用全部由卖方自行解决，买方不再追加价款；

（4）卖方对合同项目的风险和义务已经了解，并将现场和环境条件的风险因素计入合同价款内；

（5）卖方踏勘现场发生的费用自理；

（6）卖方应自行考虑项目现场的安装条件（包括土建施工进度、现场堆放环境、现场安装条件、其他班组施工进度情况等）可能产生的风险，相关费用已计入合同价款内；

（7）设备到达现场如没有合适的堆放场地，须由卖方自行解决堆放及设备仓储问题，并做好防盗、防潮、防损工作，买方不负责提供专用仓储场地及设备的保管服务，由此产生的费用已计入合同价款内，合同实施过程中不再进行调整。

（8）卖方在设备运输、装卸、安装等各种环节中产生的一切意外事故，包括不可抗拒力因素造成的事故，造成设备或配件的损坏概由卖方负责。

（9）卖方的设备提前交货的，因提前交货所发生的仓储和保管费用由卖方承担，设备提前进场，买方在验收后，仍可按合同约定的时间付款。

#### 3.2合同价款的支付

3.2.1预付款：合同签订后15个工作日内，买方支付合同价款的30%为预付款；卖方应提供同等金额的银行保函。

3.2.2设备运达现场，现场交货条件下，买方将结合卖方提供的设备合格证进行到场设备的清点验收，验收当日出具已收讫设备的验收凭证，付款至合同价款的50%；买方付款前，卖方需提供制造厂家出具的设备质量合格证书。

3.2.3设备安装调试完成并稳定试运行三个月后，若设备运行正常且满足买方作业需求，买方应当签发验收合格文件，付款至合同价款97%；买方付款前，卖方需提供最终买方、监理方、设计方共同验收合格文件。（注：设备稳定运行标准详见招标文件设备质量要求。）

3.2.4剩余合同价款的3%作为质保金，合同质保期满且设备无任何运行障碍后30个工作日内无息付清。

买方支付相应合同价款前，卖方必须提交下列单证和文件：

a. 相应的等额与本单位名称、收款单位、开票单位相一致的增值税税率为13%的专用发票，卖方未按本条约定的时间出具符合要求的增值税税率为13%的专用发票的，买方不予支付。

b.买方已收讫设备的验收凭证。

##### 5.4交付

##### 5.4.4交付时间：

##### 5.4.4.1设备采购合同签署后，在接到招标人正式供货通知后3个月内将主体设备送至招标人指定地点；主体设备到场并具备安装条件起，4个月内完成安装调试完毕。

##### 5.4.4.2卖方还需提供：①采购设备的主要参数和性能描述；②总体设备布置图、剖面图；③管线布置图（给排水点位置图）；④监控点设置图；⑤控制原理图及元气件清单。上述资料和文件的份数：2份。

##### 6.开箱检验、安装、调试、考核、验收

6.1开箱检验

6.1.1合同设备交付后应进行开箱检验，即合同设备数量外观检验；箱内应附有设备产品合格证、使用说明书。开箱检验时间：合同设备交付时。

6.1.3开箱检验由买方、卖方、监理方、设计方共同进行，卖方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。

6.1.4在开箱检验汇总，买方、卖方、监理方、设计方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果，包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其他与合同约定不符的情形。

6.1.7买方有权委托我国相关具有检验资质的部门、单位、机构针对中标设备的精度、尾气及噪音等性能进行检验。其检验结果将作为验收标准的组成部分之一。

#### 6.2 安装、调试

6.2.1开箱检验完成后，买方、卖方、监理方、设计方共同参与合同设备的安装、调试，以使其具备验收的状态。卖方应按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作。

6.2.2 安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由卖方承担。

6.2.3买方、卖方、监理方、设计方应对设备的安装、调试情况共同及时进行记录。

6.2.4卖方在安装设备过程中应严格遵守安全生产的相关规范，如在安装设备过程发生的事故由卖方负责妥善处理并承担相应的赔偿责任，与买方无关。若因此导致买方损失的，买方有权没收卖方的履约保证金，并要求卖方赔偿买方一切损失，包括但不限于买方为此支出的赔偿款、损害赔偿金、诉讼费、律师费、差旅费等。

6.2.5如卖方不具备安装专业工程资质，经买方同意，可以将项目的设备安装工作依法依规分包给他人完成，主体设备不得进行分包。分包人的资质要求：分包单位须具备不低于机电设备安装工程专业承包三级及以上资质和《施工企业安全生产许可证》。采取分包之前，必须征得买方同意，提供分包合同。卖方应与分包人就分包工程向买方承担连带责任。不因分包免除卖方根据合同应担负的任何责任或应尽的任何义务。合同实施过程中，买方发现分包人不符合资质要求、不能完全履行或不能胜任其分包工作的，有权要求卖方予以更换，卖方必须无条件执行。卖方对工期、造价、施工现场的安全生产、职业健康和环境保护负总责。

6.2.6设备安装施工现场管理人员应按施工现场需要和行业管理相关规定进行配备，在约定的时间内保质保量完成设备安装、调试工作。

#### 6.3 考核

本项目不涉及设备考核程序，相关条款均取消。

#### 6.4 验收

1.设备安装调试完成后，由卖方、监理方及设计方共同进行设备验收；验收合格后7日，买方、卖方、监理方及设计方应签署合同设备验收证书一式 四 份，各方各持一份。

2.如设备及配件与本合同约定不符合，或设备不符合规格，买方将拒绝接收，卖方应将被拒绝设备及配件予以替换或作必要的更改，并承担由此所发生的所有费用；如经替换或作必要的更改后，设备仍不能满足规格和标准的要求，买方有权解除合同,卖方承担由此发生的所有费用和对买方造成的一切损失并没收履约保证金。

3.卖方中标设备安装后应满足消防、环保等各行业主管部门的要求。

4.设备质量要求：

4.1投标人所提供的设备必须符合招标文件规定的供货要求，并符合国家规定相关标准和规范。

4.2设备稳定运行标准：

（1）设备带料运行，处理量达设计标准的100%，且连续运行72小时+24小时无出现故障；在短时间内（指6个小时）处理能力不低于设计标准的110%，并在该时间内稳定运行无故障。

（2）符合《医疗废物焚烧炉技术要求》《医疗机构水污染排放标准》《恶臭污染物排放标准》《医疗废物集中燃烧处置设施运行监督管理技术规范（试行）》等技术标准、规范。

（3）设备运行排放指标应符合环评要求。

（4）其余性能指标符合招标文件规定的设备技术要求。

### 8. 质量保证期

8.1 合同设备整体质量保证期为 24 个月，经合同设备验收合格并完成3个月试运行期无任何障碍后交付使用开始起算。

### 9.质保期服务

9.1卖方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。

9.1.1在质保期内设备运行发生故障时，卖方在接到买方故障通知后 3 小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务；若 3 小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供买方使用。其中发生一切费用由卖方承担。质保期内卖方有责任对设备进行不定期的巡查检修。

9.1.2若卖方未能按照本条第9.1.1款的售后维修条款执行，买方有权另行委托其他单位对设备进行维修，维修费用由卖方承担，所需费用从质保金中直接扣除，当质保金不足以支付质保期内维修费时，由卖方7日内补足剩余费用。并且当违约行为发生时买方有权每次扣除卖方的质保金的 20 %作为违约金。

9.1.3如因卖方提供的产品存在质量问题造成产品故障或引起人身伤害的，卖方应承担由此造成的一切损失。

### 10.保证

质保期满前，卖方应派专业技术人员对项目设备无偿检测，若非外力所为缺陷，卖方应负责免费更换或维修。

卖方提供的软件应为正版软件，并得到原产厂家终身免费技术支持。质保期内，卖方应保证软件无偿升级。

质保期满前，若有零部件出现故障（易损件及易耗品除外），由卖方负责免费更换及维修。

质保期满后，应买方要求，卖方应（参考当时的市场价格）按不高于9折优惠价格与买方签订定期维修保养合同及提供买方所需零配件。

质量保证期满后，卖方应提供免费技术咨询，以及为卖方供应设备相应零配件不少于五年。

14. 违约责任

14.1合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的， 应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

14.2卖方未能按时交付合同设备（包括仅延迟交付技术资料但足以导致合同设备安装、调试、验收工作推迟的）的，应向买方支付迟延迟交付违约金：延迟1至10日（不含10日），每延迟一日应按合同总价的万分之五向买方支付违约金；延迟10至20日（不含20日），每延迟一日应按合同总价的千分之一向买方支付违约金；延迟20至30日（不含30日），每延迟一日应按合同总价的千分之五向买方支付违约金；延迟超过三十日，买方还有权解除合同、没收履约保证金并要求卖方赔偿因此造成的损失。

迟延交付违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同设备的义务，但如延迟交付必然导致合同设备安装、调试、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。

14.3买方无正当理由未能按合同约定支付合同价款的，每延迟一日应当按延迟付款部分的万分之五向卖方支付违约金。

14.4其他违约责任：

14.4.1 卖方所提供的设备、配件与投标文件的承诺不相符的，买方有权要求卖方按合同价格的10％向买方支付违约金；

14.4.2 卖方提供产品质量不符合招标文件要求及行业相关标准或运行指标不符合招标文件规定的运行标准，买方有权要求卖方重新补发符合质量标准的产品或进行整改，由此产生的一切费用由卖方自行承担。重新补发的产品或整改后仍不符要求的，卖方应退回买方已拨付的所有款项，并支付卖方已支付款项的30%作为赔偿金，同时买方有权委托第三方进行对设备进行整改，整改费用由卖方承担，卖方应无条件服从。

14.4.3买卖双方应切实履行本合同规定，因一方不履行合同规定或履行规定不符合合同要求致使另一方遭受经济损失，违约方应承担违约赔偿责任。

14.4.4卖方未按合同约定履行其他义务的，买方有权解除合同、没收履约保证金并要求卖方赔偿因此造成的损失。

14.4.5卖方若需更换项目人员、技术人员、培训人员等，应提前14天书面通知买方，并征得买方书面同意。继任项目人员应继续履行原合同约定的职责。未经买方书面同意，卖方不得擅自更换项目人员、技术人员、培训人员等。卖方擅自更换项目人员、技术人员、培训人员等，经买方查实发现，卖方每人每次应付10万元人民币违约金。

14.4.6卖方应付的全部违约金，买方均有权直接从未付款项中直接扣除。

15.合同的解除

有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

（1）卖方迟延交付合同设备超过 1  个月；

## （2）卖方供货设备及配件经替换或作必要的更改后，设备仍不能满足规格和标准的要求。

## 17.争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：（2）

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向买方所在地的人民法院提起诉讼。

18.补充条款

18.1各方的权利及义务

18.1.1土建配合

卖方应提出有关电器设备安装的土建条件，包括电气设备的安全距离，所需放置面积、朝向、门窗位置、通风防火、防噪音、防震、采光、温升等要求；并提供设备所需敷设电缆沟槽和预留孔的位置、尺寸及预埋管、预埋件的位置、尺寸等。根据工程进度，特别是隐蔽工程封闭前，卖方对土建所需配合的施工进行核对并书面确认，同时必须在验收合格的土建基础上安装设备。

卖方必须与土建工程及其它相关专业工程配合好工程进度，避免造成任何一方停工或窝工。

18.1.2施工期人员安排：

项目工作人员（根据项目实际需要配置，签订合同时填写相关人员信息，包含但不限于售后服务人员、培训人员等）：

姓名：   ，岗位名称：   ，联系方式：   。

姓名：   ，岗位名称：   ，联系方式：   。

在卖方所供设备预埋件、预留孔洞及相关基础实施前不少于7个工作日，买方应书面通知卖方，卖方应在接到买方书面通知后3日内书面答复买方并确保在设备预埋件、预留孔洞及相关基础实施至少1日前安排技术人员到项目现场指导设备预埋件、预留孔洞及相关基础的实施。卖方对土建所需配合的设备预埋件、预留孔洞及相关基础等内容进行核对并书面确认，同时必须在验收合格的土建基础上安装设备。

根据项目进度要求，卖方应在项目设备达到现场并具备安装条件后成立项目部并进驻项目施工现场，卖方指派的技术人员需常驻项目部，设备及预埋件安装人员需根据买方上班时间建立考勤制度，根据接到买方或监理指令的具体进度要求完成相应的设备及预埋件安装调试工作并满足项目整体验收交付使用要求。

自试运行开始，卖方应在5个工作日内组织技术人员对买方相关人员进行培训。卖方应结合出厂检验、卖方自检、最终检验三阶段，免费对买方技术人员在操作、维修、保养等方面进行专业培训，直至能熟练独立操作。卖方委派的专业技术人员所需费用均由卖方自行承担。

为了保证买方系统设备良好运行，要求卖方负责对项目提供有关系统设备（软件）功能、安装、操作、设计、维护等方面的现场培训（培训资料每人一套），使其具备熟练地使用设备、判断处理设备故障、熟练维护设备的能力，能指导单位其他人员进行日常维护工作。

18.2安全生产方面

18.2.1 卖方应组织人员到现场进行查勘，结合设备安装施工现场环境，制定出安全施工方案、质量保障方案、危险源辨识管控责任清单、隐患点排查整治责任清单、质量管控责任清单、三级教育和岗前技术交底责任清单，明确各工序、各操作设备、吊装设备等的危险源辨识管控、隐患点排查整治、质量管控、三级教育和岗前技术交底责任人与负责人、明确日常隐患点检查与质量管控内容，并将以上方案和四份责任清单报买方备案。

18.2.2卖方在设备运输、安装、调试过程中，应按安全生产有关操作规范要求执行，若因卖方原因，造成安全事故，均由卖方自行承担后果，买方概不负责。

18.2.3卖方需在中标后提供详细、易懂的设备操作说明书、操作规程（流程），危险源辨识标识等。

19.其他

本项目有如有雇佣农民工，卖方应按国务院《保障农民工工资支付条例》有关规定履行责任与义务。

## 第三节合同附件格式

### 附件一：合同协议书

合同协议书

（买方名称，以下简称“买方”）为获得 		（项目名称） 合同设备和技术服务和质保期服务，已接受 	（卖方名称，以下简称“卖方”）

为提供上述合同设备和技术服务和质保期服务所作的投标，买方和卖方共同达成如下协议：

- 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- 中标通知书；

- 投标函；

- 商务和技术偏差表；

- 专用合同条款；

- 通用合同条款；

- 供货要求；

- 分项报价表；

- 中标设备技术性能指标的详细描述；

- 技术服务和质保期服务计划；

- 其他合同文件。

- 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

- 签约合同价：人民币（大写） 	（¥ 	）。

- 卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同设备和技术服务和质保期服务并修补缺陷。

- 买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。

- 本合同协议书一式 	份，合同双方各执 	份。

- 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

买方： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	（签字）

年 	月 	日

卖方： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	（签字）

年 	月 	日

### 附件二：履约保证金格式

如采用银行保函，格式如下。

履约保证金

（买方名称）：

鉴于（买方名称，以下简称“买方”）接受（卖方名称，以下称“卖方”）于 	年 	月

日参加 	（项目名称）设备采购招标项目的投标。我方愿意无条

件地、不可撤销地就卖方履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

- 担保金额人民币（大写） 	（¥） 	。

- 担保有效期自买方与卖方签订的合同生效之日起至合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起 28 日后失效。

- 在本担保有效期内，如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 10个工作日内无条件支付。

- 买方和卖方变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称 ：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

地	址：

邮政编码：

电	话：

年 	月 	日

附件三               设备安装调试完成验收单

| 工程名称 |  | 买方 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 |  | 卖方 |  |
| 验收内容： |  |  |  |
| 自检评定： |  |  |  |
| 卖方签章 |  | 监理单位签章 |  |
| 卖方现场代表： 年 月 日 |  | 监理单位现场代表： 年 月 日 |  |
| 买方签章 |  | 设计单位签章 |  |
| 买方现场代表： 年 月 日 |  | 设计单位现场代表： 年 月 日 |  |

附件四                  培训人员签到表

| 项目名称 |  |  |  |  | 买方 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 培训内容： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主讲人： |  |  | 所属单位 |  |  |  |  |  |
| 时间 |  |  | 地点 |  |  |  |  |  |
| 参加人员签到： |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件五

福建漳州城投集团有限公司

廉洁承诺书

(项目名称:                         项目编号：             ）

为防止出现廉洁风险，明确责任，保护国家集体利益，加强项目合同、协议规范管理，合同签约方法定代表人、委托代理人、经办人自愿郑重承诺：

(一)严格遵守国家关于市场准入、项目招投标、工程建设、工程监理和市场活动等有关法律、法规，以及廉洁勤政的相关规定。

(二)严格执行所签订的项目相关合同、协议文件，自觉遵守约定条款。

（三）忠实履行岗位职责，不利用职权和职务上的影响谋取不正当利益，不为谋取非法利益进行财物或其他利益输送。

（四）不利用职权或工作之便从项目中为利害关系人（包括配偶、子女、关联企业及其他特定关系人，下同）谋取利益；保证利害关系人不索要或不接受合同其他方的财物或其他利益。

（五）不以职务消费的名义从项目中支付或者报销应当由个人负担的费用，也不为此违法违纪行为提供方便。

（六）不接受合同其他方为个人装修住房、婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及出国(境)、旅游等提供方便，也不为合同其他方提供上述方便；不以任何理由向合同其他方索取财物或其他利益，不以任何理由向合同其他方收受财物或其他利益。

（七）不参加有可能影响公正执行公务的合同其他方和关联方的宴请和娱乐活动；不以任何理由为合同其他方安排有可能影响公正履行公务的宴请、娱乐活动；

（八）不接受合同其他方提供、也不向合同其他方提供通讯工具等高档办公用品。

（九）不作出其他利用职权谋取私利以及损害国家、出资人和当事人利益的行为。

（十）发现合同其他方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方；情节严重的，应向主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报；影响合同履行的，可按合同约定解除合同。

承诺人如违背上述承诺，除应接受党纪、国法约束外，自愿接受城投集团相关制度、规定约束。

本《廉洁承诺书》作为主合同的附件，经承诺人签署后立即生效。

本《廉洁承诺书》一式 贰 份，合同履行单位各留存一份，均具有同等效力。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（签字并按手印）：

或委托代理人（签字并按手印）：

经办人（签字并按手印）：

签署日期：    年    月    日

# 第二卷

# 第五章供货要求

一、总则

1.1本文提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引用有关标准和规定，投标人应在满足标书的所有要求的条件下，详细的对该设备进行技术说明，以使招标人对该投标设备有足够的了解。

1.2投标人所选用的技术应先进可靠，且在工业化生产实践中证明是先进可靠的，能保证设备长周期、满负荷、稳定运行。

1.3投标人所提供的所有技术文件除非在技术要求中另作规定外，均应使用中国相应的国家标准、各行业标准、国际标准化组织标准和/或其它先进国际标准。这些标准应为合同签字日为止最新公布发行的标准。本技术要求使用的标准如遇与投标人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.4投标人提供货物所使用度量衡单位除技术要求中另有规定外，应统一用公制单位。

1.5如果投标人没有以书面形式对本技术要求的条文提出异议，则意味着投标人提供的产品完全符合本技术要求的要求。如有异议，应在报价书中专门章节中加以详细描述。

1.6在本工程中，投标人不得侵犯第三方知识产权。一旦发生侵权行为，投标人承担全部法律责任和所有的经济赔偿责任，并承担由于投标人侵权无法继续执行本合约而对招标人造成的工期延误、设备换型、设备拆卸清理、设计修改、施工返工等经济赔偿责任等。

1.7本技术要求经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.8本技术要求未尽事宜，由招标人、投标人双方协商确定。

二、工程概况

2.1工程概况

| 工程项目名称 | 漳州市医疗废物处置中心二期项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | 漳州市城市废弃物净化有限公司 |  |
| 建设地点 | 漳州市九龙岭生活垃圾综合处理场内 |  |
| 建设性质 | 扩建 |  |
| 面积 | 总用地面积 | 6538.09m2 |
|  | 建构筑物占地面积 | 1962.13m2 |
| 规模 | 日处理医疗废物15吨，配置1套处理能力为15t/d的连续热解气化焚烧炉。同时配套建设飞灰暂存间、烟气净化处理设施、污水处理设施等。 |  |
| 服务范围 | 漳州市境内市、县级各级医疗机构产生的医疗废物 |  |
| 年工作日 | 焚烧部分年开工不少于330天；三班制，每班8小时；设备工作大于8000h/a。 |  |

2.2招标范围

本次招标主要包括上料及焚烧系统、除臭系统、污水处理系统的制造、包装运输、安装调试、设备试运行、废气检测及售后服务、备品备件提供、技术支持等其他相关服务。直至达到正常运行使用要求，最终提供一套满足运营条件且配备完善的系统设备，相关连接系统设备之间的所有设施设备（含线缆）均包含在本次采购范围内。如投标人中标后发现未预见事宜，可能需增加的设备材料或其它费用全部由中标人自行解决，招标人不再追加价款。

- 技术标准、规范及技术要求

3.1技术标准、规范

（1）《城市环境卫生设施规划规范》GB50337-2003

（2）《城市环境卫生设施设置标准》CJJ27-2005

（3）《小型火力发电厂设计规范》GB50049-2011

（4）《危险废物集中焚烧处置工程建设技术规范》 HJ/T176－2005

（5）《医疗废物管理条例》国务院令第380号，2003年6月16日

（6）《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》环发（2003）188号

（7）《医疗废弃物焚烧环境卫生标准》（GB/T18773-2002）

（8）《医疗机构水污染排放标准》GB 18466-2005

（9）《医疗废物转运车技术要求》（试行）GB19217-2003

（10）《危险废物焚烧污染控制标准》GB18484-2001

（11）《危险废物集中焚烧处置工程建设技术要求（试行）》环发［2004］15号文件

（12）《危险废物污染防治技术政策》环发［2003］199号文件

（13）《医疗废物焚烧炉技术要求》GB19218-2003

（14）《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993

（15）《污水综合排放标准》GB8987-1996

（16）《大气污染物综合排放标准》GB16279-1996

（17）《工业企业厂界噪声标准》GB12348-2008

（18）《污水排入城市下水道水质标准》CJ3082-1999

（19）《危险废物填埋污染控制标准》GB18598-2001

（20）《建筑设计防火规范》GB50016-2006

（21）《工业企业设计卫生标准》GBZ 1-2002

（22）《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012

（23）《生产过程安全卫生要求总则》GB12801-2008

（24）《袋式除尘工程通用技术规范》（HJ2020-2012）

（25）《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）

（26）《危险废物（含医疗废物）焚烧处置设施二噁英排放监测技术规范》（HJ/T365-2007）

（27）《危险废物处置工程技术导则》（HJ 2012-2014）

（28）《医疗废物集中处置技术规范(试行)》(环发[2003]206 号)

（29）《医疗废物焚烧环境卫生标准》(GB/T18773-2008)

（30）《医疗废物集中焚烧处置设施运行监督管理技术规范(试行) 》HJ516-2009

（31）《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）

（32）《水污染治理工程技术导则》（HJ2015-2012）

3.2招标工艺设备汇总

| 工艺设备汇总表（漳州市医疗废物处置中心二期项目设备采购） |  |
| --- | --- |
| 序号 | 系统名称 |
| 1 | 上料及焚烧系统 |
| 2 | 除臭系统 |
| 3 | 污水处理系统 |

3.3上料及焚烧系统设备需求和技术要求

3.3.1系统概述

（1）总处理能力：1套，焚烧系统的额定医疗废物处理能力15t/d。设备具备短时间（不超过6小时）超负荷10%运行的能力。该焚烧系统包括上料及清洗系统、焚烧、烟气降温及尾气处理系统。

（2）焚烧物：医疗废弃物HW01及环评允许的部分有害固体废弃物。

（3）主工艺路线：连续热解气化焚烧炉+二次燃烧室+余热锅炉+急冷器+半干法及干法脱酸+活性炭喷射吸附+二级布袋除尘器的处理工艺。

3.3.2焚烧基本数据

（1）入炉废物数据

本项目处理的废弃物为漳州市各医疗单位产生的医疗废物（HW01）。

医疗垃圾的成份和元素分析：

| 垃圾元素成分（%） | 空干基 | Aad | Cad | Had | Oad | Nad | Sad | Clad | Mad | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 14.17 | 42.63 | 11.80 | 25.07 | 1.02 | 0.21 | 2.60 | 2.50 | 100.00 |
|  | 收到基 | Aar | Car | Har | Oar | Nar | Sar | Clar | War |  |
|  |  | 11.48 | 34.54 | 9.56 | 20.31 | 0.83 | 0.17 | 2.11 | 21.00 | 100.00 |

本项目的入炉原料热工设计点定为：低位热值4500Kcal/kg；

（2）焚烧系统基本数据

建设标准：遵循危险固废的处理规范（《危险废物集中焚烧处置工程建设技术规范》 HJ/T176－2005）。

规范对焚烧系统的基本要求有：

危险废物必须毫无遗漏地经历高温燃烧以彻底焚毁有毒物质；烟气中的含毒有机物也必须彻底在二燃室高温下燃尽（焚烧温度应大于850℃，停留时间大于2秒）；尾气、残渣、污水、飞灰的妥善处理和达标排放；处理全过程的无接触、无泄露、无污染。为了避免装、出料的二次污染和频繁启、停炉造成的烟气、二恶英超标，系统必须能连续进料，且不间断地运行。

3.3.3工艺描述

- 上料及清洗系统

200L医废周转箱由人工取走盖子后，放上一楼地面的入口滚筒输送机，自动进入连续式垂直输送机；连续式垂直输送机将200L医废周转箱由一楼自动提升到15.5米楼层（焚烧炉炉口投料层）的滚筒输送机；滚筒输送机将200L医废周转箱自动输送至焚烧炉炉口前的投料机，进行称重、投料、复核是否已倒料干净；

空箱退回到滚筒输送机，自动进入空箱连续式垂直输送机下降到一楼滚筒输送机；一楼滚筒输送机将空箱输送入翻箱机，由翻箱机自动将200L医废周转箱翻转成口朝下，自动进入三工位清洗机；三工位清洗机对空箱进行消毒、预清洗和清洗三道工序，自动进入翻箱机；翻箱机自动将200L医废周转箱翻转成口朝上，自动进入滚筒输送机，由人工将清洗干净的空箱取走。

- 焚烧炉

焚烧炉采用先进的热解气化原理。通过控制一次风量以确保焚烧所需要的氧气，入炉废物经过干燥后，在温度600-750℃环境温度下行进行热分解，分解产物主要有残碳(固定碳)、氢、甲烷、一氧化碳、CO2、液态焦油、油的化合物(醋酸、丙酮、复合碳氢化合物)等；其中残碳等残留物在炉体下部的燃烧区内进行充分燃烧，温度达到 1100～1300℃，为焚烧热解气化工况提供所需热源。燃烬后的结焦状残渣在预热一次风的同时得到冷却，经炉排的机械挤压、破碎成 100mm 以下的块状物排出至炉底的水封槽内，经湿式出渣系统排出。

- 烟气降温装置

热解气化炉产生的混合烟气进入二燃室，经二次风补氧，充分燃烧，炉内温度控制在 850 以上℃，燃烧后的高温烟气经烟道式余热锅炉吸热回收能源后，温度降至 500℃左右进入尾气处理系统，在余热锅炉后设置急冷器，使烟气在 500℃左右~220℃左右的降温时间小于 1 秒。烟气经尾气处理系统处理达标后排入大气。

- 尾气处理

烟气净化系统要求采用急冷器+半干法及干法脱酸+二级布袋除尘（含活性炭喷射）工艺。

本系统采用双布袋除尘系统，由前后两段活性炭喷射+布袋除尘器、检测和控制等系统组成。

3.3.4设备性能和技术要求

- 上料及清洗系统

输送物：200L医废周转箱，外形尺寸L620（上方820）*W550（上方750）*H595mm，底部平整，无轮子，沿长度方向输送。

输送物重量：≤40kg/箱；平均每箱医疗废物20 kg/箱。

生产率：≤1分钟/箱；

使用环境：室内；温度0℃～40℃，中等腐蚀性气、液环境。

设备运行噪声：≤75dBA。

单条医废输送线输送投料能力应不小于15t/d（24h/d）。

本次招标的医疗废物自动上料及周转箱清洗系统应包括（但不限于）以下：

A.滚筒输送机系统

应由输送轨道、输送辅助设备及安全装置等几部分组成。

采用双链轮传动；采用双链轮滚筒为输送载体；筒体sus304（或优于）不锈钢。出口段滚筒加密并包胶处理，表面包胶。

护边采用钢板折弯制作，sus304（或优于）不锈钢。

脚架采用矩形管制作，碳钢喷塑。

线槽采用不锈钢钢板折弯制作。

动力采用减速电机，部分带刹车。

B.旋转滚筒输送机

护边采用钢板折弯制作，sus304（或优于）不锈钢。

脚架采用矩形管制作，碳钢喷塑。

线槽采用不锈钢钢板折弯制作。

动力采用减速电机，带刹车。

机构采用电机驱动转台旋转。

C.连续式垂直输送机

输送速度：Z型节拍连续式垂直输送机6桶/分钟；Z型节拍连续式垂直输送机3桶/分钟。

升降机机架采用碳钢材制作，表面喷塑处理，颜色由招标人指定。

升降机四周有防护栏,升降机本体及顶部应封闭防尘（进出口除外）,外用蓝色透明有机玻璃作防护板，挠排和护栏均采用sus304（或优于）不锈钢材料制作。

升降机动力采用带刹车减速电机，变频调速。

线槽采用不锈钢钢板折弯制作。

驱动装置转动平稳、无卡阻现象,有上/下过位保护，链轮和链条啮合时无干涉和撞击现象。整体机架需做防腐处理。

传动系统采用碳钢制作，热处理后,表面发蓝，防腐防锈处理。

D.投料机

机架采用钢型材制作,材质碳钢，防腐要求同升降机。

传动系统采用碳钢制作，热处理后,表面发蓝，防腐防锈处理。

线槽采用不锈钢钢板折弯制作。

动力带减速电机，投料速度：50s/箱。

包含滚道自动称重系统1套。

投料装置整体框架与称重滚道分别单独固定，翻转托板与滚动内侧间距不小于20mm。

E.翻箱机

护边采用钢板折弯制作，sus304（或优于）不锈钢。

脚架采用矩形管制作，碳钢喷塑。

线槽采用不锈钢钢板折弯制作。

动力采用减速电机，带刹车

输送采用双列链式输送机，翻转采用循环式旋转框架，旋转框架采用圆管制作，材质sus304（或优于）不锈钢。

翻箱机下方安装接水盘，厚度≥1.5mm。

链式输送机过渡采用在传动主轴上安装尼龙套筒。

F.自动清洗系统

该系统对周转箱进行自动清洗及消毒，实现周转箱循环利用，周转箱卸料后随输送系统进入清洗系统并实现自动清洗功能。

包含链式输送机、清洗机；

链式输送机采用链条循环输送来实现空桶运行动作。

链条材质为sus304（或优于）不锈钢。

护边、支板采用钢板折弯制作而成，材质为sus304（或优于）不锈钢。

支架采用sus304（或优于）不锈钢管制作而成。

采用钢板折弯制作而成，材质为sus304（或优于）不锈钢。

输送速度变频可调节。

动力采用减速电机。

链板输送机运行应平稳、可靠，无卡阻、冲击、爬行等现象。

整个输送机安装于自动清洗机内，设备外部有防水隔离罩，材料sus304（或优于）不锈钢。

包含消毒、中洗、清洗三个工位。各工位洗涤液循环使用。

喷嘴采用标准球型喷嘴，清洗干净，无杂物残留。投标人确定各类清洗，消毒水用量及污水产生量，并向招标人提资。

水泵采用离心耐腐泵。

G.电气及自控系统

电气设计应安全、可靠，操作调整方便，宜于维护，电气设计、安装应符合国家相应标准。

整个系统包括周转箱的输送，提升，翻转投料、周转箱清洗等实现在线自动控制，并实现过载、短路或其它异常情况下报警、紧急停车和各系统连锁功能。

系统控制硬件必须由控制面板、传感器件和控制调节阀等部件。必须采用符合国家最新标准和相应国际标准的产品，不得提供国家已公布淘汰或将淘汰的产品。

控制柜器件布置及走线应整齐、美观，导线与器件的连接可靠，导线上有线号管标识。电气配线采用多股铜芯线穿管或线槽铺设。

控制柜应独立设计，控制柜采用碳钢板制作，表面喷塑，现场操作箱及小电箱采用304（或优于）不锈钢材料制作。

强电、弱电接地线分开接地，强电、弱电接地线由招标人送到投标人主电柜。

投料控制为招标人中控室提供投料信号。

系统可通过人机界面进行单独控制和联动操作，显示每个设备的运行和故障状态，组态画面上绘制全面的工艺流程图，设置报警画面；有设备故障时会弹窗提示设备名称和故障原因以方便操作人员及时发现和维修；还要设置报表，对重要数据进行历史存档，操作人员可随时通过日期和时间间隔来查询历史数据，报表配有打印功能，查询的数据可以通过打印机打印出来进行数据分析。

系统具备远程控制功能，控制端布置在焚烧车间中控室。

- 焚烧炉

A.焚烧炉主要技术性能表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定废弃物焚烧量 | t/d | 15 |
| 2 | 最大废弃物焚烧量 | t/d | 短时间（不超过6小时）超负荷10%运行 |
| 3 | 助燃及点火燃料 |  | 柴油助燃，温控自动启停 |
| 4 | 焚烧废弃物低位热值工作范围 | kcal/kg | 3150~5500 |
| 5 | 燃烧效率 |  | ≥99.9% |
| 6 | 焚烧去除率 |  | ≥99.99% |
| 7 | 一燃室温度 |  | 氧化燃烧层1100-1300℃；热解层600-750℃； |
| 8 | 二燃室温度 | ℃ | 850～1300℃ |
| 9 | 烟气二燃室停留时间 | s | >2 |
| 10 | 出渣方式 |  | 自动连续（可控）湿式出渣 |
| 11 | 残渣排出温度 | ℃ | ＜50 |
| 12 | 废弃物减容率 |  | 90％－95％ |
| 13 | 炉渣热灼减率 | % | ≤5 |
| 14 | 进料方式 |  | 连续、自动进料 |
| 15 | 适合处理废弃物 |  | 除易爆、含汞和放射性废弃物以外的固态、半固态、液态、锐利状等各种状态的医疗废弃物和可焚烧工业废弃物 |
| 16 | 灭除细菌效果 |  | 植物细菌、真菌、亲脂/亲水病毒、寄生虫和分枝杆菌、细菌芽孢类减少到10-6级别或更高 |

B.焚烧炉运行过程中应处于微负压状态，避免有害气体逸出。

C.炉体密封良好，避免气体泄漏；

D.炉体必要部位需防结焦、防脱落、耐高温、耐腐蚀和具有保温防护的功能，并具有使用寿命长，维护时间短的特点；

E.可自动排渣，出渣为湿式，以防止粉尘四溢。

F.二次燃烧室烟气温度≧850℃可控，烟气停留时间≧2.0s；

G.二次燃烧室内布风合理,气体混合充分,无燃烧死区；

H.焚烧炉配备安全防爆装置；

I.焚烧系统需有烟气紧急排放保护装置,以保护后段设备安全；

J.点火器：点火燃烧器的配备由投标人根据焚烧炉点火要求确定，但必须保证燃烧室在尽量短时间内达到足够高的温度，起炉和停炉过程中能够对烟气助燃使之达标排放，在焚烧低热值废料时能够满足长时间连续助燃要求。

（3）烟气降温装置

降温装置采用蒸发式（余热锅炉）烟气降温装置；设备应充分考虑烟气的高低温腐蚀对策，其设备材质应具有耐高温、耐腐蚀、不易结垢、适应高低温波动的特点；预留接口，可使用生产的饱和蒸汽发电或热水回收余热,热力系统中的设备与技术条件,应符合现行国家及行业标准的有关规定。

（4）尾气处理

系统应有可靠的防腐蚀、防磨损和防止飞灰阻塞的措施；石灰及活性炭粉喷射装置应有机械破拱、防止堵塞的功能；根据系统工况选用布袋式除尘器，袋笼应做防腐措施，材质应耐酸碱腐蚀，滤袋材料为PTFE+PTFE（覆膜）；布袋滤料的使用寿命≥2年；布袋反吹压缩空气系统应采用除油除水措施；烟气排放指标优于《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001），具体指标见下表。投标文件中说明布袋过滤面积、过滤风速的选取。

焚烧大气污染物排放限值（须与环评审批为准）

|  |  | 本项目设计值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 污染物项目 | 限值（mg/Nm3） |  |
|  |  | 日均值 | 小时均值 |
| 1 | 颗粒物 | 20 | 30 |
| 2 | 一氧化碳(CO) | 80 | 100 |
| 3 | 氮氧化物 | 200 | 250 |
| 4 | 二氧化硫 | 80 | 100 |
| 5 | 氟化氢 | 2 | 4 |
| 6 | 氯化氢 | 50 | 60 |
| 7 | 汞及其化合物(以Hg计) | 0.05 |  |
| 8 | 铊及其化合物(以Tl计) | 0.05 |  |
| 9 | 镉及其化合物(以Cd 计) | 0.05 |  |
| 10 | 铅及其化合物(以Pb 计,mg/Nm3) | 0.5 |  |
| 11 | 砷及其化合物(以As计) | 0.5 |  |
| 12 | 铬及其化合物(以Cr计) | 0.5 |  |
| 13 | 锡、锑、铜、锰、镍、钴及其化合物(以Sn+Sb+Cu+Mn+Ni+Co计) | 2.0 |  |
| 14 | 二噁英类(ngTEQ/Nm3) | 0.1 |  |

注：1.在测试计算过程中，以11%O2（干气）作为换算基准。

（5）电气仪表自控

控制室独立设置，中心控制室软件能够对现场设备实施远程监控、诊断、数据传输和数据统计处理。控制系统应有自动和手动两种操作方式，并在工控机或触摸屏上实时显示各设备的工作情况。控制系统应具有故障报警功能，并提供故障部位及内容，便于及时准确排除故障及保护工人和设备安全。设备还应具有记录、统计处理量、焚烧运行状况（如温度、负压等）的功能。

A.自动化控制系统应包括：所有生产热工参数的采集显示；进料系统、焚烧系统、烟气降温及净化系统设备的控制，辅助设备以及其它必要的控制。

B.配置工业监视系统用以在线实时显示烟囱、锅炉水位、出渣口、进料器、料仓入口等重要部位的运行状况；

C.系统应具有较高的自动化水平，能在中央控制室通过计算机系统和工业电视实现整个生产线的控制、调节和正常生产。

D.系统采用PLC系统，并应带有相应的冗余机制。

E.电控柜壳体及内部电气元件配置均应符合国家相应规范和使用要求，柜内相应位置应标志有电路图、元编码、标签等。

F.仪器仪表要求选用合资或国内质量好及工况稳定的产品。

G.室外就地控制箱应有防雨、防灰的保护壳罩，并便于打开与关闭。

（6）焚烧设备性能保证及使用寿命

①基本保证

A.焚烧炉应符合《医疗废物焚烧炉技术要求》GB19218-2003的规定，并按经规定程序批准的图纸和技术文件进行生产，且符合《垃圾焚烧锅炉技术条件》JB/T10249的规定。炉本体设计寿命不低于10年。

B.焚烧炉炉体外观应严整规矩，无明显凹凸疤痕或破损；漆面光洁、牢固、无明显挂漆、漆粒；表面处理件表面光滑、厚薄均匀，无锈蚀。说明所有钢结构、平台、扶梯防腐技术标准。

C.在垃圾额定低位热值与下限低位热值范围内，焚烧炉、烟气处理系统应保证废物额定处理能力，并应适应全年内废物特性变化的要求。

D.焚烧炉采用的耐火材料、隔热材料应符合现行国家和行业标准的规定。耐火材料的技术性能应能满足焚烧炉燃烧气氛的要求，并能够承受焚烧炉工作状态的交变热应力。耐火材料、隔热材料的使用寿命不低于两年。

E.焚烧炉应采取连续焚烧方式，并保证废物焚烧处理量在额定处理量70％～100％的范围内波动时能稳定运行，并具备短时间（不超过6小时）超负荷10%运行的能力。

F.各炉门应启闭灵活、严密轻巧。

②运行保证

A.焚烧系统年可用运行小时数不低于8000小时。

B.当废物低位热值在设计范围内时，在不投辅助燃料助燃的情况下，炉内烟气温度达到850℃以上的滞留时间不低于2秒；当废物低位热值在3150kJ/kg以下时，需投入辅助燃料助燃，保证炉内烟气温度达到850℃以上的滞留时间不低于2秒。

C.汽水系统设计可靠、操作方便、维修容易。

3.3.6设备需求清单

- 上料及清洗系统

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数、性能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滚筒输送机 | 台 | 1 |  | 带刹车,与提升机对接动力段速度变频可调，根据预留位置及上下游设备确定单层或者双层布置 |
| 2 | 连续式垂直输送机 | 台 | 1 |  | 带刹车,变频调速 |
| 3 | 自动投料机 | 台 | 1 |  | 带刹车和称量系统 |
| 4 | 翻转（箱）机 | 台 | 1 |  | 带刹车和接水盘，与清洗机水箱相连 |
| 5 | 自动清洗系统 | 套 | 1 |  | 带刹车,配3组清洗单元 |
| 6 | 电气控制系统 | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 其它 |  |  |  |  |

- 焚烧系统

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数、性能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃烧主系统 |  |  |  |  |
| 1.1 | 热解炉（包含砌筑） | 台 | 1 | 处理量范围10.5-16.5吨/日 |  |
|  | 双辊进料器 | 个 | 1 |  |  |
|  | 进料器减速机 | 台 | 2 |  |  |
|  | 炉体减速机 | 台 | 1 |  |  |
|  | 炉排减速机 | 台 | 1 |  |  |
|  | 出渣机 | 台 | 1 | 除渣量2T/h 刮板机输送距离9.5m |  |
|  | 回转支撑 | 个 | 1 | 111.40.2000.12 |  |
|  | 滑导线 | 个 | 1 | 安全II型 |  |
|  | 鼓风机 | 台 | 1 | 变频调速风机 |  |
| 1.2 | 二燃室本体及附属烟道 | 台 | 1 | 处理量范围10.5-16.5吨/日 |  |
|  | 助燃燃烧器 | 个 | 1 |  |  |
|  | 二次风机 | 台 | 1 | 变频调速风机 |  |
|  | 一、二燃室冷却水循环泵（高温泵） | 套 | 2 |  |  |
|  | 循环水箱 | 个 | 1 | 不锈钢，V=12m2 |  |
|  | 应急水箱 | 个 | 1 | 不锈钢，V=12m2 |  |
|  | 冷却塔水泵 | 个 | 1 |  |  |
|  | 冷却塔 | 个 | 1 | Q=15m3/h |  |
| 2 | 烟气降温系统 |  |  |  |  |
| 2.1 | 锅炉 | 台 | 1 | 全膜式壁立式，压力0.7MPa |  |
| 2.2 | 锅炉给水泵 | 台 | 2 |  |  |
| 2.3 | 急冷器 | 台 | 1 | 确保烟气温度在1秒内从500度降到200度 |  |
| 2.4 | 急冷器给水泵 | 台 | 2 |  |  |
| 2.5 | 软化水装置 | 套 | 1 |  |  |
| 2.6 | 锅炉软化水箱 | 个 | 1 | 不锈钢，V=12m3 |  |
| 2.7 | 分水器 | 台 | 1 |  |  |
| 2.8 | 分汽缸 | 个 | 1 |  |  |
| 2.9 | 急冷器自动清灰装置 | 套 | 1 | 锅炉或急冷器燃爆清灰 |  |
| 3 | 尾气处理系统 |  |  |  |  |
| 3.1 | 除酸塔本体 | 台 | 1 | 处理量范围10.5-16.5吨/日 |  |
| 3.2 | 雾化器及喷嘴 | 套 | 2 | 316L（或优于）材质 |  |
| 3.3 | 消石灰喷入装置 | 套 | 1 | 0-100KG/H |  |
| 3.4 | 碱液全自动制备装置 | 套 | 1 |  |  |
| 3.5 | 布袋除尘器 | 套 | 2 | 滤袋面积360M2，采用PTFE+PTFE覆膜滤料 |  |
|  | 附成套控制装置 | 套 | 2 |  |  |
| 3.6 | 活性炭添加装置 | 套 | 1 | 0-20KG/H |  |
| 3.7 | 引风机 | 台 | 1 | 变频调速风机 |  |
| 4 | 供油系统 |  |  |  |  |
| 4.1 | 日用油箱 | 个 | 1 | 1m3 |  |
| 4.2 | 粗燃油过滤器 | 个 | 1 |  |  |
| 4.3 | 细燃油过滤器 | 个 | 1 |  |  |
| 4.4 | 输油泵 | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 空压站 |  |  |  |  |
| 5.1 | 螺杆式压缩机组（配过滤器） | 台 | 2 | Q=5.1m3/min |  |
| 5.2 | 油气分离器 | 个 | 2 |  |  |
| 5.3 | 冷冻式干燥机 | 台 | 2 | Q=5.1m3/min |  |
| 5.4 | 储气罐 | 个 | 2 | C-1，v=2m3 |  |
| 6 | 计算机控制系统 |  |  |  |  |
| 6.1 | 工作站 |  |  |  |  |
|  | 工控机 | 台 | 2 | PIV2.4G/512M/500G/ 以上 |  |
|  | 显示器 | 台 | 2 | ≥22寸液晶显示器 |  |
| 6.2 | 网络设备 |  |  |  |  |
|  | 交换机 | 台 | 2 | DES-1008 |  |
|  | 线缆 | 米 | 若干 | 五类双绞线 |  |
| 6.3 | UPS | 个 | 1 | 3KVA，60分钟 |  |
| 6.4 | 操作台 | 个 | 2 |  |  |
| 6.5 | PLC控制柜 | 套 | 1 |  |  |
| 6.6 | 控制软件 | 套 | 1 |  |  |
|  | STEP7编程软件 | 套 | 1 | V5.3,标准版 |  |
|  | WINCC组态软件 | 套 | 1 | V6.0,SP3中文版，RC1024 |  |
|  | IE-SOFTNET软件 | 套 | 1 | SOFTNET-S7 LeanV6.1 |  |
|  | 软冗余软件包 | 套 | 1 |  |  |
|  | 操作站运行软件 | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 焚烧线MCC柜 | 套 | 1 |  |  |
|  | 低压配电进线柜 | 台 | 1 | GGD3（改） |  |
|  | 引风机控制柜 | 台 | 1 | GGD3（改） |  |
|  | 焚烧炉控制柜 | 台 | 1 | GGD3（改） |  |
|  | 泵控制柜 | 台 | 1 | GGD3（改） |  |
|  | 提升机控制柜 | 台 | 1 | GGD3（改） |  |
|  | 碱液控制柜 | 台 | 1 | GGD3（改） |  |
|  | 余热锅炉控制柜 | 台 | 1 | GGD3 |  |
| 8 | 仪表类 |  |  |  |  |
| 8.1 | 一次仪表 | 批 | 1 |  |  |
|  | 热电阻传感器 | 个 | 8 | 0~500℃，铂电阻 |  |
|  | S、K类热电偶 | 个 | 6 | 0-1600℃，0-1300℃ |  |
|  | 电动压力变送器 | 个 | 1 | 0~4.0Kp,24V |  |
|  | 电动压力变送器 | 个 | 1 | 量程-500Pa~+500Pa,24V |  |
|  | 水压电动压力变送器 | 个 | 2 | 0~1.6MPa，24V |  |
|  | 电动差压变送器 | 个 | 4 | 0~40KPa, 24V |  |
|  | 压缩空气压力电动变送器 | 个 | 2 | 0~1MPa, 24V |  |
|  | 隔膜计量泵 | 个 | 1 | 流量0-0.5吨 |  |
|  | 磁翻板水位计 | 个 | 5 | 4-20MA输出 |  |
|  | 液位压力变送器 | 个 | 1 |  |  |
|  | 膜盒真空表 | 个 | 12 | M20x1.5，各种量程 |  |
| 8.2 | 二次仪表 | 批 | 1 |  |  |
|  | 数字温度显示仪 | 台 | 6 | 4~20mA各种量程 |  |
|  | 面板式膜盒压力表 | 块 | 4 | YE-150 0-4000Pa |  |
|  | 电流表 | 块 | 1 |  |  |
|  | 电压表 | 块 | 1 |  |  |
|  | 锅炉双色水位计 | 块 | 1 | 量程±300mm,160x80x410 |  |
| 8.3 | 碱液在线浓度计 | 套 | 1 | 0-40%浓度可测 |  |
| 8.4 | 氧化锆高温氧含量仪 | 套 | 1 |  |  |
| 9 | 监控系统 |  |  |  |  |
|  | 工业电视监视系统 | 套 | 1 | GQ2.0 |  |
|  | 硬盘录像机 | 个 | 1 |  |  |
|  | 摄象机及镜头 | 个 | 9 | 700线以上彩色，定焦 |  |
|  | 防尘罩 | 个 | 9 | 户外型，YL-C280 |  |
|  | 彩平板电视 | 台 | 2 | 彩色，55英寸以上 |  |

注：以上设备清单仅为参考，投标人需详细列出全套系统设备清单、数量、规格型号等。如有漏项，均由投标人负责。

3.4 除臭系统设备需求和技术要求

3.4.1系统概述

除臭治理项目拟采用洗涤+UV光催化处理工艺，风量预计12000m³/h，臭气经处理后需达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）排放标准。

3.4.2工艺描述

排气筒

臭气

臭气收集系统

风机

UV

洗涤

除臭治理工艺流程简图（注：实线的为除臭治理工艺）

3.4.3设备性能和技术要求

（1）工作系统性能要求

除臭工艺选用洗涤+UV光解法。

UV灯管装机功率≥4.8kw

洗涤应采用以PP填料球Φ50mm为主的填料。

整套工艺设备废气净化效率可达到85%。

投标方所使用UV设备应具有环境保护产品认证证书。

除臭设备正常使用年限＞5年，除臭设备正常运行期间不需要添加营养液，除电费，水费及维护人工费之外不再产生其他运行成本。

（2）洗涤+UV一体式设备

来自前端收集主管的废气依次经过洗涤塔和UV光催化。

填料洗涤塔是一种被广泛应用于工业废气净化、除尘等方面的前处理，成熟、稳定、有效的工艺方法，该工艺适合于处理大小气量，高低浓度的废气。工作原理为气液两相逆流接触，废气由塔下部进口进入塔内向上运动，通过单层或多层填料，废气成分与液相充分接触后吸收或中和，干净的气体经过上方除雾层（多面球）排出，从而达到吸收和净化效果。

UV光催化利用一定波长的紫外光可以产生高能量光子，高能光子可以使有机物化学键断裂，从而降解为小分子物质，紫外光照射过程中还会产生臭氧，臭氧氧化性较强，可以将降解后的小分子物质进一步氧化成二氧化碳和水。

（3）离心风机

额定风量以20℃、湿度为65%为准，总绝对效率应不低于80%。风机的风量必须满足处理臭气量的要求。

风机压力应满足以下方面的压力损失:考虑臭气收集风管的管道风压损失，除臭设备的自身风阻，整体除臭设备自身之压损不超过1000Pa。

风机在最大抽气量的工况下应具有高于系统压力10-15%的安全余量。并提供风量/压力曲线，确定适当的电机功率及压力数值。

风机主要材料为玻璃钢制造，配有隔音罩，1米处噪音不得高于75分贝。风机应采用侧吸式离心风机，与电机置于同一机座。

轴与壳体贯通处，不得泄漏气体。

风机须有配套的风机隔音箱，且应能24小时连续运转。

必须设置防振垫。

防护等级IP55，电流380V、3相、50HZ，F级绝缘，B级温升。

风机与进风阀应设置弹性接头 (柔性连接)，避免风机的正常震动影响风管及除臭设备。

（4）循环水泵

除臭装置系统所用水泵过流部件建议全部采用SUS304或优于，设足够的流量和扬程，能24小时连续运转。电机防护等级为IP55，绝缘等级为F。

水泵的流量、扬程与除臭系统设备相匹配，带流量显示开关、控制阀、接头、法兰管、喷嘴组件等。

（5）电气及自控系统

制造商应负责除臭设备电气控制系统设计。电气控制系统包括电控柜以及电控柜与各内部设备的连接电缆。

电控柜与设备配套提供，具有对整个系统用电设备的供电、电气保护、控制及显示功能，操作面板设有“手动/停止/自动”、“本地自动/远程自动”选择开关，满足手自动控制和上级控制系统的监控。电控柜供电电源：AC380V/50Hz。

电控柜采用PLC控制，所有设备的运行状态、系统各检测仪表数据均进入PLC；电控柜配备人机交互界面，操作人员可实时监控系统运行状况、修改控制参数。PLC按全厂自控子站要求配置，配置工业以太网方式接入全厂自控系统传输设备手动自动状态、开停情况以及故障等常规工况状态信号，并且在自动控制方式下可通过该以太网接口或现场总线接口接受厂区自动控制系统信号控制各系统设备的开停。所选用的现场总线通讯协议与厂区系统相一致，保证与厂区自控系统不经任何转换即可正常通讯端口。

电控柜置于现场，以方便现场操作。电控柜为防雨室外型，不锈钢304（或优于），防护等级IP65，采用可视双层柜门设计；柜体材质采用SUS304（或优于）不锈钢，厚度不小于1.5毫米。

电动机需配备专用电动机保护断路器、热过载继电器进行保护；柜内柜外所有的用电设备均须配备单独的空气开关进行保护；柜内使用AC380V/AC220V隔离变压器、AC220V/DC24V开关电源对柜内控制电源和外部电源进行隔离保护。柜内安装用铜排、电缆、端子、线槽等安装辅材符合国家标准。

电控柜的设计、安装必须符合国家标准和控制柜相关电气规范。电控柜必须散热良好、可靠接地；柜内及电控柜面板的所有电气元件、电缆线和端子应该排列清楚、防短路、运行可靠并进行明确标识。

整个电气控制系统是一个完善的自动控制系统，具有完备的保护和故障自诊断功能，正常运行时无需人工值守。

（6）收集系统

管道制作及安装要求：

收集风管采用SUS304材质或优于，满足实际安装强度要求，并符合《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016的要求。

所供风管管件应符合国家或行业的相关标准，管道管件符合国家相关标准；适用介质：生活污水、废气；适用温度：常温；适用压力：常压。

3.4.4设备需求清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数、性能 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗涤+UV光催化一体设备 | 台 | 1 | 一级喷淋+一级UV光催化，配套液位计、电动给排水阀、电子液位计、水泵循环管道、循环水箱，功率：4.8kw | 壳体sus304(或优于） |
| 2 | 循环水泵 （一用一备） | 台 | 2 | 流量15m3/h；扬程18m；功率1.5kw， | 过流部分sus304(或优于） |
| 3 | 电气控制系统 | 台 | 1 |  | 壳体sus304(或优于） |
| 4 | 系统内管道 | 套 | 1 | Φ300~Φ700，δ1.0mm，材质SUS304 | SUS304(或优于） |
| 5 | 电动阀门 | 台 | 2 | 配套执行器 | 阀体SUS304(或优于） |
| 6 | 主风机 （变频控制） | 台 | 1 | 风量≥12000m3/h；风压≥2500pa；功率≥11kw，材质玻璃钢，带隔音箱 | 玻璃钢 |
| 7 | 风机进出口软接 | 套 | 1 | 配套 | PVC |
| 8 | 烟囱 | 套 | 1 | Φ500，烟囱长度7米，含检测平台，烟囱雨帽 | sus304(或优于） |

注：以上设备清单仅为参考，投标人需详细列出全套系统设备清单、数量、规格型号等。如有漏项，均由投标人负责。

3.5 污水处理系统设备需求和技术要求

3.5.1系统概述

本项目拟新建一座处理能力20t/d污水处理站，用于处理全厂废水（生产污水量包括转运车冲洗废水、周转箱冲洗废水、车间地面冲洗废水等）。废水经净化处理达标后全部回用到周转箱、车辆及地面冲洗用水，不外排。

为满足本项目废水经处理后能回用水质要求，本项目污水处理站设计采用“余氯去除装置+一体化装备（生化MBR）+RO 系统+高压反渗透装置+消毒” 工艺。

（1）进水水质

进水水质见下表：

表1-1进水水质                    单位：mg/L

| 项目 | CODcr | NH3-N | TN | 全盐量 | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度 | 800-1000 | 50 | 60 | 3000 | 6-9 |

（2）出水水质

污水产水水质达到GB/T19923-2005《城市污水再生利用工业用水水质》敞开式循环冷却水系统补充水标准。具体出水水质的主要指标如下表所示：

表1-2排放指标要求

| 序号 | 控制项目 | 出水水质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5-8.5 |
| 2 | 悬浮物（SS）（mg/L）≤ | - |
| 3 | 浊度（NTU）≤ | 5 |
| 4 | 色度（倍）≤ | 30 |
| 5 | 生化需氧量（BOD5）（mg/L）≤ | 10 |
| 6 | 化学需氧量（CODCr）（mg/L）≤ | 60 |
| 7 | 铁（mg/L）≤ | 0.3 |
| 8 | 锰（mg/L）≤ | 0.1 |
| 9 | 氯离子（mg/L）≤ | 250 |
| 10 | 总硬度（以CaCO3计/mg/L）≤ | 450 |
| 11 | 总碱度（以CaCO3计/mg/L）≤ | 350 |
| 12 | 氨氮（以N计）（mg/L）≤ | 10 |
| 13 | 总磷（以P计）（mg/L）≤ | 1 |
| 14 | 溶解性总固体（mg/L）≤ | 1000 |
| 15 | 阴离子表面活性剂（mg/L）≤ | 0.5 |

3.5.2工艺描述

（1）工艺流程图

- 工艺流程说明

一体化装备采用成熟可靠的“余氯去除装置+生化+MBR”为主的处理工艺，深度处理采用“RO+高压反渗透工艺”，可保证出水水质达标排放。主要工艺流程如下：

原水经过余氯去除装置后由收集管网输送至格栅井，格栅井内设置格栅，通过格栅拦截去除污水中较大的悬浮物固体、纸屑，保护水泵及后续管路不被堵塞。格栅出水通过污水池内提升泵提升进入一体化装备的生化处理池内，生化处理系统可对废水中的各类有机物、氮、磷等污染物进行有效的去除。然后废水自流进入膜生物反应器区域，通过浸没式PTFE膜过滤截留处理后，MBR系统出水进入反渗透系统，反渗透膜能够阻挡所有溶解性盐及分子量大于100的有机物，对COD、氨氮及总氮的脱除率可以达到95%以上，出水通过消毒池进行消毒处理，出水水质达到标准。反渗透产生的浓缩液利用高压反渗透系统处理，最终浓缩液进焚烧炉焚烧。整个系统产水率达到92%以上。

整个系统内的生化污泥回流至生化池前端进一步进行有机物和氮磷的去除，污泥回流管路上另行设置一条支路，用于定期排放剩余污泥，因剩余污泥量较少，设置小型压滤机处理。

废水经净化处理达标后全部回用到周转箱、车辆及地面冲洗用水，不外排。

3.5.3设备性能及技术要求

- 一体化系统

一体化装备选用短程多相微观传导生物膜填料，脱氮填料采用特殊的有机和无机复合材料，具有比表面积大、亲水、亲微生物，挂膜速度快，安装操作方便等特点，是普通填料挂膜量的5~6倍，负荷高，微生物浓度可高达15-20g/L。同时生化膜处理通过廊道式水力流态混合活性污泥和活性微生物挂膜生长，满足不同种类微生物的生长环境，将生化处理效果达到最佳状态。高效脱氮生化膜处理技术后端的膜生物反应器（PTFE-MBR）能有效截留活性污泥，系统内部保持高浓度微生物数量，最终保证出水水质达标排放。MBR膜采用进口PTFE材质。

- 反渗透系统

反渗透其分离粒径一般小于0.1nm，其分离粒子级别可达到离子级别，是最精密的膜法液体分离技术，它能阻挡所有溶解性盐及分子量大于100的有机物，能够去除可溶性的金属盐、有机污染物、细菌、胶体粒子、发热物质，其脱盐率大于99%，对COD、氨氮及总氮的脱除率可以达到90%以上，出水水质稳定。

由于纳滤对硝态氮、亚硝态氮的脱除率相对较低，纳滤的出水除总氮可能不达标外，其余指标均能稳定达标。采用反渗透对后段纳滤产生的清液进一步处理，以进一步脱除总氮确保出水总氮达到排放标准。根据进水水质的不同，反渗透操作压力为20bar—70bar。RO反渗透出水进入出水池，最终经清水泵进行达标排放。

- 浓缩液处理系统

RO系统产生的浓缩液进入高压反渗透系统，对浓缩液进一步减量化处理，产水和RO系统的产水一起排入清液池，混合达标排放，高压反渗透产生的浓缩液则进入浓缩液池，进焚烧炉处理。

浓缩液减量化系统要求为成套系统，配套清洗系统和加药系统。膜组件的配置：配套的膜元件；配套的水泵等；配套的管道阀门；配套的自控仪表；配套的清洗系统；配套的控制系统；配套的储罐；配套的支架；连接附件、安装用的紧固件。

- 加药系统

本项目需要投加的药剂主要为酸，液碱，酸清洗剂（专用清洗剂或柠檬酸等），碱清洗剂（专用清洗剂或氢氧化钠），阻垢剂，杀菌剂。

3.5.4设备需求清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数、性能 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、预处理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 格栅机 | 台 | 1 | 配套，过栅流速：0.6m/s，栅隙：5mm，处理量20吨每天 | SUS304（或优于） |  |
| 2 | 二氧化氯发生器 | 台 | 1 | 配套，处理量20吨每天 |  |  |
| 3 | 消毒进水泵 | 台 | 2 | 潜污泵，Q=1m3/h，H=12m，P=0.37kW | SUS304（或优于） | 一用一备 |
| 4 | 消毒水箱 | 台 | 1 | V=5m3 | PE |  |
| 5 | 气浮进水泵 | 台 | 2 | 卧式离心泵，Q=2m3/h，H=15m，P=0.37kW | SUS304（或优于） | 一用一备 |
| 6 | 组合气浮装置 | 台 | 1 | 处理能力2-3m3/h，含反应区，配置搅拌器、溶气罐、回流水泵、空气压缩机、爬梯和平台等 | 碳钢防腐 |  |
| 7 | 调节池进水泵 | 台 | 2 | 潜污泵，Q=1m3/h，H=12m，P=0.37kW | SUS304（或优于） | 一用一备 |
| 8 | 调节水箱 | 台 | 1 | V=10m3 | PE |  |
| 9 | 调节池出水泵 | 台 | 2 | 卧式离心泵，流量：2m3/h，扬程：15m，功率：0.37kW | 过流部件304 （或优于） | 一用一备 |
| 二、一体化套装置 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一体化处理装置 | 台 | 1 | 20吨每天一体化处置装置，工艺：AO+MBR；尺寸：4500×2438×2870mm | 碳钢防腐 |  |
| 2 | MBR系统膜组件 | 套 | 1 | 通量12.86L/(m2•h)，单只膜过滤面积：6m2，孔径：0.1μm，PTFE， 膜架：SKM-12B6-2×6 | PTFE |  |
| 3 | 综合车间 | 座 | 1 | 17×14.5×6.0m，钢结构设计，用夹心彩钢瓦墙体 | 彩钢瓦 |  |
| 4 | 车间硬件及设备基础 |  | 1 | 17×14.5×6.0m，单平米荷载4吨以上 |  |  |
| 三、RO系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RO膜元件 | 支 | 8 | 单只过滤面积：7.2m2，4寸膜 |  |  |
| 2 | 膜壳 | 支 | 2 | 复合膜，4寸×2支×4芯，450PSI | 玻璃钢 |  |
| 3 | RO进水箱 | 只 | 1 | V=3m3 | PE |  |
| 4 | 进水泵 | 台 | 1 | 流量：5m3/h，扬程：30m，功率：1.1kW | 过流部件304（或优于） |  |
| 5 | 高压泵 | 台 | 1 | 流量：3m3/h，扬程：180m，功率：4kW | 过流部件304（或优于） |  |
| 6 | 清洗泵 | 台 | 1 | 流量：3m3/h，扬程：30m，功率：0.55kW | 过流部件304（或优于） |  |
| 7 | 最终产水箱 | 只 | 1 | V=3m3 | PE |  |
| 8 | RO浓水箱 | 只 | 1 | V=2m3 | PE |  |
| 9 | 保安过滤器 | 台 | 1 | 4m3/h，5μm，袋式 | 外壳SS304（或优于） |  |
| 10 | 酸加药系统 | 台 | 1 | 配套水箱、加药泵 |  |  |
| 11 | 阻垢剂加药系统 | 台 | 1 | 配套水箱、水箱搅拌机、加药泵 |  |  |
| 12 | 杀菌剂加药系统 | 台 | 1 | 配套水箱、水箱搅拌机、加药泵 |  |  |
| 13 | RO清洗水箱 | 只 | 1 | V=1000L | PE |  |
| 14 | 在线pH计 | 只 | 1 | 测量范围：0-14 | PTFE |  |
| 15 | 压力传感器 | 只 | 2 | 被测介质：渗滤液，测量范围：0～4MPa |  |  |
| 16 | 进出水电导率仪 | 台 | 2 | 被测介质：渗滤液，测量范围0～20000us/cm |  |  |
| 17 | 电磁流量计 | 只 | 3 | 1-10m3/h | 电极316L，PTFE内衬过流体 |  |
| 18 | 进水ORP计 | 只 | 1 | （-2000mV）~+2000mV |  |  |
| 19 | 气动阀门 | 批 | 1 | 配套 | UPVC/SS304 |  |
| 四、高压反渗透系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 膜元件 | 支 | 3 | 复合膜，4寸膜，单只过滤面积：7.4m2，XC70 |  |  |
| 2 | 膜壳 | 支 | 1 | 4寸×1支×3芯，1000PSI | 玻璃钢 |  |
| 3 | SWRO进水泵 | 台 | 1 | 流量：3m3/h，扬程：30m，功率：0.55kW | 过流部件316 |  |
| 4 | SWRO高压泵 | 台 | 1 | 流量1.2m3/h，运行压力60bar | 双相钢 |  |
| 5 | 保安过滤器 | 台 | 1 | 3m3/h，10μm，绝对精度折叠滤芯 | 外壳SS316L（或优于） |  |
| 6 | 浓水箱 | 只 | 1 | V=1m3 | PE |  |
| 7 | 酸加药泵 | 台 | 1 | 0.9L/h，10bar | 泵头PP、隔膜四氟乙烯 |  |
| 8 | 阻垢剂加药泵 | 台 | 1 | 0.9L/h，10bar | 泵头PP、隔膜四氟乙烯 |  |
| 9 | 杀菌剂加药泵 | 台 | 1 | 0.9L/h，10bar | 泵头PP、隔膜四氟乙烯 |  |
| 10 | 在线pH计 | 只 | 1 | 测量范围：0-14 | PTFE |  |
| 11 | 压力传感器 | 只 | 2 | 被测介质：渗滤液，测量范围：0～10MPa |  |  |
| 12 | 进出水电导率仪 | 台 | 2 | 被测介质：渗滤液，测量范围0～100ms/cm |  |  |
| 13 | 电磁流量计 | 只 | 3 | 1-5m3/h | 电极316L，PTFE内衬过流体 |  |
| 14 | 进水ORP计 | 只 | 1 | （-2000mV）~+2000mV |  |  |
| 15 | 阀门 | 批 | 1 | 配套，耐压70kg以上 | UPVC/SS316L |  |
| 五、其他配套设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空压机 | 台 | 1 | Q=0.3m3/min，配气动三联件，气源过滤器 |  |  |
| 2 | 储气罐 | 台 | 1 | 容量：0.5m3 |  |  |
| 3 | 污泥进泥泵 | 套 | 1 | 流量：1m³/h，扬程：12m，功率：0.75kW，螺杆泵 | SUS304（或优于） |  |
| 4 | 污泥水箱 | 台 | 1 | V=5m3 | PE |  |
| 5 | 厢式压滤机 | 台 | 1 | 过滤面积：5m2，电机功率：2.2kW，污泥含水率98%，产出污泥含水率80% |  |  |
| 6 | 絮凝剂加药系统 | 套 | 1 | 配套，含水箱及搅拌机 |  |  |
| 7 | 絮凝剂加药泵 | 套 | 1 | 流量：0.5m³/h，扬程：12m，功率：0.55kW，螺杆泵 | SUS304（或优于） |  |
| 8 | 加药系统 | 套 | 1 | 配套MBR清洗，配套水箱、加药泵 |  |  |
| 9 | 产水输送泵 | 台 | 2 | 流量：1m3/h，扬程：40m，功率：3.7kW | 过流部件304（或优于） | 一用一备 |
| 10 | 浓水输送泵 | 台 | 2 | 流量：1m3/h，扬程：60m，功率：5.5kW | 过流部件316L（或优于） | 一用一备 |
| 11 | 电气自控 | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 | 阀门管道 | 套 | 1 |  |  |  |
| 13 | 安装及制作 | 套 | 1 |  |  |  |

注：以上设备清单仅为参考，投标人需详细列出全套系统设备清单、数量、规格型号等。如有漏项，均由投标人负责。

3.6工作范围和供货界限

中标单位需提供符合以上技术要求的工艺设计及系统设备，包含连接各系统设备之间的所有设施设备（含线电缆、桥架、管道等，供电应考虑各系统用电量并有富余）及其他辅助设施设备，最终提供一套满足运营条件且配备完善的系统设备。其中：焚烧系统从周转桶容器进料至烟囱入口的整条处理线设备（含上料及清洗机、焚烧炉、烟气降温装置、尾气处理设备、石灰粉及活性炭喷入装置、燃油助燃系统、压缩空气站、碱液制备站、生产用视频监控装置以及相应的电控仪表和自控系统）；除臭系统包括臭气收集系统、洗涤+UV一体式装置、风机、排气系统以及相应的电气及自控系统均为成套供货；污水处理系统进水系统、余氯去除装置、气浮系统、AO+MBR一体化装置、RO系统、高压反渗透装置以及排水系统均为成套供货，装置预留进出水法兰口、排泥口、杂水排放口等。

四、其他说明

4.1 投标人所投产品应能够至少达到以上采购清单及技术参数要求（若涉及品牌或品牌导向，仅作参考），且必须明确所投产品的品牌、型号、规格和外形、尺寸、重量及一些必须说明的技术参数，否则将可能导致其投标文件被评标委员会拒绝。

4.2中标后提供的技术资料（包括但不限于）：

①投标设备的主要参数和性能描述。

②该项目工艺流程图，主要设备的总装图，设备布置图、立体图，物料及水平衡图，热量平衡图，过程检测和控制流程图等；

③电气控制系统图及电气设备清单。

# 第三卷

# 第六章 投标文件格式

漳州市医疗废物处置中心二期项目设备采购

投 标 文 件

投标人： 	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

年 	月 	日

## 目录

一、投标函

二、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）

三、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

四、投标保证金

五、商务和技术偏差表

六、分项报价表

七、资格审查资料

八、投标设备技术性能指标的详细描述

九、技术支持资料

十、技术服务和质保期服务计划

十一、其他资料

## 一、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了漳州市医疗废物处置中心二期项目设备采购招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写） 	（¥ 		）的投标总报价（其中，增值税税率为 	）提供 		（设备名称及技术服务和质保期服务），并按合同约定履行义务。

2. 我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）投标保证金（如有）；

（5）商务和技术偏差表；

（6）分项报价表；

（7）资格审查资料；

（8）投标设备技术性能指标的详细描述；

（9）技术支持资料；

（10）技术服务和质保期服务计划；

……

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

5．如我方中标，我方承诺：

（1）具备有履行本项目合同的财务、技术、安装和供货能力。

（2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（3）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（4）按照招标文件要求提交履约保证金；

（5）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

7． 	（其他补充说明）。

投 标 人： 	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 	（签字或盖章）

地	址：

网	址：

电	话：

传	真：

邮政编码：

年 	月 	日

## 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名： 	性别： 	年龄： 	职务：

系 	（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人： 	（盖单位章）

年 	月 	日

## 三、授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托 	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改设备采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件

注：本授权委托书可扫描上传。

投	标	人： 	（盖单位章）

法定代表人： 	（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年 	月 	日

## 四、投标保证金

若采用现金或支票，投标人应在此提供汇款凭证的复印件（扫描件）。

如采用银行保函或担保保函，投标人应提供缴纳的投标保函（包括银行保函、担保保函）手续费电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件。投标保函格式如下。

（招标人名称）：

鉴于 		（投标人名称）（以下称“投标人”）于 	年 	月 	 日参加 	（项目名称）设备采购招标的投标， 		（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在 7 日内向你方无条件支付人民币（大写） 		。本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称：                 	      （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：             （签字或盖章）

地	址：

邮政编码：

电	话：

年 	月 	日

## 五、商务和技术偏差表

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 投标文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

## 六、分项报价表

- 分项报价表说明

- 分项报价表

单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |  |

## 七、资格审查资料

### （一）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 投标人须知要求投标 人需具有的各类资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况 （包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理 关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 投标材料制造商名称 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：投标人应根据投标须知第3.5.1项的要求在本表后附相关证明材料。境内投标人以现金或者支票形式提交投标保证金的，还应附基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件。

### （二）近年财务状况表

- 投标人应根据投标人须知第3.5.2项的要求在本表后附相关证明材料及依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

### （三）近年完成的类似项目情况表

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目概况及投标人履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：1. 投标人应在本表后附上评分标准中类似业绩要求的合同等相关证明材料。

### （四）正在供货和新承接的项目情况表（如有）

| 材料名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 项目概况及投标人履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：投标人应在本表后附合同等相关证明材料。

### （五）近年发生的诉讼及仲裁情况

注：投标人应根据第 3.5.5 项的要求附相关证明材料。

### （六）制造商授权书

制造商授权书

致： 	（招标人）

我单位 	（制造商名称）是按 	（国家／地区名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在 	（制造商地址）。兹授权按 	（国家／地区名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在 	（投标人的单位地址）的            	（投标人名称）以我单位制造的 	（设备名称）进行 	（项目名称）投标活动。我单位同意按照中标合同供货，并对产品质量承担责任。授权期限： 	。

投标人名称： 	（盖单位章）	制造商名称： 	（盖单位章）

签字人职务：                              签字人职务：

签字人姓名：                              签字人姓名：

签字人签名：                              签字人签名：

注：若为制造商参加投标，无需提供本授权书，本授权书可扫描上传

- （七）承诺函（格式自拟）

- 说明:承诺函由投标人格式自拟，并加盖投标人电子公章承诺，内容至少应包括：

- 1. 投标人具备有履行本项目合同的财务、技术、安装和供货能力的承诺；

- 2. 投标人、法定代表人近三年无行贿犯罪记录的承诺或声明；

- 3. 投标截止时间前三年内投标人在经营活动中没有重大违法记录的书面声明或承诺；

- 4. 设备安装调试承诺：自中标之日起至最终招标人、监理方、设计方共同验收完成之日止，投标人应承诺根据项目施工现场需要和行业规定配合现场人员，并保质保量完成安装调试任务。在合同签订后，保证在7个日历天内组织团队配合预埋件的埋设；预埋件的埋设施工需与相应部分土建施工进度配合好，不得影响土建施工进度。

## 八、投标设备技术性能指标的详细描述

## 九、技术支持资料

## 十、技术服务和质保期服务计划

## 十一、其他资料

说明：其他资料包括招标人投标人为响应招标文件（如评审标准要求、信誉截图等）应提供的其他资料和投标人认为需要提供的其他资料。