福建省房屋建筑和市政基础设施工程

标准施工招标文件

专用本

（2017年修订版）

报建编号：3506232003270101

招标项目名称：漳浦县官浔中心卫生院完善功能项目（净化系统工程）

招标项目编号：E3506230601800146001

招标人：福建龙睿实业有限公司（盖单位电子公章）

招标代理机构：福建佰翔工程管理咨询有限公司（盖单位电子公章）

招标代理机构项目负责人：陈妙卿

招标代理机构编制人：连文胜

招标文件编制日期：2021年11月29日

使用说明

1.《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）、《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》（2010年版）、《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。

2.《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。

3.《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。

4.《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。

5.《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加黑斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。

6．全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。

7. 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。

8. 本版本根据《福建省住房和城乡建设厅关于调整<福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）>部分条款的通知》（闽建筑〔2018〕12号）和《福建省住房和城乡建设厅关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见》（闽建筑〔2018〕29号）进行修订。

目    录

第1章 招标公告	6

招标公告	6

第2章 投标须知	11

第1 节 投标须知前附表	11

投标须知前附表	11

第2节 投标须知	24

“投标须知”内容见《通用本》	24

投标须知内容修改表	26

第3章 评标办法和标准	29

第1节 评标办法和标准数据表	30

评标办法和标准数据表（简易评标法）	30

简易评标法	31

第4章 合同条款及格式	36

第1节 合同协议书	36

合同协议书	36

第2节 通用合同条款	40

“通用合同条款”内容见《通用本》	40

通用合同条款补正表	41

第3节 专用合同条款	42

专用合同条款	42

第4节合同附件	68

合同附件	68

第5章 工程量清单及计价	86

第1节 工程量清单	86

第2节 招标控制价	87

第4节 工程量清单与计价表格式	96

第6章 招标图纸	97

第7章  技术标准和要求	98

第1节 招标项目概况和说明	98

1.	工程建设地点的现场自然条件	98

2.	工程建设地点的现场施工条件	98

3.	招标项目说明	98

第2节 工程建设技术标准	99

（一）工程建设标准强制性条文	99

（二）招标项目使用的其他工程建设技术标准	100

（三）工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求	101

第3节 施工现场管理要求	102

第4节 招标人对工程主要材料设备的要求	103

（1） 技术要求	103

（2） 质量要求	115

第5节 招标人自行采购的材料设备	121

第6节 其他要求	121

第8章  投标文件格式	122

一、资格文件	123

一、封面（资格文件）	124

二、投标人基本情况表	125

三、法定代表人资格证明书	127

四、授权委托书	128

五、拟派出项目负责人简要情况表	129

六、拟派出项目技术负责人简要情况表	130

七、项目部施工管理人员到位承诺书	131

八、投标人基本账户信息	132

九、投标保证金有关单据扫描件	133

（一）到账证明格式	133

十、其他资料（资格文件）	134

二、商务文件	135

一、封面（商务文件）	136

二、投标函	137

三、投标函附录	138

四、其他资料（商务文件）	140

（1）主要材料设备参考品牌明细表	140

3.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，优先选用福建的名优产品。	144

# 第1章 招标公告

## 招标公告

1. 招标条件

本招标项目漳浦县官浔中心卫生院完善功能项目（净化系统工程）（项目名称）已由漳浦县发展和改革局以浦发改审[2020]78号批准建设，建设单位为漳浦县官浔中心卫生院，建设资金来源财政投入及业主自筹，招标人为福建龙睿实业有限公司，委托的招标代理单位为福建佰翔工程管理咨询有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2. 项目概况和招标范围

2.1  工程建设地点：漳浦县官浔镇赵厝村；

2.2  工程建设规模：本项目住院楼一层胃肠镜工程范围面积104.40平米、住院楼一层放射科工程范围面积30.19平米、一层供应室工程范围面积82.28平米、住院楼四层产房工程范围面积286.33平米、住院楼四层手术部工程范围面积279.48平米；

2.3  招标范围和内容：

（1）工程类别：房屋建筑工程；

（2）招标类型：施工总承包；

（3）招标范围和内容：本招标项目包括住院楼的一层胃肠镜、一层放射科、一层供应室、四层产房、四层手术部、屋面等装修装饰及安装工程；还包括室外工程。具体以招标人提供的施工图纸及工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明等所含内容为准；

其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：

本项目住院楼一层胃肠镜工程范围面积104.40平米、住院楼一层放射科工程范围面积30.19平米、一层供应室工程范围面积82.28平米、住院楼四层产房工程范围面积286.33平米、住院楼四层手术部工程范围面积279.48平米，根据《建筑业企业资质标准》的规定：“建筑工程施工总承包三级资质可承担建筑面积8万平方米以下的建筑工程的施工”；

用于确定注册建造师等级的相关数据：

本项目预算审核价为人民币5940476元，根据《注册建造师执业工程规模标准（试行）》的规定：“ 一般房屋建筑工程-其他一般房屋建筑工程-单项工程合同额300～3000万元属于中型工程”，二级注册建造师可担任中小型工程项目负责人；

用于确定类似工程业绩的相关数据：/；

2.4  招标控制价（即最高投标限价，下同）：本项目预算审核价为人民币5940476元（含暂列金239630元），发包价为人民币5376093元（含暂列金239630元）元；

2.5 工期要求：总工期为150个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；

2.6  标段划分（如果有）：/；

2.7  质量要求：达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。

3. 投标人资格要求及审查办法

3.1 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）/

3.2 投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）/

3.3 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

3.4 本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的最低企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。

3.5 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。

3.6 各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）

3.7 其他资格要求：①投标人应按闽建办筑【2016】8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑【2015】35号文及闽建办筑【2015】13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息（提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料）。②根据相关文件规定，被列入“黑名单”企业在黑名单有效期内不得参与投标（闽建[2016]5号文及其他相关规定中的工程质量安全文明“黑名单”除外）。③投标人须提供无行贿犯罪行为记录承诺书[包括投标人（不包括分支机构）、法定代表人及项目负责人近三年无行贿犯罪行为记录承诺]，格式自拟。

3.8 本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

3.9 本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。

3.10本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。

4. 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2021年12月02日08:00:00至投标截止时间前通过漳州市工程项目交易中心-漳州电子招投标交易平台（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点电子招标文件制作软件（福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

5. 评标办法

本招标项目采用的评标办法：简易评标法（K值=9.9%）。

6. 投标保证金的提交

6.1 投标保证金提交的时间：2021年12月13日17:00:00前（指款项到达指定账户时间）。

6.2 投标保证金提交的金额：人民币壹拾万元整（¥10万元）。

6.3 投标保证金提交的方式：具体内容详见招标文件中投标须知前附表18.1/18.2.1条款规定）。

7.投标文件的递交

7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2021年12月14日09:00，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心-漳州电子招投标交易平台（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）递交电子投标文件；

7.2逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。

8. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心网（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）上发布。

9. 联系方式

招标人：福建龙睿实业有限公司

地址：福建省漳州市漳浦县绥安镇金浦大道新都城市广场华景楼27层，邮编：363299

电子邮箱:821989760@qq.com

电话：0596-3185530，传真：/

联系人：小罗

招标代理机构：福建佰翔工程管理咨询有限公司

地址：漳州市芗城区古塘路72号群兴大厦第一单元三楼301#，邮编：363000

电子邮箱:zzbx2066386@163.com

电话：18959613013，传真：/

联系人：小陈

公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心-漳州电子招投标交易平台

网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front/

联系电话：0596-2032597

招投标监督机构名称：漳浦县住房和城乡建设局、漳浦县发展和改革局

地址：漳浦县绥安镇朝阳路86号、漳浦县人民政府大楼4楼

联系电话：0596-3106633、0596-3221035

公共资源交易中心名称：漳浦县建设工程项目交易中心

地址：漳浦县行政服务中心,四楼招拍挂大厅（新漳浦县新汽车中心站隔壁,门牌：黄仓村457号,即长德商贸城南侧,文昌东路和旗山北路连接处）

联系电话：0596-3208708

# 第2章 投标须知

## 第1 节 投标须知前附表

### 投标须知前附表

说明：

（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 招标人和招标代理机构 | 招标人：福建龙睿实业有限公司 地址：福建省漳州市漳浦县绥安镇金浦大道新都城市广场华景楼27层 联系人：小罗 电话：0596-3185530 传真：/ 电子邮箱：821989760@qq.com 招标代理机构：福建佰翔工程管理咨询有限公司 地址：漳州市芗城区古塘路72号群兴大厦第一单元三楼301# 联系人：小陈 电话：18959613013 传真：/ 电子邮箱：zzbx2066386@163.com |
|  | 1.2 | 本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有） | 招标项目名称：漳浦县官浔中心卫生院完善功能项目（净化系统工程） 报建编号：3506232003270101 招标项目编号：E3506230601800146001 标段名称（如果有）：漳浦县官浔中心卫生院完善功能项目（净化系统工程） 标段编号（如果有）：E3506230601800146001001 招标人允许投标人参加投标的标段数量：/ 招标人最多允许投标人中标的标段数量：/ |
|  | 1.3 | 资金来源和落实情况 | 资金来源：财政投入及业主自筹 出资比例：100% 资金落实情况：已落实 |
|  | 1.4 | 工程建设地点 | 漳浦县官浔镇赵厝村 |
|  | 1.5 | 工程建设规模 | 本项目住院楼一层胃肠镜工程范围面积104.40平米、住院楼一层放射科工程范围面积30.19平米、一层供应室工程范围面积82.28平米、住院楼四层产房工程范围面积286.33平米、住院楼四层手术部工程范围面积279.48平米。 |
|  | 1.6 | 招标范围和内容 | 本招标项目包括住院楼的一层胃肠镜、一层放射科、一层供应室、四层产房、四层手术部、屋面等装修装饰及安装工程；还包括室外工程。具体以招标人提供的施工图纸及工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明等所含内容为准。 |
|  | 1.7/21.2 | 本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心 | 公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心-漳州电子招投标交易平台 网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front/ 联系电话：0596-2032597 公共资源交易中心名称：漳浦县建设工程项目交易中心 地址：漳浦县行政服务中心,四楼招拍挂大厅（新漳浦县新汽车中心站隔壁,门牌：黄仓村457号,即长德商贸城南侧,文昌东路和旗山北路连接处） 联系电话：0596-3208708 |
|  | 1.8 | 电子招投标基本要求 | 1.本招标项目采用电子招投标。 2.投标人应按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件(福建版)及相应版本生成的.ZZTF格式电子投标文件。 3.电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章处加盖投标人的企业电子公章。 4.电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理： ⑴投标人使用非福建CA数字证书。 ⑵投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活。 ⑶其他特殊情况下导致投标人CA数字证书解密电子投标文件失败。 电子投标文件出现前款（1）、（2）、（3）项情形的，视为投标人撤销本次投标。 5.电子投标文件具体要求： ⑴投标人应当按照项目的招投标主管监督部门的有关文件规定以及招标文件的具体要求编制电子投标文件。 ⑵投标人应利用招标文件规定的电子标书制作软件及相应版本制作生成符合要求且具备法律效力的电子投标文件。 ⑶投标人应当具备使用依法设立的电子认证服务提供者发放的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名的能力。投标人必须按照招标文件规定，在要求签字或盖章处加盖经 CA 认证机构认证的数字安全证书的电子印章。 ⑷电子投标文件制作应按招标文件的规定建立相应目录并分级，不同内容按页签提示制作导入，保证目录清晰、内容完整。 ⑸电子投标文件中需要用到相关证件、单据的扫描件时，应使用证件、单据的彩色原件进行扫描且扫描件应清晰可辨，并附在需证明材料的后面。 ⑹投标人应当按照招标文件规定的格式要求编制电子投标文件。 ⑺根据《漳州市公共资源交易中心关于启用网上招标投标企业法人电子印章（法人CA）的通知》投标人在投标文件制作过程中，法人CA（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 ⑻投标人在制作电子投标文件过程中，应根据招标文件要求上传相关资料并签章。投标人企业相关资料务必真实、准确、完整，如果因资料不完整导致废标等情况，由投标单位自行负责。 ⑼投标单位应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作工具。 6.投标人有下列行为之一的，投标无效： ①投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统； ②因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件）； ③电子投标书未按招标文件规定进行电子签章或签字的。 |
|  | 2.1 | 计划工期 | 总工期为150日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/ |
|  | 2.2 | 质量要求 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。 |
|  | 2.3 | 合同价格形式 | 固定总价加风险包干 |
|  | 3.1 | 资格审查方式 | 本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 |
|  | 4.1/4.2 | 合格投标人资格条件 | 1、本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定） 2、投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定） 3、本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人。 4、本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的最低企业季度信用得分确定。 注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。 ②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（网址：xy.fjjs.gov.cn，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。 ③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。 ④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第24项规定的时间、地点和密封要求，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。 5、投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。 6、其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。 |
|  | 10 | 投标人提出疑问的截止时间 | 2021年12月07日11:00:00 |
|  | 11 | 分包 | ☑不允许 □允许 允许分包内容：/ 接受分包的第三人资格、资质要求：/ |
|  | 12 | 偏离 | ☑不允许 □允许 允许偏离范围和幅度：/ |
|  | 14.1/21.3 | 投标截止时间 | 2021年12月14日09:00:00 |
|  | 15.3.1 | 技术文件 | 本招标项目不要求提交技术文件。 |
|  | 17.1 | 投标有效期 | 投标截止时间后90日历天。 |
|  | 18.1/18.2.1 | 投标保证金 | 1、投标保证金金额：壹拾万元人民币； 2、投标保证金形式：投标人可以使用下列第①或②或③或④或⑥种形式提交： ①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明（招标项目编号），如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行帐号： 开户银行：漳浦县农村信用合作联社绥西信用社 帐户名称：漳浦县公共资源交易中心 帐 号：9080 5250 6001 0000 0128 86 银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。 利息部分应出具发票的类型为：税务发票 ②银行保函形式：投标人须在投标截止时间前自行办妥电子保函手续，保函额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。办理电子保函的一切费用由投标人自理。 银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：投标人须在投标截止时间前自行办妥电子保函手续，保函额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。办理电子保函的一切费用由投标人自理。 担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ④保险公司出具的投标保证保险形式： 投标人须在投标截止时间前自行办妥电子保函手续，保函额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。办理电子保函的一切费用由投标人自理。 投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ⑤福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。 ⑥年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人已按《漳行政[2012]19号文》、《漳建易[2012]12号文》及《闽建筑[2014]33号文》的规定缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”或省公共资源交易中心开具的“福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明”可参与本项目的投标，投标时不需要按项目交存投标保证金。 3、投标保证金证明材料提交形式： ①将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险保单、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。 ②根据《漳州市住房和城乡建设局 漳州市行政服务中心管委会关于进一步规范我市房建和市政基础设施工程招标项目投标保证金保函管理的通知》（漳建筑〔2021〕12号）的规定，本项目投标保证金保函应使用电子投标保函，不再使用纸质保函。投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》。 ③投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的：a.电子保函应由具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构、工程担保公司、保险公司开具，投标人可自主选择电子保函出具机构。电子保函出具机构开具的投标电子保函格式必须符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准（试行）》要求，否则其投标担保视为无效。b.投标人应充分评估电子保函业务办理时间，若电子保函出具机构无法在有效时间内为其开具电子保函，投标人应及时选择招标文件中规定的其它方式缴纳保证金。c.投标人自行办妥电子保函手续，保函额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。办理电子保函的一切费用由投标人自理。d.电子保函的申请具体详见《漳州电子保函申请流程操作手册》。 ④根据《关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑〔2020〕8号文）的规定，投标人以银行保函、保证保险、担保保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的，需符合以下实质性要求，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 （一）投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、工程担保公司、保险公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号； （二）电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件应作为投标文件的组成部分，（到账证明格式详见第8章投标文件格式）。 ⑤根据《关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑〔2020〕8号文）的规定，删除招标文件中投标保证保险（凭证）及其他保证保险凭证，不再将投标人提供的投标保证保险凭证作为实质性要求。但投标单位应将保险保单作为资格文件的组成部分。由于系统固化，招标文件中涉及到投标保证保险凭证的均以此款为准。 4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。 |
|  | 19.1 | 备选投标方案 | 招标人不接受投标人提交备选投标方案。 |
|  | 20.1 | 要求提交的投标文件内容 | 资格文件：要求提交； 技术文件：不要求提交； 商务文件：要求提交； 其中，不要求提交已标价工程量清单XML电子文档；XML电子文档的具体要求：/ |
|  | 20.5 | 投标文件编制和加密要求 | 投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件(福建版） 投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司 投标文件编制工具软件供应商联系电话：400-850-33000、0596-2032597 投标文件编制和加密要求：投标人必须提交网上投标文件，递交一份加密的ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中。投标单位只能用单位CA数字证书对投标文件加密生成标书上传到系统中，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问，可向投标文件编制工具软件供应商联系，投标截止后，网上投标系统无法接受投标文件。 |
|  | 21.5/21.6 | 投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求 | 提交时间：/前 提交地点：①本项目采用电子投标保函，不要求提交纸质投标保函原件；②投标人无需到开标现场提交投标人名称变更证明材料（如有）。投标人在制作电子投标文件时须将投标人名称变更证明材料（如有）扫描件加盖投标人单位电子印章随同电子投标文件一并在线提交。中标候选人的“投标人名称变更证明材料（如有）”原件应由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）于中标候选人公示前提交至福建佰翔工程管理咨询有限公司（漳州市芗城区古塘路72号群兴大厦第一单元三楼301#），并于中标候选人公示时进行公示。 密封要求：无需密封。 |
|  | 22.1 | 开标时间 | 开标时间：2021年12月14日09:00:00 |
|  | 22.2 | 投标文件解密方式 | 1、本项目采用线上开标（即不见面开标），远程解密。投标人网上递交投标文件，开标当日，投标人可通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。 2、操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”→及时登录“新点电子招投标交易平台”在平台【开标签到解密】查看现场开标情况。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上开标室解密时间提示，在解密时间明确下达之后30分钟内进行解密。 3、网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后 30 分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的，视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。 4、招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前提交网上投标文件到电子招投标系统。投标人是否投标以网上递交的投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审。 |
|  | 22.2 | 投标文件解密失败的补救方案 | 投标文件解密失败的补救方案： ①若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为撤销其投标文件，开标继续进行； ②若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案； ③若为电子招标投标交易平台原因导致无法正常解密，则由电子招标投标交易平台及时提出解决方案。 |
|  | 23.1 | 评标委员会的组建 | 1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家/人）。 2、技术、经济等方面专家的确定方式：从福建省综合评标专家库内随机抽取。 |
|  | 25.1 | 评标办法 | 本招标项目采用的评标办法为： 简易评标法（K值=9.9%） |
|  | 25.2.6 | 投标人回复澄清、说明、补正的时限要求 | 各投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在通知后30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正。 |
|  | 25.3 /26.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ☑否 推荐的中标候选人数：1个 |
|  | 29.1 | 履约担保金额和形式 | 履约担保金额：为中标合同价的10％ 履约担保形式：①现金（电汇或者转账）②银行保函③工程担保保函④建设工程保证保险。 履约担保期限：中标人应在中标通知书发出之日起15日历天内且在合同签订前缴交履约担保。未按规定缴交履约担保的，招标人有权取消中标人资格并没收投标保证金。工程竣工验收合格且资料完整归档后，中标人提出退保申请，招标人于30日历天内一次性无息退还。若采用保函或保险时凭竣工验收合格证明报请终止履约担保。 |
|  | 30.1 | 签订合同 | 中标人在收到中标通知书后30天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。 |
|  | 33.3 | 监管部门 | 部门或机构名称：漳浦县住房和城乡建设局、漳浦县发展和改革局 地点：漳浦县绥安镇朝阳路86号、漳浦县人民政府大楼4楼 电话：0596-3106633、0596-3221035 |
|  | 34.2 | 其他 | 招标文件补充的其他内容： （1）本投标须知前附表第20项中投标保证金以现金形式的提交时间修改为2021年12月13日17:00:00前（指款项到达指定账户时间） （2）签订合同： ①中标人在收到中标通知书后按投标须知前附表第33项规定的时间内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜； ②中标人应于中标通知书发出之日起10日内，提交履约担保； ③中标通知书发出之日起10日历天内，按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订建设工程施工合同。 即以上4个时间节点，中标人均须按要求履行相关事宜，否则将没收投标保证金，取消其中标资格。 （3）中标人在领取中标通知书时应提供与投标时所提交的电子投标文件一致且完整的纸质投标文件6份（盖章签字完整，资料齐全）和1份完整的投标文件扫描件（刻录到光盘）给招标代理机构进行备案。 （4）根据《关于福建省建筑业龙头企业有关事项衔接的通知》闽建办筑函【2019】44号文规定，福建省建筑业龙头企业年度投标保证金不再适用。 （5）招标文件中关于投标保证金及履约保证金的规定，退还时均为无息退还。（本条款与招标文件中其他条款不一致的，以本条款为准。） （6）若中标人有以下情形的，招标人有权取消其中标资格，投标保证金不予退还；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失，情形如下： ①中标公示结束后，中标人非因不可抗力原因放弃中标（含中标人在代理单位通知后3天内无故不领取中标通知书或中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保等情况的）； ②中标人有前款违法行为的，招标人将上述情况上报上级有关部门； ③中标人不履行与招标人合同的约定的，履约担保金不予退还，给招标人造成的损失超过履约担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿； ④根据漳州市人民政府文件（漳政综[2008]12号）第五十二条规定：中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，三年内不得参加本市行政区域范围内的国有投资招标项目的投标，参加投标的，投标无效；已经中标的，取消中标资格。因不可抗力不能履行合同的，不适用前两款规定。 （7）如投标人有下列情况之一发生时，其投标保证金将不予退还： ①投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件； ②中标人非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的； ③因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效的或投标人被依法取消中标资格； ④投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正； ⑤投标人弄虚作假、围标串标、挂靠投标、低价抢标或以不正当手段谋取中标； ⑥投标人提交了虚假资料。 ⑦法律、法规规定的其他情形。 （8）投标人如果在工程项目招投标过程中发生致使被没收投标保证金情况，均由招标人按招标文件和相关法律规定依法处理。若投标人采用漳州市年度投标保证金形式提交投标保证金的，应按照单项工程缴交投标保证金规定金额向漳州市工程项目中心补足差额；若投标人采用电子投标保函形式提交投标保证金的，具体赔付流程按电子保函出具机构向漳州市工程项目中心提交的《漳州市工程项目投标电子保函服务承诺书》内容执行。 （9）根据闽建筑〔2018〕29号《关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见》 ，不同投标人的电子投标文件存在雷同的，评标委员会应当按照招标文件规定的评标办法和标准否决其投标，招标人应当按照招标文件的规定没收其投标保证金。 （10）国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、或因弄虚作假等违法行为被取消中标资格的、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人取消其中标资格，投标保证金不予退还，招标人将依法重新招标。导致招标人重新招标的，原中标人应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。 （11）中标人在中标后应根据闽建建【2018】36号文和闽建建【2018】37号文需求配备项目部施工管理人员，并根据闽建办筑【2016】8号规定，派出的项目部施工管理人员应当是已在福建省建筑市场综合监管信息平台中登记信息的人员。若因未登记信息，导致中标后项目部施工管理人员无法全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究其责任。 （12）中标人应根据福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知｛闽人社发（2018）8号｝、《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》（漳人社【2019】29号）、《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）》（闽建[2020]3号）、《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见的补充意见》（漳人社〔2019〕148号）、《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见》（漳人社〔2018〕373号）及闽建筑【2016】34号文（关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知）的要求执行相关工作。对本项目的劳务工人实行实名制管理，足额发放农民工工资，若出现因承包人拖欠农民工工资导致农民工到政府有关部门上访或向招标人索要工资等情形，招标人有权向中标人收取每次10万元人民币承诺违约金；若由招标人或政府有关部门代为支付农民工工资的，招标人有权向中标人收取所代付的民工工资总金额20%的管理费；建立工资专户管理制度，实行人工费(工资款)与其他工程款分账管理。施工总承包企业应分解工程价款中的人工费(工资款)，并在工程项目所在地银行开设工资专户，中标单位将工程款中的人工费(工资款)单独拨付到工资专户。工资专户资金专项用于支付农民工工资。中标单位应按照施工合同约定的比例或施工总承包企业提供的人工费（工资款）数额，按时足额将应付工程款中的人工费（工资款）单独拨付到施工总承包企业开设的工资专户。房屋建筑工程人工费总额不得低于施工合同总价的20%;市政工程人工费总额不得低于施工合同总价的17%。 （13）施工过程中标人应严格按照《漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案》（漳建工〔2018〕36号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）、《漳州市住房和城乡建设局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工[2019]25号）、《关于进一步加强房建市政工程文明施工管理有关事项的通知》（闽建办建〔2021〕3号）等建设主管部门出具的现行相关文件的规定执行。 （14）根据闽发改法规（2018）444号文规定，依法必须招标项目的评标委员会仅推荐一名中标候选人的，其中标候选人公示同时视为中标结果公示，公示期合并，不得少于十日。 （15）根据《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（建办市函【2020】334号）的规定，由住房和城乡建设部 核发的建设工程企业资质证书有效期于2020年7月1日至2021年12月30日届满的，统一延期至2021年12月31日。相关建设工程企业资质证书有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期，企业无需换领资质证书，原资质证书仍可用于本项目招标投标活动。 （16）因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。 （17）投标人以现金（电汇或银行转账）形式提交投标保证金的，申请退款请提供如下退保资料：退款收据原件（收据盖章、背面经办人签字、写下联系电话）、汇款凭证复印件盖章、开户许可证复印件盖章、营业执照复印件盖章。请各投标人于评标结束后将上述上述资料邮寄至招标代理公司（地址：漳州市芗城区古塘路72号群兴大厦第一单元三楼301#，收件人：小陈，联系方式：18959613013。） （18）因疫情原因导致企业社保无法正常缴纳或社保缴纳凭证无法正常导出的，应附上相关政策文件证明。 （19）未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、国家七部委《工程建设项目施工招标投标办法》、国家七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》等有关法规、规范、规定执行。 |

## 第2节 投标须知

## “投标须知”内容见《通用本》

投标须知内容修改表

| 条款号 | 原条款内容 | 修改后的条款内容 |
| --- | --- | --- |
| 5 | 投标费用 | 原文删除修改为： 5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。 5.2本工程招标代理服务费报酬按照《招标代理合同》约定，由招标人支付。 5.3由投标单位在参加投标时产生的相关费用投标人应充分考虑，招标人不予任何经济补偿。请各投标人自行考虑此因素，确定是否参与本项目的投标。 |
| 9 | 踏勘现场 | 原文删除修改为： 9.1招标人不集中组织投标人对工程施工现场与周边环境进行踏勘。投标人可自行踏勘现场，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料；投标人应承担踏勘现场的责任和风险，并承担踏勘现场所发生的所有费用及踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。 9.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人所利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。 9.3经招标人许可，投标人可为踏勘目的而进入招标项目的施工现场；但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和承受损失。 |
| 14.2 | 潜在投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清、修改。 | 修改为： 14.2潜在投标人应在开标截止时间前随时登录发布本项目招标公告的相关网站查看本项目招标文件的澄清、修改，若因潜在投标人的疏忽而未及时发现本项目招标文件的澄清、修改的，后果自负。 |
| 15.1.1 | 原文范本 | 原文删除修改为： 15.1.1资格文件应包括以下内容： 一、封面（资格文件） 二、投标人基本情况表 三、法定代表人资格证明书 四、授权委托书 五、拟派出项目负责人简要情况表 六、拟派出项目技术负责人简要情况表 七、项目部施工管理人员到位承诺书 八、投标人基本账户信息 九、投标保证金有关单据扫描件 十、其他资料（资格文件） |
| 15.2.1 | 原文范本 | 原文删除修改为： 15.1.1商务文件应包括下列内容: 一、封面（商务文件） 二、投标函 三、投标函附录 四、其他资料（商务文件） |
| 18.2 | 原文范本 | 原文删除修改为： 18.2.1.投标保证金若采用现金形式，保证金退还方式为无息退还。 18.2.2.未中标投标人的投标保证金，待中标候选人公示（暨中标结果公示）结束后的5天内退还。 18.2.3.中标候选人的投标保证金待签定施工合同且提交履约担保后5天内退还。 |
| 18.3 | 原文范本 | 原文删除修改为： 18.3如投标人有下列情况之一发生时，其投标保证金将不予退还： （1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的； （2）中标人非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招 标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金； （3）投标人的投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一； （4）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效； （5）对评标定标施加影响，扰乱正常的开标评标秩序的； （6）违反规定被取消投标资格的； （7）隐瞒真实情况，弄虚作假、串通投标，以他人名义投标的； （8）法律、法规规定的其他情形。 投标人有以上情况招标人保持标后调查核实的权利，若发现有隐瞒作假的事实后投标保证金不予退还，已取得中标资格的取消中标资格，并承担相应的法律责任。 |
| 27、28 | - 原文范本 | 原文删除修改为： 根据闽发改法规（2018）444号文规定，依法必须招标项目的评标委员会仅推荐一名中标候选人的，其中标候选人公示同时视为中标结果公示，公示期合并，不得少于十日。 招标人收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同），应当在发布本项目招标公告的相关网站公示中标候选人暨中标结果公示，公示期不少于10日。公示至少包括以下内容： （一）中标候选人名称、投标报价、质量、工期（交货期）； （二）中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人姓名及其相关证书名称和编号； （三）中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件； （四）被确定为否决投标的投标人名称及原因； （五）评标委员会成员名单； （六）提出异议的渠道和方式； （七）招标文件规定公示的其他内容； （八）省级行业监督部门规定公示的其他内容； （九）招标人的名称、地址和联系方式； （十）招标项目名称； |

# 第3章 评标办法和标准

说   明

1．本章分为两节，第一节为“评标办法和标准数据表”，第二节为“评标办法和标准”。“评标办法和标准数据表”和“评标办法和标准”配套使用。本章分别规定了经评审的最低投标价中标法、综合评估法、简易评标法三种办法，由招标人根据招标项目具体特点并依照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工评标办法（试行）》的规定选择使用，每一个招标项目只能选择一种评标办法。招标人应根据所选用的评标办法选择相对应的数据表格式，并按数据表的格式和内容要求在《专用本》中填入具体数据。

2．综合评估法和经评审的最低投标价中标法均分为A、B两类，A类适用于应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程，B类适用于未应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程。

## 第1节 评标办法和标准数据表

### 评标办法和标准数据表（简易评标法）

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | 招标控制价及其组成和计算方法 | 招标控制价：本工程招标控制价（即预算审核价）为：5940476元（含暂列金239630元）。 具体内容详见招标人提供的工程预算审核书； 组成：分部分项工程费、措施项目清单合计； 计算方法：/ |
| 2 | 2.2 | K值取定 | K=9.9% |
| 3 | 2.3 | 发包价及其组成和计算方法 | 发包价为：人民币5376093元（含暂列金239630元）； 组成：分部分项工程费、措施项目清单合计； 计算方法：发包价＝招标控制价中可竞争项目造价×（1-K）+招标控制价中不可竞争项目造价。具体详见第5章附表二发包价分析表。 本招标项目投标报价为发包价，投标人不得修改。任何有选择的报价将不予接受。采用本办法招标的项目，投标人无需编制投标报价文件，只需根据招标文件要求提供资格文件和商务文件。 |
| 4 | 3.1 | 随机抽取方式和程序 | 随机抽取方式：a a、由电子交易平台随机抽取； b、开标现场随机抽球方式，具体程序： / ； c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序：/。 |
| 5 | 4.1.9 | 拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求 | 1、项目负责人1人，注册建造师专业及等级：不低于二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。 2、项目技术负责人1人，职称：中级或以上工程师，专业：建筑工程相关专业。“拟派出项目技术负责人须附上其 （职称证书、毕业证书（如需）） 等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章”。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。 3、其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。 4、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理： a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任； b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。 |
| 6 | 7.2 | 抽取中标候选人方法 | 评标委员会按照招标文件的规定对参与评审的投标文件进行评审，评定进入公开随机抽取中标候选人的有效投标人名单，并由招标人或招标代理机构工作人员当场公布有效投标人名单及其对应的号码。招标人或招标代理机构工作人员公开随机抽取其中一个号码，抽中的第一个号码对应的投标人为中标候选人。 |

### 简易评标法

1.评标程序

1.1本招标项目评标将按以下程序进行：

（1）评标前准备工作；

（2）对资格文件进行评审；

（3）对商务文件进行评审；

（4）抽取和推荐中标候选人；

（5）提交评标报告。

1.2评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入商务文件的评审。

2.招标控制价及其组成、发包价及其组成和计算方法

2.1招标控制价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第1项。

2.2K值取定见评标办法和标准数据表第2项。

2.3发包价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第3项。

3.评标前的准备工作

3.1根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列办法确定进入评审的投标人名单：

（1）投标人数量少于20家时，全部入围评审。

（2）投标人数量多于20家时，从投标人中随机抽取20家入围评审，具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第4项。经评审的合格投标人少于10家时，再从剩余投标人中随机抽取10家入围评审，直至合格投标人不少于10家（合格投标人少于10家时且剩余投标人不足10家的，剩余投标人全部入围评审，直至合格投标人不少于3家）。

3.2招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

3.3评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

4.资格文件评审办法和标准

4.1资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：

4.1.1未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章；

4.1.2关键内容字迹模糊、无法辨认的；

4.1.3未按招标文件规定提交了投标保证金；

4.1.4不具备合格有效的企业法人营业执照；

4.1.5不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；

4.1.6不具有独立法人资格；

4.1.7联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；

4.1.8工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；

4.1.9拟派出的项目负责人或项目技术负责人不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；

4.1.10企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；

4.1.11存在投标须知第4.3款规定的情形之一；

4.1.12应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；

4.1.13存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项规定的情形；

4.1.14不符合招标文件规定的其他资格条件。

5.商务文件评审标准

5.1商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标：

5.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签署、提交材料；

5.1.2相关内容与资格文件填报（包括盖章和签署）不一致；

5.1.3投标函中载明的投标报价不符合招标文件要求的；

5.1.4投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；

5.1.5附有招标文件规定的无法接受的条件；

5.1.6不符合招标文件规定的其他实质性要求。

6.商务文件算术性修正和细微偏差补正

6.1用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准。

6.2细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：

6.2.1按照本办法第6.1款规定对投标报价进行的算术性修正。

6.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。

6.3按照本办法第6.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。

7.抽取和推荐中标候选人

7.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐为中标候选人的投标人相关信息进行核对：

（1）通过中国执行信息公开网（网址：zxgk.court.gov.cn/shixin）查询本招标项目投标截止时间当日拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被人民法院列为“失信被执行人”，若被列为“失信被执行人”的，应当否决其投标。

（2）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。

7.2招标人在经评审合格的的投标人中，根据招标文件规定的中标人候选人数量和评标办法和标准数据表第5项规定的抽取中标候选人方法，公开随机抽取确定中标候选人。

8.提交评标报告

8.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。

8.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

8.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。

9.附则

9.1评标委员会未按照招标文件规定的评标办法和标准进行评审的，抽取、推荐的中标候选人和确定的中标人无效，招标人应当重新组建评标委员会进行评审，并按规定重新抽取、推荐中标候选人和确定中标人。

9.2在抽取参与评审的投标人名单和中标候选人过程中，如出现由于招标人的工作失误或设备故障影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单和中标候选人无效，招标人应当重新抽取。

9.3所有抽球过程实行全程录音录像监控。

# 第4章 合同条款及格式

  - 合同协议书

合同协议书

发包人（全称）：                       

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：                      。

2.工程地点：                      。

3.工程立项批准文号：                      。

4.资金来源：                        。

5.工程内容：                          。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

                      

                    。

二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）甲供材料费金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                                                    。

五、项目负责人

承包人项目负责人：                                        。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自                                   生效。

十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                 （签字）

组织机构代码：                     组织机构代码：  

地  址：                   地  址：  

邮政编码：                   邮政编码：

法定代表人：                         法定代表人：      

委托代理人：                         委托代理人：

电  话：                 电  话： 

传  真：                 传  真：   

电子信箱：                               电子信箱： 

开户银行：                 开户银行： 

账  号：                             账  号：                 

  - 通用合同条款

“通用合同条款”内容见《通用本》

通用合同条款补正表

| 序号 | 条款号 | 原通用合同条款内容 | 删除、补充或修改后内容 |
| --- | --- | --- | --- |

  - 专用合同条款

专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：答疑纪要及在投标文件、澄清、修改或补充通知等。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                                       ；

资质类别和等级：                                                 ；

联系电话：                                                       ；

电子信箱：                                                       ；

通信地址：                                                       。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                                       ；

资质类别和等级：                                                 ；

联系电话：                                                       ；

电子信箱：                                                       ；

通信地址：                                                       。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：  无。

1.1.3.9 永久占地包括：见规划红线图。

1.1.3.10 临时占地包括：承包人自行解决，租费已含在合同价款内。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：国家现行的法律、法规；福建省、漳州市现行的有关法律、法规；财政及建设行政主管部门有关规定。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：⑴本工程设计要求；⑵国家、省、市（工程所在地）现行有关建筑安装工程的施工及验收规范、规程和标准；⑶国家及地方没有规定的，按发包人指定的规范、标准执行；⑷工程施工期间，如果有新版的规范和标准颁布，原则上应执行新版的规范和标准，仍需执行非最新版本规范和标准的，需征得发包人和监理单位同意；⑸对不在规范验评范围内的项目，执行设计院、制造厂家或发包人和承包人双方议定的补充技术标准及本标书的施工技术要求。上述标准、规范如有矛盾之处，承包人应书面提请发包人和监理工程师予以澄清。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：       /                    ；

发包人提供国外标准、规范的份数：             /                    ；

发包人提供国外标准、规范的名称：             /                    。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/              。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按通用条款。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工通知载明的开工日期前14天向承包人提供图纸；

发包人向承包人提供图纸的数量：贰套（承包人需要增加施工图套数，与发包人联系解决，费用由承包人支付）；

发包人向承包人提供图纸的内容：本项目的图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：合同签订后14天内，提供完善的施工组织设计和安全专项方案，每月25日前提供当月实际完成的经审核合格的工程量报表、下月完成工程量报表、月进度报表等；

承包人提供的文件的期限为：使用5天之前报送给监理人及发包人；

承包人提供的文件的数量为：一式伍份   ；

承包人提供的文件的形式为：书面形式（并提供可编制的电子版资料）；

监理人及发包人审批承包人文件的期限：应在收到承包人文件后7天内批复。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在三 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：现场工程项目部或发包人公司内；

发包人指定的接收人为：                   。

承包人接收文件的地点：现场工程项目部或承包人公司内；

承包人指定的接收人为：                。

监理人接收文件的地点：现场工程项目部或监理人公司内；

监理人指定的接收人为：                   。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人负责人办理并承担费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以建筑红线为边界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：场内外道路和交通设施由承包人负责办理并承担相关费用。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人自行  承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：详见通用条款     。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：详见通用条款              。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：详见通用条款。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：详见通用条款。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：    详见通用条款                 。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按本条款约定调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：承包人应在中标通知书发出之日起28天内进行复核完成工程量且一次性提供完整的误差工程量及报价并送达发包人，超过28天未提出核对申请和未一次性提交完整的误差工程量或提出申请后未在规定时间内送达发包人的，工程结算时不做任何调整（除设计变更外）。经审核单位与承包人核对后，如工程量清单分项子目与施工图纸实际情况存在误差的，经核对后所发现的工程量清单误差经发包人确认后方可调整。对超出工程量清单错误修正范围的，预算审核单位应出具增加部分审核书及工程量清单，承包人应根据预算审核单位出具的工程量清单按中标单价进行套价。承包人应将套价后所增加的工程造价送发包人审核，发包人审核并确认后与承包人以补充协议形式按核对结果相应的调整合同价款。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                                                     ；

身份证号：                                                     ；

职    务：                                                     ；

联系电话：                                                     ；

电子信箱：                                                     ；

通信地址：                                                     。

发包人对发包人代表的授权范围如下： （1）代表发包人履行项目现场管理、工程造价、项目变更及工期延期和工程量的确认等合同中约定的发包人权利和义务，签署发包人指令。其中对合同的任何修订、项目设计变更、工程造价变更、工程进度款支付、工程决算款审定等等事项，必须有发包人的公章确认方才生效。

（2）组织承包人、监理人、设计人参加的图纸会审，有设计人向承包人进行设计交底。

（3）对放线验线、隐蔽工程等关键工序，可请权威机构或部门进行复核或检验；若经复核或检验被认定为不合格的，发包人代表有权责令承包人承担相应费用及造成的一切损失。

（4）监督检查工程质量、进度、安全、文明施工，负责设计图纸问题的处理、设计变更、工期的签证、工程进度款的支付、办理竣工结算等。

（5）若承包人不按合同要求和发包人代表指令进行施工，发包人代表即可勒令承包人暂停施工，待整改完毕后包验收并经发包人代表同意后方可复工，由此造成的损失由承包人负责承担。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 施工所需水、电已接至场地周边（距红线范围100米内），红线范围100米内及场地内水电接引工作及费用由承包人承担。水、电计量装置经相关部门检测合格后由承包人自行安装，费用由承包人承担。发包人每月依水、电部门的计价标准（含基本费及无功用水电、水损和电损等）向承包人收取水电费，承包人应在接到缴费通知书5日内缴纳完毕，逾期不缴，发包人有权从承包人当月的工程进度款中扣除，承包人不得提出异议。承包人应积极配合分包商、发包人单独发包项目承包商安装水电计量表，每月依水、电部门的计价标准收取水电费，分包商及发包人单独发包项目承包商未独立安装水电计量表的，承包人有权按照水电部门的计价标准向其收取水电费，如发包人发现承包人有不合理收费的，发包人认为不合理部分归由发包人收益，发包人有权从工程进度款中扣除，承包人不得有异议。通讯：由承包人自行解决。

(2)正常施工所需要的进入施工现场的交通条件：已满足开通条件。

(3)协调处理施工现场周围地下管线资料的保护工作：工程开工后7日历天内发包人将周边地下管线现状书面通知承包人，并办理交接手续 ，但发包人不承担地下管线资料不全或因实际地下管线与发包人提供的地下管线图不一致的责任及因此产生的任何费用。承包人在进行地下工程施工时应再次向专业管线单位（燃气、自来水、供电、电信等）确认，通过现场实地考察及必要的技术分析，对其进一步做出独立判断和结论，并采取措施确保地下管线不受到损坏。否则，由此造成的损失由承包人自行承担。

(4)协调处理施工场地邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：发包人将施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的名称和要求书面告知承包人，但发包人不承担因书面资料不全面产生的一切责任和费用，由承包人负责保护、修复并承担费用，包含在合同总价中。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：详见通用条款                   。

发包人提供支付担保的形式：银行保函或担保公司担保或建设工程保证保险等形式。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：工程施工技术资料、工程质量保证资料、工程检验评定资料、完整的竣工图（含电子档）、规定的其他应提交资料，具体满足《建筑工程文件归档整理规范》GB/T50328-2014规定。

承包人需要提交的竣工资料套数：工程竣工验收合格5天内，承包人应提供与现场施工一致的竣工图6套（不得用原施工图盖竣工章代替，否则处于合同价款5%的施工费作为违约金）。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人自行承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后14天内 。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质及电子文档。

（10）承包人应履行的其他义务：

①开工前，承包人应向监理工程师报送工程总进度计划，同时，每月二十五日向监理工程师报送下月施工计划和已完工程月报一式四份，如不按时报送，发包人将不予支付工程进度款。

②自行协调解决施工中与公安、交警、市政、城管及周边地方居民关系，保证工程施工不受当地居（村）民或其他因素干扰和影响并承担相关费用，任何此类影响所造成的工期延误均不得顺延工期。

③承包人应服从现场工程师指令，协调好各班组、各分包单位进行施工，费用由承包人负责。承包人应负起本工程的总承包管理责任，总承包范围内的分包并不解除合同规定的承包人的任何责任或义务，承包人应当对分包人加强监督和管理，并对分包人的工程质量、进度及其职工的行为、违约和疏忽承担连带责任。承包人应负责本项目承包范围之外的本工程其他子项目的各分包商在施工过程中的协调配合工作，具体包括但不限于招标约定的总包配合、管理费用所涵盖的内容。

④总平布置要求、搭设外架要求、主要机械设备配置要求、销售配合要求及其他要求：承包人应根据总平图和现场实际情况进行合理布置，相应方案须经报监理工程师及发包人审核通过后方可实施。总平面布置需占用红线外场地及道路时，相关场地占用申请及布置的费用由承包人在投标时应综合考虑投标计价。费用应计入在相关项目的单价和合同总价之中，包干使用不调整。

⑤承包人应严格执行国家及有关行政主管部门的要求和规定，自行承担施工安全保卫工作和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）以满足安全保卫工作及施工照明的需要，承包人对所有安全、质量事故负责。严格执行《安全施工责任书》—详合同附件3。施工中发生的一切安全及质量事故必须报告发包人；需要上报有关部门时，应及时上报有关部门。承包人应妥善保护发包人所提供的基础设施，如发生盗窃、损坏等其损失费用应由承包人赔偿。

⑥根据现场具体情况，由承包人对施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求制定保护方案，经监理工程师确认后报发包人审批，由此产生的费用由发包人承担。承包人应对发包人提供的水准点、坐标点和控制点进行有效保护，如施工过程中损坏或遗失，发包人联系原放样单位复位，所发生的费用由承包人承担。

⑦承包人应对设计图纸中的场地标高、道路、支路、各种管线的位置、标高、接口与现状道路、管线进行复核、测量，发现设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理工程师及发包人并与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。

⑧因受台风影响频繁，承包人应在施工组织设计书中应结合本工程实际需要充分考虑停水、停电、限电、台风、雨季等的影响，制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的应急措施费用已计入本合同相应技术措施费中，包干使用不调整。承包人未按此方案和措施及发包人要求进行施工而造成的一切损失和后果均由承包人承担，发包人将不承担任何责任。

⑨承包人应根据相关资料、现场实际情况和施工经验采取切实可行的排、降水技术措施，工程开工直至竣工验收合格所发生的所有排、降水费用（含降、排水措施的材料费、人工费及机械台班费等一切相关费用）已计入本合同总价中，包干使用不调整。

⑩承包人应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境污染等的管理规定，按规定办理有关手续及承担相关费用，并以书面形式通知现场工程师。在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。

⑪承包人的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、建筑废土、沙石、材料运输过程中的运输距离、安全问题、施工干扰问题，制定社会交通组织方案以及建筑废土的处置等，按照制定的详细保证措施并在施工中予以实施，由此所发生的一切费用承包人均已计入在相关项目的单价和合同总价中，发包人不另行支付。

⑫包括安全、质量、外观在内的所有永久性工程的施工，承包人必须提前一周提供专门的施工组织计划和施工方案报监理工程师审批同意后方可实施。

⑬承包人施工后的弃方、残方不得随意弃在红线范围之内或其它未经允许的地方。

⑭承包人须按照进度要求全力、积极配合检测、监测、试验工作，各种检测费用及管线复核测量（除桩基检测费用外）由承包人在投标时综合考虑投标计价。费用应计入在相关项目的单价和合同总价之中。

⑮承包人负责各综合管线进度计划协调，合理安排进退场的时间；负责为各专业管线施工提供方便；负责为各个专业管线的施工提供线位、高程的控制点；负责综合管线线位、井位高程轴线的复核；负责综合管线竣工图的实测与绘制。

⑯本工程已完工程成品在工程验收合格交付使用前由承包人负责采取措施保护，在保护期间发生的损坏，由承包人出资修复；发包人提前使用后发生的修理费用由发包人承担。承包人工程保修期间必须严格按《工程质量保修办法》执行，具体要求详《工程质量保修书》。

⑰承包人应按发包人要求完成预验收、竣工验收、交房共三次房屋全面清洁，相应费用综合考虑计入相应子目和合同总价中，包干使用不调整。施工扬尘防治工作按《福建省住房和城乡建设厅关于加强建筑施工扬尘防治工作的意见》(闽建建〔2014〕21号)执行，费用由承包人承担。

⑱向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：提供不少于30㎡办公室两间（监理及发包人各一间）及60㎡会议室一间，并配齐相应桌椅、柜、电话、空调、网络、电脑等（用水用电费等均由承包人承担；办公和生活房屋及设施的所有权归发包人所有等）。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：                                                     ；

身份证号：                                                     ；

建造师执业资格等级：                                           ；

建造师注册证书号：                                             ；

建造师执业印章号：                                             ；

安全生产考核合格证书号：                                       ；

联系电话：                                                     ；

电子信箱：                                                     ；

通信地址：                                                     ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：  负责与本施工项目有关的一切事宜   。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求： 施工期间必须在施工现场      。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：

项目负责人无权履行职责，发包人有权要求更换项目负责人并追究承包人更换项目负责人的违约责任，由此增加的费用和(或)延误的工期责任由承包人承担。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 5000元/天 ，若项目经理被发现3次不在施工现场的，发包人有权单方终止合同，造成的一切损失由承包人负责    。

3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：更换项目经理或项目技术负责人每人次壹拾万元人民币；擅自更换的，发包人有权终止合同，所造成的全部责任和损失由承包人承担 。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权终止合同，所造成的全部责任和损失由承包人承担。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后3天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权终止合同，所造成的全部责任和损失由承包人承担 。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：经发包人同意。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：更换项目技术负责人每人次人民币壹拾万元的违约金，更换其他人员可以每人次人民币叁万元的违约金。擅自更换的，发包人有权终止合同，所造成的全部责任和损失由承包人承担。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每人次2000元/次。

关于承包人主要施工管理人员每月在施工现场的时间要求：施工期间必须在施工现场。

以上违约责任，若行政主管部门有另行规定的，以行政主管部门规定的为准。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括： 本工程不允许违法分包，否则发包人有权终止合同，且承包人必须支付给发包人合同签约价的20%作为违约金并承担由此引起的一切法律责任；若因分包导致工程质量不合格或工期延误的，承包人还须承担质量违约责任和工期延误违约责任。

主体结构、关键性工作的范围：  全部工程。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：  本工程不允许违法分包                 。

其他关于分包的约定：无  。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：            /                       。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  合同签订后  。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：       是    。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

①履约担保金额：为中标合同价的10％

②履约担保形式：①现金（电汇或者转账）②银行保函③工程担保保函④建设工程保证保险。

③履约担保期限：中标人应在中标通知书发出之日起15日历天内且在合同签订前缴交履约担保。未按规定缴交履约担保的，招标人有权取消中标人资格并没收投标保证金。工程竣工验收合格且资料完整归档后，中标人提出退保申请，招标人于30日历天内一次性无息退还。若采用保函或保险时凭竣工验收合格证明报请终止履约担保。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：  按通用条款 。

关于监理人的监理权限：  按通用条款 。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： /   。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                                                     ；

职    务：                                                     ；

监理工程师执业资格证书号：                                     ；

联系电话：                                                     ；

电子信箱：                                                     ；

通信地址：                                                     ；

关于监理人的其他约定：本项目设计变更、费用增减、工期顺延的指令、总监理工程师签发的任何付款凭证及主要管理人员更换、分包单位的确定、试验单位资质审核、主材进场审核等需经发包人同意。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）  由发包人与监理人按委托监理合同确定                      ；

（2） /     ；

（3）  /    。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：      /                               。

关于工程奖项的约定：         /                                  。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：   见通用条款  。

监理人不能按时进行检查时，应提前     24    小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    48      小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按通用条款执行及根据《建设工程安全生产管理条例》，为确保安全生产作业环境和安全施工，承包人应严格按安全生产标准组织施工，做好各种安全措施的安排与落实，以确保施工现场人员的安全，且因采取上述安全措施而产生的费用由承包人承担。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用均由承包人承担。承包人应做好周围建筑物、构筑物、花草树木的防护措施，若出现损坏承包人应负责修复并承担费用。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行，并由承包人在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，做好施工现场的安全保卫工作并承担相应费用。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：见通用条款。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013、备案号J375-2013）。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：已包含在合同总价款中（具体详见专用条款第12.4 工程进度款支付）。

其他约定：

1、贯彻落实漳州市建筑施工现场扬尘防治的具体要求：

（1）施工现场的围挡应当坚固、稳定、整洁、美观，工地应当设置高度大于1.8米的封闭围挡。脚手架外侧应当设置密目式安全网封闭，网间连接应当严密。

（2）施工现场的主要出入口、主要道路及材料加工区、堆放区、生活区、办公区的地面应当按照规定作硬化处理，积尘及时清扫。

（3）施工现场出入口应安装道闸，设置洗车台、沉淀池及高压冲洗设施，并有专职保洁人员（保洁人员名字应上墙），车辆进出工地必须在除泥、冲洗干净后，方可进出场。工地的排水系统应当定时清理，做到排水通畅，杜绝随意排放。

（4）现场应配置围挡微灌喷雾系统、洒水车、风送式移动喷雾机等降尘设备。围挡微灌喷雾在施工期间除雨天外应全程开启。根据工程占地面积每5000平方米至少配备一台风送式移动喷雾机，在基坑开挖、砂浆搅拌以及切割、抹灰、钻孔、凿槽等易产生粉尘的作业时必须开启。

（5）施工现场的施工垃圾和生活垃圾，应当设置密闭式垃圾站集中分类存放，及时清运出场，不能及时清运的应覆盖。施工现场严禁焚烧垃圾等各类废弃物。

（6）未处于施工状态的裸露的地块应当采取绿化或绿网覆盖等措施。

（7）房建工地应至少配备安装1台PM10、PM2.5扬尘在线监测设备并上传监测数据。

（8）实施远程视频监控系统，实时监控工地车辆进出及施工现场扬尘状况。

注：根据闽建建[2016]17号关于《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则（试行）》和漳州市住建局印发《漳州市建筑施工扬尘专项整治的工作方案》的通知（漳建工[2016]29号）以及按《漳州市大气污染工作联席会议办公室印发的漳州市进一步开展施工扬尘专项整治的工作方案》文件要求严格执行，且该费用已经计入造价，结算时不再调整。

2、根据闽建建[2017]5号《关于全面实施房建和市政工程质量安全远程视频大数据管控的通知》精神，本项目远程监控系统的租赁使用费，结算时按实际发生进行结算。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： (1)工程概况；(2)施工部署(包括项目的质量、进度和安全目标、项目管理总体安排)；(3)施工方案(包括施工流向和施工顺序、施工进度划分、主要施工方法和施工机械选择等)；(4)施工进度计划(施工进度表可采用横道图或关键线路网络图)表示，说明计划开工日期和各单体(分项)工程各阶段的完工日期；施工进度计划应与施工方案相适应)；(5)资源供应计划(包括劳动力需求计划、机械设备需求计划和主要材料和周转材料需求计划等)；(6)施工准备工作计划；(7)施工平面图；(8)技术组织措施计划(包括保证进度目标的措施、保证质量目标的措施、保证安全目标的措施、保证成本目标的措施、保证季节施工的措施、保证环境的措施和文明施工措施等)；(9)项目风险管理；(10)信息管理；(11)实施难点和对策；(12)其他。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：   合同签订后14天内   。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 见通用条款 。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 在收到修订的施工进度计划后3天内完成审核和批准或提出修改意见。

承包人必须按监理工程师确认的进度计划组织施工，接受现场工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按现场工程师的要求提出改进措施，经现场工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。非发包人原因，施工中若连续7天达不到计划的工程量，经发包人书面通知后仍无法达到计划的工程量，发包人有权单方终止合同，并追究承包人违约责任。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：见通用条款。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：见通用条款。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：见通用条款。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  /  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  见通用条款 。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：（1）由于发包人的原因造成的设计变更引起的工作量增加或额外增加的工作量（以发包人的书面文件为准）；（2）发包人未及时确定材料的品种、规格造成的待料工期可按实签证顺延，但承包人应提前21天以书面文件通知发包人作出决定；（3）发包人和承包人双方共同认为必须延长工期的（以书面文件为准）。

上述原因引起的工期延误，根据实际延误情况给予确认工期延长，但不予增补工期延误费用。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工程不能按合同规定的工期竣工交付使用的，每延误一天承包人应向发包人支付违约金为人民币2万元，违约金由发包人从履约担保金或工程结算款中直接扣除。当延误工期30天以上，发包人有权终止合同并没收履约担保金。承包人造成其他损失的，还要赔偿发包人的损失。因承包人违约致工期延长造成附加监理工作的报酬，由承包人支付。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的10%；

双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延：（1）因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期、或以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级、或没有按投标时报送样品进行采购供货或不按本合同规定的人员进行配置时，经发包人代表或监理工程师下达停工令的停工日期的；（2）承包人未按设计要求进行施工、或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批影响开工的；（3）工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题、或技术问题需作整改的；（4）承包人自身原因的待工待料的；（5）雨季和法定节假日；（6）工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工的。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：/。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

- 烈度为七级以上的地震（按地震部门公布为准）；

- 持续24小时且降雨量超到60毫米的大、暴雨；八级以上持续24小时的台风（按气象部门公布资料为准）；

- 空中飞行物坠落或其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾等（按相关部门提供资料为准）；

- 市级以上政府公告不允许施工的日期；

- 战争、动乱、洪水等；

- 其他不可抗力的原因。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：/。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  由承包人承担   。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：                                          各种材料和工程设备进场7天前。

承包人采购材料设备的约定：

（1）承包人提供所有材料设备应按招标文件的规定和承包人的投标承诺以及经监理工程师和发包人确定的规格、品牌、质量等级要求，并应按照监理工程师和发包人要求提前15天向发包人提供样品、有关资料和采购计划，经发包人书面确认后，方可采购进场。

（2）本工程所采用的所有建筑材料、装修材料、设备、安装材料等到货时，应由发包人及承包人双方及监理工程师就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按发包人规定的参考品牌项目和国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。

（3）承包人应于每月25日向发包人驻地代表和监理工程师提交《供应材料设备一览表》，详细填报如下数据：材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，报送产品合格证（复印件），并由发包人和监理工程师按批次随机抽样送有资质单位进行检测，费用由承包人承担。

（4）由承包人采购的建筑装修材料、大宗设备须向发包人提供正式发票复印件备案。

（5）承包人采购的进口材料设备产品必须是从国家规定的正规渠道进口的产品，具有合法手续，其所发生的一切法律责任由承包人负责。

（6）承包人应负责材料的保管及成品半成品的保管工作。

（7）承包人提供的材料设备产品质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。不符合要求的材料设备由承包人在监理工程师指定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此产生的费用由承包人自行承担，延误工期不予顺延。

本工程不允许代用材料，由市场变化引起无法采购等特殊情况必须代用的，应取得发包人及设计单位批准，代用材料在质量标准上不得低于原投标选用材料。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 承包人应自行承担修建临时设施的费用。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：见通用条款。

施工现场需要配备的试验设备：见通用条款。

施工现场需要具备的其他试验条件：见通用条款。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：      /      。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定： 按通用条款10条规定，若与招标文件相关条款相违背，执行招标文件相关规定。工程变更须由总监和现场人员核实签字盖章，并提交发包方研究同意签字盖章后，由设计单位按设计要求提出设计变更。以设计单位及发包方发出的设计变更通知单、图纸为依据。 ①实际现场与图纸有重大出入，经勘察设计单位重新测量，并经发包人及监理工程师核实的；②经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更及工程签证联系单；③经发包人、承包人双方确认的工程经济签证；④甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款，如发生甩项，发包人不予经济补偿。工程须签证事项应在该项目发生完成后的7天内办理签证手续，逾期办理无效，工程须签证应具备下列事项：项目内容、位置、原因、数量及其依据（计算式或简图）、日期等必要事项。涉及工程设计标准或原设计文件的修改，必须有原设计单位的设计变更，不得以工程签证替代。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

①变更项目或增减项目在原投标项目中已有的，按原投标单价执行。

② 变更项目在原投标项目中没有适用的，按预算审核编制期的有关定额及计价标准计价，并根据中标价与工程预算审核造价的比例同等优惠进行结算。

③变更项目在原投标项目中没有适用的且属定额缺项的，由承包人与发包人共同协商确定其结算价格。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：          /                。

发包人审批承包人合理化建议的期限：           /               。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  /  。

10.7 暂估价

暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    /  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   /  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：   /  。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：     由发包人根据实际发生情况支付  。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  因市场变化导致主要材料价格变化:《主要材料和设备清单》内工程材料,按闽建筑[2018]41 号文规定，主要材料价格上涨或下降幅度在5%以内的，其价差由承包人承担或受益:若主要材料价格上涨或下降幅度在5%以外的，其价差(即超过5%的部分)由发包人承担或受益:发生的价差只计取差价和税金，不计取其他费用，也不考虑引起措施项且清单或其他方面费用的变化。合同履行期间，需要调整主要材料和设备价格的，其单价和数量由承发包双方及时共同确认，作为调整合同价格和办理竣工结算的依据。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 /   种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：                            /                                ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：              /                     。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  /  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  /  %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过    %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  /  %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：             /              。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：            /                          。

风险范围以外合同价格的调整方法：        /                       。

- 总价合同。

采用固定总价合同加风险包干方式

(1)承包人必须按本合同价款完成招标文件规定范围内、施工设计图纸规定的所有工程项目。因市场变化导致主要材料价格变化:《主要材料和设备清单》内工程材料,按闽建筑[2018]41 号文规定，主要材料价格上涨或下降幅度在5%以内的，其价差由承包人承担或受益:若主要材料价格上涨或下降幅度在5%以外的，其价差(即超过5%的部分)由发包人承担或受益:发生的价差只计取差价和税金，不计取其他费用，也不考虑引起措施项且清单或其他方面费用的变化。合同履行期间，需要调整主要材料和设备价格的，其单价和数量由承发包双方及时共同确认，作为调整合同价格和办理竣工结算的依据。

(2)因气候等影响而必须采取的措施及费用；

(3)施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由承包人自理，相关费用已计入签约合同价中。

(4)本工程招标范围内的地面物由承包人负责清理和运输。施工便道、隐蔽物、电缆、电杆、水沟、地下管涵线缆、租用场地等由承包人负责处理，其费用均计入签约合同价中。

(5)因拆迁、征地或其他因素影响工期而产生的费用。

(6)本项目如有停水、停电均由承包人自备设施自行解决，发包人不承担因停水、停电造成的工期延误与费用赔付。

(7)施工现场承包人应采取合理的施工方法，不得损毁施工场地临近的建筑物、构筑物，如造成损毁所引起的经济赔偿由此产生的费用均由承包人承担。

(8)需要现场清表时必须在发包人指定的时间期限内完成，如果不执行或者不能及时按时完成清表工作，发包人有权另行委托其他单位进行清理，所发生的费用从该项目工程款中扣除。

（9）施工现场扬尘防治费用，由承包人自行考虑计入，结算时不再调整该费用。

风险费用的计算方法：综合以上投标风险因素并根据各自实力、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件、现场周边环境以及招标文件的要求，参照有关工程预算定额消耗量标准及费用标准，或依据企业定额、市场价格，在投标报价时应充分考虑以上投标风险因素所带来的风险，自行测算施工期间的所有风险费用，并计入投标报价，投标人对风险范围内的工程造价包干。合同实施期间其合同价格不予调整。

风险范围以外合同价格的调整方法：

- 变更项目或增减项目在原投标项目中已有的，按原投标单价执行。

② 变更项目在原投标项目中没有适用的，按预算审核编制期的有关定额及计价标准计价，并根据中标价与工程预算审核造价的比例同等优惠进行结算。

③变更项目在原投标项目中没有适用的且属定额缺项的，由承包人与发包人共同协商确定其结算价格。

因市场变化导致主要材料价格变化:《主要材料和设备清单》内工程材料,按闽建筑[2018]41 号文规定，主要材料价格上涨或下降幅度在5%以内的，其价差由承包人承担或受益:若主要材料价格上涨或下降幅度在5%以外的，其价差(即超过5%的部分)由发包人承担或受益:发生的价差只计取差价和税金，不计取其他费用，也不考虑引起措施项且清单或其他方面费用的变化。合同履行期间，需要调整主要材料和设备价格的，其单价和数量由承发包双方及时共同确认，作为调整合同价格和办理竣工结算的依据。超过规定部分材料价差额的具体调整方法如下：

1）当施工过程中上述材料上涨或下降幅度超过规定部分的价差按月调整。

2）材料用量的确定：按当月经核定实际完成工程量的相应材料用量。

3）材料差价的确定：以《漳州建设工程造价管理信息》漳州漳浦县202110期清单综合价为“基期价”计算差价，当月的《漳州建设工程造价管理信息》漳州漳浦县清单综合价为“报告期价”，材料差价=[|（报告期价－基期价）|÷基期价×100%－5%]×基期价。

4）材料价差额的确定：材料价差额=材料差价×材料用量×(1+税率)。

因承包人的原因造成工期拖延的，拖延期间价格上涨引起的价差由承包人承担，拖延期间价格在下降引起的价差由发包人受益。

3、其他价格方式：   /     。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：根据闽财建[2007]157号文规定，结合本通用条款规定，由发包人与承包人协商制定。

预付款支付期限：根据闽财建[2007]157号文规定，结合本通用条款规定，由发包人与承包人协商制定。

预付款扣回的方式：根据闽财建[2007]157号文规定，结合本通用条款规定，由发包人与承包人协商制定。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则： 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：    按月计量  。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：             /                        。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：             /                        。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：                    /                       。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：           /                     。

12.4 工程进度款支付

12.4.1付款周期

- 关于付款周期的约定： ①本项目安全文明施工费：在合同签定后10日内支付50%，中间经监理和建设单位安全评价合格后10日内再支付50%；②按月支付工程进度款，支付本月完成工程量的80%，本月完成工程量由承包人计量，经监理工程师审核后报发包人确认后支付；③竣工验收合格后，支付至合同价款扣除暂列金的90%；④工程结算审核定案，工程承包人报送的竣工结算经监理工程师和发包人审核并报送漳浦县财政评审中心审定后，由漳浦县财政评审中心出具审核结论书且办理完结算手续后，工程资料完整归档后15日内支付至工程结算总额的97%；⑤质保金为工程结算总额的3%。（根据建质【2017】138号文执行）自工程竣工验收合格之日起开始计算质量保修期，竣工验收合格之日起满两年后15个工作日时结清所有的保修金。

（2）发包人以银行转账方式支付工程进度款，进度款付款前，承包人须先提供合法有效的增值税专用发票。

（3）本工程双方约定承包人向发包人支付工程结算总额3%的工程质量保修金，质量保修金在办理竣工结算时预留，且质量保修金预留期间不计息。本工程保修期限、保修责任根据《质量保修条例》、相关规定执行。

（4）若承包人于竣工结算后向发包人提交3%工程结算总额等额的银行保函作为质量保修金，则发包人应于收到银行保函后15个工作日内将剩余的3%工程结算总额支付给承包人；若承包人愿意以现金形式缴交质量保修金，则发包人直接将剩余的3%工程结算总额作为质量保修金，待保修期满后15个工作日内发包人一次性无息退还质量保修金（本工程保修期限、保修责任根据《质量保修条例》、相关规定执行）。

注：①质量保修金的提交形式：1、现金（电汇或者转账）2、银行保函3、工程担保保函4、建设工程保证保险。

②工程竣工前已缴交履约保证金的，建设单位不得同时预留工程质量保证金。

③竣工结算后承包方按结算价全额与实际已支付累计总金额差额提供增值税专用发票。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：由承包人报送工程量报表。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：        /              。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：         /             。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：       /       。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限： 收到承包人付款申请单后7个工作日内。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 收到监理人审批的同意承包人付款申请单后7个工作日内 。

（2）发包人支付进度款的期限：   同意拨付后7个工作日内支付 。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：       /          。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：      按通用条款执行          。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：        /         。

12.6 承包人应根据《保障农民工工资支付条例》和《关于印发福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知》（闽人社发〔2018〕8号）的规定建立工资专户，实行人工费（工资款）与其他工程款分账管理。发包人支付工程款时，应按规定将人工费部分单独支付至工资专户。承包人应与发包人、开户银行签订《福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》。工程有专业分包、劳务分包的，分包企业应委托承包人代发工资，在签订分包协议时，与承包人一并签订《福建省工程建设领域农民工工资委托支付协议》。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前    24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48      小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款规定执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：                                       无 。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款规定执行 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用条款规定执行 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 按通用条款规定执行  。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：             /      。

（1）单机无负荷试车费用由  承包人  承担；

（2）无负荷联动试车费用由  承包人  承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：             /                 。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：       颁发工程接收证书后3天内  。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：    按通用条款规定执行  。

竣工结算申请单应包括的内容：  除通用条款规定的内容外，还应包含施工合同、补充协议书、工程竣工图纸及资料、双方确认的工程量、双方确认追加（减）的工程价款、双方确认索赔、现场签证事项、招标备案材料（含投标文件、招标文件）及其它依据。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：  按通用条款规定执行 。

发包人完成竣工付款的期限： 按本合同专用条款第12.4.1规定执行。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  按通用条款执行   。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 一式肆份 。

承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款规定执行。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请30日历天内。

（2）发包人完成支付的期限： 申请签发后30日历天内 。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  自竣工验收合格之日起2年          。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  按结算总价的3%作为质量保修金 。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第   3  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：无      ；

（2）   3   %的工程款；

（3）其他方式: 按结算总价的3%作为质量保修金。

注：质量保修金的提交形式：1、现金（电汇或者转账）2、银行保函3、工程担保保函4、建设工程保证保险。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  （2）   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:           无                               。

关于质量保证金的补充约定：          无                        。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；除此之外本工程的质量保修期按工程质量保修书约定执行。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起三天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，所需的修理费用发包人可在扣留的质量保证金中扣除，质量保证金不足部分由承包人另行支付给发包人；2、发生须紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修；3对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修；4、质量保修完成后，由发包人组织验收 。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：       /         。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：以发包人或发包人委托的监理师签发的开工报告的日期为准。发包人只承担由此延误的工期，但发包人不再另支付承包人可能增加的费用及合理的利润和索赔等费用。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：       /  。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：           /      。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  /  。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：发包人同意顺延工期，但发包人不再另支付承包人可能增加的费用及合理的利润和索赔等费用。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方另行协商。

（7）其他：               /        。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满90天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： 详见专用合同条款中的其他条款。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法⑴因承包人原因造成工期延误导致逾期竣工的，每逾期1天承包人应向发包人支付违约金人民币贰万元, 违约金由发包人从履约担保金或工程结算款中直接扣除；若逾期30天以上的，发包人还有权解除本合同并没收履约担保金(工期提前不予奖励)。

⑵若本工程经验收被认定为未达到合格标准的，承包人应负责返工至合格，经再次验收通过后，方可使用，由此造成的经济损失由承包人负担，且承包人应按签约合同价的5%向发包人支付工程质量违约金；若因本工程质量未达到合格标准而导致逾期竣工的，则承包人还应按本合同的约定承担逾期竣工的违约责任。

⑶因承包人不按施工设计图纸施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用均由承包人自行承担，且承包人还应按本合同的约定承担支付违约金和赔偿损失的违约责任。

⑷本工程不允许承包人以任何名义进行转包，不允许承包人违法分包。若承包人将本工程进行转包或者未经发包人同意擅自将本工程分包或违法分包的，则承包人应按签约合同价的20%向发包人支付违约金，且发包人还有权解除本合同；若因此导致本工程未能在本合同约定的工期内竣工的，承包人还应赔偿发包人因本工程延迟竣工的损失(按每延迟一天发包人损失人民币5000元计算)。

⑸承包人应在本合同规定的时间内向监理人和发包人提交符合要求的开工报告或施工计划的，并应在接到开工令之日起5天内开工；若承包人逾期开工的，每逾期1天则承包人应向发包人支付违约金人民币2000元；若承包人未在本合同规定的时间内向监理人和发包人提交开工报告或施工计划的，或者未在接到开工令之日起10天内开工的，则承包人应按签约合同价的10%向发包人支付违约金，且发包人还有权解除本合同；若因此导致本工程未能在本合同约定的工期内竣工的，承包人还应赔偿发包人因本工程延迟竣工的损失(按每延迟一天发包人损失人民币5000元计算)。

⑹若承包人未按经发包人或监理人批准的施工组织设计的施工总进度计划完成工程量，则承包人应按签约合同价的10%向发包人支付违约金，且发包人还有权解除本合同；若因此导致本工程未能在本合同约定的工期内竣工的，承包人还应赔偿发包人因本工程延迟竣工的损失(按每延迟一天发包人损失人民币5000元计算)。

⑺承包人的其他违约责任及承担方式和计算方法：详见专用合同条款中的其他条款 。

⑻因承包人的原因造成本工程在质量保修期内出现质量缺陷或毁坏的，承包人应当负责修复，修理费用由承包人负担，因此导致人员伤亡或者财产损坏给发包人造成损失的，承包人还应赔偿发包人的全部损失；若承包人逾期履行保修义务的，则每逾期1天承包人还应向发包人支付违约金人民币2000元。

⑼发包人因承包人违约而索赔所产生的诉讼费、律师费、鉴定费、评估费、保全费、差旅费等各种费用由承包人承担。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：合同解除后，已完成的工程量由双方进行结算；承包人不配合结算的，发包人有权自行提交给主管审核部门审定，审定结论对双方均具有约束力。履约担保金等不予退还，且承包人应向发包人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失并承担违约法规责任(工期延误=解除合同生效之日起至重新招标完成新中标施工单位开始动工的日历天数止，每延误一天承包人应向发包人支付违约金为人民币贰万元，违约金由发包人从工程结算款中直接扣除)。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程的费用双方另行协商，但承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件须免费提供给发包人使用。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  (1)风力8级(含8级)以上大风(以气象台公布为准)；

(2)地震等级达5级以上(以地震部门公布为准)；

(3)日降雨量达80MM(以气象台公布为准)；

(4)交通或政府部门公告不允许施工而影响施工的日期。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：  承包人按规定办理工程一切险。当保险金不足以补偿损失时,应由承包人负责补偿至损失的全部金额。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：  承包人应按规定办理至少但不限于劳工险（包括意外伤害险）、第三者责任险及施工设备险、临时工程险等险种。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  按通用合同条款及按有关规定办理 。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：   同《通用条款》           。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：   不同意     。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：         无                          。

选定争议评审员的期限：              无                       。

争议评审小组成员的报酬承担方式：        无                   。

其他事项的约定：                      无                     。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：            无                     。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   2  种方式解决：

（1）向             /            仲裁委员会申请仲裁；

（2）向        工程项目所在地    人民法院起诉。

补充条款：根据闽人社发〔2018〕8号规定，中标单位在工程开工前应按《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》规定，应到工程项目所在地银行设立工资专户，并与建设单位、开户银行签订《福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》。

（1）施工总承包企业应于工资专户开设后5个工作日内向项目所在地的人社部门和行业主管部门报备工资专户有关信息。

（2）工资专户资金实行专款专用，不得开立企业网银、通兑等业务，账户内的资金除发放农民工工资外，不得用于其他用途。同一个施工合同，只能开设一个工资专户。

（3） 开户银行负责专户资金的日常监管，发现账户资金不足时，应及时通知开户单位和备案部门；发现账户资金被挪用等情况，应及时向备案部门报告。

（4）建设单位应按照施工合同约定的比例或施工总承包企业提供的人工费（工资款）数额，按时足额将应付工程款中的人工费（工资款）单独拨付到施工总承包企业开设的工资专户。

- 第4节合同附件

合同附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8-1：履约担保格式

附件8-2：履约保证保险（凭证）

附件9-1：支付担保格式

附件9-2：支付保证保险（凭证）

附件10：专业工程暂估价表

附件11：质量保证金保函格式

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                     （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为        年；

3．装修工程为         年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为         年；

5．供热与供冷系统为         个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为         年；

7．其他项目保修期限约定如下：

。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为         个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                         承包人(公章)：

地  址：                               地  址：

法定代表人(签字)：                     法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                     委托代理人(签字)：

电  话：                               电  话：

传  真：                               传  真：

开户银行：                             开户银行：

账  号：                              账  号：

邮政编码：                            邮政编码：

附件4：

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(KW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件7：

分包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件8-1：

履约担保

（发包人名称）：

鉴于                   （发包人名称，以下简称“发包人”）与

（承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至施工合同约定的竣工之日后90日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

6. 本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件8-2：

履约保证保险（凭证）

（发包人名称）：

鉴于             （发包人名称，以下简称“发包人”）接受        （承包人名称，以下称“承包人”）于     年     月     日参加             （项目名称）     标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供履约保证保险。

1. 保险单号：                    。

2. 履约保证保险金额人民币（大写）             元（¥               ）。

3. 保险有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至施工合同约定的竣工之日后90日止。

4. 在本保险有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在履约保证保险金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

5. 发包人和承包人按合同约定变更合同时，我方承担保险合同约定的义务不变。

6. 因本保险发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

7. 本保险自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

保 险 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

备注：本履约保证保险（凭证）格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件9-1:

支付担保

（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与                        （发包人名称）（以下称“发包人”）于      年     月     日签订了                      （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的       %，数额最高不超过人民币元（大写：                       ）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后     日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起       个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                            （盖章）

法定代表人或委托代理人：              （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

备注：本支付担保格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件9-2:

支付保证保险（凭证）

（承包人名称）：

根据                          （承包人名称，以下称“承包人”）与                      （发包人名称，以下简称“发包人”）于      年      月      日签订的               （项目名称）    标段施工承包合同，你方要求发包人向你方提交下述金额的支付保证保险，作为发包人履行本合同责任的保证。我方同意为发包人出具支付保证保险（保险单号：                        ）。

1. 我方在此代表发包人向你方承担支付（大写）             （币种，金额，单位）    （小写：                          ）的责任，发包人在履行合同过程中，由于资金不足或非不可抗力等原因给你方造成经济损失或不按合同约定付款时，在你方以书面形式提出要求得到上述金额内的任何付款时，我方于     日内给予支付，不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景、理由。

2. 我方放弃你方应先向发包人要求赔偿上述金额然后再向我方提出要求的权力。

3. 发包人和承包人按合同约定变更合同时，我方承担保险合同约定的义务不变。

4. 本支付保证保险直至发包人依据合同付清应付给你方按合同约定的一切款项后28天内一直有效。

5.  因本保险发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。。

6. 本保险自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

保 险 人：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

备注：本支付保证保险（凭证）格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件10：

专业工程暂估价表

| 序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小计： |  |  |  |

附件11：

质量保证金保函

（发包人名称）：

鉴于             （发包人名称，以下简称“发包人”）与            （承包人名称，以下简称“承包人”）于    年   月   日签订了                      （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），我方接受承包人的请求，愿就承包人履行上述合同或协议约定的工程质量保修义务向你方提供如下保证：

一、本保函项下我方承担的保证责任最高限额为(币种)人民币（金额大写)                         。（下称“保证金额”）

二、我方在本保函项下提供的保证为连带责任保证。

三、本保函的有效期为以下第   种：

1.本保函有效期至     年    月    日止。

2.               。

四、在本保函的有效期内，如承包人违反上述合同或协议约定的工程质量保修义务，我方在收到发包人以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

五、本保函保证金额将随承包人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下权利不得转让，不得设定担保。发包人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效；承包人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

九、本保函有效期届满或提前终止，本保函失效，我方在本保函项下的责任消灭，发包人应立即将本保函原件退还我方，发包人未履行上述义务，本保函仍在有效期届满或提前终止之日失效。

十、本保函适用中华人民共和国法律。

十一、其他条款：

。

十二、本保函自法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                             （盖章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

备注：本质量保证金保函格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容

# 第5章 工程量清单及计价

第1节 工程量清单

一、说明

1、工程量清单是依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图纸以及我省现行有关计价规定等编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

2、工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。

3、工程量清单仅是投标报价的共同基础，其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。

4、补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明详见工程量清单中的“总说明”。

5、工程量清单的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本项目招标工程量清单

本项目招标工程量清单由招标人另册提供。

第2节 招标控制价

一、说明

1、招标控制价作为投标报价的参考，不作为本招标文件的组成部分。

2、招标控制价的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本项目的招标控制价

1、本项目招标控制价由招标人另册提供。

2、本招标项目招标控制价为本项目预算审核价为人民币5940476元（含暂列金239630元），发包价为人民币5376093元（含暂列金239630元）。

附表一、承包人提供的主要材料和设备清单

| 承包人提供的主要材料和设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (招标阶段) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：漳浦县官浔中心卫生院完善功能项目（净化系统工程） |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页 |  |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 （元） | 风险承包幅度(%) | 招标控制价(或施工图预算)中的单价 (元) | 金额 （元） | 比例 （%） |
| 1 | 电动单开铅趟门 Q-DTM15 1400mmX2100mm | 樘 | 7.000 | 34640.000 | ±5 | 34640.000 | 242480.00 | 6.01 |
| 2 | 不间断电源UPS 50kVA，60min，380V | 台 | 1.000 | 220000.000 | ±5 | 220000.000 | 220000.00 | 5.45 |
| 3 | 吸顶式等离子体空气消毒机 KXJ10A 800x700x280mm 适用体积≥100m3 循环风量1000m3/h 臭氧残留量0.006mg/m3 TVOC降解0.38mg/m3 负离子发生量≥6x106个/m3 功率80W | 台 | 13.000 | 12800.000 | ±5 | 12800.000 | 166400.00 | 4.13 |
| 4 | 座地卧式医用净化空调机组AHU-401 送风量12457m3/h 新风量1525m3/h 一次回风7000m3/h 机外余压750Pa 风机功率11Kw 制冷量40Kw 电加热量24KW 加湿量10Kg/h 初效板式 中效袋式F8 | 台 | 1.000 | 128500.000 | ±5 | 128500.000 | 128500.00 | 3.19 |
| 5 | 直冷侧出风商用多联式室外机KFR-224W/B 电机功率7.2Kw 制冷量22.4Kw 制热量25Kw | 台 | 3.000 | 38500.000 | ±5 | 38500.000 | 115500.00 | 2.86 |
| 6 | 电动单开铅趟门 Q-DTM15 1500mmx2100mm | 樘 | 3.000 | 35200.000 | ±5 | 35200.000 | 105600.00 | 2.62 |
| 7 | 空调机组室外机TSA-150J(R) 功率26KW | 台 | 1.000 | 97000.000 | ±5 | 97000.000 | 97000.00 | 2.40 |
| 8 | 玻美夹心彩钢板 50厚 | m2 | 715.236 | 130.000 | ±5 | 130.000 | 92980.69 | 2.31 |
| 9 | PVC卷材地板 同质透芯、耐磨、耐稀酸或稀碱、防滑、防垢 | m2 | 632.588 | 130.000 | ±5 | 130.000 | 82236.44 | 2.04 |
| 10 | 室内铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-4x95+1x50 | m | 207.050 | 377.000 | ±5 | 377.000 | 78057.85 | 1.94 |
| 11 | 电动单开铅趟门 Q-DTM15 1200mmX2100mm | 樘 | 2.000 | 32100.000 | ±5 | 32100.000 | 64200.00 | 1.59 |
| 12 | 橡塑板安装(管道、风管)(风管(厚度mm)30mm) | m3 | 26.490 | 2400.000 | ±5 | 2400.000 | 63576.74 | 1.58 |
| 13 | 室内铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-4×70+1×35 | m | 228.366 | 277.000 | ±5 | 277.000 | 63257.40 | 1.57 |
| 14 | 单开气密封平开门 M0921(铝合金平开门制作) | m2 | 37.800 | 1650.000 | ±5 | 1650.000 | 62370.00 | 1.55 |
| 15 | 膝碰式两位刷手池 | 台 | 3.000 | 20650.000 | ±5 | 20650.000 | 61950.00 | 1.54 |
| 16 | 4:1硫酸钡水泥 2mm铅当量 | kg | 9437.213 | 6.310 | ±5 | 6.310 | 59548.81 | 1.48 |
| 17 | 座地卧式医用新风空调机组PAU-402 送风量2450m3/h 新风量2450m3/h 机外余压230Pa 风机功率1.1Kw 制冷量25.8Kw 制热量28.5Kw 电加热量10KW 初效板式 中效袋式F8 亚高效箱式H10 | 台 | 1.000 | 54500.000 | ±5 | 54500.000 | 54500.00 | 1.35 |
| 18 | 双通柜 W600xH600xD600 | 个 | 9.000 | 5500.000 | ±5 | 5500.000 | 49500.00 | 1.23 |
| 承包人提供的主要材料和设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (招标阶段) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：漳浦县官浔中心卫生院完善功能项目（净化系统工程） |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页 |  |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 （元） | 风险承包幅度(%) | 招标控制价(或施工图预算)中的单价 (元) | 金额 （元） | 比例 （%） |
| 19 | 壁挂式等离子体空气消毒机 KXJ6C 1000x373x133mm 适用体积≥60m3 循环风量600m3/h 臭氧残留量0.002mg/m3 TVOC降解0.38mg/m3 负离子发生量≥6x106个/m3 功率60W | 台 | 7.000 | 6800.000 | ±5 | 6800.000 | 47600.00 | 1.18 |
| 20 | 室内铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-5x16 | m | 587.758 | 77.000 | ±5 | 77.000 | 45257.40 | 1.12 |
| 21 | 药品柜 W980XH1580XD320 | 个 | 7.000 | 6300.000 | ±5 | 6300.000 | 44100.00 | 1.09 |
| 22 | IT隔离系统 8KVA | 台 | 1.000 | 42000.000 | ±5 | 42000.000 | 42000.00 | 1.04 |
| 23 | 双向气密封双开门 SM1521(铝合金平开门制作) | m2 | 12.600 | 3250.000 | ±5 | 3250.000 | 40950.00 | 1.02 |
| 24 | 空调机组室外机TSA-100J(R) 功率9.1KW | 台 | 1.000 | 39500.000 | ±5 | 39500.000 | 39500.00 | 0.98 |
| 25 | 吊装卧式医用新风空调机组PAU-101 送风量1500m3/h 新风量1500m3/h 机外余压130Pa 风机功率0.55Kw 制冷量12.1Kw 制热量13.3Kw 电加热量6KW 初效板式 中效袋式F8 | 台 | 1.000 | 39500.000 | ±5 | 39500.000 | 39500.00 | 0.98 |
| 26 | 座地卧式医用新风空调机组PAU-401 送风量1500m3/h 新风量1500m3/h 机外余压200Pa 风机功率0.75Kw 制冷量12.1Kw 制热量13.3Kw 电加热量6KW 初效板式 中效袋式F8 亚高效箱式H10 | 台 | 1.000 | 39500.000 | ±5 | 39500.000 | 39500.00 | 0.98 |
| 27 | 直冷侧出风商用多联式室外机KFR-200W 风量8000m3/h 电机功率6.5Kw 制冷量20Kw 制热量22.4Kw | 台 | 1.000 | 37000.000 | ±5 | 38500.000 | 38500.00 | 0.95 |
| 28 | 空调机组室外机TSA-50G(R) 功率4KW | 台 | 2.000 | 18800.000 | ±5 | 18800.000 | 37600.00 | 0.93 |
| 29 | 直冷侧出风商用多联式室外机KFR-200W 风量8000m3/h 电机功率6.5Kw 制冷量20Kw 制热量22.4Kw | 台 | 1.000 | 37000.000 | ±5 | 37000.000 | 37000.00 | 0.92 |
| 30 | 器械柜 W980XH1580XD320 | 个 | 5.000 | 6300.000 | ±5 | 6300.000 | 31500.00 | 0.78 |
| 31 | 麻醉柜 W980XH1580XD320 | 个 | 5.000 | 6300.000 | ±5 | 6300.000 | 31500.00 | 0.78 |
| 32 | 落地双电源切换箱4APkt Pe=161.2KW | 台 | 1.000 | 28700.000 | ±5 | 28700.000 | 28700.00 | 0.71 |
| 33 | 新风机控制柜XF-101X Pe=16.2KW | 台 | 1.000 | 28000.000 | ±5 | 28000.000 | 28000.00 | 0.69 |
| 34 | 落地控制柜 AHU-401X | 台 | 1.000 | 28000.000 | ±5 | 28000.000 | 28000.00 | 0.69 |
| 35 | 控制柜PAU-101X Pe=12.6KW | 台 | 1.000 | 28000.000 | ±5 | 28000.000 | 28000.00 | 0.69 |
| 36 | 落地控制柜 PAU-401X | 台 | 1.000 | 28000.000 | ±5 | 28000.000 | 28000.00 | 0.69 |
| 37 | 单开气密封平开门 M1021(铝合金 | m2 | 16.800 | 1650.000 | ±5 | 1650.000 | 27720.00 | 0.69 |
| 承包人提供的主要材料和设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (招标阶段) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：漳浦县官浔中心卫生院完善功能项目（净化系统工程） |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页 |  |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 （元） | 风险承包幅度(%) | 招标控制价(或施工图预算)中的单价 (元) | 金额 （元） | 比例 （%） |
|  | 平开门制作) |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 膝碰式三位刷手池 | 台 | 1.000 | 25000.000 | ±5 | 25000.000 | 25000.00 | 0.62 |
| 39 | 单开气密封平开门 M0821(铝合金平开门制作) | m2 | 15.120 | 1650.000 | ±5 | 1650.000 | 24948.00 | 0.62 |
| 40 | 直冷侧出风商用多联式室外机KFR-160W/B 电机功率4.5Kw 制冷量16Kw 制热量18.5Kw | 台 | 1.000 | 22500.000 | ±5 | 22500.000 | 22500.00 | 0.56 |
| 41 | 直冷侧出风商用多联式室外机KFR-160w 风量6600M3/h 电机功率4.5Kw 制冷量16Kw 制热量18.5Kw | 台 | 1.000 | 22500.000 | ±5 | 22500.000 | 22500.00 | 0.56 |
| 42 | 落地双电源切换箱4ZAP Pe=84kW | 台 | 1.000 | 21200.000 | ±5 | 21200.000 | 21200.00 | 0.53 |
| 43 | 手术室灯带(带蓄电池)1200X300mm 48W/LED | 套 | 42.000 | 500.000 | ±5 | 500.000 | 21000.00 | 0.52 |
| 44 | PVC卷材踢脚线 1.5厚同质透芯、耐磨、耐稀酸或稀碱、防滑、防垢 | m2 | 156.950 | 130.000 | ±5 | 130.000 | 20403.50 | 0.51 |
| 45 | 其他材料费 | 元 | 20048.208 | 1.000 | ±5 | 1.000 | 20048.21 | 0.50 |
| 46 | 直冷顶出风商用多联式室外机KFR-120W/B 送风量4400m3/h 电机功率3.4Kw 制冷量12Kw 制热量13.5Kw | 台 | 1.000 | 20000.000 | ±5 | 20000.000 | 20000.00 | 0.50 |
| 47 | 室内铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-4X120+1X70 | m | 41.410 | 480.000 | ±5 | 480.000 | 19876.80 | 0.49 |
| 48 | 瓷质面砖 600×300 | m2 | 235.071 | 80.000 | ±5 | 80.000 | 18805.70 | 0.47 |
| 49 | 手术室专用送风天花满铺高效过滤器2600x2400x550 | 个 | 1.000 | 18500.000 | ±5 | 18500.000 | 18500.00 | 0.46 |
| 50 | GP-3型锅炉排污降温池 H=3000 | 座 | 1.000 | 18000.000 | ±5 | 18000.000 | 18000.00 | 0.45 |
| 51 | 铝合金工字 | m | 1133.582 | 15.180 | ±5 | 15.180 | 17207.77 | 0.43 |
| 52 | 直冷风管式商用多联式空调机KFR-22PL 送风量450m3/h 静压30Pa 电机功率0.035KW 制冷量2.2KW 制热量2.5KW | 台 | 9.000 | 1880.000 | ±5 | 1880.000 | 16920.00 | 0.42 |
| 53 | 双开气密封平开门 M1221(铝合金平开门制作) | m2 | 5.040 | 3250.000 | ±5 | 3250.000 | 16380.00 | 0.41 |
| 54 | 网络型彩色半球摄像机 | 台 | 19.000 | 860.000 | ±5 | 860.000 | 16340.00 | 0.41 |
| 55 | 室内铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-4x35+1x16 | m | 113.878 | 142.500 | ±5 | 142.500 | 16227.54 | 0.40 |
| 56 | 瓷质面砖 600×300 | m2 | 81.765 | 80.000 | ±5 | 56.000 | 4578.83 | 0.11 |
| 累计比例： |  |  |  |  |  |  |  | 70.72 |

注：1.本表由建设单位或其委托的代理机构填写。

- “金额”栏按照数量乘以招标控制价（或施工图预算）中的单价计算。

- 比例为该材料金额占材料费（含设备）的百分比值，累计比例不少于70%。

附表二、发包价分析表

| 发包价分析表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：漳浦县官浔中心卫生院完善功能项目（净化系统工程） |  |  |  |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 汇 总 内 容 | 预算价 | 发包价合价 | 发包价计算式 |  |
| 1 | 分部分项工程费 | 5613521.00 | 5057785.00 | (FBFXHJ-JGCLHJ)*(1-K)+JGCLHJ |  |
| 2 | 措施项目费 | 87325.00 | 78678.00 | CSFYHJ*(1-K) |  |
| 2.1 | 总价措施项目费 | 53260.00 | 47986.00 | ZJCSHJ*(1-K) |  |
| 2.1.1 | 安全文明施工费 | 19490.00 | 17562.00 | AQWMSGF*(1-K) |  |
| 2.1.2 | 其他总价措施费 | 4596.00 | 4142.00 | QTZJCSHJ*(1-K) |  |
| 2.2 | 单价措施项目费 | 34065.00 | 30689.00 | DJCSHJ*(1-K) |  |
| 3 | 其他项目费 | 239630.00 | 239630.00 | F3.1+F3.2+F3.3 |  |
| 3.1 | 暂列金额 | 239630.00 | 239630.00 | ZLJ |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  | ZYZGJ |  |
| 3.3 | 总承包服务费 |  |  | ZCBFWF*(1-K) |  |
| 4 | 总造价 | 5940476.00 | 5376093.00 | F1+F2+F3 |  |
|  | 人工费合计 | 572054.00 | 572054.00 |  |  |
|  | 材料费合计 | 4033711.00 | 4033711.00 |  |  |
|  | 其中工程设备费合计 | 1587497.00 | 1587497.00 |  |  |
|  | 其中甲供材料费含税合计 |  |  |  |  |
|  | 施工机具使用费 | 70987.00 | 70987.00 |  |  |
|  | 企业管理费合计 | 301007.00 | 301007.00 |  |  |
|  | 利润合计 | 203483.00 | 203483.00 |  |  |
|  | 规费合计 |  |  |  |  |
|  | 税金合计 | 466365.00 | 466365.00 |  |  |
|  | 其中主材费合计 | 420.00 | 420.00 |  |  |

第3节 投标报价

一、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：

(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；

(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(9) 其他的相关资料。

二、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。

三、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。

四、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

五、投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。

六、安全文明施工费的计算应当符合《福建省建筑安装工程费用定额》（下称“《费用定额》”）的规定，即安全文明施工费费率不得低于《费用定额》规定的安全文明施工费费率；《费用定额》对安全文明施工费另有最低金额规定的，安全文明施工费不得低于《费用定额》规定的最低金额。

七、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。

八、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

九、根据闽建筑〔2019〕16号文规定投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，视为不符合招标文件规定的其他资格条件，否决其投标。

第4节 工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

# 第6章 招标图纸

“招标图纸”电子文档已上传至交易平台供投标人下载。

# 第7章  技术标准和要求

  - 招标项目概况和说明

    - 工程建设地点的现场自然条件

详见本工程的施工图设计说明

    - 工程建设地点的现场施工条件

已具备开工条件，投标人应自行踏勘现场

    - 招标项目说明

见招标文件投标须知及招标人提供的资料（如有）

  - 工程建设技术标准

（一）工程建设标准强制性条文

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文：

    - 《工程测量规范》  GB50026-2007

    - 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

    - 《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

    - 《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

    - 《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

    - 《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

    - 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

    - 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

    - 《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

    - 《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

    - 《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

    - 《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

    - 《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

    - 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

    - 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

    - 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

    - 《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

    - 《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

    - 《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013

    - 《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014

    - 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

    - 《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

    - 《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010

    - 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

    - 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

    - 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

    - 《道路工程术语标准》GBJ124-88

    - 《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

    - 《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012

    - 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

    - 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

    - 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008

    - 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

    - 《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

    - 《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

    - 《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

    - 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

    - 《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010

    - 《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

    - 《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

    - 《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

    - 《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

    - 《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013

    - 《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011

……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

（二）招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下： 见设计文件要求

（三）工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求

根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：见设计文件要求

  - 施工现场管理要求

(一)现场安全防护设施要求

按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全。凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人负责，并立即书面报告发包人或主管单位备案。工程施工应符合国家、省、市等关于施工现场安全防护设施要求的规定。

（二）水土保持与环境要求

根据交底等资料，承包人应在施工中，保护好周围地下管线、建筑物、构筑物、已完成或尚未完成的产品的安全，否则一切损失自负。

（三）文明施工要求

应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。按有关行政主管部门的要求执行。

（四）施工机具进场要求

承包人在合同签订后应按符合投标书中承诺的工程主要施工设备，试验、检测仪器进场，以保证工程顺利开工的。

  - 招标人对工程主要材料设备的要求

    - 技术要求

A、总体要求：本项目总体要求详见招标图纸及招标清单（另册提供），招标文件、招标图纸及招标清单若有冲突，则优先解释顺序为：1、招标文件；2、招标清单；3、招标图纸；

B、主要设备材料参数要求（投标人所投产品应完全满足要求）

1、PVC卷材：

（1）厚度要求：≥2mm；

（2）材质要求：同质透心；

（3）产品处理工艺：表面层经过加压/加密度处理，产品采用聚氨酯加强特殊维护处理；

（4）防火等级：不低于B1（B-s1，t0）；

（5）有毒有害物质检测：应达到合格标准；

（6）耐磨等级：不低于T级；

（7）具备抗菌防霉的特点；

（8）抗化学性良好；

（9）28天后TVOC*排放量＜10；

（10）抗静电性、抗电阻性、防干滑性、防湿滑性良好；

（11）工艺要求：铺设地板前必须先采用优质自流平、界面处理剂及胶水处理，并要设置≥10CM高踢脚线。

2、手术室电解钢板：

（1）采用高承重的钢结构框架，禁用轻质结构，按手术室实际尺寸及模数在工厂加工成型后，运到现场安装；

（2）手术室围壁采用1.2mm厚的电解钢板，背贴石膏板；

（3）电解钢板表面含优质抗菌涂料，采用烤漆工艺，涂料具有防锈、抗震、抗菌、防火的要求。

3、洁净无菌玻镁彩钢板

（1）厚度：50mm。

（2）防火保温板是无有机材料（二氧化硅，硫氧镁等），防火等级达到A级。

（3）防火保温板隔热层具有良好的稳定性能和抗老化性能，可与建筑同寿命。

（4）容重达到60kg/m3以上，能有效减少建筑物的负重。

（5）耐高温1500度以上。

（6）抗压，抗折，强度指标较高，达到了低密度高强度的相对统一，使用与运输不易裂碎，符合耐火完整性。

（7）无毒毒无害，施工及使用中无有害气体排放对环境造成的影响，不会对环境造成污染。

4、无机硅酸盐涂料

（1）=符合设计及国家标准的相关规定、环保要求。

（2）耐擦洗性能：≥5000次

（3）挥发性有机物含量（VOC）：≤120g/L

（4）游离甲醛：≤100mg/kg

（5）大肠杆菌（抗细菌率%）：＞99.99%；金黄色葡萄球菌（抗细菌率%）：＞99.99%；

（6）抗霉菌性能（等级）：0级；抗霉菌耐久性能（等级）：0级

（7）干燥时间(表干)：≤2.0小时

（8）耐碱性：24 h无异常；

（9）不含可溶性重金属；

（10）涂膜外观：不起泡、不起粉、不剥落、无裂纹。

5、方形铝扣板

（1）材质应符合《铝及铝合金轧制板材》（GB/T5237.1）中有关规定。

（2）铝合金表面处理层应符合《铝合金建筑型材》（GB/T5237.2~5237.5）的有关规定。

（3）表面为静电粉末喷涂，涂层厚度≥60μm。

（4）漆膜硬度：F级硬度铅笔对干膜刻划，膜层无划断。

（5）耐火性能：A级，依据GB50222-1995检测,该静电粉末喷涂铝板可作A级装修材料使用。

6、墙面砖

（1）长度和宽度偏差±0.5%

（2）厚度偏差±10%

（3）表面平整度偏差±0.4%~±0.2%

（4）边直度偏差±0.2%

（5）直角度偏差±0.3%

（6）经抗釉裂试验、釉面应物裂痕和剥落。

7、地面砖

（1）吸水率：≤0.1%；

（2）表面质量：至少95%以上的砖无明显缺陷；用肉眼观测批量砖与选定样板对比无明显色差；

（3）物理性能：① 破坏强度（N）：平均值≥1500；②断裂模数(MPa）:平均值≥40。③抗釉裂性：五次后无釉裂；④抗热震性：无炸裂和裂纹；⑤抗冻性：无裂纹和剥落；⑥抗冲击性：0.85。⑦静摩擦系数：干法0.70⑧湿膨胀（mm/m）：无；⑨有釉砖耐磨（类）：3类（750转）。

（4）化学性能：①耐污染性（级）：5；②耐化学腐蚀性：低浓度酸碱ULA级，高浓度酸碱UHA级，化学试剂及游泳池盐类GA级。

8、气密封自动平移门

（1）门板采用钢板静电喷涂，门扇带有观察窗及不锈钢防撞带；

（2）操作平稳宁静、气密封效果好、控制模式采用微电脑控制，具有多种安全运行模式，门身构造能抵挡日常碰撞而不致变形。

（3）具有延时自动关闭功能并备有安全电眼，每间手术室门头上有“手术中”指示灯，开门方式有感应、电动和手动三种。

（4）气密门使用寿命不低于50万次；

（5）隔声性能：活动扇隔声量大于等于30dB。

（6）运行噪声：小于60dB。

（7）安全性能：遇阻反弹力可调；

9、气密封手推门

（1）门扇表面均采用1.0mm镀锌钢板表面静电喷粉处理，色调与墙面协调；

（2）具有气密封装置；

（3）门体表面安装不锈钢防撞带；

（4）铝合金门框；

（5）带观察窗，有防辐射要求房间需安装铅防护玻璃；

（6）有防辐射要求房间需安装满足设计要求厚度铅板；

10、洁净空气循环机组

（1）机组外观：组合式空调机组等应具有外观美观、耐气候变化、抗腐防锈功能强、强度高、保温性能佳、隔声隔振性能好等特点。

（2）箱体材质与结构：箱体外板采用0.5mm厚彩钢板，箱体内板采用0.5mm厚镀锌钢板，箱体内侧底板采用0.7mm厚镀锌钢，箱体结构采用通过50kg/m³的高压聚氨酯发泡形成整体，箱板厚度不低于50mm，内部暗藏方钢内框架，铝型材与面板通过高压聚氨酯发泡形成，铝型材带凹凸槽，安装后形成榫头连接，通过螺栓螺母的连接方式，形成了严密的密封。

（3）为保证所投产品的质量稳定可靠，本次所投标机组必须为均通过CRAA（国标）、AHRI（美标）和Eurovent（欧标）认证的产品，冷桥因子应达到AHRI认证CB1级或Eurovent认证TB1级,传热系数应达到AHRI认证CT1级或Eurovent认证T2级.须提供第三方检测报告及AHRI认证或Eurovent认证证书。

（4）漏风率：箱体面板与框架之间及其它连接件之间需采用高弹性密封条密封，保证机组具有良好的气密性，当机组内静压保持1000Pa时，机组的漏风率不得大于0.03%，且在保持箱体内部正压1500Pa时测试压力下，漏风率不得大于0.08%。

（5）表冷器：换热器采用铜管铝翅片，换热翅片采用亲水铝翅片，耐腐蚀。规格按照设计要求，铜管与铝翅片采用机械胀管，使之紧密接触，传热系数高，换热器要求使用寿命长，换热效率高。

（6）压缩机采用全封闭涡旋式压缩机，单台室外机，制冷运行环境温度0~46℃，制热运行环境温-15~25℃能可靠、稳定运行。

（7）空调机组具有很好的保温性能，稳定运行4小时无凝露现。须提供由国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告或相关证书文件复印件并加盖制造商公章，原件备查；

（8）冷凝水盘须采用抗菌型特殊材料制作，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌及白色葡萄球菌抗菌率>99.9%，抗菌值>5.3。须提供由国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告或相关证书文件复印件并加盖制造商公章，原件备查；

（9）机组所使用电加热应采用PTC电加热器，安全不发红，无明火，表面不带电，无火灾隐患。可分级调节。

（10）机组所使用加湿器应为电极式加湿，加湿器本身应带PLC控制，确保稳定运行。

（11）机组具有过滤器脏堵报警、失风保护报警、风机，加热，加湿运行情况及过载报警；加湿器运行和故障查询等。

11、空调机组控制要求

（1）回风温度控制:分工况控制，以回风温度设定值作为控制目标，以回风温度测量值作为过程变量，室内温/湿度作参考，采用PID算法控制，通过电动水阀执行器调节电动水阀开度，使回风温度保持在设定值。夏季自动调节冷水阀开度，控制温度范围为24℃～26℃；过渡季节根据新风的温/湿度计算焓值，自动调节混风比。温度控制精度要求为：±2℃。

（2）焓值控制：过渡季节根据送风温湿度和回风温湿度，计算出新风和回风的焓值，控制新、回风风阀的开度，调节混风比。可相应转化为变频风机的转速。工况转换时，判别点附近必须设置合适的滞后区，以保持系统的稳定工作。

（3）回风湿度控制:通过回风湿度测量，自动调节加湿阀，使室内湿度达到设计，控制精度要求为：±5%。

（4）联锁、保护控制：

A.联锁：风机停止后，新、回、排风门、电动调节阀自动关闭；

B.电加热器联锁：风机运行是电加热器开启的必要条件。

C.送风机启动时，提前开启回风门，延时打开新风门，对应的送、排风机连锁启动。

D.保护：风机启动后，其前后压差过低时报警，并连锁停机；

（5）启停控制：在空调控制柜（本地）和上位机（远程）两地对空调机组按设计要求进行开关控制。

（6）温湿度控制：净化空调温湿度控制为给定控制。通过安装在回风管上的风管温度传感器测量回风温度，与新风室外温湿度的比较，根据系统的设定参数控制调节阀开度，以达到降温、除湿或加热的功能，以保证控制区域内温湿度的要求，同时节约能源。

（7）室内外环境压差控制：监测室内外压差，实时调节新风和排风量，保证环境压力梯度；其精度满足规范要求。

12、风机盘管

（1）风机盘管应有良好的凝结水处理措施，排放流畅，不应有凝结水外滴。

（2）风机应选用耗电省、噪音低、E级绝缘，调速范围宽转速稳定运行的叶轮风机。风机在工厂制造完成后，经动、静平衡实验，使其振动小，不老化，不变形。

（3）选用优质铝箔片，确保传热效率高，充分保证盘管的性能和质量。

（4）风机轴承采用无油润滑滚动轴承。

（5）投标产品应经过泄漏检测，电机绝缘检测，电机绝缘试验，启动试验，耐压试验等，并符合国家有关标准。

（6）箱体应采用优质的镀锌板材料，水盘涂层均匀，色泽一致，无流痕气泡及剥落。结构应体积小且薄，外型简洁。

（7）凝结水盘应一体拉模成型，并进行整体保温，保温材料应选用防火等级难燃B1级保温板。

（8）除轴承、密封圈及转动部件可能在正常寿命期间更换外，其余的材料和部件在正常情况下运行不小于10年。

（9）机组可在环境温度不超过40℃、相对湿度不超过95%的条件下连续运行。

（10）风机盘管外表面无明显划伤、锈斑和压痕，表面光洁。

13、排风机

（1）调节室内压力和排除污染气体，要求选用低噪声型排风机。

（2）噪声控制在规范规定的范围内。机组要求体积小巧，安装方便，低能耗。

（3）电机：电机转轴采用高精度镜面加工，能持久润滑，永不生锈，难以磨损。

（4）应采用合理的电机结构，散热快，能延缓产品材料老化，确保长久的使用寿命；外表美观，富有装饰感；运转平稳，超静音；拆装方便，易于清理；排气扇应设有止回阀；

（5）风机：采用离心式风机,采用高效长寿马达。

14、高效过滤器：

（1）采用无隔板式结构；

（2）采用一体注塑无接缝聚氨酯密封垫、聚氨酯密封胶；

（3）过滤效率：应符合设计要求；

（4） 初阻力及终阻力：应符合设计要求。

15、洁净风管：

（1）所有风管采用优质镀锌钢板，钢板、法兰规格及厚度均符合洁净空调规范要求。所有洁净风管在工地现场制作，风管拼接采用咬口连接，风管与法兰连接采用钏接。

（2）净化风管应按洁净等级，在咬口缝、钏钉缝以及法兰翻边四角等缝隙处采取涂密封胶或其他密封措施。

（3）风管在穿越防火分区或楼层时必须设置防火阀。在安装防火阀前，应先对其外观质量和动作的灵活性与可靠性进行检验，确认合格后再行安装。

16、橡塑保温材料

（1）保温材料采用闭泡橡塑保温材料，难燃B1级及以上。

（2）采用与保温材料与之相配套的专用胶水（接口粘接后形成一体）。

（3）湿阻因子≥4500；真空吸水率≤10%。

（4）40℃下导热系数≤0.04W/(m.k)；0℃下导热系数≤0.035W/(m.k)。

（5）产品须具有SGS防霉抗菌性相关检验检测报告，巴西曲霉、绿色木霉、出芽短梗霉、绳状青霉等菌种生长级别均为最高级别0级。投标人须提供检测报告或相关证书文件复印件并加盖制造商公章，原件备查。

17、消声器

（1）消声器、消声弯头等装置的用材应能耐腐蚀、不吸潮、不积尘、不产尘。

（2）要求使用双层微穿孔型消声器，消声效果满足设 计及规范规定的噪声指标。

（3）消声器、消声弯头安装应采用独立支、吊架。

18、送风天花

（1）手术室洁净送风天花：配套洁净专用天花，配有静压箱。带阻尼（纱网）或铝板孔板均匀送风，保证层流效果，带气流补偿装置。

（2）尺寸：满足规范及设计要求；

（3）要求配优质高效过滤器，过滤效率应符合《医院洁净手术部技术规范》GB50333-2013的要求。

19、风口、阀门等配件

（1）满足国标、规范及设计要求。

20、配电箱

（1）配电箱箱体材料采用优质冷轧钢板，表面经过除油、除锈、磷化处理后喷粉烘烤或喷塑处理。

（2）配电箱必须配置接地端子，使箱体可以接地，装有二次元件的箱门应通过软编制铜带与接地端子相连。

（3）配电箱必须有清晰的标牌。在每个箱门内必须附有回路记录卡，并给出一次及二次接线图（如有二次需提供）。

（4）双电源切换开关要求设有手动/自动、自投自复/自投不自复。具有过压、欠压、缺相的检测功能。当某路电源出现故障时，电源指示灯显示故障类型。过压、欠压的阈值可通过控制器背面的拨动开关进行设置。

（5）配电箱采用埋墙或挂墙或落地安装，埋墙安装若所在墙体为轻质隔墙应进行加强处理，挂墙安装应配套提供安装支架。

（6）为确保手术用电安全，手术部总配电箱中配置的浪涌保护器应具备防雷预警监测系统功能，系统应包含以下功能：

①维护方式及查询：可通过产品二维码标签扫描连接服务系统，并可通过服务系统可实现GIS地图定位查询；须提供产品照片、二维码、服务系统界面、GIS定位截图（定位位置应位于投标地点1公里内），以上图片合计不少于4张，所有图片须加盖制造商公章。

②监测内容：具备防雷功能损坏、配电箱断电、遭遇雷击三种情况实时监测并告警，告警模式包含微信、短信、声光三种方式。须提供上述三种情况的微信、短信告警截图，每种不少于2张，合计不少于6张，所有图片须加盖制造商公章。

21、IT隔离变压器

（1）总体要求

①IT电源由隔离变压器、绝缘监测仪、电流互感器、仪器专用电源、外接报警显示测试信号发生器和故障定位仪等主要元件组成。

②隔离变压器柜内采用的医用隔离变压器（H级）、绝缘检测仪、电流互感器和外接报警显示仪应该为优质品 牌产品。

③所采用的隔离变压器泄露电流小于200UA，变压器内部绕组应具有可供绝缘检测仪温度检测的温度传感器。变压器的噪音等级应小于40DB，耐压等级满足4200V/分钟。

④医用隔离变压器两个线包应内设置PT100温度传感器，绝缘检测仪可通过该传感器实时测量隔离变压器的温度。

（2）隔离变压器

①满足《建筑物电气装置第7-710部分：特殊装置或场所得要求—医疗场所》GB16895.24-2005 / IEC60364-7-710:2002 710.512.1.6中规定:医用隔离变压器应符合IEC61558-2-15的要求。

②隔离变压器的金属外壳需与局部等电位联结端子板联结。

（3）绝缘监测仪的技术要求

①绝缘监视报警系统应符合IEC61557-8和IEC60364-7-710标准。

②能根据现场情况的设置相应的报警值，绝缘监测仪应至少有两路通讯接口，可同时满足于本地报警显示装置及远程集中监控系统通讯的功能。

（4）报警显示系统

①实时监视隔离变压器负荷状况及变压器的绕阻温度。

②要求具备报警信息记录功能。

③报警与显示系统应能满足嵌入墙体内安装的要求。

（5）隔离变压器符合以《低电压指令（LVD）2006/95/EC》为依据的欧盟标准要求。须提供欧盟标准符合性声明书复印件并加盖制造商公章，原件备查；

（6）产品符合EN61558－1：2005及EN61558-2-15:2001标准要求，须提供测试报告复印件并加盖制造商公章，原件备查；

（7）产品具有CE认证、FCC认证、电磁兼容性（EMC）测试报告、3C检验报告、3C标准认证。须提供相关证明材料复印件并加盖制造商制造商公章，原件备查。

22、UPS不间断电源

（1）输入电压范围：285VAC~475VAC。

（2）输入频率：45~65Hz。

（3）输入功率因数：≥0.97（加滤波器）。

（4）输出功率因数：0.8。

（5）整机效率≥90%。

（6）输出电压稳压精度：380±0.5%VAC。

（7）输出切换时间（ms）：0ms。

（8）采用智能电池管理技术，均浮充自动转换充电技术，电池放电时间预测，电池定期自检功能。

（9）具有电池冷启动功能及开机自诊断功能。

（10）具有交流输入过、欠压，过载，短路，过流，过热，风扇故障，辅助电源故障，电池电压预警和电池过充等保护功能。

（11）UPS配置标准RS232/RS485通信接口，提供开放的通信协议及配套软件。

（12）主机具备多模式工作功能，须提供国家权威部门颁发的检测报告或相关证书文件复印件并加盖制造商公章；

（13）主机具有负载和温度双控的电源散热装置功能，须提供国家权威部门颁发的检测报告或相关证书文件复印件并加盖制造商公章；

23、LED洁净气密灯盘

（1）选用LED高效节能灯具；

（2）照明灯具的防护等级为IP20；

（3）灯内接线：采用名优的阻燃电线。

24、电线、电缆

（1）电线电缆的绝缘等级必须符合电压等级和设计要求。电缆未收到机械外力的损伤，缆线顺直无皱折和扭曲现象，塑料电缆外皮绝缘层无老化和龟裂现象。

25、硬盘录像机

（1）可接驳符合ONVIF、PSIA、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机；

（2）支持国标28181协议、Ehome协议接入平台；

（3）支持4K高清网络视频的预览、存储与回放；

（4）支持H.265、H.264编码前端自适应接入；

（5）支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能；

（6）支持2个HDMI和2个VGA同时输出，支持4K高清分辨率输出；

（7）全新的UI操作界面，支持一键开启录像功能；

（8）支持面板触摸按键；

（9）支持标签定义、查询、回放录像文件；

（10）支持重要录像文件加锁保护功能；

（11）支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期；

（12）支持8个SATA接口，1个eSATA盘库，可用于录像和备份；

（13）支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6和RAID10；

（14）支持DDNS域名解析系统；

（15）支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能。

26、半球摄像机

（1）最大分辨率1920x1080。

（2）最低照度彩色：0.01lx(AGC开，RJ45输出)，黑白:0.001lx(AGC开，RJ45输出)。

（3）支持三码流技术。

（4）支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。

（5）支持宽动态、背光补偿、3D降噪。

（6）支持字符叠加，

（7）支持区域遮盖功能，

（8）支持人脸检测、区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更等功能，

（9）摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。

27、CD播放器

（1）微电脑控制，轻触式按键操作；

（2）吸入式机芯，防尘效果更好，使用寿命更长；

（3）高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒目；

（4）采用数码机芯，系统+ESS解码方案，超强纠错功能；

（5）自动播放控制，全数码伺服；

（6）可播放：CD/VCD/ MP3/DVD碟片；

（7）1路音频信号左右声道（L /R）输出；

（8）内置MP3播放器，可读USB和SD卡；

28、呼叫对讲主机：

（1）一览表显示护理等级，主机中文多功能显示。

（2）病员呼叫而主机无人处理时主机将分机号储存。

（3）病员呼叫时音乐振铃，数码显示呼叫床位房号床号播报功能。

（4）主分机间双向呼叫对讲。

（5）时间、日期显示功能。

（6）在线自动编号功能。

（7）间量调节。

（8）播报次数，循环次数选择功能。

（9）可统计住院人数。

29、脱脂紫铜管：

（1）铜管符合YS/T 650-2007《医用气体和真空用无缝铜管》标准要求；

（2）系统小时泄露率：< 0.2%；

（3）最远终端压力损失：< 10%；

（4）管道应可靠接地，接地电阻应小于10Ω；

（5）管道采用充氮保护焊工艺；

（6）管道须有管道标识以及气体流向标识；

30、医用气体终端

（1）必须符合国标GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》、GB 9706.1-2007《医用电器设备第1部分：安全通用要求》要求；

（2）全金属材质；使用寿命大于2万次插拔。

（3）具有带气维修功能，终端维修部分可快速拆卸，无需打开设备带操作面板，可在操作面板上直接带气维修。

（4）采用ISO规定的颜色色标，不同气体插口各异，防止误操作。

（5）采用快速插拔式，具有通、断、拔三位功能。每种终端的气体插口形状不同，具有不可互换性。

31、区域阀门箱

（1）必须符合国标GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》、GB 9706.1-2007《医用电器设备 第1部分：安全通用要求》要求。

（2）可选1～6路气体控制，整合一体,箱内安装有区域内各种气体阀门，对本病区区域内气体进行通断控制。

（3）紧急门锁装置，当遇紧急状况又无法快速取到钥匙时，启动紧急装置，可直接打开阀箱门，关闭阀门。

（4）具有氧气备用接口，当氧气站故障时，可通过备用接口，接入氧气瓶，对区域进行临时供气。

32、氧气流量计

（1）工作压力：0--1.0Mpa。

（2）精度：±2%。

（3）显示方式：LED数字显示，可显示瞬时流量、总量和压力。

（4）工作环境温度：-20～+60℃。

（5）工作电源：8~24VDC(220VAC适配电源)。

（6）具有RS485通讯模块，便于集中控制和远程传输。

    - 质量要求

按设计文件、现行行业相关规定及合同要求执行

- 参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

| 序号 |  | 材料名称 | 规格、型号、技术参数 | 质量 等级 | 参考品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、装饰装修 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | PVC卷材地板 | 按设计要求 | 按设计要求 | 法国洁福、美国阿姆斯壮、英国保丽 |  |
| 2 |  | 地砖 | 按设计要求 | 按设计要求 | 福建金陶、广东朗高、广东东鹏 |  |
| 3 |  | 玻镁夹芯彩钢质板 | 按设计要求 | 按设计要求 | 福建盛辉、广东构想、漳州钜隆 |  |
| 4 |  | 合金电解钢质板 | 按设计要求 | 按设计要求 | 福州国德、广东铭铉、东莞维迪 |  |
| 5 |  | 墙面砖 | 按设计要求 | 按设计要求 | 福建盛利达、广东朗高、广东东鹏 |  |
| 6 |  | 大理石材 | 按设计要求 | 按设计要求 | 新样样全、康欣石业、华兴石业 |  |
| 7 |  | 涂料油漆 | 按设计要求 | 按设计要求 | 福建三棵树、美国宣伟、加拿大科罗德 |  |
| 8 |  | 铝扣板天棚 | 按设计要求 | 按设计要求 | 广东柏尔斯、广东拓得利、广东众兴龙 |  |
| 9 |  | 硅酸钙板 | 按设计要求 | 按设计要求 | 福建金强、福建金宫、福建明源 |  |
| 10 |  | 防水涂料 | 按设计要求 | 按设计要求 | 福州耐基、莆田三棵树、广东德高 |  |
| 11 |  | 导轨 | 按设计要求 | 按设计要求 | 广州品通、宁波雷博、佛山淞晟 |  |
| 12 |  | 医用气密门、防辐射门窗、电动门、医用密封窗、 | 按设计要求 | 按设计要求 | 福州国德、欧宝、霍曼 |  |
| 13 |  | 防火门 | 按设计要求 | 按设计要求 | 福州成安、福州久源、福州上华 |  |
| 14 |  | 防撞带、踢脚线 | 按设计要求 | 按设计要求 | 福州国德、广东铭铉、东莞维迪 |  |
| 15 |  | 控制面板、器械柜、记录板、插座箱、观片灯、传递窗 | 按设计要求 | 按设计要求 | 福州国德、韦式、久信 |  |
| 16 |  | 轻钢龙骨 | 按设计要求 | 按设计要求 | 福建海联、北新建材、山东泰山 |  |
| 二、电气系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 配电箱 | 按设计要求 | 按设计要求 | 福州国德、福建森达、福州瑞鑫 |  |
| 2 |  | 配电箱元器件 | 按设计要求 | 按设计要求 | LS、ABB、施耐德 |  |
| 3 |  | 桥架 | 按设计要求 | 按设计要求 | 福州国德、福州瑞鑫、福州华欧 |  |
| 4 |  | 灯具 | 按设计要求 | 按设计要求 | 佛山照明、雷士照明、欧普照明 |  |
| 5 |  | 消防指示灯 | 按设计要求 | 按设计要求 | 广东敏华、佛山照明、雷士照明 |  |
| 6 |  | 开关、插座 | 按设计要求 | 按设计要求 | 广东松本、TCL-legrand、飞利浦 |  |
| 7 |  | 电线、电缆 | 按设计要求 | 按设计要求 | 福建瑞鑫、南平太阳、上海远东 |  |
| 8 |  | 镀锌钢管、穿线管 | 按设计要求 | 按设计要求 | 福建辉源、浙江金洲、广东珠江 |  |
| 9 |  | UPS系统 | 按设计要求 | 按设计要求 | 维谛、APC、航天柏克 |  |
| 10 |  | IT隔离系统 | 按设计要求 | 按设计要求 | 杭州集力 、德国本德尔、北京欧根 |  |
| 三、弱电系统 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 门禁系统 | 按设计要求 | 按设计要求 | 福建广松、湖南Byond、山东亚华 |  |
|  |  | 网络数据模块插座 | 按设计要求 | 按设计要求 | 广东松本、TCL-legrand、飞利浦 |  |
|  |  | 六类网线 | 按设计要求 | 按设计要求 | 广东曙光、广东安普、福建腾旭 |  |
|  |  | 呼叫系统 | 按设计要求 | 按设计要求 | 湖南比扬、湖南一特、山东亚华 |  |
|  |  | 背景音乐系统 | 按设计要求 | 按设计要求 | TOYANI、泊声、贝斯普 |  |
|  |  | 监控系统 | 按设计要求 | 按设计要求 | 广东VISCO、湖南Byond、山东亚华 |  |
|  |  | 交换机 | 按设计要求 | 按设计要求 | 华为、星网锐捷、H3C |  |
|  |  | 配线架 | 按设计要求 | 按设计要求 | 福建长城、上海图腾、上海京峰 |  |
| 四、空调系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 排风机 |  | 按设计要求 | 按设计要求 | 广东松下、法国ECOFIT、日本日东 |  |
|  | 排气扇 |  | 按设计要求 | 按设计要求 | 广东松下、广东正野、杭州绿岛 |  |
|  | 医用数码变容量直膨热泵洁净空调机组 |  | 按设计要求 | 按设计要求 | 南京天加、清华同方、山东雅士 |  |
|  | 新风机组、循环组 |  | 按设计要求 | 按设计要求 | 南京天加、清华同方、山东雅士 |  |
|  | 镀锌钢板风管 |  | 按设计要求 | 按设计要求 | 宝钢、武钢、鞍钢 |  |
|  | 消声器、消声弯头 |  | 按设计要求 | 按设计要求 | 福州国德、广东科宇、广东国铉 |  |
|  | 风机盘管 |  | 按设计要求 | 按设计要求 | 南京天加、清华同方、山东雅士 |  |
|  | 电子水处理仪 |  | 按设计要求 | 按设计要求 | 威海远大、北京环智、威海远大 |  |
|  | 空调自控系统 |  | 按设计要求 | 按设计要求 | 福州国德、广东宝赛、广东赛洁 |  |
|  |  | 橡塑保温棉 | 按设计要求 | 按设计要求 | 河北神州、河北金旺、河北华美 |  |
|  |  | 防火阀 | 按设计要求 | 按设计要求 | 福州力超、靖江神州、江苏神通 |  |
|  |  | 风管阀门 | 按设计要求 | 按设计要求 | 福州国德、福建力超、靖江神州 |  |
|  |  | 风口 | 按设计要求 | 按设计要求 | 福州国德、广东雅宁、广东国弦 |  |
|  |  | 过滤器 | 按设计要求 | 按设计要求 | 广东科宇、广东雅宁、广东国弦 |  |
|  |  | 电动阀 | 按设计要求 | 按设计要求 | 上海柯耐弗、博力谋、江森 |  |
|  |  | 定风量装置 | 按设计要求 | 按设计要求 | 苏州妥思、江苏神州、东莞维迪 |  |
|  |  | 空调凝结水塑料管 | 按设计要求 | 按设计要求 | 江苏江特、福建亚通、联塑 |  |
|  |  | 排风防雨百叶 | 按设计要求 | 按设计要求 | 福州国德、广东雅宁、广东国弦 |  |
|  |  | 散流器 | 按设计要求 | 按设计要求 | 福州国德、广东雅宁、广东国弦 |  |
|  |  | 圆形微压计 | 按设计要求 | 按设计要求 | 上海仪表、浙江伊莱科、上海德威尔 |  |
|  |  | 冷媒管铜分支器 | 按设计要求 | 按设计要求 | 浙江海亮、宁波永享、福建振协 |  |
|  |  | 室内控制面板 | 按设计要求 | 按设计要求 | 福州国德、广东雅宁、广东国弦 |  |
| 五、医气工程 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 医气终端 | 按设计要求 | 按设计要求 | 宁波健芝康、上海捷瑞、德国德尔格 |  |
|  |  | 气体面板 | 按设计要求 | 按设计要求 | 福州国德、韦式、久信 |  |
|  |  | 脱脂紫铜管 | 按设计要求 | 按设计要求 | 浙江海亮、宁波永享、青岛弘泰 |  |
|  |  | 医用气体阀门箱、报警箱 | 按设计要求 | 按设计要求 | 福州国德、上海捷瑞、上海应成 |  |
|  |  | 床头灯 | 按设计要求 | 按设计要求 | 佛山照明、广东铭铉、雷士照明 |  |
|  |  | 罩类安装 竖管装饰罩、设备带 | 按设计要求 | 按设计要求 | 宁波健芝康、绍兴超捷、慈溪华康 |  |
|  |  | 阀门 | 按设计要求 | 按设计要求 | 宁波埃美柯、日本北泽、宁波杰克龙、福州福阀 |  |
| 六、给排水系统 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 刷手池 | 按设计要求 | 按设计要求 | 福州国德、杜邦、韦式 |  |
|  |  | 给水管、热水管、UPVC排水管 | 按设计要求 | 按设计要求 | 江苏江特、苏州菲亚特、福建亚通 |  |
|  |  | 阀门 | 按设计要求 | 按设计要求 | 宁波埃美柯、上海青浦、福州福阀 |  |
|  |  | 截止阀、热水器安全阀、止回阀、球阀 | 按设计要求 | 按设计要求 | 江苏江特、苏州菲亚特、福建亚通 |  |
|  |  | 洗手盆 | 按设计要求 | 按设计要求 | 福建申泉、广东优九、广东埃威特 |  |
|  |  | 洗脸盆 | 按设计要求 | 按设计要求 | 福建申泉、广东优九、广东埃威特 |  |
|  |  | 大、小便器 | 按设计要求 | 按设计要求 | 福建申泉、广东优九、广东埃威特 |  |
|  |  | 热水器 | 按设计要求 | 按设计要求 | 阿里斯顿、美的、格力 |  |
|  |  | 不锈钢管 | 按设计要求 | 按设计要求 | 深圳雅昌、深圳民乐、浙江金扬 |  |
|  |  | 大理石台面 | 按设计要求 | 按设计要求 | 新样样全、康欣石业、华兴石业 |  |
|  |  | 地漏 | 按设计要求 | 按设计要求 | 福建申泉、广东优九、广东埃威特 |  |
|  |  | 清扫口 | 按设计要求 | 按设计要求 | 江苏江特、苏州菲亚特、福建亚通 |  |
|  |  | 压力表 | 按设计要求 | 按设计要求 | 江苏江特、苏州菲亚特、福建亚通 |  |
|  |  | 拖把池 | 按设计要求 | 按设计要求 | 福建申泉、广东优九、广东埃威特 |  |
|  |  | 调温阀挂墙式淋浴器 | 按设计要求 | 按设计要求 | 福建申泉、广东优九、广东埃威特 |  |
|  |  | 水表 | 按设计要求 | 按设计要求 | 江西赣江、宁波埃美柯、宁波杰克龙 |  |
|  |  | 过滤器 | 按设计要求 | 按设计要求 | 福建申泉、广东优九、广东恒洁 |  |
|  |  | 洗手池、感应水龙头 | 按设计要求 | 按设计要求 | 福建申泉、广东埃威特、宁波埃美柯 |  |

说明:1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，但不调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”,若工程量清单中品牌与本表不一致的,以本表为准。

3.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，优先选用福建的名优产品。

  - 招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

  - 其他要求

1、如发现设计图纸有错误或根据施工现场情况对原设计图纸需作某些变动，必须经招标人确认，由设计单位出具修改通知，再按约定进行工作量调整，投标人不得擅自改动。

2、工程质量要求与验收

2.1质量验收要求：中标人必须严格按照设计施工图纸及现行建筑工程施工和验收规范进行施工，保证工程质量通过有关部门验收达到本工程的质量要求。同时还要有竣工验收报告及竣工验收备案表。

2.2未尽的工程质量技术要求均按现行国家、省、市有关规范和标准执行。

# 第8章  投标文件格式

目  录

一、封面（资格文件）

二、投标人基本情况表

三、法定代表人资格证明书

四、授权委托书

五、拟派出项目负责人简要情况表

六、拟派出项目技术负责人简要情况表

七、项目部施工管理人员到位承诺书

八、投标人基本账户信息

九、投标保证金有关单据扫描件

十、其他资料（资格文件）

十一、封面（商务文件）

十二、投标函

十三、投标函附录

十四、其他资料（商务文件）

十五、其他材料

- 一、资格文件

- 一、封面（资格文件）

（项目名称）    标段

招标项目编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容：　　　      资格文件__ _  _____

投标人:                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：_______年       月       日

- 二、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

- 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

- 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

- 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）”的，按弄虚作假处理。

- 三、法定代表人资格证明书

投标人名称：

地址：

姓名：               性别：        身份证号码：

职务：               手机号码：

系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                  (盖单位公章)

年     月     日

- 四、授权委托书

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                 性别：           手机号码：

单      位：                 部门：           职    务：

身份证号码：

附：委托代理人身份证扫描件

投  标  人：                    （盖单位公章）

法定代表人：                （盖章）

委托代理人：                （盖章或签字）

年    月    日

注：委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

- 五、拟派出项目负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职称证书编号 |  | 性别 |  |  |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |  |
| 建造师注册证书号 |  |  |  | 安全生产考核合格证书 |  |  |
| 手机号码 |  |  |  | 最高学历 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人名称 |  |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

- 六、拟派出项目技术负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 性别 |  |
| 技术职称情况 （职称专业、证书编号、发证机关等） |  |  |  |  |  |
| 最高学历 |  |  |  | 手机号码 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人名称 |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

- 七、项目部施工管理人员到位承诺书

（招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳       万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳       万元违约金。

投标人：              （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （盖章）

- 八、投标人基本账户信息

| 基本账户 开户银行 | 名称： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地址： |  |
|  | 电话： | 传真： |
|  | 联系人及职务： |  |
| 基本账户 | 开户名称： |  |
|  | 账号： |  |

投标人：                    (盖单位公章)

注：1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。

2.联合体投标的，联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

- 九、投标保证金有关单据扫描件

- （一）到账证明格式

附件

到账证明（格式）

编号：(保函开立人自行编号)

（招标人名称）：

就（投标人名称）申请开立招标项目编号为（招标项目编号）的（招标项目名称）的（保函金额）元投标保函，我方收款账号为（保函开立人收款账号）的收款账户，已于   年  月  日收到该投标人通过付款账号:（投标人付款账号）的付款账户支付的保函费用。

特此证明。

保函开立人：（盖章）

年  月  日

- 十、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

（一）投标人须提供无行贿犯罪行为记录承诺书[包括投标人（不包括分支机构）、法定代表人及项目负责人近三年无行贿犯罪行为记录承诺]，格式自拟。

- 二、商务文件

- 一、封面（商务文件）

（项目名称）    标段

招标项目编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容：　　　      商务文件        _

投标人:                             （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：             年      月      日

- 二、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                   （项目名称）         标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       日历天（其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

4．如中标，我方承诺：

（1）将派出                     （项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）  为本项目的项目负责人。

（2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。

6．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第13项除外）规定的任何一种情形。

7．                                            （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （盖章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：

地址：

传真：

邮政编码：

年      月      日

- 三、投标函附录

| 序号 | 项目内容 | 合 同 条款号 | 约定内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 | 15.2 | 自竣工验收合格之日起2年 |  |
| 2 | 承包人履约担保金额 | 3.7 | 履约担保金额：为中标合同价的10% |  |
| 3 | 分包 | 3.5 | 无 |  |
| 4 | 逾期竣工违约金 | 7.5.2 | 逾期竣工违约金的计算方法：工程不能按合同规定的工期竣工交付使用的，每延误一天承包人应向发包人支付违约金为人民币2万元，违约金由发包人从履约担保金或工程结算款中直接扣除。当延误工期30天以上，发包人有权终止合同并没收履约担保金。承包人造成其他损失的，还要赔偿发包人的损失。因承包人违约致工期延长造成附加监理工作的报酬，由承包人支付。 |  |
| 5 | 逾期竣工违约金最高限额 | 7.5.2 | 逾期竣工违约金的最高限额: 合同价款的10%。 |  |
| 6 | 预付款额度 | 12.2 | 预付款额度：根据闽财建[2007]157号文规定，结合本通用条款规定，由发包人与承包人协商制定。 |  |
| 7 | 质量保证金扣留百分比 | 15.3 | 工程结算总额的3% |  |
| … | …… | …… | …… |  |

投标人：                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （盖章）

注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

- 四、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

- 主要材料设备参考品牌明细表

| 序号 |  | 材料名称 | 规格、型号、技术参数 | 质量 等级 | 参考品牌 | 投标人选用品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、装饰装修 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | PVC卷材地板 | 按设计要求 | 按设计要求 | 法国洁福、美国阿姆斯壮、英国保丽 |  |
| 2 |  | 地砖 | 按设计要求 | 按设计要求 | 福建金陶、广东朗高、广东东鹏 |  |
| 3 |  | 玻镁夹芯彩钢质板 | 按设计要求 | 按设计要求 | 福建盛辉、广东构想、漳州钜隆 |  |
| 4 |  | 合金电解钢质板 | 按设计要求 | 按设计要求 | 福州国德、广东铭铉、东莞维迪 |  |
| 5 |  | 墙面砖 | 按设计要求 | 按设计要求 | 福建盛利达、广东朗高、广东东鹏 |  |
| 6 |  | 大理石材 | 按设计要求 | 按设计要求 | 新样样全、康欣石业、华兴石业 |  |
| 7 |  | 涂料油漆 | 按设计要求 | 按设计要求 | 福建三棵树、美国宣伟、加拿大科罗德 |  |
| 8 |  | 铝扣板天棚 | 按设计要求 | 按设计要求 | 广东柏尔斯、广东拓得利、广东众兴龙 |  |
| 9 |  | 硅酸钙板 | 按设计要求 | 按设计要求 | 福建金强、福建金宫、福建明源 |  |
| 10 |  | 防水涂料 | 按设计要求 | 按设计要求 | 福州耐基、莆田三棵树、广东德高 |  |
| 11 |  | 导轨 | 按设计要求 | 按设计要求 | 广州品通、宁波雷博、佛山淞晟 |  |
| 12 |  | 医用气密门、防辐射门窗、电动门、医用密封窗、 | 按设计要求 | 按设计要求 | 福州国德、欧宝、霍曼 |  |
| 13 |  | 防火门 | 按设计要求 | 按设计要求 | 福州成安、福州久源、福州上华 |  |
| 14 |  | 防撞带、踢脚线 | 按设计要求 | 按设计要求 | 福州国德、广东铭铉、东莞维迪 |  |
| 15 |  | 控制面板、器械柜、记录板、插座箱、观片灯、传递窗 | 按设计要求 | 按设计要求 | 福州国德、韦式、久信 |  |
| 16 |  | 轻钢龙骨 | 按设计要求 | 按设计要求 | 福建海联、北新建材、山东泰山 |  |
| 二、电气系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 配电箱 | 按设计要求 | 按设计要求 | 福州国德、福建森达、福州瑞鑫 |  |
| 2 |  | 配电箱元器件 | 按设计要求 | 按设计要求 | LS、ABB、施耐德 |  |
| 3 |  | 桥架 | 按设计要求 | 按设计要求 | 福州国德、福州瑞鑫、福州华欧 |  |
| 4 |  | 灯具 | 按设计要求 | 按设计要求 | 佛山照明、雷士照明、欧普照明 |  |
| 5 |  | 消防指示灯 | 按设计要求 | 按设计要求 | 广东敏华、佛山照明、雷士照明 |  |
| 6 |  | 开关、插座 | 按设计要求 | 按设计要求 | 广东松本、TCL-legrand、飞利浦 |  |
| 7 |  | 电线、电缆 | 按设计要求 | 按设计要求 | 福建瑞鑫、南平太阳、上海远东 |  |
| 8 |  | 镀锌钢管、穿线管 | 按设计要求 | 按设计要求 | 福建辉源、浙江金洲、广东珠江 |  |
| 9 |  | UPS不间断电源 | 按设计要求 | 按设计要求 | 维谛、APC、航天柏克 |  |
| 10 |  | IT隔离系统 | 按设计要求 | 按设计要求 | 杭州集力 、德国本德尔、北京欧根 |  |
| 三、弱电系统 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 门禁系统 | 按设计要求 | 按设计要求 | 福建广松、湖南Byond、山东亚华 |  |
|  |  | 网络数据模块插座 | 按设计要求 | 按设计要求 | 广东松本、TCL-legrand、飞利浦 |  |
|  |  | 六类网线 | 按设计要求 | 按设计要求 | 广东曙光、广东安普、福建腾旭 |  |
|  |  | 呼叫系统 | 按设计要求 | 按设计要求 | 湖南比扬、湖南一特、山东亚华 |  |
|  |  | 背景音乐系统 | 按设计要求 | 按设计要求 | TOYANI、泊声、贝斯普 |  |
|  |  | 监控系统 | 按设计要求 | 按设计要求 | 广东VISCO、湖南Byond、山东亚华 |  |
|  |  | 交换机 | 按设计要求 | 按设计要求 | 华为、星网锐捷、H3C |  |
|  |  | 配线架 | 按设计要求 | 按设计要求 | 福建长城、上海图腾、上海京峰 |  |
| 四、空调系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 排风机 |  | 按设计要求 | 按设计要求 | 广东松下、法国ECOFIT、日本日东 |  |
|  | 排气扇 |  | 按设计要求 | 按设计要求 | 广东松下、广东正野、杭州绿岛 |  |
|  | 医用数码变容量直膨热泵洁净空调机组 |  | 按设计要求 | 按设计要求 | 南京天加、清华同方、山东雅士 |  |
|  | 新风机组、循环组 |  | 按设计要求 | 按设计要求 | 南京天加、清华同方、山东雅士 |  |
|  | 镀锌钢板风管 |  | 按设计要求 | 按设计要求 | 宝钢、武钢、鞍钢 |  |
|  | 消声器、消声弯头 |  | 按设计要求 | 按设计要求 | 福州国德、广东科宇、广东国铉 |  |
|  | 风机盘管 |  | 按设计要求 | 按设计要求 | 南京天加、清华同方、山东雅士 |  |
|  | 电子水处理仪 |  | 按设计要求 | 按设计要求 | 威海远大、北京环智、迈柯 |  |
|  | 空调自控系统 |  | 按设计要求 | 按设计要求 | 福州国德、广东宝赛、广东赛洁 |  |
|  |  | 橡塑保温棉 | 按设计要求 | 按设计要求 | 河北神州、河北金旺、河北华美 |  |
|  |  | 防火阀 | 按设计要求 | 按设计要求 | 福州力超、靖江神州、江苏神通 |  |
|  |  | 风管阀门 | 按设计要求 | 按设计要求 | 福州国德、福建力超、靖江神州 |  |
|  |  | 风口 | 按设计要求 | 按设计要求 | 福州国德、广东雅宁、广东国弦 |  |
|  |  | 过滤器 | 按设计要求 | 按设计要求 | 广东科宇、广东雅宁、广东国弦 |  |
|  |  | 电动阀 | 按设计要求 | 按设计要求 | 上海柯耐弗、博力谋、江森 |  |
|  |  | 定风量装置 | 按设计要求 | 按设计要求 | 苏州妥思、江苏神州、东莞维迪 |  |
|  |  | 空调凝结水塑料管 | 按设计要求 | 按设计要求 | 江苏江特、福建亚通、联塑 |  |
|  |  | 排风防雨百叶 | 按设计要求 | 按设计要求 | 福州国德、广东雅宁、广东国弦 |  |
|  |  | 散流器 | 按设计要求 | 按设计要求 | 福州国德、广东雅宁、广东国弦 |  |
|  |  | 圆形微压计 | 按设计要求 | 按设计要求 | 上海仪表、浙江伊莱科、上海德威尔 |  |
|  |  | 冷媒管铜分支器 | 按设计要求 | 按设计要求 | 浙江海亮、宁波永享、福建振协 |  |
|  |  | 室内控制面板 | 按设计要求 | 按设计要求 | 福州国德、广东雅宁、广东国弦 |  |
| 五、医气工程 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 医气终端 | 按设计要求 | 按设计要求 | 宁波健芝康、上海捷瑞、德国德尔格 |  |
|  |  | 气体面板 | 按设计要求 | 按设计要求 | 福州国德、韦式、久信 |  |
|  |  | 脱脂紫铜管 | 按设计要求 | 按设计要求 | 浙江海亮、宁波永享、青岛弘泰 |  |
|  |  | 医用气体阀门箱、报警箱 | 按设计要求 | 按设计要求 | 福州国德、上海捷瑞、上海应成 |  |
|  |  | 床头灯 | 按设计要求 | 按设计要求 | 佛山照明、广东铭铉、雷士照明 |  |
|  |  | 罩类安装 竖管装饰罩、设备带 | 按设计要求 | 按设计要求 | 宁波健芝康、绍兴超捷、慈溪华康 |  |
|  |  | 阀门 | 按设计要求 | 按设计要求 | 宁波埃美柯、日本北泽、宁波杰克龙、福州福阀 |  |
| 六、给排水系统 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 刷手池 | 按设计要求 | 按设计要求 | 福州国德、杜邦、韦式 |  |
|  |  | 给水管、热水管、UPVC排水管 | 按设计要求 | 按设计要求 | 江苏江特、苏州菲亚特、福建亚通 |  |
|  |  | 阀门 | 按设计要求 | 按设计要求 | 宁波埃美柯、上海青浦、福州福阀 |  |
|  |  | 截止阀、热水器安全阀、止回阀、球阀 | 按设计要求 | 按设计要求 | 江苏江特、苏州菲亚特、福建亚通 |  |
|  |  | 洗手盆 | 按设计要求 | 按设计要求 | 福建申泉、广东优九、广东埃威特 |  |
|  |  | 洗脸盆 | 按设计要求 | 按设计要求 | 福建申泉、广东优九、广东埃威特 |  |
|  |  | 大、小便器 | 按设计要求 | 按设计要求 | 福建申泉、广东优九、广东埃威特 |  |
|  |  | 热水器 | 按设计要求 | 按设计要求 | 阿里斯顿、美的、格力 |  |
|  |  | 不锈钢管 | 按设计要求 | 按设计要求 | 深圳雅昌、深圳民乐、浙江金扬 |  |
|  |  | 大理石台面 | 按设计要求 | 按设计要求 | 新样样全、康欣石业、华兴石业 |  |
|  |  | 地漏 | 按设计要求 | 按设计要求 | 福建申泉、广东优九、广东埃威特 |  |
|  |  | 清扫口 | 按设计要求 | 按设计要求 | 江苏江特、苏州菲亚特、福建亚通 |  |
|  |  | 压力表 | 按设计要求 | 按设计要求 | 江苏江特、苏州菲亚特、福建亚通 |  |
|  |  | 拖把池 | 按设计要求 | 按设计要求 | 福建申泉、广东优九、广东埃威特 |  |
|  |  | 调温阀挂墙式淋浴器 | 按设计要求 | 按设计要求 | 福建申泉、广东优九、广东埃威特 |  |
|  |  | 水表 | 按设计要求 | 按设计要求 | 江西赣江、宁波埃美柯、宁波杰克龙 |  |
|  |  | 过滤器 | 按设计要求 | 按设计要求 | 福建申泉、广东优九、广东恒洁 |  |
|  |  | 洗手池、感应水龙头 | 按设计要求 | 按设计要求 | 福建申泉、广东埃威特、宁波埃美柯 |  |

说明:1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，但不调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”,若工程量清单中品牌与本表不一致的,以本表为准。

- 3.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，优先选用福建的名优产品。

投标人:                 （盖单位公章）

通用本补正数据表

无