中华人民共和国

标准设备采购招标文件

（2017 年版）

使用说明

#### 一、《标准设备采购招标文件》适用于设备采购招标。

#### 二、《标准设备采购招标文件》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示的由招标人填写的内容，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要具体化，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。

#### 三、招标人按照《标准设备采购招标文件》第一章的格式发布招标公告或发出投标邀请书后，将实际发布的招标公告或实际发出的投标邀请书编入出售的招标文件中，作为投标邀请。其中，招标公告应同时注明发布所在的所有媒介名称。

#### 四、《标准设备采购招标文件》第三章“评标办法”分别规定综合评估法和经评审的最低投标价法两种评标方法，供招标人根据招标项目具体特点和实际需要选择适用。招标人选择适用综合评估法的，各评审因素的评审标准、分值和权重等由招标人自主确定。国务院有关部门对各评审因素的评审标准、分值和权重等有规定的， 从其规定。

#### 第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章前附表标  明投标人不满足要求即否决其投标的全部条款。

#### 五、《标准设备采购招标文件》第五章“供货要求”由招标人根据行业标准设备采  购招标文件（如有）、招标项目具体特点和实际需要编制，并与“投标人须知”、“通  用合同条款”、“专用合同条款”相衔接。

#### 六、采用电子招标投标的，招标人应按照国家有关规定，结合项目具体情况， 在招标文件中载明相应要求。

#### 七、《标准设备采购招标文件》为 2017 年版，将根据实际执行过程中出现的问题及时进行修改。各使用单位或个人对《标准设备采购招标文件》的修改意见和建议，可向编写小组反映。

#### 联系电话：（010）68502581

云霄县第二自来水厂化验室设备配套台柜及排气、

排废通风系统项目

（招标编号： E3506220601800446001  ）

招标文件

报建编号：3506222203300201

招标项目名称：云霄县第二自来水厂化验室设备配套台柜及排气、排废通风系统项目

招标项目编号：　E3506220601800446001

招标人：福建省云霄县自来水公司（盖单位电子公章）

招标代理机构：  福建兴诚建项目管理集团有限公司（盖单位电子公章）

招标代理机构项目负责人：     卓芝

招标代理机构编制人：       李艳霞

招标文件编制日期：　2022 年 6 月

目	录

第一卷	1

第一章招标公告（适用于公开招标）	2

第二章投标人须知	7

投标人须知前附表	7

第三章评标办法（综合评估法）	32

评标办法前附表	32

- 评标方法	35

- 评审标准	35

- 评标程序	36

第四章合同条款及格式	42

- 第一节通用合同条款	43

第二节专用合同条款	59

第三节合同附件格式	60

第二卷	64

第五章供货要求	65

第三卷	68

第六章投标文件格式	69

# 第一卷

# 第一章招标公告

云霄县第二自来水厂化验室设备配套台柜及排气、

排废通风系统项目招标公告

## 招标条件

本招标项目 云霄县第二自来水厂化验室设备配套台柜及排气、排废通风系统项目，招标人为 福建省云霄县自来水公司，招标项目资金来自 财政拨款，出资比例为 100%。该项目已具备招标条件，现对化验室设备配套台柜及排气、排废通风系统项目进行公开招标。

## 项目概况与招标范围

2.1工程建设地点：云霄县疾病控制中心北侧、向东渠南侧 ；

2.2 工程建设规模： 项目依托云霄县第二自来水厂综合楼一楼建设自来水厂化验室，装修建筑面积505平方米，安装设备配套实验室台柜及排气、排废通风系统、污水处理系统、精密设备气路系统、配套水电供应、网络智能等基础设施。项目概算总投资395.7万元。

2.3建设工期：总工期为60日历天；

2.4标段划分：无；

2.5本次招标采购设备：

2.5.1采购设备名称：本项目采购内容分为两部分：1、采购并安装化验室设备配套台柜；2、对化验室进行装饰装修。具体详见本项目预算审核书、工程量清单及本招标文件第五章《供货要求》。

2.5.2数量：详见工程量清单；

2.5.3技术规格：具体技术要求详见本招标文件第五章《供货要求》；

2.5.4交货地点：漳州市云霄县第二自来水厂；

2.5.5交货期：装饰装修部分应于合同生效之日起30个日历天内完成，装修完成后　　30个日历天内将设备配套台柜进场并安装完成，达到可供招标人使用条件。

## 投标人资格要求

  - 本次招标要求投标人必须是中华人民共和国境内注册的企业法人，必须持有工商行政管理部门颁发的合格有效的营业执照。

  - 本次招标要求投标人须具备①建设行政主管部门颁发的有效的不低于二级建筑装修装饰工程专业承包资质；②具备本项目化验室设备配套台柜的供货能力，须提供一项与本项目类似的业绩。

  - 本次招标　接受 联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：投标人自愿组成联合体的，联合体成员不超过2家。自愿组成联合体的应由提供本项目化验室设备配套台柜的企业为联合体牵头人，且各方均应具备其所承担招标项目工作内容的相应资质条件及能力，承担相同工作内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

## 招标文件的获取

## 凡有意参加投标者，请于 2022 年6月18日 00 时 00   分 00  秒至2022年7月12日08 时  30 分 00  秒通过   漳州市工程项目交易中心网https://www.zzgcjyzx.com/Front  采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件（福建版）  打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

## 5.投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年7月12日 08时 30分，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心网 https://www.zzgcjyzx.com/Front（电子招标投标交易平台）递交电子投标文件。

5.2 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

## 6.发布公告的媒介

本次招标公告同时在 福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网 (https://www.zzgcjyzx.com/Front)（发布公告的媒介名称）上发布。

## 7.联系方式

招标人：  福建省云霄县自来水公司

地址：  云霄县兴汀路31号   ，邮编：  363300

电子邮箱:    /

电话：  18959699438   ，传真： /

联系人：   江先生

招标代理机构：福建兴诚建项目管理集团有限公司

地址：福建省漳州市龙文区蓝田开发区檀林路42号A栋2楼  ，邮编： 363000

电子邮箱:    /

电话：  0596-2667020    ，传真：  /

联系人：   小刘

公共资源电子交易平台名称：   漳州市工程项目交易中心

网址： https://www.zzgcjyzx.com/Front

联系电话：   0596-2032597

招投标监督机构名称：  云霄县住房和城乡建设局、云霄县发展和改革局

地址：   漳州市云霄县云陵镇元光路60号、云霄县政通路1号县政府办公大楼3楼

联系电话： 0596-8505385、0596-8505326

公共资源交易中心名称： 云霄县行政服务中心

地址：  云霄县莆美镇政通路新广电大楼裙楼（万星城市广场隔壁）一楼开标室

联系电话：    0596-8505300

2022年6月17日

# 第二章投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：福建省云霄县自来水公司 地址：云霄县兴汀路31号 联系人：江先生 电话：18959699438 |  |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理机构：福建兴诚建项目管理集团有限公司 地址： 福建省漳州市龙文区蓝田开发区檀林路42号A栋2楼 联系人： 小刘 电话： 0596-2667020 |  |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 云霄县第二自来水厂化验室设备配套台柜及排气、排废通风系统项目 |  |
| 1.1.5 | 工程项目名称 | 云霄县第二自来水厂化验室设备配套台柜及排气、排废通风系统项目 |  |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 财政拨款，100% |  |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |  |
| 1.3.1 | 招标范围 | 云霄县第二自来水厂化验室设备配套台柜及排气、排废通风系统项目，具体详见招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准。 |  |
| 1.3.2 | 交货期 | 装饰装修部分应于合同生效之日起30个日历天内完成，装修完成后个30日历天内将设备配套台柜进场并安装完成，达到可供招标人使用条件。 |  |
| 1.3.3 | 交货地点 | 漳州市云霄县第二自来水厂 |  |
| 1.3.4 | 技术性能指标 | 具体技术要求详见本招标文件第五章《供货要求》。 |  |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | （1）投标人必须是中华人民共和国境内注册的企业法人，必须持有工商行政管理部门颁发的合格有效的营业执照； （2）资质要求（对制造商资质有要求的，应分别列出并注明）：①建设行政主管部门颁发的有效的不低于二级建筑装修装饰工程专业承包资质；②具备本项目化验室设备配套台柜的供货能力，须提供一项与本项目类似的业绩。 （3）财务要求：/ （4）投标人业绩：/ （5）投标设备业绩：/ （6）信誉要求： ①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单，以全国企业信用信息公示系统查询结果为准； ②未被人民法院在中国执行信息公开网（网址：zxgk.court.gov.cn/shixin）中列入失信被执行人名单； ③投标人参与投标时需提供投标单位、法定代表人近三年内无行贿犯罪记录承诺书。中标结果公示期间，招标人将通过中国裁判文书网对中标候选人及其法定代表人进行近三年内行贿犯罪档案查询，查询结果以中国裁判文书网为准。若招标人发现中标候选人及其法定代表人自开标之日起前3年内，存在行贿犯罪记录或刑罚未执行完毕的，招标人将取消其中标候选人资格并没收投标保证金。中标候选人应积极配合提供相关材料，供招标人进行行贿犯罪档案查询。 ④投标人参与投标时需提供近三年内（2019年6月1日至2022年5月31日）未发生重大产品质量问题的承诺书。 （7）其他要求：/ |  |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 |  | □不接受 ☑接受，应满足下列要求：投标人自愿组成联合体的，联合体成员不超过2家。自愿组成联合体的应由提供本项目化验室设备配套台柜的企业为联合体牵头人，且各方均应具备其所承担招标项目工作内容的相应资质条件及能力，承担相同工作内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 |  | / |
| 1.9.1 | 投标预备会 |  | ☑不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.9.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 |  | 时间：/ |
|  |  |  | 形式：/ |
| 1.9.3 | 招标文件澄清发出的形式 |  | / |
| 1.10.1 | 分包 |  | R不允许 □允许，分包内容要求：/ 分包金额要求：/ 对分包人的资质要求：/ |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 |  | / |
| 1.11.3 | 其他可以被接受的技术支持资料 |  | / |
| 1.11.4 | 偏差 |  | ☑不允许 □允许，偏差范围：/ 最高项数：/ |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 |  | 含招标人提供的与本项目相关的所有澄清、修改、补充说明等所含内容。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 |  | 时间：2022年6月23日11时00分前 |
|  |  |  | 形式：潜在投标人对招标文件有疑问的，应以书面形式在上述时间前，以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式通过漳州市工程项目交易中心网电子交易平台提交给招标人或招标代理机构，并以电话方式向招标代理机构确认。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 |  | 时间：招标人对招标文件的澄清内容通知将于2022年 6月24日18时00分前发布； 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清，并通过该招标项目发布招标公告的媒介进行发布。澄清的内容可能影响投标文件编制的，将在投标须知前附表第4.2.1项规定的投标截止时间至少15日前通过该招标项目发布招标公告的媒介发布；不足15 日的，将相应延长投标截止时间。 潜在投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清。招标人、招标代理机构将通过下列网站发布澄清： 福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn）； 漳州市工程项目交易中心网https://www.zzgcjyzx.com/Front。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 |  | 时间：/ |
|  |  |  | 形式：无需确认，潜在投标人应自行留意招标人、招标代理机构在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn）； 漳州市工程项目交易中心网（https://www.zzgcjyzx.com/Front）发布的招标文件的澄清，并通过电子交易平台自行下载招标人发布的招标文件的澄清。投标人在投标截止日期前应随时登陆上述规定的网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 |  | 时间：招标人对招标文件的修改内容通知将于2022年 6月24日18时00分前发布； 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的修改，并通过该招标项目发布招标公告的媒介进行发布。修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标须知前附表第4.2.1项规定的投标截止时间至少15日前通过该招标项目发布招标公告的媒介发布；不足15 日的，将相应延长投标截止时间。 潜在投标人应自行留意招标人发布的招标文件的修改。招标人、招标代理机构将通过下列网站发布修改： 福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn）； 漳州市工程项目交易中心网（https://www.zzgcjyzx.com/Front）。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 |  | 时间：/ |
|  |  |  | 形式：无需确认，潜在投标人应自行留意招标人、招标代理机构在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn）； 漳州市工程项目交易中心网（https://www.zzgcjyzx.com/Front）发布的招标文件的修改，并通过电子交易平台自行下载招标人发布的招标文件的修改。投标人在投标截止日期前应随时登陆上述规定的网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 |  | 投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认。 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 |  | / |
| 3.2.4 | 最高投标限价 |  | □无 R有，最高投标限价： ¥3178781.85元（含暂列金¥151000元），投标人的投标总报价不能超过本项目最高控制价，若投标人所报的投标报价超过招标文件规定的最高控制价，则该投标人的投标文件将被视为无效投标，其投标文件将被拒绝。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 |  | / |
| 3.3.1 | 投标有效期 |  | 投标截止日期后 120 天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 |  | 1.是否要求投标人递交投标保证金：要求； 2.投标保证金的金额：陆万元整； 3.投标保证金的形式： ①电子银行保函形式： 投标人可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择银行电子保函出具机构开具，电子银行保函出具机构开具的投标电子保函格式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》要求]。 ②电子担保保函形式。 投标人可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子担保保函出具机构开具，电子担保保函出具机构开具的投标电子保函格式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》要求]。 ③电子保险保函形式 投标人可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子保险保函出具机构开具，电子保险保函出具机构开具的投标电子保函格式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》要求]。 注：投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本存款账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行或工程担保公司的公司账户，并在电汇或银行转账单上注明“（招标项目编号）投标保证金”。出具保函的商业银行或工程担保公司或保证保险公司应当出具到账证明并加盖单位公章。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》上的账号应与保函手续费转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标人须将电子保函、到账证明以及缴纳保函手续费凭证均加盖电子印章随同电子投标文件一并在线提交，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 4.投标保证金有效期：与投标有效期一致。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 |  | （1）对评标定标施加影响，扰乱正常的开标评标秩序的； （2）隐瞒真实情况，弄虚作假、串通投标，以他人名义投标的。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 |  | R无 □有，具体要求： |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 |  | / 年至 / 年 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 |  | / 年 / 月 / 日 至 / 年 / 月 / 日 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 |  | 2020 年 1月 1日至 投标截止时间 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 |  | R不允许 □允许 |
| 3.7.3A（2） | 投标文件副本份数及其他要求 |  | 投标文件副本份数：/ 是否要求提交电子版文件：/ 其他要求：/ |
| 3.7.3A（3） | 投标文件是否需分成装订 |  | £不需要：/ £需要，分册装订要求：/ |
| 3.7.3（B） | 投标文件所附证书证件要求 |  | / |
| 3.7.3（B） | 投标文件签字或盖章要求 |  | 投标文件中，要求盖单位公章处是指加盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指加盖相应人员的电子姓名章。 |
| 4.1.1（B） | 投标文件加密要求 |  | 投标文件编制工具软件名称及版本： 新点投标文件制作软件（福建版） 投标文件编制工具软件供应商： 江苏国泰新点软件有限公司 投标文件编制工具软件供应商联系电话： 0596-2032597 投标文件编制和加密要求：投标文件所有内容应由福建CA数字证书加密生成.ZZTF格式电子投标文件上传到电子招投标系统中。根据《漳州市公共资源交易中心关于启用网上招标投标企业法人电子印章（法人CA）的通知》投标人在投标文件制作过程中，法人CA（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。本项目采用电子招标，招标人不接受书面投标文件，递交投标文件截止时间前，投标人应提交一份加密的.ZZTF格式电子投标文件到电子招投标系统。网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明 的信息 |  | 招标人名称：/ 招标人地址：/ / （项目名称）设备采购招标项目投标文件 招标项目编号：/ 在 / 年 / 月 / 日时前不得开启 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 |  | 北京时间：2022年7月12日08时30分 |
| 4.2.2(A) | 递交投标文件地点 |  | / |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 |  | R否 □是，退还时间： |
| 5.1（A） | 开标时间和地点 |  | 北京时间： 同投标截止时间 开标地点：/ |
| 5.2（4）（A） | 开标程序 |  | / |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 |  | 评标委员会构成： 5人 其中招标人代表 0人，专家 5人； 评标专家确定方式：从福建省综合评标专家库中随机抽取。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 |  | 推荐的中标候选人数： 1 个 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 |  | 公示媒介：通过福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn）；漳州市工程项目交易中心网（https://www.zzgcjyzx.com/Front）进行发布。 公示期限：不少于3日 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 |  | □是 R否 |
| 7.6.1 | 履约保证金 |  | 是否要求中标人提交履约保证金： R要求，履约保证金的形式： 履约担保可以以银行转账或电汇或银行保函或担保保函的方式提交。 履约担保期限： 中标人应在中标通知书发出之日起30日历天内且在合同签订前缴交履约担保。未按规定缴交履约担保的，招标人有权取消中标人资格并没收投标保证金。招标人和中标人共同签署合同设备验收证书后，中标人提交完整申请支付手续后15天内一次性退还（不计利息）。如保函的时效性不能满足项目的进度，投标人须将保函的有效期延续至项目结束。 履约保证金的金额：为中标合同价的10％ □不要求 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 |  | £否 R是，具体要求：电子投标文件编制工具软件名称及版本：新点电子招标文件制作软件（福建版） 。 电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：江苏国泰新点软件有限公司，电话：400-850-3300；漳州地区技术咨询电话0596-2032597。 1、电子投标文件具体要求： （1）投标人应当按照项目的招投标主管监督部门的有关文件规定以及招标文件的具体要求编制电子投标文件。 （2）投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作工具，制作生成符合要求且具备法律效力的电子投标文件。 （3）投标人应当具备使用依法设立的电子认证服务提供者发放的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名的能力。投标人必须按照招标文件规定，在要求盖章处加盖经 CA 认证机构认证的数字安全证书的电子印章。 （4）电子投标文件制作应按招标文件的规定建立相应目录并分级，不同内容按页签提示制作导入，保证目录清晰、内容完整。 （5）电子投标文件中需要用到相关证件、单据的扫描件时，应使用证件、单据的彩色原件进行扫描且扫描件应清晰可辨，并附在需证明材料的后面。 （6）投标人应当按照招标文件规定的格式要求编制电子投标文件，否则后果由投标人自负。 2、电子投标文件解密方式：投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。电子投标文件在线解密具体要求如下： （1）投标文件递交截止时间后，招标代理机构将在系统内公布投标人名单。 （2）投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），投标人应在解密开始后30分钟内完成电子投标文件的解密。投标人未按规定完成解密的，视为放弃投标。 （3）待投标人解密完成后，由招标人进行解密。 3、电子投标文件解密失败的补救方案： （1）由于系统原因导致解密失败的，由系统方负责查询解密失败原因和解决，并根据实际情况，在报请招标人和监督人员同意后可适当延长解密时间或重新招标； （2）由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或招标代理将配合系统方负责查询解密失败原因和解决，并根据实际情况，在报请监督人员同意后可适当延长解密时间或重新招标； （3）由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为放弃投标资格。 4、招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前提交网上投标文件到电子招投标系统。投标人是否投标以网上递交的投标文件为准，评标委员会只对网上投标文件进行评审。 5、投标人有以下情形之一的投标无效： （1）投标人电子投标书未在招标文件规定截止时间内到达工程项目交易系统的； （2）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后10分钟内）； （3）电子投标书未按招标文件规定进行电子签章或电子签名的。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  | 本项目采用 资格后审 方式对投标人的资格进行审查。 |
| 增加 | 监管部门 |  | 部门或机构名称： 云霄县住房和城乡建设局、云霄县发展和改革局 地点： 漳州市云霄县云陵镇元光路60号、云霄县政通路1号县政府办公大楼3楼 电话：0596-8505385、0596-8505326 |
| 增加 | 投标人回复澄清、说明、补正的时限要求 |  | 投标人在本招标项目开标、评标（审）期间应保持在线状态。投标人对开标有异议的，应当使用本单位的CA证书当场通过漳州电子招投标交易平台在线提出；招标人将通过电子交易平台当场作出答复。投标人应随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在20分钟内答复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清。 |
| 增加 | 评标办法 |  | 综合评估法 |
| 增加 | 本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心 |  | 公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心 网址：https://www.zzgcjyzx.com/Front 联系电话：0596-2032597 公共资源交易中心名称：云霄县行政服务中心 地址：云霄县莆美镇政通路新广电大楼裙楼（万星城市广场隔壁）一楼开标室 联系电话：0596-8505300 |
| 增加 | 其他 |  | 1、中标人应在中标结果公示期满后3日历天内领取中标通知书；中标人在收到中标通知书后7日历天内，在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜；中标人应在签订合同前缴交履约担保；中标通知书发出之日起30日历天内，按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订合同。若不能在规定时间内签订合同的，则视为自动放弃中标，招标人有权没收投标保证金及提交的履约保证金。 2、A.若中标人有以下情形的，招标人有权取消其中标资格并没收其投标保证金；由此导致招标人重新招标的，中标人还应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失，情形如下： 1）中标公示结束后，中标人非因不可抗力原因放弃中标； 2）中标人因弄虚作假被投诉等原因而被取消中标资格的。 B.中标人不履行与招标人合同约定的，履约担保不予退还，给招标人造成的损失超过履约担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿； C.中标人有A、B违法行为的，招标人将上述情况上报上级有关部门； D.中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将依法重新招标。 3、投标报价 3.1投标报价是投标人完成本招标文件所述和合同条款上所列招标项目范围及工期的全部； 3.2本项目投标报价包括从装修施工、设备配套台柜生产到质保期满期间产生的一切费用，包含安装前准备工作费用、总包管理费、生产制造费（包括进口件）、技术资料费、包装、从供方到招标人目的地的运输[运输过程中的所有风险（包含因天气原因造成）]及运输保险、装卸保险、多次搬运、吊装搭棚、安装前现场保管费、安装及调试费、安装措施与文明施工费、安装损耗费、所需零配件、安装材料、检验、验收、检测费用、技术服务、培训及售后服务、专用工具费、特殊工具费、质保及其它措施费、搬运费、仓储费、场内外运输费、保险、税金（含设备的关税、增值税等）以及质量保证期内所产生的一切费用；以及政策性文件和合同规定的所有责任、义务等所有费用。 3.3投标报价说明：投标人的投标报价计价计量规范应执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及福建省实施细则。投标人只能报一个投标报价。投标人可参照投标期间工程造价管理机构发布的材料市场价格信息的有关规定并结合工程项目、企业自身和市场情况报价，但投标报价不得低于企业自身的成本价。投标总价应包括设计图纸内所有招标项目的全部费用。 3.3.1投标报价依据：招标文件、施工图纸、预算审核书、工程量清单、编制说明、主要材料表、补充说明等。 3.3.2工程量核对：中标人应在中标通知书发出后28天内向招标人提出工程量清单核对申请报告。中标人应在接到中标通知书之日起28天内须用书面形式就包干范围内的工程量向招标人提出异议或修正要求。如工程量清单分项子目与施工图纸实际情况存在计量单位误差、数量误差、遗漏项目，经双方核实并报招标人及第三方审核单位确认后，在施工合同中的合同价款进行调整。中标人逾期不提交书面申请报告的，视作放弃核对工程量清单，由于工程量清单偏差引起的损失由中标人自行承担；中标人应严格按图纸施工，否则所造成的损失，招标人有权不予支付。中标人违反本规定不签订合同、不履行合同，给招标人造成经济损失的应当承担赔偿责任。核对前，中标人必须提交加盖法人公章的工程量清单报价书（含电子文档及工程量计算书）。在实际施工中，中标人均须严格按图纸、变更通知书、签证、审图会议纪要等文件进行施工。 3.4投标人参与本项目投标时，视为已在充分考虑本工程项目的实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上接受并认可了招标人的招标文件并进行了投标报价。 3.5合同方式为固定总价合同。 3.6投标总报价以大写金额为准，若小写金额与大写金额不一致时，以大写金额为准； 3.7所有金额均保留小数点后2位，第3位四舍五入。 4、本项目招标代理费按国家计委计价格【2002】1980号文及国家发改委办公厅发改办价格【2003】857号文规定的75%计取，由招标人支付； 5、为了使本项目抽取专家的回避名单完整无误，本项目潜在投标人若以联合体形式参与投标的，请在交易中心系统内填写投标信息时，添加联合体单位信息，并让联合体单位尽快在系统内进行确认，否则将影响开评标环节，后果由投标人自行承担。 6、未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、国家七部委《工程建设项目施工招标投标办法》、国家七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》、及建设部与省、市人民政府等有关规定执行。 |

## 总则

### 招标项目概况

    - 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设备采购进行招标。

    - 招标人：见投标人须知前附表。

    - 招标代理机构：见投标人须知前附表。

    - 招标项目名称：见投标人须知前附表。

    - 工程项目名称：即招标项目所属的工程建设项目，见投标人须知前附表。

### 招标项目的资金来源和落实情况

    - 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

    - 资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标

    - 招标范围：见投标人须知前附表。

    - 交货期：见投标人须知前附表。

    - 交货地点：见投标人须知前附表。

    - 技术性能指标：见投标人须知前附表。

### 投标人资格要求

    - 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

- 资质要求：见投标人须知前附表；

- 财务要求：见投标人须知前附表；

- 业绩要求：见投标人须知前附表；

- 信誉要求：见投标人须知前附表；

- 其他要求：见投标人须知前附表。

投标人为代理经销商的，对投标人的资质要求包含对制造商的资质要求，对投标人的业绩要求包含对投标设备的业绩要求。需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

- 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

- 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

- 与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

- 与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；

- 为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

- 为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其 他利害关系；

- 为本招标项目的代建人；

- 为本招标项目的招标代理机构；

- 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

- 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

- 被依法暂停或者取消投标资格；

- 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

- 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

- 在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

- 被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

- 被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享 平台中列入失信被执行人名单；

- 在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

- 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

### 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 投标预备会

    - 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

    - 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

    - 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 分包

    - 投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。

    - 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

### 响应和偏差

    - 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人

的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

    - 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

    - 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

    - 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

    - 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

## 招标文件

### 招标文件的组成

本招标文件包括：

- 招标公告（或投标邀请书）；

- 投标人须知；

- 评标办法；

- 合同条款及格式；

- 供货要求；

- 投标文件格式；

- 投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 招标文件的澄清

    - 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

    - 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

    - 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

    - 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

### 招标文件的修改

    - 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

    - 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

### 招标文件的异议

### 投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

## 投标文件

### 投标文件的组成

    - 投标文件应包括下列内容：

- 投标函；

- 法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

- 联合体协议书；

- 投标保证金；

- 商务和技术偏差表；

- 分项报价表；

- 资格审查资料；

- 投标设备技术性能指标的详细描述；

- 技术支持资料；

- 技术服务和质保期服务计划；

- 投标人须知前附表规定的其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

    - 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

    - 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）目所指的投标保证金。

### 投标报价

    - 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

    - 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

    - 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

    - 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

    - 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

### 投标有效期

    - 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

    - 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

    - 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

### 投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

    - 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

    - 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

    - 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- 投标人在投标有效期内撤销投标文件；

- 中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

- 发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

### 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没有实质性降低。

### 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人及其制造商（适用于代理经销商投标的情形）资格或者资质证书副本和投标材料检验或认证等材料的扫描件以及：

    - 投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的扫描件（按照“三证合一”或“ 五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照扫描件）；

    - 投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证 的扫描件。

    - “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

    - “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、设备进场验收证书等的扫描件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

    - “正在供货和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

    - “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的设备买卖合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书扫描件，具体时间要求见投标人须知前附表。

    - 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

### 备选投标方案

    - 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

    - 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

    - 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

### 投标文件的编制

    - 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

    - 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3（A）（1）投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。

- 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应 清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当   副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

- 投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，投标文件需分册装订的，具体分 册装订要求见投标人须知前附表规定。

- 3.7.3（B）投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

## 投标

### 投标文件的密封和标记

    - （A）投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。

    - （B）投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

    - 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

    - 未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

### 投标文件的递交

    - 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

    - （A）投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

    - （B）投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

    - 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

    - （A）招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

    - （B）投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

    - （A）逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2.5 （B）逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

4.3　投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件， 但应以书面形式通知招标人。

4.3.2（A）投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3（A）项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.2（B）投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.7.3（B）项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 开标

### 开标时间和地点（A）

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。

### 开标时间和地点（B）

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）,通过电子招标投标交易平台公开开标，所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应当准时参加。

### 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

    - 宣布开标纪律；

    - 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

    - 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）（A）检查投标文件的密封情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容，并记录在案；

（4）（B）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容， 并记录在案；

（5）（A）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（5）（B）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员使用本人的电子印章在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

### 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

## 评标

### 评标委员会

    - 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

    - 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

      - 投标人或投标人主要负责人的近亲属；

      - 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

      - 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

      - 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

      - 与投标人有其他利害关系。

    - 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

### 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 评标

    - 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

    - 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

## 合同授予

### 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于 3 天。

### 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

### 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

### 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

### 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 履约保证金

7.6.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的 10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 签订合同

    - 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

    - 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

    - 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

## 纪律和监督

### 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 投诉

    - 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

    - 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1 项规定的期限内。

## 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

## 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章评标办法（综合评估法）

## 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 中标候选人排序方法 | 本次评标采用综合评估法。 评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，则由招标人采用随机抽取方法确定排序[随机抽取方法：首先，招标人在号码池中放入经评审合格的进入随机抽取中标候选人的投标人相对应的投标编号（网上开评标系统公布投标人的序号），然后，招标人公开随机抽取其中一个号码，第一个号码对应的投标人为中标候选人]。 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人） 签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 联合体投标人 | 提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人 |
|  |  | 备选投标方案 | 除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照和组织机构代码证 | 符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定，具备有效的营业执照和组织机构代码证 |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形 |
|  |  | 投标设备制造商的资质要求（如有） | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 投标设备的业绩要求 （如有） | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定 |
|  |  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定 |
|  |  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定 |
|  |  | 技术性能指标 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.4 项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定 |
|  |  | 投标设备及技术服务和质保期服务 | 符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 技术支持资料 | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.3 项规定 |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分 100 分) | 商务部分：9分 技术部分：46分 投标报价：45分 其他评分因素：/（如有） |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 | / |
| 2.2.3 |  | 投标报价的偏差率计算公式 | / |
| 条款号 |  | 评分因素（偏差率） | 评分标准 |
| 2.2.4 （1） | 商务评分标准 （9分） | 认证证书（满分3分） | 投标人或联合体任一成员方具有ISO9001质量管理体系认证证书得1分；ISO14001环境管理体系认证证书得1分；ISO45001职业健康安全管理体系认证或GB/T28001-2001职业健康安全管理体系认证证书得1分。注：须提供在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）上查询证书状态结果为“有效”的截图（带网址），未提供者不得分。 |
|  |  | 业绩（满分3分） | 投标人或联合体牵头人自2018年1月1日以来（以验收时间为准）承担过与本项目类似的化验室装修项目且单个项目金额≥300 万元（以合同协议书上的金额为准）的业绩，每提供一个得1分，满分3分。 注：每个业绩须同时提供中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书、采购合同及验收合格的证明材料复印件并加盖投标供应商公章。 |
|  |  | 售后服务（满分3分） | 在本项目招标文件中要求的质量保修期的基础上，投标人承诺增加六个月的质量保修期的加0.5分，增加12个月的加1分，本项满分1分。 |
|  |  |  | 投标人须提供本项目售后服务人员配备情况、响应时间、培训方案等，评标委员会进行横向对比，优的得2分，较好的得1分，一般得0.5分。 |
| 2.2.4 （2） | 技术评分标准（46分） | 产品性能以及技术参数（31分） | 根据各投标人所投产品的技术性能、功能完全满足招标文件第五章中技术参数及要求的得31分，技术参数中标注“▲”号的参数为必须满足参数，不满足的视为无效投标，带有“★”号标注的条款一项负偏离扣3分，其他技术条款一项负偏离扣0.5分，扣完为止，正偏离不加分。 注：1.“技术参数和要求”中需要提供证明材料佐证的，投标人响应内容与证明材料需一致，若不一致以不利于投标人的内容进行评审。 投标人产品性能以及技术参数得分少于18分的作无效标处理。 |
|  |  | 化验室配套装修部分具体施工方案（3分） | 根据各投标人提供针对本项目化验室配套装修部分提交的施工方案，包括施工流向和施工顺序、施工进度划分、主要施工方法等，根据投标人施工方案的科学、合理情况，由评标委员会进行评议：（1）方案详实、阐述清晰、重点突出、科学合理、可操作性强，满足项目需求的得3分；（2）方案完整，重点突出、具有可操作性，虽存在部分内容表述不足但无实质性影响的得2分；（3）方案缺漏较多，但提供的方案内容基本合理的得1分。（4）未提交方案或整体方案不合理的得0分。 |
|  |  | 净化系统重点难点分析（3分） | 根据投标人提供的针对本项目装饰装修系统中的净化系统建设重点难点分析以及如何能确保符合标准的切实保障措施等情况，由评标委员会进行评议：（1）方案详实、阐述清晰、重点突出、科学合理、可操作性强，满足项目需求的得3分；（2）方案完整，重点突出、具有可操作性，虽存在部分内容表述不足但无实质性影响的得2分；（3）方案缺漏较多，但提供的方案内容基本合理的得1分。（4）未提交方案或整体方案不合理的得0分。 |
|  |  | 通风系统重点难点分析（3分） | 根据投标人提供的针对本项目化验室通风系统建设重点难点分析以及如何能确保符合标准的切实保障措施等情况，由评标委员会进行评议：（1）方案详实、阐述清晰、重点突出、科学合理、可操作性强，满足项目需求的得3分；（2）方案完整，重点突出、具有可操作性，虽存在部分内容表述不足但无实质性影响的得2分；（3）方案缺漏较多，但提供的方案内容基本合理的得1分。（4）未提交方案或整体方案不合理的得0分。 |
|  |  | 化验室集中供气重点难点分析（3分） | 根据投标人提供的针对本项目化验室集中供气系统建设重点难点分析以及如何能确保符合标准切实保障措施等情况，由评标委员会进行评议：（1）方案详实、阐述清晰、重点突出、科学合理、可操作性强，满足项目需求的得3分；（2）方案完整，重点突出、具有可操作性，虽存在部分内容表述不足但无实质性影响的得2分；（3）方案缺漏较多，但提供的方案内容基本合理的得1分。（4）未提交方案或整体方案不合理的得0分。 |
|  |  | 化验室废水处理系统重点难点分析（3分） | 根据投标人提供的针对本项目废水处理系统建设重点难点分析以及如何能确保符合标准的切实保障措施等情况，由评标委员会进行评议：（1）方案详实、阐述清晰、重点突出、科学合理、可操作性强，满足项目需求的得3分；（2）方案完整，重点突出、具有可操作性，虽存在部分内容表述不足但无实质性影响的得2分；（3）方案缺漏较多，但提供的方案内容基本合理的得1分。（4）未提交方案或整体方案不合理的得0分。 |
| 2.2.4 （3） | 投标报价评分标准（45分） | 偏差率 | / |
|  |  | 投标报价得分计算公式 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×45（保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入）。 |
| 2.2.4 （4） | 其他因素 评分标准 | 无 | 无 |

## 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先； 投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

## 评审标准

### 初步评审标准

    - 形式评审标准：见评标办法前附表。

    - 资格评审标准：见评标办法前附表。

    - 响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 分值构成与评分标准

    - 分值构成

- 商务部分：见评标办法前附表；

- 技术部分：见评标办法前附表；

- 投标报价：见评标办法前附表；

- 其他评分因素：见评标办法前附表。

    - 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

    - 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

    - 评分标准

- 商务评分标准：见评标办法前附表；

- 技术评分标准：见评标办法前附表；

- 投标报价评分标准：见评标办法前附表；

- 其他因素评分标准：见评标办法前附表。

## 评标程序

### 初步评审

    - 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件， 以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

    - 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

- 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超 出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

- 有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

    - 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

- 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的 除外；

- 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分 项合价累计数为准，修正投标报价；

- 如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

### 详细评审

    - 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

- 按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；

- 按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

- 按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

- 按本章第 2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

    - 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

    - 投标人得分=A+B+C+D。

    - 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

### 投标文件的澄清

    - 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

    - 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

    - 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 评标结果

    - 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

    - 在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐为中标候选人的投标人相关信息进行核对：

（1）通过中国执行信息公开网（网址：zxgk.court.gov.cn/shixin）查询本招标项目投标截止时间当日拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被人民法院列为“失信被执行人”，若被列为“失信被执行人”的，应当否决其投标。

（2）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。

    - 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

# 第四章合同条款及格式

第一部分　　设备采购合同

第一节通用合同条款

## 一般约定

### 词语定义

除专用合同条款另有约定外，合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

##### 合同

      - 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函、商务和技术偏差表、专用合同条款、通用合同条款、供货要求、分项报价表、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划，以及其他构成合同组成部分的文件。

      - 合同协议书：指买方和卖方共同签署的合同协议书。

      - 中标通知书：指买方通知卖方中标的函件。

      - 投标函：指由卖方填写并签署的，名为“投标函”的函件。

      - 商务和技术偏差表：指卖方投标文件中的商务和技术偏差表。

      - 供货要求：指合同文件中名为“供货要求”的文件。

      - 中标设备技术性能指标的详细描述：指卖方投标文件中的投标设备技术性能指标的详细描述。

      - 技术服务和质保期服务计划：指卖方投标文件中的技术服务和质保期服务计划。

      - 分项报价表：指卖方投标文件中的分项报价表。

      - 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

##### 合同当事人

      - 合同当事人：指买方和（或）卖方。

      - 买方：指与卖方签订合同协议书，购买合同设备和技术服务和质保期服务的当事人， 及其合法继承人。

      - 卖方：指与买方签订合同协议书，提供合同设备和技术服务和质保期服务的当事人， 及其合法继承人。

##### 合同价格

      - 签约合同价：是签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。

      - 合同价格：指卖方按合同约定履行了全部合同义务后，买方应付给卖方的金额。

    - 合同设备：指卖方按合同约定应向买方提供的设备、装置、备品、备件、易损易耗件、

配套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料，或其中任何一部分。

    - 技术资料：指各种纸质及电子载体的与合同设备的设计、检验、安装、调试、考核、操作、维修以及保养等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。

    - 安装：指对合同设备进行的组装、连接以及根据需要将合同设备固定在施工场地内一定的位置上，使其就位并与相关设备、工程实现连接。

    - 调试：指在合同设备安装完成后，对合同设备所进行的调校和测试。

    - 考核：指在合同设备调试完成后，对合同设备进行的用于确定其是否达到合同约定的技术性能考核指标的考核。

    - 验收：指合同设备通过考核达到合同约定的技术性能考核指标后，买方作出接受合同设备的确认。

    - 技术服务：指卖方按合同约定，在合同设备验收前，向买方提供的安装、调试服务， 或者在由买方负责的安装、调试、考核中对买方进行的技术指导、协助、监督和培训等。

    - 质量保证期：指合同设备验收后，卖方按合同约定保证合同设备适当、稳定运行， 并负责消除合同设备故障的期限。

    - 质保期服务：指在质量保证期内，卖方向买方提供的合同设备维护服务、咨询服务、技术指导、协助以及对出现故障的合同设备进行修理或更换的服务。

##### 工程

      - 工程：指在专用合同条款中指明的，安装运行合同设备的工程。

      - 施工场地（或称工地、施工现场）：指专用合同条款中指明的工程所在场所。

    - 天（或称日）：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入， 从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

    - 月：按照公历月计算。合同中按月计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

    - 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

### 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

- 合同协议书；

- 中标通知书；

- 投标函；

- 商务和技术偏差表；

- 专用合同条款；

- 通用合同条款；

- 供货要求；

- 分项报价表；

- 中标设备技术性能指标的详细描述；

- 技术服务和质保期服务计划；

- 其他合同文件。

### 合同的生效及变更

    - 除专用合同条款另有约定外，买方和卖方的法定代表人（单位负责人）或其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位章后，合同生效。

    - 除专用合同条款另有约定外，在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订书面协议，并经双方法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字并加盖单位章后生效。

### 联络

    - 买卖双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络，重要事项应通过书面形式进行联络或确认。合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过专用合同条款指定的联系人和联系方式进行。合同履行过程中，双方可以书面形式增加或变更指定联系人。

    - 合同履行中或与合同有关的任何联络，送达到第 1.5.1 项指定的联系人即视为送达。

    - 买方可以安排监理等相关人员作为买方人员，与卖方进行联络或参加合同设备的监造

（如有）、交货前检验（如有）、开箱检验、安装、调试、考核、验收等，但应按照第 1.5.1 项的约定事先书面通知卖方。

### 联合体

    - 卖方为联合体的，联合体各方应当共同与买方签订合同，并向买方为履行合同承担连带责任。

    - 在合同履行过程中，未经买方同意，不得修改联合体协议。联合体协议中关于联合体成员间权利义务的划分，并不影响或减损联合体各方应就履行合同向买方承担的连带责任。

    - 联合体牵头人代表联合体与买方联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。除非专用合同条款另有约定，牵头人在履行合同中的所有行为均视为已获得联合体各方的授权。买方可将合同价款全部支付给牵头人并视为其已适当履行了付款义务。如牵头人的行为将构成对合同内容的变更，则牵头人须事先获得联合体各方的特别授权。

### 转让

未经对方当事人书面同意，合同任何一方均不得转让其在合同项下的权利和（或）义务。

## 合同范围

卖方应根据供货要求、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划等合同文件的约定向买方提供合同设备、技术服务和质保期服务。

## 合同价格与支付

### 合同价格

    - 合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润。

    - 除专用合同条款另有约定外，签约合同价为固定价格。

### 合同价款的支付

除专用合同条款另有约定外，买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款：

    - 预付款

合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付签约合同价的 10%作为预付款。

买方支付预付款后，如卖方未履行合同义务，则买方有权收回预付款；如卖方依约履行了合同义务，则预付款抵作合同价款。

    - 交货款

卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的 60%：

- 卖方出具的交货清单正本一份；

- 买方签署的收货清单正本一份；

- 制造商出具的出厂质量合格证正本一份；

- 合同价格100%金额的增值税发票正本一份。

    - 验收款

买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的 25%。

    - 结清款

买方在收到卖方提交的买方签署的质量保证期届满证书或已生效的结清款支付函正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的 5%。

如果依照合同第 9.1 项，卖方应向买方支付费用的，买方有权从结清款中直接扣除该笔费用。

除专用合同条款另有约定外，在买方向卖方支付验收款的同时或其后的任何时间内，卖方可在向买方提交买方可接受的金额为合同价格 5%的合同结清款保函的前提下，要求买方支付合同结清款，买方不得拒绝。

### 买方扣款的权利

当卖方应向买方支付合同项下的违约金或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予以直接扣除和（或）兑付履约保证金。

## 监造及交货前检验

### 监造

专用合同条款约定买方对合同设备进行监造的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

    - 在合同设备的制造过程中，买方可派出监造人员，对合同设备的生产制造进行监造， 监督合同设备制造、检验等情况。监造的范围、方式等应符合专用合同条款和（或）供货要求

等合同文件的约定。

    - 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，买方监造人员可到合同设备及其关键部件的生产制造现场进行监造，卖方应予配合。卖方应免费为买方监造人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方监造人员的交通、食宿费用由买方承担。

    - 卖方制订生产制造合同设备的进度计划时，应将买方监造纳入计划安排，并提前通知买方；买方进行监造不应影响合同设备的正常生产。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前 7 日将需要买方监造人员现场监造事项通知买方；如买方监造人员未按通知出席，不影响合同设备及其关键部件的制造或检验，但买方监造人员有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录。

    - 买方监造人员在监造中如发现合同设备及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权提出意见和建议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

    - 买方监造人员对合同设备的监造，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

### 交货前检验

专用合同条款约定买方参与交货前检验的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

    - 合同设备交货前，卖方应会同买方代表根据合同约定对合同设备进行交货前检验并出具交货前检验记录，有关费用由卖方承担。卖方应免费为买方代表提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外， 买方代表的交通、食宿费用由买方承担。

    - 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前 7 日将需要买方代表检验事项通知买方；如买方代表未按通知出席，不影响合同设备的检验。若卖方未依照合同约定提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

    - 买方代表在检验中如发现合同设备不符合合同约定的标准，则有权提出异议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

    - 买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不

免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

## 包装、标记、运输和交付

### 包装

    - 卖方应对合同设备进行妥善包装，以满足合同设备运至施工场地及在施工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

    - 每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

    - 除专用合同条款另有约定外，买方无需将包装物退还给卖方。

### 标记

    - 除专用合同条款另有约定外，卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备运输和保管的需要。

    - 根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于专用合同条款约定的  超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同设备   中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。

### 运输

    - 卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同设备运输。

    - 除专用合同条款另有约定外，每件能够独立运行的设备应整套装运。该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐装运。

    - 除专用合同条款另有约定外，卖方应在合同设备预计启运 7 日前，将合同设备名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用 m3 表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同设备总金额、运输方式、预计交付日期和合同设备在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知买方，并在合同设备启运后 24 小时之内正式通知买方。

    - 卖方在根据第 5.3.3 项进行通知时，如果发运合同设备中包括专用合同条款约定的超大超重包装，则卖方应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知买方；如果发运合同设备中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知买方。

### 交付

    - 除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同设备交付给买方。买方对卖方交付的包装的合同设备的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单，并自负风险和费用进行卸货。买方签发收货清单不代表对合同设备的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

    - 合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同设备交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。

    - 除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后 7 日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后 7 日内免费替换。如由于买方原因导致技术资料丢失和（或） 损坏，卖方应在收到买方的通知后 7 日内补齐丢失和（或）损坏的部分，但买方应向卖方支付合理的复制、邮寄费用。

## 开箱检验、安装、调试、考核、验收

### 开箱检验

    - 合同设备交付后应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。开箱检验在专用合同条款约定的下列任一种时间进行：

- 合同设备交付时；

- 合同设备交付后的一定期限内。

如开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验 3 日前将开箱检验的时间和地点通知卖方。

    - 除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。

    - 开箱检验由买卖双方共同进行，卖方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。

    - 在开箱检验中，买方和卖方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果， 包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形。

    - 如果卖方代表未能依约或按买方通知到场参加开箱检验，买方有权在卖方代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为卖方已接受，但卖方确有合理理由且事先与买方协商推迟开箱检验时间的除外。

    - 如开箱检验不在合同设备交付时进行，则合同设备交付以后到开箱检验之前，应由买

方负责按交货时外包装原样对合同设备进行妥善保管。除专用合同条款另有约定外，在开箱检验时如果合同设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备的短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形，由卖方负责，卖方应补齐、更换及采取其他补救措施。如果在开箱检验时合同设备外包装不是交货时的包装或虽是交货时的包装但与交货时不一致且出现很可能导致合同设备短缺或损坏的包装破损，则开箱检验中发现合同设备短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形的风险，由买方承担，但买方能够证明是由于卖方原因或合同设备交付前非买方原因导致的除外。

    - 如双方在专用合同条款和（或）供货要求等合同文件中约定由第三方检测机构对合同设备进行开箱检验或在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，则第三方检测机构的检验结果对双方均具有约束力。

    - 开箱检验的检验结果不能对抗在合同设备的安装、调试、考核、验收中及质量保证期内发现的合同设备质量问题，也不能免除或影响卖方依照合同约定对买方负有的包括合同设备质量在内的任何义务或责任。

### 安装、调试

    - 开箱检验完成后，双方应对合同设备进行安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、调试应按照专用合同条款约定的下列任一种方式进行：

- 卖方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作；

- 买方或买方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，卖方提供技术服务。

除专用合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于买方或买方安排的第三方未按照卖方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同设备损坏，买方应自行承担责任。如在买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，卖方应承担责任。

    - 除专用合同条款另有约定外，安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

    - 双方应对合同设备的安装、调试情况共同及时进行记录。

### 考核

    - 安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。除专用合同条款另有约定外，考核中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

    - 如由于卖方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应在双方同意的期限内采取措施消除合同设备中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次考核。

    - 由于卖方原因未能达到技术性能考核指标时，为卖方进行考核的机会不超过三次。如果由于卖方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则买卖双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，买方有权解除合同。但如合同中约定了或双方在考核中另行达成了合同设备的最低技术性能考核指标，且合同设备达到了最低技术性能考核指标的，视为合同设备已达到技术性能考核指标，买方无权解除合同，且应接受合同设备，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金。

    - 如由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应协助买方安排再次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会不超过三次。

    - 考核期间，双方应及时共同记录合同设备的用水、用电、其他动力和原材料（如有） 的使用及设备考核情况。对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录设备表现、可能原因及处理情况等。

### 验收

    - 如合同设备在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应在考核完成后

- 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署合同设备验收证书一式二份，双方各持一份。验收日期应为合同设备达到或视为达到技术性能考核指标的日期。

    - 如由于买方原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在考核结束后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后 12 个月内应买方要求提供相关技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标。买方应承担卖方因此产生的全部费用。

在上述 12 个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖

双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。

    - 除专用合同条款另有约定外，如由于买方原因在最后一批合同设备交货后 6 个月内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后 6 个月内应买方要求提供

不超出合同范围的技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标， 且买方无需因此向卖方支付费用。

在上述 6 个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖

双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。

    - 在第 6.4.2 项和第 6.4.3 项情形下，卖方也可单方签署验收款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的验收款支付函后 14 日内未向卖方提出书面异议，则验收款支付函自签署之日起生效。

    - 合同设备验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同设备应承担的保证责任。

## 技术服务

  - 卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务。卖方的技术服务应符合合同的约定。

  - 买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。

  - 卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

  - 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

## 质量保证期

  - 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，合同设备整体质量保证期为验收之日起 12 个月。如对合同设备中关键部件的质量保证期有特殊要求的，买卖双方可在专用合同条款中约定。在合同第 6.4.2 项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 12 个月。在合同第 6.4.3 项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 6 个月。

  - 在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由买方承担。

  - 质量保证期届满后，买方应在 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内向卖方出具合同设备的质量保证期届满证书。

  - 在合同第 6.4.2 项情形下，如在验收款支付函签署后 12 个月内由于买方原因合同设备仍未能达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 12 个月届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

  - 在合同第 6.4.3 项情形下，如在验收款支付函签署后 6 个月内由于买方原因合同设备仍未进行考核或仍未达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 6 个月届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

  - 在第 8.4 款和第 8.5 款情形下，卖方也可单方签署结清款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的结清款支付函后 14 日内未向卖方提出书面异议，则结清款支付函自签署之日起生效。

## 质保期服务

  - 卖方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应在收到买方通知后 24 小时内做出响应，如需卖方到合同设备现场，卖方应在收到买方通知后 48 小时内到达，并在到达后 7 日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

  - 如卖方技术人员需到合同设备现场进行质保期服务，则买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

  - 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响质保期服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

  - 除专用合同条款另有约定外，卖方应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录， 记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。

## 履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在合同设备验收证书或

验收款支付函签署之日起 28 日后失效。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权扣划相应金额的履约保证金。

## 保证

  - 卖方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。

  - 卖方保证其所提供的合同设备及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。

  - 卖方保证其对合同设备的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因卖方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同设备主张权利。

  - 卖方保证合同设备符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过，除非专用合同条款和（或） 供货要求等合同文件另有约定。

  - 卖方保证，卖方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合同设备的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。

  - 卖方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同设备在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因卖方原因出现备品备件短缺影响合同设备正常运行的，卖方应免费提供。

  - 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，如果在合同设备设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，卖方应事先将拟停止生产的计划通知买方， 使买方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据买方要求，卖方应：

- 以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件。或

- 免费提供可供买方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便买方持续 获得上述备品备件以满足合同设备在寿命期内正常运行的需要。卖方保证买方或买方委托的第三方制造及买方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

  - 卖方保证，在合同设备设计使用寿命期内，如果卖方发现合同设备由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，卖方将及时通知买方并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。

## 知识产权

  - 买方在履行合同过程中提供给卖方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料， 其知识产权属于买方。

  - 除专用合同条款另有约定外，买方不因签署和履行合同而享有卖方在履行合同过程中提供给买方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

  - 如合同设备涉及知识产权，则卖方保证买方在使用合同设备过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

  - 如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方在收到买方通知后， 应以买方名义并在买方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿买方因此发生的费用和遭受的损失。除专用合同条款另有约定外，如果卖方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到买方通知后 28 日内未作表示，买方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由卖方承担。

## 保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

合同当事人的保密义务不适用于下列信息：

- 非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息；

- 接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密义务的信息；

- 法律或法律的执行要求披露的信息。

## 违约责任

  - 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的， 应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

  - 卖方未能按时交付合同设备（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，

迟延交付违约金的计算方法如下：

- 从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 0.5%；

- 从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1%；

- 从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1.5%。

在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的 10%。

迟延交付违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同设备的义务，但如迟延交付必然导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。

  - 买方未能按合同约定支付合同价款的，应向卖方支付延迟付款违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延付款违约金的计算方法如下：

- 从迟付的第一周到第四周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 0.5%；

- 从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1%；

- 从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1.5%。

在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的 10%。

## 合同的解除

除专用合同条款另有约定外，有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

- 卖方迟延交付合同设备超过 3 个月；

- 合同设备由于卖方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且买卖双方未就合同的后续履行协商达成一致；

- 买方迟延付款超过 3 个月；

- 合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外），或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后 14 日内或在专用合同条款约定的其他期限内未能对其行为作出补救；

- 合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能 力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。

## 不可抗力

  - 如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水和专用合同条款约定的其他情形，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后 28 日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。

  - 受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。

  - 双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应顺延。除专用合同条款另有约定外，如果不可抗力事件的影响持续超过 140 日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。

## 争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

- 向约定的仲裁委员会申请仲裁；

- 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

## 第二节专用合同条款

1. 一般约定

#### 1.1 词语定义

##### 1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。①招标文件（含澄清、修改文件）；②标准、规范及有关技术文件、技术要求；③合同履行中，买、卖双方有关工程设备的洽商、变更、补充协议等书面协议或文件 ；④设计施工图纸；⑤买方派驻现场工程师有关通知及工程会议纪要；⑥投标书及其附件（含卖方在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）。

##### 1.1.2 合同当事人

1.1.2.4监理人：

名    称：                        ；

资质类别和等级：                  ；

联系电话：                        ；

电子信箱：                        ；

通信地址：                        。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                        ；

资质类别和等级：                  ；

联系电话：                        ；

电子信箱：                        ；

### 通信地址：                        。

##### 1.1.13工程

##### 1.1.13.1工程：云霄县第二自来水厂建设工程

1.1.13.2施工场地（或称工地、施工现场）：云霄县第二自来水厂

##### 1.3合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）商务和技术偏差表；

（5）专用合同条款；

（6）其他合同文件；

（7）通用合同条款；

（8）供货要求；

（9）分项报价表；

（10）中标设备技术性能指标的详细描述；

（11）技术服务和质保期服务计划。

1.5联络

1.5.1买方和卖方应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.5.2 买方接收文件的地点：签订合同时填写；

买方指定的接收人为：签订合同时填写 。

卖方接收文件的地点：签订合同时填写；

卖方指定的接收人为：签订合同时填写。

监理人接收文件的地点：签订合同时填写；

监理人指定的接收人为：签订合同时填写 。

设计人接收文件的地点：签订合同时填写；

设计人指定的接收人为：签订合同时填写。

### 2. 合同范围

本项目为云霄县第二自来水厂化验室设备配套台柜及排气、排废通风系统项目，包含了采购并安装化验室设备配套台柜以及对化验室进行装饰装修。（详细的以买方提供的设计施工图纸、有关设计更改通知，答疑纪要及有关修改或补充文件为准）。卖方应根据供货要求、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划等合同文件的约定向买方提供合同设备、技术服务和质保期服务。

### 3. 合同价格与支付

#### 3.1 合同价格

合同价格形式为固定总价加风险包干。不受市场价格浮动和国家对原材料进行政策性调整及产品交货与施工时间等的一切影响。

合同价格为人民币（大写）           （¥：            元）。费用包含了卖方完成本项目招标文件所述和合同条款上所列招标项目范围及工期的全部；

本项目合同价格包括从装修施工、设备配套台柜生产到质保期满期间产生的一切费用，包含安装前准备工作费用、总包管理费、生产制造费（包括进口件）、技术资料费、包装、从供方到招标人目的地的运输[运输过程中的所有风险（包含因天气原因造成）]及运输保险、装卸保险、多次搬运、吊装搭棚、安装前现场保管费、安装及调试费、安装措施与文明施工费、安装损耗费、所需零配件、安装材料、检验、验收、检测费用、技术服务、培训及售后服务、专用工具费、特殊工具费、质保及其它措施费、搬运费、仓储费、场内外运输费、保险、税金（含设备的关税、增值税等）以及质量保证期内所产生的一切费用；以及政策性文件和合同规定的所有责任、义务等所有费用。

#### 3.2 合同价款的支付

买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款：

3.2.1 预付款：合同签定之日起 28 日内，买方向卖方支付签约合同价的 30%作为预付款。

买方支付预付款后，如卖方未履行合同义务，则买方有权收回预付款；如卖方依约履行了合同义务，则预付款抵作合同价款。

3.2.2 交货款：

卖方按合同约定交付空调设备及装修墙体材料后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后 28 日内，向卖方支付至合同价款的 70%：

- （1）卖方出具的空调设备及装修墙体材料交货清单正本一份；

- （2）买方签署的收货清单正本一份；

- （3）制造商出具的出厂质量合格证正本一份。

3.2.3 验收款

买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书后 28 日内，向卖方支付至合同价款的95%。

3.2.4 结清款：质量保证期满后若无发现其他问题，买方在收到卖方提交的已生效的结清款支付函正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付至合同价款的100%。

3.2.5 卖方收到买方的每一笔款项前，应向买方出具等额合法的增值税专用发票。

#### 5.4 交付

5.4.1 卖方应根据合同约定的交付时间将合同设备送达本工程施工现场，并自负风险和费用进行卸货。买方对卖方交付的包装的合同设备的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单。买方签发收货清单不代表对合同设备的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

##### 5.4.4交付时间：装饰装修部分应于合同生效之日起30个日历天内完成，装修完成后30个日历天内将设备配套台柜进场并安装完成，达到可供招标人使用条件。

##### 6.开箱检验、安装、调试、考核、验收

6.1开箱检验

6.1.1合同设备交付后应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。开箱检验时间：合同设备交付时。

6.1.3开箱检验由买方、卖方、监理人、设计人共同进行，卖方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。

6.1.4在开箱检验汇总，买方、卖方、监理人、设计人应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果，包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其他与合同约定不符的情形。

6.1.7为确保设备质量，卖方的合同设备进行开箱检验或在开箱检验过程中，买方保留权利要求卖方将设备运送至买方指定的第三方检测机构进行检验，其中产生的运费、检验、检测等一切费用由卖方承担。卖方所提供设备经买方指定第三方检测机构的各个检测数据均不得劣于投标文件所提供的数据，否则买方将上报有关部门追究卖方虚假应标的法律责任。

#### 6.2 安装、调试

6.2.1开箱检验完成后，买方、卖方、监理人、设计人共同参与合同设备的安装、调试，以使其具备考核的状态。卖方应按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作。

6.2.2 安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由卖方承担。

6.2.3买方、卖方、监理人、设计人应对设备的安装、调试情况共同及时进行记录。

#### 6.3 考核

6.3.1 安装、调试完成后，买方、卖方、监理人及设计人应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。考核中合同设备运行需要的用水、用电、 其他动力和原材料（如需要）等均由卖方承担。

#### 6.4 验收

6.4.1如合同设备在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则买方、卖方、监理人及设计人应在考核完成后7日内签署合同设备验收证书一式 五 份，各方各持一份，一份归档。验收日期应为合同设备达到或视为达到技术性能考核指标的日期。

6.4.2 如由于买方原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在考核结束后 14 日内签署验收款支付函。

卖方有义务在验收款支付函签署后 12 个月内应买方要求提供相关技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标，并承担因此产生的全部费用。

在上述 12 个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买方、卖方、监理人及设计人应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。

6.4.3如由于买方原因在最后一批合同设备交货后6个月内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后14日内签署验收款支付函。

### 8. 质量保证期

8.1 合同设备整体质量保证期为验收之日起 　　 个月(按投标时承诺的期限填写)，其中合同设备关键部件    　的质保保证期为验收之日起    月。

### 10. 履约保证金

履约保证金：合同价格的 10％；

提交形式：履约担保可以以银行转账或电汇或银行保函或担保保函的方式提交。

提交时间：中标通知书发出之日起30日历天内且在合同签订前缴交。

履约保证金（保函）的退还：买方和卖方共同签署合同设备验收证书后，卖方提交完整申请支付手续后15天内一次性退还（不计利息）。如保函的时效性不能满足项目的进度，投标人须将保函的有效期延续至项目结束。

如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权扣划相应金额的履约保证金。

14. 违约责任

14.2卖方未能按时交付合同设备（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，应向买方支付迟延交付违约金：延迟交付违约金按2000元/天计取，不可抗力因素所致除外，延迟交付违约金的最高限额为合同价格的10%，如果达到合同最高限额，买方有权终止合同。

迟延交付违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同设备的义务，但如迟延交付必然导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。

14.3买方未能按合同约定支付合同价款的，应提前告知卖方，并约定另行支付时间。

14.4卖方如有下列行为之一视为违约，买方有权终止合同，并有权要求卖方按合同价格的10％向买方支付违约金：

14.4.1 所提供的货物、配件与投标文件的承诺不相符；

14.4.2 卖方违反承诺的品牌、报价、质量和招标文件规定的质量、技术与性能、售后服务的内容行为；

14.4.3将项目转包他人。

## 15.合同的解除

有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

（1）卖方迟延交付合同设备超过 1 个月；

（2）合同设备由于卖方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且买卖双方未就合同的后续履行协商达成一致。

## 16. 争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成 的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：（2）

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向买方所在地的人民法院提起诉讼。

## 17.补充条款

17.1各方的权利及义务

17.1.1合同设备安装过程中，卖方应派专业人员在现场与本项目施工总承包单位配合，做好安装调试工作。安装的运输、起吊、脚手架（如有）、施工调试过程中的电线电缆、水电、安全防护措施等相关费用均由卖方承担，买方只提供电源、水源。

17.1.2为防止合同设备送达施工现场后，项目施工总承包单位在进行施工时造成合同设备的损坏，卖方应对送达后的货物进行包装保护，预防合同设备受到损坏。包装保护的相关费用由卖方承担。

17.1.3卖方的投标报价视为已对项目现场的安装条件（包括土建施工进度、现场堆放环境、现场安装条件、其他班组施工进度情况等）进行过详细勘查并已预期到可能产生的风险，包含下列情况：

（1）根据项目现场安装进度，若正式电源暂无法进场导致验收延迟，卖方不得以此为由拖延验收时间及要求买方另行支付费用，买方可酌情延迟验收时间；

（2）若设备进场时间与现场土建进度不匹配而导致必须对现场已完工部分的土建等部分进行拆除或改变，卖方须无条件将其复原并且不能影响工程建设的施工及进度，由此产生的费用已含在合同价款内，不再进行调整。

（3）货物到达现场如没有合适的堆放场地，须由卖方自行解决堆放及设备仓储问题，并做好防盗、防潮、防损工作，买方不负责提供专用仓储场地及设备的保管服务，由此产生的费用已含在合同价款内，不再进行调整。

（4）若因现场其他项目班组进度导致安装延迟等情况，卖方应积极配合及服从施工现场业主代表所安排的工作。

17.1.4卖方在货物运输、装卸、安装等各种环节中产生的一切意外事故，包括不可抗拒力因素造成的事故，造成设备或配件的损坏概由卖方负责。

17.1.5卖方的设备提前交货的，因提前交货所发生的仓储和保管费用由卖方承担，设备提前进场，买方在验收后，仍可按合同约定的时间付款。

17.2售后服务

17.2.1本项目提供的设备自验收合格之日起免费保修　　　个月（以卖方承诺的质量保修期填入），质保期满后，卖方仍须提供终身有偿售后服务。

17.2.2卖方应派技术人员到现场安装、调试至正常工作，并对买方相关人员进行现场培训指导，直至能独立操作、排除简单故障。

17.2.3保修期内非因操作不当造成需要更换的零配件及设备由卖方负责包修、包换，报修后投标人须在2小时内响应，维修人员到达现场不超过24小时。

17.2.4保修期内，设备维修时间超过48小时的，必须提供同档次的备用设备。

17.2.5质量保修期满后的服务按卖方的《售后服务承诺函》执行。

## 第三节合同附件格式

### 附件一：合同协议书

合同协议书

（买方名称，以下简称“买方”）为获得 		（项目名称） 合同设备和技术服务和质保期服务，已接受 	（卖方名称，以下简称“卖方”）

为提供上述合同设备和技术服务和质保期服务所作的投标，买方和卖方共同达成如下协议：

- 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- 中标通知书；

- 投标函；

- 商务和技术偏差表；

- 专用合同条款；

- 通用合同条款；

- 供货要求；

- 分项报价表；

- 中标设备技术性能指标的详细描述；

- 技术服务和质保期服务计划；

- 其他合同文件。

- 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

- 签约合同价：人民币（大写） 	（¥ 	）。

- 卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同设备和技术服务和质保期服务并修补缺陷。

- 买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。

- 本合同协议书一式 	份，合同双方各执 	份。

- 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

买方： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	（签字）

年 	月 	日

卖方： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	（签字）

年 	月 	日

附件二：履约保证金格

如采用银行保函，格式如下。

履约保证金

（买方名称）：

鉴于（买方名称，以下简称“买方”）接受（卖方名称，以下称“卖方”）于 	年 	月

日参加 	（项目名称）设备采购招标项目的投标。我方愿意无条

件地、不可撤销地就卖方履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

- 担保金额人民币（大写） 	（¥） 	。

- 担保有效期自买方与卖方签订的合同生效之日起至合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起 28 日后失效。

- 在本担保有效期内，如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 日内无条件支付。

- 买方和卖方变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称 ：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

地	址：

邮政编码：

电	话：

年 	月 	日

售　后　服　务　承　诺　函

（买方名称）：

我方         （卖方名称）承诺：云霄县第二自来水厂化验室设备配套台柜及排气、排废通风系统项目的合同设备整体质量保证期　　　个月期满后，我方仍终身提供有偿售后服务，设备需要更换的配件将以成本价提供，且售后响应时间与质量保证期内一致。

我方若无法按以上承诺提供售后服务，愿支付违约金人民币伍万元。

卖方：                 (盖单位公章)

法定代表人：               （盖章）

第二部分　装饰装修部分施工合同

注：此合同由招标人与中标人另行签定。

# 第二卷

# 第五章供货要求

招标人应尽可能清晰准确地提出对设备的需求，并对所要求提供的设备名称、规格、数量及单位、交货期、交货地点、技术性能指标、检验考核要求、技术服务和质保期服务要求等作出说明。鉴于供货要求是合同文件的组成文件之一，指代主体名称宜采用买方和卖方分别表示招标人和投标人或中标人。

一、项目概况及总体要求

项目概况： 云霄县第二自来水厂化验室设备配套台柜及排气、排废通风系统项目，总投资395.7万元；

质量要求：装饰装修部分达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准，且符合检验检测机构认证（CMA）要求。

二、技术参数要求

第一部分化验室设备配套台柜

一：化验室设备配套台柜

1、边台、中央台、角柜、操作台、仪器台及水柜：

1.1台面部分，台面采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm厚：

1.1.1化学性能：台面材料能耐以下几种化验室常用化学试剂浓度且在室温24h测试条件下不加盖盖玻片进行测试，且试验测试结果均通过“国家化学建筑材料测试中心”测试：双氧水3%，次氯酸钠13%，亚甲兰1%，盐酸37％，硝酸65％，磷酸85%，氢氧化钠40％，硫酸98%，品红，指示剂测试结果为无明显变化，等级为1级。

1.1.2物理性能：在GB/T7911-1999和GB/T18580-2001的检测基准下；耐沸水性能质量增加%，检验结果为0.9；厚度增加%，检验结果1.8；耐干热性能，外观光泽1级；抗冲击性能，落球高度cm，检验结果100；凹痕直径cm，检验结果3.0-3.5；表面耐磨性能，检验结果1150；耐香烟灼烧性能，检验结果1级；抗拉伸强度MPA，检验结果108.3；甲醛释放量Mg/L，检验结果0.5。

1.1.3防火性能：在GB/T20284-2006的检测基准下；燃烧增长速率指数(figra)，w/s，检验结果35；600S内总热释放量MJ，检验结果为2.8；火焰横向蔓延长度，符合要求；烟气生成速率指数，M2/S2，检验结果0；燃烧滴落物/微滤，检验结果符合要求；在GB/T20285-2006的检测基准下；产烟毒性，检验结果达到A1级。在GB/8626-2007的检测基准下；焰尖高度，检验结果20；过滤纸是否被引燃，符合要求。

1.1.4抗菌性能：在ISO22196-2007的检测基准下，化验室菌种：金黄色葡萄球菌，在接种菌液浓度8.5*105下，抗菌活性值4.4；大肠杆菌，在接种浓度1.1*106下，抗菌活性值5.1；肺炎克霉氏菌，抗菌活性值2.5；粪链球菌，在接种浓度8.3*105，抗菌活性值4.8。

▲上述1.1.1-1.1.4要求，投标人须提供国家化学建筑材料测试中心出具的检测报告复印件和质量承诺书予以佐证。（提示：未按要求提供或提供的检测报告无法佐证技术参数的，将被视为无效投标）

1.2柜体：采用厚1.0～1.2mm优质冷轧钢板，经过酸洗、磷化等防锈处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为0.1mm，最后经高温烘烤制作而成，抗压性强，耐酸碱，抗腐蚀，防水。具有很强的抗压强度、可使用年限长达10年以上。

1.3柜体门板：采用1.0～1.2mm优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，经模具冲压成型，经过酸洗、磷化等防锈处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为0.1mm，最后经高温烘烤制作而成。外观浑然一体，整体美观大方且不变形、具有很强的抗压强度、可使用年限长达10年以上。

1.4水柜柜体：水柜水槽下面层板面贴优质PVC防水板，防水、防霉、防火、不含甲醛。

1.5抽屉、层板：结构采用1.0～1.2mm优质冷轧钢板，经过酸洗、磷化等防锈处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为0.1mm，最后经高温烘烤制作而成。边缘经过特殊处理，光滑、不伤手。要求承重30㎏。

1.6背板、侧封板：采用厚1.0～1.2mm优质冷轧钢板，经模具冲压成型，经过酸洗、磷化等防锈处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为0.1mm，最后经高温烘烤制作而成。采用活动结构，安装预埋螺母，易装拆，便于水管、电气的维修。

2 、五金配件及其它

2.1 铰链：采用全开110度铰链，弹性好，外型美观，使用过程中无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。

2.2滑轨：抽屉两侧采用化验室专用优质三节滑轨，表面经烤漆处理。拉动负重20㎏（大于100000次），具有不反弹，抽屉内表面均设有防撞垫片。

2.3抠手：采用铝合金内嵌式暗抠手，防酸碱、耐磨、一体成型、表面经环氧树脂处理、外观大方，线条流畅，手感好。

2.4 水槽：采用化验室专用的密度PP一体化成型水槽，耐酸碱PP材质，不积聚有机沉淀物，下托式安装，水槽外沿顶部与台面持平，便于将台面积水扫入槽内。

2.5水龙头：采用360°开化验室专用防喷溅式三联水龙头，铜制陶瓷阀芯结构，表面经环氧树脂静电粉末喷涂，抑菌、耐腐蚀。水嘴可旋转。管体部分为黄铜合金制，表面并经烤漆喷涂处理，防锈耐腐蚀。

2.6 地脚：采用化验室专用耐腐蚀、注塑专用垫，为抗氧化橡胶地脚。具有耐用、耐磨、防水及调节水平等功能，可适用于不同的地面环境，高度可调30-150㎜，方便实用。

2.7线槽：采用铝型管材结构，可容纳电线、网线、气体管道等；外镶嵌多功能插座，浑然一体，美观大方，可自行拆卸，利于检修线路。

2.8插座：采用单插、双插、三插均有，与线槽紧密镶嵌，外观大方且方便、实用，符合IP44要求。

2.9★边台电源详细技术参数：

2.9.1、电源采用ABS工程塑料注塑成形，采用翻板式。

2.9.2、直流输出电压：1.5—24V/2A（无极调压），具有过载保护和复位功能。交流输出电压：1.5—24V/3A（无极调压），具有过载保护和复位功能。

2.9.3、电源交直流输出均为连续可调，交流输出必须保证正弦波。

2.9.4、电源具有过载保护和复位及交流220V输出功能。

2.9.5、当电源接上负载后允许存在一定的压降。然后再进行回调至标称工作电压。

2.9.6、电源由3位半数码表显示交/直流电压和直流电流。

2.9.7、电源其他性能应符合《JY0374—2004》中的相关要求。

2.9.8、根据GB21748-2008，在温度19℃；适度36％RH，大气压101.3KPa下产品的交流空载电压、交流满载电压、交流过载、直流电压偏调、直流稳压电压稳定性、直流稳压电源负载特性、纹理电压、直流过载保护、大电流输出检测结果合格。

2.9.10、螺母：所有的螺母必须为不锈钢材质。

3、滴水架

3.1 材质：采用12.7mm厚实芯理化板,高密度PP棒。

3.2 类型：单面。

3.3 底部托盘中间设有排水孔，下设接水槽、引流管。

3.4 可拆卸式滴水棒，具有锁扣功能，可挂试管、烧杯等，美观、方便实用。

3.5 安装方式：壁挂式或台式。

4、试剂架、架体

4.1支架：采用模具成型的铝合金结构，经酸洗、磷化、电咏除锈处理，表面环氧树酯高压静电粉沫喷涂，高温固化，可升降，具有防腐、美观、稳定强固、承载力强等特点。

▲4.2层板：采用5.0mm厚防眩钢化玻璃，须通过SGS检测，满足卤素在EN 14582-2007标准下测定，采用IC 进行分析， 测试项目： 氟（F）、氯（Cl）、溴(Br)、六价铬、碘(I)、四溴二苯醚、六溴联苯、六溴环十二烷测试结果均为ND（须提供满足以上参数的有效检测报告复印件，否则视为无效投标）。

4.3边缘：四周精磨处理，光滑，不伤手。

4.4护栏、插座：采用Φ10mm的不锈钢，每隔一米配一个优质防水插座。

5、药品柜、试剂柜、文件柜、更衣柜、气瓶柜：

5.1 柜体：采用1.0～1.2mm厚优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为0.1mm，最后经高温烘烤制作而成。外观浑然一体，整体美观大方且不变形、具有很强的抗压强度，其中挥发性度剂柜带自动排风装置，便于将废气排出室外，安全、实用。

5.2 柜门：采用1.0～1.2mm厚优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为0.1mm，最后经高温烘烤制作而成。上层门框带有6㎜钢化玻璃视窗，更便于化验室工作人员取放物品。

5.2.1★层板为18mm厚中纤板层板，可存放各类化学试剂，依据GB/T11718-2009标准，在干燥状态下使用的家具型，公称>13mm-22mm以下：

1密度（g/cm3）　　　　　　　　　检验结果为≥0.75

2板内密度偏差(%)　　　　　　　　检验结果≤-2.7+4.0

3含水率(%)　　　　　　　　　　　检验结果≤5.6

4静曲强度（MPA）　　　　　　　　检验结果≥36.9

5弹性模量（MPA）  　　　　　　　检验结果≥3440

6内结合强度（MPA） 　　　　　 　检验结果≥0.62

7吸水厚度膨胀率(%)     　　　　检验结果≤5.8

8表面结合强度（MPA ）检验结果≥1.05

9甲醛释放量（mg/100g） 　　　　检验结果≤4.8

(投标人应针对台面的以上9项技术要求，提供相应检测报告复印件）。

5.3 铰链：采用全开110度自闭式铰链，弹性好，外型美观，使用过程中无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。

5.4抠手：采用铝合金内嵌式暗抠手，防酸碱、耐磨、一体成型、表面经环氧树脂处理、外观大方，线条流畅，手感好。

5.5地脚：采用化验室专用耐腐蚀、注塑专用垫，为抗氧化橡胶地脚。具有耐用、耐磨、防水及调节水平等功能，可适用于不同的地面环境，高度可调30-150㎜，方便实用。

6、高温台

▲ 6.1 台面：采用18㎜天然大理石，边缘加厚至36mm厚，台面光滑，结构稳固，耐高温、耐腐蚀，承重性能好，大理石需提供：检测依据符合GB/6566—2001建筑材料放射性核素限量和GB/T19766 2005T天然大理石建筑板材材的检测报告（须提供有效的检测报告复印件，否则视为无效投标）。

6.2侧板、背板：采用1.0～1.2mm优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，经模具冲压成型，经过酸洗、磷化等防锈处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为0.1mm，最后经高温烘烤制作而成。外观浑然一体，整体美观大方且不变形、具有很强的抗压强度、可使用10年以上。

6.3框架：采用1.2*40*60mm方型钢材，连接处由专用连接件（模具开发）连接，表面高压静电粉沫喷涂。此种结构受力性强、稳 定性强、耐酸碱、耐腐蚀、不易变形、具有很强的抗压强度、力学性能好、可使用年限长达10年以上。要求承重：300kg。

6.4地脚：采用化验室专用耐腐蚀、注塑专用垫，为抗氧化橡胶地脚。具有耐用、耐磨、防水及调节水平等功能，可适用于不同的地面环境，高度可调30-150㎜，方便实用。

7、器皿柜

7.1柜体：采用1.0～1.2mm厚优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为0.1mm，最后经高温烘烤制作而成。具有很强的抗压强度，安全、实用。

7.2柜门：采用1.0～1.2mm厚优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为0.1mm，最后经高温烘烤制作而成。上、下层门框均带有6㎜钢化玻璃视窗，更便于化验室工作人员取放器皿等。

7.3★层板：层板为18mm厚抗菌板，可存放各类化学试剂，在JC/T897-2002的检测标准下，大肠杆菌及金黄色葡萄球菌的抗菌率分别为≥99.94，≥99.97，投标人需提供满足参数的检测报告。

7.4活动接液槽：在柜体的最下面设置不锈钢接液槽，以便盛放洗涤后，器皿上滴下的残余液体，接液槽可全部拉出，将废液倒掉。槽体四周经特殊处理后边缘光滑，手感好、方便工作人员使用。

7.5铰链：采用全开175度自闭式铰链，弹性好，外型美观，使用过程中无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。

7.6抠手：采用铝合金内嵌式暗抠手，防酸碱、耐磨、一体成型、表面经环氧树脂处理、外观大方，线条流畅，手感好。

7.7地脚：采用化验室专用耐腐蚀、注塑专用垫，为抗氧化橡胶地脚。具有耐用、耐磨、防水及调节水平等功能，可适用于不同的地面环境，高度可调30-150㎜，方便实用。

8、VAV通风柜（全钢结构）

8.1、触摸式控制面板：于箱体外侧带智能延时保护装置及风阀角度显示器。

8.2、风量手动调节阀：带手动调节阀，可根据用户的要求随意调节风量的大小量，方便实用。

8.3、柜体：外观尺寸根据清单尺寸。

8.4、台面：台面使用13mm厚实芯理化板，台面具有抗高温、抗化学试剂、耐刮、抗酸碱，耐腐蚀、防水、安全可靠、持久耐用、外观优美、颜色均一等特性。

8.5、柜体、侧板：采用厚不低于1.5mm优质冷轧钢板。双层夹心隔音结构，中间填充耐火、防爆材料，经过酸洗、磷化等防锈处理，表面高压环氧树脂防静电粉沫喷涂，涂层厚度为0.1mm，最后经高温烘烤制作而成，抗压性强，耐酸碱，抗腐蚀。

8.6、内衬纤维板：采用化验室专用不低于4mm厚玻璃纤维强化树脂板。导流板为三段可拆式结构、根据实验需求还可以对其中第二块导流板的位置进行调整，同时导流板可以方便拆卸进行清洗.导流板安装位置与角度需使排气分布均匀，无死角，以确保不同比重的气体均能有效排放。

8.6.1▲采用化验室专用4mm玻璃纤维强化树脂板,其中玻璃纤维强化树脂板在覆盖玻璃板和不覆盖下下经过硫酸（60%），硝酸（40%），盐酸（37%），磷酸（80%），氢氧化钠（20%），四氯化碳，氨水（25%），氢氧化钾（20％），甲苯，检验结果无明显变化，分级效果为5级；（投标人需满足以上参数的第三方机构出具的检测报告）。

8.7、视窗：采用不低于8mm厚防爆钢化玻璃，滑动自如，可停于任意位置，开启高度200-800mm。

8.8、下箱体：为化学品储存柜，柜体材料为不低于1.5mm厚优质冷轧钢板，经过酸洗、磷化等防锈处理，表面高压环氧树脂防静电粉沫喷涂，涂层厚度为0.1mm，最后经高温烘烤制作而成。

8.9、★陶瓷水杯：采用一体成型黑色190*110*150mm陶瓷水杯，其中陶瓷水杯在覆盖玻璃板和不覆盖下经过立顿红茶试剂检测，检验结果无明显变化，分级效果为5级（须提供权威机构出具的黑色190*110*150mm陶瓷水杯耐腐蚀检测报告复印件）。

8.10、抠手：采用铝合金内嵌式暗抠手，防酸碱、耐磨、一体成型、表面经环氧树脂处理、外观大方，线条流畅，手感好。

8.11、地脚：采用化验室专用耐腐蚀、注塑专用垫，为抗氧化橡胶地脚。具有耐用、耐磨、防水及调节水平等功能，可适用于不同的地面环境，高度可调30-150㎜，方便实用。

8.12、风量：要求以排毒柜表面平均风速0.5m/s为计算根据。（排风量由排风管道系统配合提供）。

8.13、压损：在调节门全开，表面平均风速0.5m/s情形下，本排毒柜压损需小于90pa。

8.14、表面风速平均性：在调节门全开，表面平均风速0.5m/s情形下，任一点表面风速测量点，测得风速值均需介于0.5m/s±20%范围内。

8.15、通风管道：优质玻璃钢材质。具有抗高温、抗酸碱，耐腐蚀等特性。

8.16、风机：采用化验室专用玻璃钢室外风机，保证撤底抽空实验废气，避免有毒气体的回流，以达到安全的使用标准。

8.17、▲通风柜须带可追溯功能，带可追溯半球彩色摄像机：

8.17.1支持IP组播技术；支持网络自适应，≥5％丢包网络环境下播放效果良好。

8.17.2.支持300米POE网络传输。）

8.17.3. 摄像机网络摄像机的基本接口为10/l00M 或10/100/1000M以太网接口，符合IEEE802.3标准，采用RJ45连接；可选用射频无线接口或光纤接口连接。

8.17.4.（须提供满足以上三个参数的公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心或公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的检测报告复印件予以佐证和厂家质量承诺书。）

8.18、电缆桥架在检测内容为附着力和抗击强度下，检测结果分别为1级和冲击强度为5J，漆膜表面未见有裂纹、皱纹及剥落现象（须提供满足以上参数的有效检测报告复印件予以佐证）。

9、原子吸收罩

主体304不锈钢，漏斗形集气罩，导管在一定范围内，可自由伸缩，选用耐腐防爆、低能耗、低噪音3#风机，配套高分子复合材料模具成型管道，系统工作噪音不高于60分贝。

10、万向排气罩

10.1关节：高PP材质，可360度旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗。

10.2 关节密封圈：不易老化之高密度橡胶。

10.3 关节连接杆：304不锈钢。

10.4关节松紧旋钮：高密度PP材质，内嵌铜质螺母，与关节连接杆锁合。

10.5气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量。

10.6 拱形/杯形集气罩：高密度PP/PC材质。

10.7 伸缩导管：Φ75mmPVC。

10.8 独有360度旋转装置：以固定架为中心最大活动半径可达1600mm。排风口最大直径为φ300mm，排风口的空间自由度为6个，可随意移动。使用时按化验室实验的情况做调整，与化验室内通风管道相连接，采取大小风机相互结合的排风方式，使有毒气体在最短时间内排到室外。

11、桌面式洗眼器

采用手扣式开关，置于实验台上，外配有橡胶防尘盖，平常用来防尘，使用时可随时被水冲开，同时降低突然打开时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖与护杯之间有链条结可防脱落。

12、化验室紧急喷淋浴和眼睛清洗系统采用化验室专用产品

12.1紧急喷淋浴和眼睛清洗系统的制造依据CE-DIN12899-UN19608的标准部署；

12.2其产品特点是在有人偶然遇到以酸碱，工业溶剂或者腐蚀性产品的伤害，可以立即清除；

12.3产品表面耐酸碱耐腐蚀。管子采用304不锈钢管，连接件采用304不锈钢制造，内壁防锈；

12.4莲蓬头外罩直径70橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害，护杯罩口具防尘台平常可防尘，使用时可以随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘台具有连接于护杯连接可防尘脱落；

12.5执行指标：要求用G1寸管连接到饮水管；最小水压：4bar；水量：单洗眼器≥6升/分钟，双洗眼器≥10升/分钟，喷淋装置≥30升/分钟。

13、实验凳：

13.1、凳脚：铝合金一体成型脚，直径480mm；

13.2、气杆：气动升降，升降高度400-530mm；

13.3、★凳面为蓝色密度板，下部分为橡塑结构，根据GB18584-2001甲醛释放量≤1.5。（投标人需提供满足要求的检测报告复印件。）

14、气瓶柜全钢结构

14.1符合GB24820-2009《化验室家具通用技术条件》主体结构和底架强度试验在力300N，10次的试验条件下检验结果位移值达到da=0.19mm、db=0.11mm、dc=0.32mm、dd=0.22mm要求。(投标人需提供满足上述要求气瓶柜检测报告复印件)。

14.2柜体材料采用1.2mm厚优质冷轧钢板，经酸洗磷化处理，表面通过环氧树脂静电喷涂，达到防酸碱及防锈之效果。

14.3柜门：柜门为双开，配置为全钢加防爆玻璃两者的组合。采用5mm防爆玻璃和1.2mm 优质冷轧钢板（双层），经环氧树脂喷涂、优质数控机床一体折弯成型、无焊接点外露。

14.4柜内配置：柜体侧面设有PASS孔，保证柜内气体流动。固定链条：内部采用固定式链条，防止气瓶倾倒。踏板：柜体底部设有可调节踏板，方便气瓶装卸。设有柜内带自动报警和延时排风系统功能，当柜内传感器检测到气体泄漏并报警的同时，顶部风机会自动工作，将气体通过排风管排出室外，保证工作区域的人身安全。

14.5门铰/合页：高光泽的不锈钢或镀锌钢材质。非焊接方式将门铰和柜体及柜门固定，具有自动关闭功能，开合时无噪音，达到国际五金行业标准。

14.6把手：采用一体成形把手，表面有光滑防腐涂层，易清洁。

15、化验室仪器台、柜通用配件

15.1、线盒、插座：线槽均采用铝合金材料，表面要求环氧树脂静电粉沫喷涂，防腐性能良好，外表美观，可布强电或弱电。插座为化验室专用插座220V10A、220V36A五孔和220V16A三孔类型，要求防尘、防溅。

15.2、绞链：110度合金铰链，任意点可停，不反弹。

15.3、导轨：抽屉与键盘抽均采用三级滚珠式无声合金或喷塑导轨。可承载25KG，耐腐蚀、使用灵活。

15.4、拉手:采用铝合金暗拉手或不锈钢拉手。表面经化学处理，耐腐蚀。

15.5、地脚：采用化验室专用高强度镀锌螺杆尼龙组合可调脚或不锈钢万向高强度尼龙组合可调脚，配减震防滑功能橡胶。可调高度30-50mm。耐腐蚀，可根据室内地板实际情况保证调整台面至水平。

15.6、水槽：采用化验室专用的密度PP一体化成型水槽，耐酸碱PP材质，不积聚有机沉淀物，下托式安装，水槽外沿顶部与台面持平，便于将台面积水扫入槽内。

15.7、水龙头：采用360°开化验室专用防喷溅式三联水龙头，铜制陶瓷阀芯结构，表面经环氧树脂静电粉末喷涂，抑菌、耐腐蚀。水嘴可旋转。管体部分为黄铜合金制，表面并经烤漆喷涂处理，防锈耐腐蚀。

第二部分：装饰装修系统

- 1.材料要求

- 1.1天花

1.1.1 主龙骨采用符合国家规范要求的轻钢龙骨，主龙骨50±2mm×20±2mm×0.6±1mm，辅助龙骨25±2mm×20±2mm×0.6±1mm，采用10mm钢筋吊杆，主龙骨间距600±5×300±5mm。

1.1.2龙骨架构连接必须牢固，拼缝严密无松动，安全可靠。

1.1.3个别木结构基底须按防火规范进行防火处理。

1.1.4空调出风口、回风口、排风管、水、气路等管道的具体位置、尺寸及材料，除施工图中注明调整外，均按本项目设计图纸。

1.1.5扣板选用600×600mm铝合金象牙白0.9mm厚珐琅无光烤漆板。

1.2化验室（含走道）地面

1.2.1 铺贴2.0厚PVC同质透心地板，防火等级为B1级,防酸、防碱、防腐蚀、耐磨达到国家标准化验室要求等级。

1.3洞口处理

1.3.1设备口、灯具的位置必须按板块、图案、分格对称布局合理。开口边缘整齐，护口严密，不露缝，排列横竖均匀、顺直、整齐、协调美观，受风压的吊顶板必须做固定处理。吊顶板与墙面、窗帘盒、灯具等交接处应严密，不得有漏缝现象。

1.4其他

1.4.1 其他未标明立面图的房间，装饰做法均相同，按照各房间具体尺寸，做法比照立面图施工。

1.4.2 所注尺寸以毫米为单位，标高以米计。

1.4.3 本项目设、计相对标高±0.000为建筑装饰完成标高。

1.4.4 钢构件表面须刷红丹防锈漆作防锈处理，螺栓、螺母、垫圈等选用不锈钢件。

1.4.5 高湿度房间(如卫生间等)的墙体做墙面防水层，在墙身找平层表面用防水性能较好的PA-A型高分子益胶泥等聚合物，水泥基做2～3mm厚的防水层。

1.4.6 顶棚孔洞预留满足各专业设、计要求。主次龙骨布置、各类灯具、火灾自动报警探测器、火灾警铃、自动灭火系统喷洒头、空调风口位置、检修孔等，协调统一。

1.5  各部位材料用表

1.5.1 本项目选用的无机非金属装修材料其放射性指标限量要求：使用A类装饰装修材料，应同时满足内照射指数IRa≤ 1.0，外照射指数Iγ≤ 1.3。

| 使用部位 | 材料名 称 | 耐火等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 天花板 | 玻镁彩钢板 | B1 | 彩板厚0.5MM,板厚50MM玻镁夹芯彩钢板 |
| 隔墙 | 玻镁彩钢板 | B1 | 彩板厚0.5MM,板厚50MM玻镁夹芯彩钢板 |

1.6  本项目选用的人造板及人造饰面板要求其游离甲醛释放量≤ 0.12（mg/m3）。

1.7  本项目选用的胶粘剂中挥发性有机物VOCS、游离甲醛释放量应符合下表规定：

| 测定项目 | 释放量限量 |
| --- | --- |
| VOCS(g/l) | 小于等于 0.50 |
| 游离甲醛（mg/m3） | 小于等于 0.12 |

1.8  其他要求：以上关于化验室及化验室附属区域装饰装修涉及的材料未详尽之处，投标人在投标响应时应根据配置清单内确定的材料规格进行响应。其中电线、线管、瓷砖、油漆涂料、防水涂料、水卫用品。

1.2  微生物化验室净化系统

1.2.1  净化化验室系统总体说明

《洁净厂房设、计规范》GB 50073—2013；

《采暖通风与空气调节设、计规范》GB50019—2011；

《采暖通风与空气调节设、计规范》GBJ19－87(2001年版)；

《洁净室施工及验收规范》JGJ71—90；

《建筑给水排水设、计规范》GB50015－2010；

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50234—2002；

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242—2002；

《通风与空调工程质量检验评定标准》GBJ 304—88；

《空气过滤器》GB/T 14295—2008；

《高效空气过滤器》GB/T 13554—2008；

《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)；

1.2.1.1 本项目应符合GB50346-2011《生物安全化验室建筑技术规范》及相关食品微生物检测场地现行的国家、行业制订的其他标准要求，以上标准规范如被新标准替代按新标准执行，如未被替代参考执行，出现标准有高有低时按高标准执行，达到流程科学、功能齐全、配置合理、环保节能；

1.2.1.2设计方案应满足洁污分流要求，功能齐全、选材及配置合理；

室外气象参数

夏季空调室外气象参数

夏季空调室外干球计算温度：34.4℃；夏季空调室外湿球计算温度：28.3℃；

最热月平均相对湿度：70%；最冷月平均相对湿度：77%；

冬季室外空调计算干球温度：-2.5℃。

1.2.2 洁净化验室装饰要求

1.2.2.1  洁净化验室的表面材料应遵循不起灰尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、容易清洁和符合防火要求的总原则，洁净化验室内与空气直接接触的外露材料不得使用木材和石膏。

1.2.2.2  洁净化验室等级标准如下（国家标准）：

质量管理规范（新版GMP）无菌药品洁净度

| 洁净度级别 | 悬浮粒子最大允许数/立 方 米 |  |  |  |  |  | 微生物监测的动态标准 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 静态 |  | 动态 |  |  |  | 浮游菌Cfu/？ | 沉降菌90mmCfu/4h |  | 表面微生物 |  |  |
|  | ≥0.5μm | ≥5.0μm | ≥0.5μm |  | ≥5.0μm |  |  |  |  | 接触碟55mmCfu/碟 | 5指手套Cfu/手套 |  |
| A级 | 3520 | 20 | 3520 |  | 20 |  | ＜1 | ＜1 |  | ＜1 | ＜1 |  |
| B级 | 3520 | 29 | 352000 |  | 2900 |  | 10 | 5 |  | 5 | 5 |  |
| C级 | 352000 | 2900 | 3520000 |  | 29000 |  | 100 | 50 |  | 25 | ﹣ |  |
| D级 | 3520000 | 29000 | 不规定 |  | 不规定 |  | 200 | 100 |  | 50 | ﹣ |  |
| GB/T16292-16294-2011-02-01实施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 洁净级别 |  | 尘粒最大允许数/立 方米 |  |  |  | 微生物最大允许数 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ≥0.5μm |  | ≥5.0μm |  | 浮游菌（cfu/？） |  |  | 沉降菌（Cfu/1m） |  |  |  |
| 100级 |  | ≤3500 |  | 0 |  | ≤5 |  |  | ≤1 |  |  |  |
| 10000级 |  | ≤350000 |  | ≤2000 |  | ≤100 |  |  | ≤3 |  |  |  |
| 100000级 |  | ≤3500000 |  | ≤20000 |  | ≤500 |  |  | ≤10 |  |  |  |
| 300000级 |  | ≤1050000 |  | ≤60000 |  | ≤1000 |  |  | ≤15 |  |  |  |

1.2.3 洁净化验室墙体：彩钢板墙体应符合《生物安全化验室建筑技术规范》GB50346-2004、《化验室、生物安全通用技术》GB19489-2004、《微生物和生物医学化验室生物安全通用技术》WS233-2002、《实验动物 环境与设施》GB14925-2001技术要求。

1.2.3.1 洁净化验室墙体采用优质的玻镁彩钢板，总厚度为50mm，钢板厚度不小于0.5mm；防火级别为B1，不易燃；材质坚硬，不容易变形，5米高的墙板其两侧压差为40Pa时，弯曲程度小于2毫米/米，厚度为0.476mm的彩色复合钢板，夹心材料为50mm玻镁。

1.2.3.2 洁净走廊与洁净辅房墙面采用优质的玻镁彩钢板，总厚度为50mm，钢板厚度不小于0.5mm，5米高的墙板其两侧压差为40Pa时，弯曲程度小于2毫米/米，厚度为0.476mm的彩色复合钢板，夹心材料为50mm玻镁。

1.2.3.3 选用填充料充实板之间的缝隙，缝隙处应做密封处理，使化验室内壁形成平整严密、光滑无缝的整体，各角部连接实现圆弧光滑过渡，保证十年以上不变形。保证化验室内围护结构具有高强度和良好的气密性；墙体与墙体连接处采用大圆孤过渡，阴角处设防撞柱；

1.2.3.4 洁净化验室墙体结构 ，禁止采用轻质结构，主要墙板要求在专业厂内加工成型，不允许在施工现场购料切割拼装；

1.2.3.5 所有玻镁板均为防火材质，厚度不小于50mm；

1.2.3.6 产品性能特点：

1.2.3.7 耐污染性：运用高功能性UV处理技术进行表面处理，使得产品的耐污染性达到非常高的水准，在祛除污染时，简单，方便，不易沾染灰尘，KSM 3802标准, 污染性测试合格，ASTMF925标准,73个耐药品性测试：无任何变化。

1.2.3.8 尺寸的稳定性：尺寸稳定系数达到较高水准KSM3802 标准, 加热后的尺寸变化率 : 0.01 ~ 0.2 %以下。

1.2.3.9 优秀的耐久性：因为产品表面0.7mm的耐磨层，产品的耐久性和耐磨性优秀可以长久使用，即使承载重物时也不会出现戳痕，压痕。

1.2.3.10 优秀的抗菌性：独特的抗菌功能，很好的抑制了细菌的繁殖，使得室内环境更加清洁。

1.2.4 洁净化验室地面

1.2.4.1 铺贴2.0mm厚PVC耐磨地板，要防火等级,防酸、防碱、防腐蚀、耐磨达到国家标准化验室要求等级。（颜色采购人定）。

1.2.4.2 卷材接缝采用原材料处理，平整无缝，与墙体均为圆弧连接，并具有良好的防水性能；

1.2.4.3 地板铺设前必须采用自流平及界面处理剂处理。

1.2.5 洁净化验室吊顶

1.2.5.1 化验室设、计吊顶高度≥2600mm；

1.2.5.2 化验室及洁净辅房吊顶同墙体；

1.2.5.3 所有的吊顶及吊挂件，必须采取牢固的固定措施，保证维修人员上吊顶维修作业，留检修孔。

1.2.6 洁净化验室的门、窗

1.2.6.1 所有门要求开闭平稳宁静、气密效果良好的彩钢门，整体性能好，强度高、不变形、不积灰、易清洁、密封性能好、装饰性强；

1.2.6.2 洁净走廊相关的辅房采用手推气密门，材料与墙面相同；

1.2.6.3 化验室平面布置应流线通畅、洁污分流、洁净通道宽敞、功能辅助用房分布合理，实际使用面积要符合规范要求，并能满足室内设备及净化空调系统风管等安装需要，净化空调系统要充分考虑一次性投资和日常运行费用，以及维修保养停机之间的关系；

1.2.6.4 化验室门也为彩钢门

1.2.6.5 传递窗、单向观察窗

1.2.6.5.1 传递窗为厂家成型产品，选择产品应保证窗体整体的气密性及开启门的密封性，内膛应采用不锈钢材质，圆角过渡无焊接缝。基本技术要求见下表，中标方应提供样品经由招标人及设计人确认后方可施工。

1.2.6.5.2 传递窗的最终数量与规格，应在中标单位进场后，对照平面图及现场予以复核后确定，规格及数量暂参见下表。

| 传递窗位置 | 个数 | 外观颜色材质 | 消毒方式 | 净化 要求 | 互锁 方式 | 内部尺寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化验室 | 1 | 不锈钢 | 紫外线灯消毒 | 无 | 机械 互锁 | 600mm×600mm×600mm为单面紫外线灯消毒。 |

1.2.6.5.3 单向观察窗：视窗安装后玻璃与彩钢复合板相平，玻璃与彩钢板墙的缝隙与隔墙缝隙一致，要求玻璃夹层内清洁不起雾，玻璃与窗框粘贴牢固且密封，窗包边（桶子板、贴脸），采用304不锈钢。

1.2.7 洁净化验室的供电、照明与通讯装修设计

1.2.7.1 洁净化验室的供电

1.2.7.1.1 化验室应采用三相两线制双回路独立供电，设专用配电室；供电、用电应防磁防辐射干扰，且室内防潮、防鼠设计，阴凉通风；

1.2.7.1.2 配电间的配电箱,配电柜应可靠接地；所有电源带接地线，各化验室的电源设置漏电检测报警装置；

1.2.7.1.3 化验室建筑供电应留有足够的负荷余量。设施要安全可靠，电线电缆及插座（接口）承荷能力应大于仪器正常工作负荷的2倍；电源插座应采用防水型插座，并根据需要考虑预留；

1.2.7.1.4 化验室建筑的综合布线、计算机网络、楼宇自控、安全防范等智能化系统应达到同期社会较先进的水平，并留有一定的发展空间，施工时文字记录安装位置，用于维修时使用，同时对于其它管道如水管、气管等也应保留现场安装图片；

1.2.7.2  洁净化验室照明

1.2.7.2.1 照明灯具要满足国家有关规范要求，主要工作区域避免使用电磁、辐射干扰光源，应使用吸顶式密闭洁净照明灯，无强烈反光，其易损件要更换方便，并具有防水功能，照明灯避免安装在主仪器的正方，机房及配电间宜选用防水防爆灯具；

1.2.7.2.2 供电电缆敷设至化验室指定位置，每间辅房安装不少于1组电源插座；

1.2.7.2.3 洁净化验室照明应采用洁净气密封照明灯，避免产生强烈反光，照度均匀，不宜产生眩光效果，照明均采用多点控制；

1.2.7.2.4 化验室平均照度应在3001ux以上；

1.2.7.2.5 辅房、走廊平均照度应在2001ux以上；

1.2.7.2.6 洁净化验室应设有一个独立专用配电箱，配电箱应设于该化验室的外廊侧墙内；

1.2.7.2.7 洁净化验室的空调设备应能在室内自动或手动控制。控制装置显示面板应与化验室墙面齐平严密，其检修口必须设置化验室外；

1.2.7.2.8 洁净化验室禁止设置无线通讯设备；

1.2.7.2.9 洁净化验室必须有下列可靠的接地系统(三相五线制)；

1.2.7.2.10 洁净化验室均应设置安装保护接地系统和等电位接地系统，并对导静电采取有效措施；

1.2.7.2.11 部分仪器应采用专用接地系统；

1.2.7.2.12 洁净化验室所有房间开关、插座均采用国产优质产品；

1.2.7.2.13 要求洁净化验室专用洁净灯，实验区设计安装紫外线灭菌灯，灯管为无臭氧石英玻璃管；

1.2.7.2.14 化验室的风管夹层应设置维修用高亮度防爆照明灯具；

1.2.7.2.15 洁净化验室人员的安全防护措施装修设计；

1.2.7.2.16 化验室（中心）入口设立危险化验室警示语，化验室（中心）内按要求设立安全警示语。所有警示语采用中英文双写形式；

1.2.7.2.17 化验室要有两个以上安全出口，安全出口标志要醒目，安全出口路线要明了；

1.2.7.2.18 功能区要醒目，负压区应设压力故障报警装置；

1.2.7.2.19 空调要求

1.2.7.2.20 净化空调系统应使洁净化验室处于受控状态，应既能保证洁净化验室整体控制，又能使各洁净化验室灵活使用；

1.2.7.2.21 各化验室排风系统独立设置，并和送风系统装置连锁，每个化验室需设置排风口，并加过滤和防倒流装置，排风口顺排风方向设中效过滤器，排风支管上设单向阀，排风机位于过滤器之后；

1.2.7.2.22 排风系统与回风系统：

1.2.7.2.23 化验室的排风必须经过滤或其他方法处理后，经专用排风管道向空中排放，不得从化验室的其他部位或缝隙排向室外；

1.2.7.2.24 化验室的排风过滤吸附设备外部排风口的位置应远离送风口并设置在主导风的下风向；

1.2.7.2.25 排风系统与回风系统应满足化验室的压差、洁净度要求，避免相互交叉污染，送排风机的功率可变频控制；

1.2.7.2.26 排风必须与送风联锁，应安装风机启动自动联锁装置，确保化验室启动时先开排风机后开送风机，关闭时先关送风机后关排风机；

1.2.7.2.27 回风系统和通风管道要求参照《GB50243-2002 通风与空调施工质量严守规范》执行；

1.2.7.3  净化空调机组

1.2.7.3.1 净化空调机组的选用按《洁净化验室规范》的要求选用，采用优质产品；

1.2.7.3.2 送风管道上安装消声器。

1.2.7.4  机组形式：为提高新风品质、延长化验室内高效过滤器使用寿命，新风采用初效、中效、二级过滤，其它空气处理机组均采用净化机组；并带调节风阀、自动恒温恒湿、低压安全检修照明灯和专用水封，机组内风机采用变频恒定风量控制技术，以保证洁净室风量和设定的换气次数需要。

1.2.7.5  气流组织

1.2.7.5.1 洁净化验室采用洁净送风，洁净化验室采用高效过滤器风口送风。使化验室区位于洁净气流形成的主流区内；

1.2.7.5.2 万级洁净辅助用房采用常规分散布置风口；

1.2.7.5.3 洁净室应采用侧下部回风，采用阻尼式风口，保证化验室压差，回风口洞口上边高度不应超过地面之上0.5m，洞口下边离地面不低于0.1m。

1.2.7.6  净化空调机组配置要求：洁净区各送风口配置高效过滤器，过滤效率为99.99%！0.3um，配杀菌灯。

1.2.7.7 净化空调系统部件与材料：净化空调机组内表面及内部零部件应选用耐消毒药品腐蚀的材质或面层，材质表面应光洁。

1.2.7.8 空调系统设备的选用应满足下列要求：

1.2.7.8.1 消声器或消声部件的用材应能耐腐蚀、不吸潮、不积尘、不产尘，其填充料不允许使用玻璃纤维及其制品。

1.2.7.8.2 净化空调中的各级过滤器应采用一次性抛弃型，末级过滤器应采用不吸潮、不长菌的材料制作，不允许用木框制品，成品不应有刺激味。

1.2.7.9  净化系统配置要求

1.2.7.9.1 净化空调系统新风、送风为强制性，新风应采用定风量阀加以控制。

1.2.7.9.2 净化系统由空调机组、定风量阀、不锈钢天花板送风装置、过滤器、消声器、灭菌装置、防火阀、镀锌钢板风管(含保温)等组成。

1.2.7.10 噪声控制

1.2.7.10.1 为满足环保要求，空调系统的设计和设备的选用必须考虑严格的消音和防震，风机需选用符合国际的低噪声正规厂家优质产品，设备做隔震处理，以防止噪声扩散到设备间外部，化验室内必须≤52db(A)；

1.2.7.10.2 风管采用优质镀锌钢板互咬相和连接、法兰联接，镀锌钢板厚度要符合GB50243—2002规范，每隔一段距离设置检查口；

1.2.7.10.3 所有风管保温均采用橡塑保温隔热板(管)材料，厚度30mm，接口处用粘接剂粘牢；

1.2.7.11  净化空调设备自控系统设计要求

1.2.7.11.1 每个净化系统均需配套提供手动控制设备；

1.2.7.11.2 采用温湿度传感器，其可编程控制器配套执行机构实现恒温恒湿控制；

1.2.7.11.3 应能对系统内的送风机、新风机、排风机、表冷器、过滤器、防火阀、调节阀等设备实施过程控制；

1.2.7.11.4 排风、补风管道为镀锌钢板管道,加管道消音器、防火阀后由排风、补风设备区域的吊顶上到风井边顶层开口上项楼设备层加风机消音器后与风机连接，风机安装楼层地面要做水泥基础并加减震装置，风机处测试风机噪音必需小于56db（A），风机出风管道由项楼顶面开孔到室外，室外出风管口要加防雨帽。所有楼层面开孔要做防水处理；

1.2.7.11.5 化验室部分排风经风机排入室外大气之前，风机出口处要加高效过滤、灭菌净化装置，避免有毒有害气体和生物危害病原体造成对环境的污染；

1.2.7.11.6 洁净区设置独立的净化组合式空调系统，分别控制，采用中央控制面板系统（液晶人机界面），分别控制各个洁净室的送回风和排风机的启停、室内温度控制、室内照明、紫外灯、压差报警、压差控制等。

1.2.7.12  ▲净化空调机组

1.2.7.12.1 一、设备选型：医用直接蒸发式空调机组

1.2.7.12.2 全国工业生产许可证：洁净手术室用空气调节机组（直接蒸发式机组）。

1.2.7.12.3 需提供洁净手术室用空气调节机组（直接蒸发式机组）的由第三方检测机构出具的检测报告，其中机组内静压保持正压段700Pa，负压段-400Pa时，机组漏风率为0.2%和电气强度、接地、防触电保护应符合标准。

1.2.7.12.4 净化空调机组的箱板厚度不少于46mm，采用先进的非金属框架防冷桥技术，杜绝冷桥现象；投标人需提供产品样册及生产厂家售后服务承诺书并加盖生产厂家鲜章。

1.2.7.12.5 以上须提供相应证明材料复印件并加盖投标人公章。

1.2.7.12.6 技术条件

1、医用直膨式恒温恒湿空调机组是为了提供化验室内洁净度、温度、湿度等工况满足净化环境要求的设备，中标人所提供的医用直膨式恒温恒湿空调机组，应包括（但不限于）新风机段、过滤段、蒸发盘管段、送风机段、压缩冷凝段、手电调节阀、控制部件、操作显示屏）、机组内控制、动力接线、控制电缆以及其它为满足机组运行所必需的附件、监测仪表等、设备到货后的调试工作，并提供相应的技术咨询和安装指导服务。中标人确保产品设计、制造、试验、检验按国家标准要求执行，并且该设备必须是技术上先进、成熟，经济上合理的产品，在各种运行环境情况下都能使系统安全、可靠地运行。

2、空调机组采用风冷直膨式。

3、空调机组应具有以下功能段（但不限于）：

（1）新风段；

（2）过滤段；

（3）蒸发段；

（4）送风段；

（5）辅助电加热段；

（6）电机加湿段；

（7）压缩冷凝段；

（8）控制部件、操作显示屏、机组内控制、动力接线以及其它为满足机组运行

所必需的附件及监测仪表。

4、机组应采用先进的控制系统，控制设备应具有以下功能（但不限于）：

（1）应采用PID、模糊控制等先进控制技术，具有较高的自动化程度、控制精

度、系统可靠性和抗干扰能力；

（2）具有能量自动调节功能，能根据用户给定的工作参数和测点数据自动调节

机组能量；

（3）具有故障、报警和保护功能，能在机组发生故障时自动停机，显示并报告

故障信息；

（4）具有机组本地和远程双重控制能力，并可选配相应的标准化通讯接口卡；

（5）采用全中文显示人机界面，能实时、准确显示机组运行状态和工作参数。

5、机组应具有以下保护功能（但不限于）：

（1）压缩机频繁启动保护；

（2）压缩机最短运行时间保护；

（3）过滤网检测；

（4）出风风量不足检测；

（5）高压、低压保护；

（6）压缩机、风机电流过载保护；

（7）风机（冷凝风机、送风机）过载保护；

（8）电源保护（缺相、逆相、过压、欠压、相间不平衡）。

6、机箱制作：

（1）箱体外壳应采用电镀锌钢板，外表面进行磷化脱脂处理并静电喷塑处理，并充分考虑保温、防腐蚀和耐久性的要求；

（2）机组框架应采用高强度绝热屏蔽型高分子结构（需提供样册，并加盖公章），聚氨酯发泡彩围护结构，厚度46mm。钢板厚度：面板≥0.8 ㎜；内板≥0.6 ㎜；

（3）机箱基架应采用镀锌钢板折弯成“C”型钢，或槽钢切割焊接，水性无机

富锌防锈漆三度、环氧云铁中间漆二度、氟碳面漆二度防腐；

（4）机组的检修门关闭严密，开启灵活，有足够空间尺寸便于检修。

7、主要部件选配要求：

（1）压缩机：设备采用变频压缩机系统；

（2）送风机：采用噪音低，运行平稳，风量和风压易于调节；配置送风机变频器；

（3）电气元件；

（4）冷凝风机：轴流直联式；

（5）冷凝器：高效铜管套铝片式；

（6）蒸发器：高效铜管套铝片式；

（7）风口外框法兰外框采用厚度不小于2.0mm 的钢板制作，表面可靠防腐。

（8）风口滤网采用铝合金外框、尼龙滤网，做到方便拆装，便于更换、清洗。

机组内各级空气过滤器前后应设置压差计；而且过滤器均采用一次性可更换式。

（9)表冷器翅片采用亲水膜，盘管铜管使用直径16mm 铜管，换热盘管面风速≤2m/s，表面不挂水滴，断面风速2.0m/s 以下，不带水；设计倾斜式不锈钢水盘，无横向接缝，不积水；盘管处于机组正压段，利用正压迅速使凝结水顺利排放，杜绝机组内部细菌滋生。表冷器的冷凝水排出口设置有存水湾自动防倒吸，如在负压时能顺利排出冷凝水。

(10)机组内易积尘、积水部位（如表冷段、过滤段等）设置紫外经杀菌装置，

抑制机内细菌滋生；

8、电气要求：

中标人提供在工厂内装配好的空调机组，其内部全部电气接线及接线装置、电气导管、电气部件、电动机接地桩头、动力电源接线盒等设备。所有电气设计、制造及接线都应符合国家电器的安全和规范。（招标人提供电源总进线、外部控制接线及设备的接地接口。）

电源要求：380V/3/50Hz；电源电压允许变化范围为(10%；电气设备电子防护等级为：IP54。

1.2.7.12.7 制冷剂：采用环保冷媒RA10A 或R407C。

机组要求有良好的保温性能和防冷桥性能，应符合相关标准中防外部凝露试验的有关要求；

功能段要求：进风初效、风机段，中效、表冷、加湿、电加热出风段；

配置“G4初效+F8中效”过滤器；

过滤器采用快装式框架结构；

箱板与型材直接拼接采用硬质聚氨酯高压发泡一次成型，发泡料密度不低于50kg/m3，箱板厚度不少于50mm；

表冷、加热盘管的框架采用镀锌板材料制造，冷凝水盘选用304#不锈钢材料制造，并有倾斜角度，保证水盘不积尘不积水；

冷热水盘管：优质紫铜管套防腐亲水铝翅片最大工作压力2.5MPa；

机组结构：

加强型方钢，机械强度达到CEN CLASS 2A级，确保机组整机强度；

外层喷涂高强度绝热屏蔽型高分子材料，避免框架的冷桥现象产生；

框架结构的内腔采用高压发泡聚氨脂保温具有快装式结构；

柔性设计，分段出厂，现场装配；

铝合金框架结构，保温箱板，外形美观大方；

拆装方便，无论正压或负压，均可保证结构强度和密封性；

机组风机（双进风后弯离心风机）：

用变频调节获得最佳运行工况，节能效果显著；

风机自由出风，动压损失小；

机组电机(变频电机）：优质产品；

机组框架（高强度绝热屏蔽型高分子（非金属结构））：铝型材与面板通过高压聚氨酯发泡形成一个整体，面板之间通过螺栓螺母的紧固，不得采用螺钉固定，杜绝冷桥，不得有结露；箱体内部设有钢结构框架，整体刚度强，大风量高压下绝不变形；

机组箱板（双面金属夹心保温板）：

内板为304#不锈钢板，内板厚度不小于0.7mm，外板为电镀彩钢板，厚度不小于0.5mm；

箱板内注无氟环保型硬质聚氨脂与内外板直接发泡一次成型，形成高强度板；

发泡料密度不小于50kg/m3；彩钢板外覆保护膜，以保证加工和运输过程中不损伤漆层；箱板厚度50mm；

冷水盘管（铜管穿防腐亲水铝片）：

翅片采用优质防腐亲水铝片，厚度0.12mm；

铜管采用优质磷脱氧紫铜管，壁厚0.35mm；

盘管经严格电脑选型软件计算，保证选型结果的可靠性；

采用机械低速拉胀技术，保证每一片翅片均与铜管结合牢固；

端板与铜管连接处经翻边处理，保证运输或装运过程中不损伤铜管；

汇管采用优质无缝钢管，壁厚3.5mm；

逐个盘管进行2.8MPa检漏试验，最大工作压力可达2.5MPa；

电极式加湿器：

安全加湿，可靠性高；

机电一体化设计，无二次电路设计，现场给出电源即可；

微电脑控制，自动换水、补水，选配湿度传感器即可实现湿度独立控制；

加湿器筒体为可拆装式结构，保证可清洗重复使用；

整体外挂式设计，安装维护极为方便；

蒸汽软管材料为硅胶，无毒、无味，不易变形；

初效过滤器（袋式过滤器）：

①阻燃型聚酯合成纤维滤料；

②新风机组初效边框采用铝合金，循环机组初效边框材料为耐高湿型防水纸板；

③平均计重效率大于90%（G4），5μm计数效率）＞95%，初阻力小于80Pa；

④具有经济实用、适于一次性更换等优点；

中效过滤器（袋式过滤器）：

①阻燃型聚酯合成纤维滤料；

②过滤效率为90~95%（NBS标准，比色法）；

③容尘量大，使用寿命长，额定迎面风速2.5m/s~3.0 m/s，初阻力<150Pa；

④过滤器密封面粘贴厚度不小于2mm之闭孔发泡密封条；

⑤过滤器均匀设、计，滑槽安装；

机组卫生工艺：

①空调机组结构密封所用的密封胶均不含硅元素（硅极易滋生细菌），彻底消除细菌温床，满足卫生要求；

②要满足医用空调机组的卫生要求，每台机组均在过滤器、积水盘等易滋生细菌的功能段设置紫外线杀菌灯，光照杀菌；

③引进国外整套液体密封加工设备，机组面板和检修门周边采用独有的液体软发泡密封技术代替人工密封，做到无缝密封处理

④须提供生产厂家彩页及检测报告。

排风机：

具体配置与有关参数，应参照相关招标文件提供的设备清单、工程量清单及技术条款所示)化验室排风机的选择需满足排风量、全压的要求。

风机选用优质耐酸碱腐蚀的玻璃钢变频离心风机，风机性能曲线优良，满足风量、风压要求。风机其整体应为玻离纤维（FRP）耐酸碱树脂制作，其叶轮为翼型离心式，风机效率75%以上

风机全压效率与静压效率比值需小于10﹪内

选用的风机必须满足节能的需要

所有的排风机全部安装在楼顶，化验室的排风必须实现高空排放,排风机的外部排风口应远离化验室新风机组的新风口并设置在主导风的下风向，应至少高出所在建筑3米，应有防雨、防雷设计，但不应影响气体直接向上空排放

风机结构紧凑、噪声低、耐腐蚀、耐高温、强度高、使用寿命长；运行效率高、高效区平坦、性能稳定可靠，风速、风量稳定

风机马达为专用马达，配置电机防水、防尘、变频、使用寿命长

每台排风机可独立操作及运行

风机配置阻抗型消声器，并具有耐腐蚀作用，采用软接头柔软连接，并对风机采取减震措施

风机的选择应考虑楼顶承重要求

风机安装后运转噪音距离1M处需小于85dBa

风机需附叶轮动平衡报告书及性能测试报告书，转子动平符合：ISO1940之1G2.5等级。性能测试依AMCA210-99之规范。

风管的支吊架宜按照国标图集与规范GB50243-2002选用强度和刚度相适宜的形式和规格。

保温风管不能直接与支、吊、托架接触，应垫上坚固的隔热材料，其厚度与保温层相同。

支、吊、托架的预埋件或膨胀螺栓，位置应正确，牢固可靠，埋入部分不得油漆，并应除去油污。

无论在图纸上有否明确显示，所有风管的分支管道均应装设调节风阀，以便能有效地调节干管和支管的风量。风阀安装后应能在操作范围内自如操作，且其四周须保持气密。

须依照当地消防条例，在需要的位置装设符合当地消防局要求的防火阀；

①防火阀的安装方向、位置应正确。防火分区隔墙两侧的防火阀，距墙表面不应大于200 mm。为防止防火阀易熔片脱落，易熔片应在系统安装后再装。

②尽可能在防火阀两端的风管道设置气密检修门，以便维修及检查防火阀叶片及易熔片。

③当完工时须提供备用易熔片，其数量按易熔片总安装数量的50％计算。

④各类风阀应安装在便于操作及检修的部位，安装后的手动或电动操作装置应灵活、可靠、阀扳关闭应保持严密。

⑤止回阀、自动排气阀的安装方向应正确。

⑥在风管穿过需要封闭的防火墙体或楼板时，应设预埋管或防护套管，其钢板厚度不应小于l.6mm。风管与防护套管之间，应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。

⑦风口与风管的连接应严密、牢固，与装饰面相紧贴；各类风口安装应表面平整，与室内线条平行；各种散流器的风口面应与吊顶平行；有调节和转动装置的风口，安装后应调节灵活、可靠。

⑧在与设备(如空调机组及通风机等)接驳时，须与接驳口处装设柔性软接头(一般长度为150mm左右)，以防止震动传送。同时在经过建筑的膨胀伸缩缝的地方亦须装设柔性软接头。

⑨柔性短管的安装，应松紧适度，无明显扭曲；可伸缩性金属或非金属软风管的长度不易超过2m，并不应有死弯或塌凹。柔性风管的屈曲程度必须保证不会引致外弯位受拉紧和内弯位部分不会变形及泄露的情况产生。在任何情况下不能利用柔性风管来接驳及校正因安装误差而错位的风管。

⑩按照制造厂的建议和装配指南安装消声器；消声器应装在不影响气流的位置；消声器应有独立的支吊架支撑。

排水系统：

a.对化验室污水产生、处理、排放的全过程进行控制；

b.化验室排水口统一接至一支主管道内，便于收集及处理；

c.化验室的水槽和排水管应采用耐酸碱、耐有机溶剂腐蚀的材料并采取防腐蚀、防堵塞、防渗漏措施、安全耐用；

第三部分：通风系统

1 设计参数及要求

1.1  投标人对化验室中所有需排气的设备及需排气的房间结合现场环境进行系统的全面设计，各投标人应自行踏勘现场，获取设计通风方案的详细资料；

1.2  设计依据及设计参数：设计依据：

《生物安全化验室建筑技术规范》GB 50346-2011；

《采暖、通风与空气调节设计规范》（GBJ19-87-2003）；

《通风与空调工程质量检验评定标准》（GBJ304-2002）；

《简明通风设计手册》（GB50194-2002）；

《科学实验建筑设计规范》（JGJ91-93）；

《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》（JBJ29-2002）；

《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》（GB50254-96）；

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

《环境空气质量标准》（GB3095-1996）；

《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）；

《排风柜》JB／T6412－1999；

1.3 设计参数：支管路内风速6～8m/s, 干管路内风速8～14m/s；

1.4 化验室通风系统规划总体要求

1.5 通风系统设计：本通风项目主要采用VAV变风量通风方式；

1.5.1 在同房间各通风设备尽量经同一管路进行排放，为排除实验中产生的有害气体，化验室的通风设备尽可能布置在同一个方向上，并共用一个通风管排风；

1.5.2 为了减少系统阻力及减少室内噪声，务必把风管加大以减少风速；

1.5.3 为了保证各入口处的风量符合设、计要求，各系统的每个排风口均设电动风阀进行风量调节；

1.5.4 本设计所选用风管采用阻燃性能PP板材焊接，同时具有耐低温和抗老化等性能，且外形美观，支、吊架圆管采用不锈钢条抱箍风管，方管采用经防锈处理的吊杆紧固角钢来支撑风管；

1.5.5　 风机、消声器等均安装在楼顶，通过风管把同一系统的通风系统连接到楼顶进入到风机，由风机排放到大气中；

1.5.6 万向排气罩和原子吸收罩的通风控制

1.5.6.1 通风系统中的各房间的万向排气罩或原子吸收罩的控制，在各间内墙壁均安装电动风阀开启开关，通过开关的开启来进行控制，只有当所有开关同时关闭时风机才停止运行；

1.5.6.2 因该类系统为小型设备通风，每个通风口均设有手动风阀，使用时，先启动排风风机，通过关闭或开启风阀的角度来调节风机转速，从而保证各风口风量大小；

1.5.6.3 通排风管线风管及部件的制作、安装风管及部件制作的一般规定：

中、低压系统硬聚氯乙烯圆形风管板材厚度（mm）：

| 风管直径Ｄ | 板 材 厚 度 |
| --- | --- |
| Ｄ≤320 | 3.0 |
| 320<d< span="">≤630 | 3.0 |
| 630<d< span="">≤1000 | 3.0 |
| 1000<d< span="">≤2000 | 3.0 |

中、低压系统硬聚氯乙烯矩形风管板材厚度（mm）：

| 风管长边尺寸b | 板 材 厚 度 |
| --- | --- |
| b≤320 | 3.0 |
| 320<b< span="">≤500 | 3.0 |
| 500<b< span="">≤800 | 3.0 |
| 800<b< span="">≤1250 | 3.0 |
| 1250<b< span="">≤2000 | 3.0 |

硬聚乙烯圆形风管的法兰规格（mm）：

| 风管边长b | 材料规格 （宽×厚） | 连接螺栓 | 风管边长b | 材料规格 （宽×厚） | 连接螺栓 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b≤160 | 35×6 | M6 | 800＜b≤1250 | 45×12 | Ｍ10 |
| 160＜b≤400 | 35×8 | M8 | 1250＜b≤1600 | 50×15 |  |
| 400＜b≤500 | 35×10 |  | 1600＜b≤2000 | 60×18 |  |
| 500＜b≤800 | 40×10 | M10 | b＞2000 | 按设计 |  |

管系统类别划分：

| 系统类别 | 系统工作压力 | 密封要求 |
| --- | --- | --- |
| 低压系统 | P≤500Pa | 接缝和接连管处严密 |
| 中压系统 | 500＜P≤1500Pa | 增加密封装置 |
| 高压系统 | P＞1500Pa | 全部采取密封打措施 |

风管支吊架最大间距(m)：

| 公称直径(mm) | 200 | 250 | 320 | 360 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支撑距离 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |

1.6.7  风管制作、安装：

①风管采用承插连接；

②风管的弯管曲率半径一般为1 倍边长，最小不应少于200mm，弯曲向尺寸或等于 500mm的应设导流片（内外弧的弯头可不装设导流片）；

③安装前应清除管内、外杂物，并做好清洁和保护工作；

④排风管应做好防凝结水和风管内水凝结水回流装置，水平管保持一定的坡度，坡向室外立管。室外立管应做好排凝结水装置；

⑤风管安装的位置、标高、走向，符合设计要求，做到横平竖直，连接法兰的螺栓应均匀拧紧，其螺母在同一侧；

⑥所有风管设置必要支、吊架，管道支架按国标加工制作；

1.6.8  主要材料设备要求：

▲风机箱子需满足参数振动速度（mm/s）的检验结果为≤3.3；比A声级（dB）为≤23.8；耐高温性能中档输送介质温度在280℃时，风机应能连续正常工作≥30min，投标时需提供完全符合上述每项技术参数要求的第三方检测机构出具的检测报告佐证。

1.6.9  电动风阀：电动密闭碟阀；材质：PVC制作；调节范围：0～90度任意调节；性能：与通风柜控制面板连接，与风机联锁，可实时调节、显示风阀角度，改变系统风量； 配电：电压220V，频率50HZ；

1.6.10  软连接：柔性软管；材质：柔性PVC弹簧管；厚度：≥4mm； 性能：能补偿轴向、横向、角向热膨胀和安装误差，无反推力，具有消声隔震功能；

1.6.11  风管：圆管采用PVC管材，方管采用PP板材焊接，风管具有防腐等性能，且内壁光滑，外形美观，支、吊架圆管采用A3钢抱箍风管，方管采用经防锈处理的吊杆紧固角钢来支撑风管；圆管厚度≧4mm, 方管厚度≧5mm；

1.6.13  以下技术参数：

1.6.13.1  驱动转矩/倍：检测标准＞2.5 ，检测结果≥10

1.6.13.2  手动控制/N ：宜具备手动关闭方式，手动操作应方便、灵活、可靠，检测标准手动操作力应≤70N，检测结果≤30

1.6.13.3  绝缘性能/MΩ ：绝缘性能/MΩ ：＞20，检测结果≥300

1.6.14  消声与减振

1.6.14.1 消声：采用玻璃钢材质防腐型直筒形阻抗式消声器，其进出口尺寸与风管口一致，消声棉厚度不小于100mm，风机对接时用软连接固定，具有耐腐蚀作用；与风管水平安装，连接处做好密封处理；

1.6.14.2 减振：由于大型离心风机在运行时振动较大，为使其在运行时的振动不至于影响周围环境，对风机采取减振措施：风机固定在水泥混泥土机座上，风机与基座之间采用弹簧减振；为防止风机振动通过风管传入室内，风机与管道连接采用PVC软接头，具有防潮、不透气、不易霉变的性能；

1.6.15  防渗漏：由于排气管道贯通墙面与离心风机相连，如果防渗漏考虑不周，容易造成楼面雨水直接下渗，影响化验室正常工作，因此，在楼面风井开孔位置须采取切实措施进行防水堵漏；

1.6.16  其他要求：

电缆：

1.6.16.1.低压电线和电缆，线间和线对地间的绝缘电阻值必须大于0.5MΩ。

1.6.16.2.电线、电缆接线必须准确，并联运行电线或电缆的型号、规格、长度、相位应一致。

1.6.16.3.芯线与电器设备的连接应符合下列规定：

截面积在10mm2及以下的单股铜芯线和单股铝芯线直接与设备、器具的端子连接。

截面积在2.5mm2及以下的多股铜芯线拧紧搪锡或接续端子后与设备、器具的端子连接。

截面积大于2.5mm2的多股铜芯线，除设备自带插接式端子外，接续端子后与设备或器具的端子连接，多股铜芯线与插接式端子连接前，端部拧紧搪锡。

每个设备和器具的端子接线不多于2根电线。

1.6.16.4.电线、电缆的芯线连接金具（连接管和端子），规格应与芯线的规格适配，且不得采用开口端子。

1.6.16.5.电线、电缆的回路标记应清晰，编号准确。

1.6.16.6.所有控制电缆要求采用屏蔽电缆。

1.6.16.7：活性炭吸附箱：吸附芯为笼型结构，吸附率达95%以上。

1.6.17 :喷淋塔：塔身部分与净化塔的水箱分离，塔身净化部分放置在排风机附近，给楼面压力不得超过150kg/m2，出风口朝上高空达标排放，净化塔的水箱(药水箱)放置在可承重部分，确保安全，

★喷淋塔PH计：

1.6.17.1大屏幕LCD显示，可让您快捷地得到测量信息。

1.6.17.2可显示pH/mV/RmV和温度，以及电极状态、时间、日期、样品编号、用户编号和校准点等图标，对于测量十分有帮助。

1.6.17.3稳定性和平均值等高级功能选项保证在任何场合都能得到精确的测量结果。

1.6.17.4操作界面有中文、英文等6种语言供选择。

1.6.17.5 AUTO-READTM功能可将读数锁定，当数据稳定时会显示指示图标。定时读数功能可在设置的间隔时间内自动记录读数。可自动识别USA/NIST/DIN缓冲液（投标人投标时须提供彩页给予佐证）。

1.6.17.6可编辑pH校准结果，使得测量曲线更准确，无需重新校准。

1.6.17.7可保存多至2000组测量数据，符合GLP标准。

1.6.17.8可使用USB或RS232接口和附带的数据分析软件来传输数据或更新仪表软件。

1.6.17.9可自动识别USA/NIST/DIN缓冲液（投标人投标时须提供彩页给予佐证）。

1.6.17.10使用AA电池或电源适配器。

1.6.17.11防护等级IP54。

1.6.17.12 pH测量范围：-2.000–20.000；分辨率：0.1，0.01，0.001；相对精度：±0.001

1.6.17.13最多5点校准（投标人投标时须提供彩页给予佐证）。

1.6.17.14有校准编辑功能

1.6.17.15 mV/RmV测量范围：±2000.0mV；分辨率：0.1；相对精度：±0.1mV

1.6.17.16 有EH ORP模式。

1.6.17.17 温度范围：-5-105℃；分辨率：0.1；相对精度：±0.1；

1.6.17.18 有温度校准功能。

1.6.17.19 标配精度最高的pH电极8102BNUWP

1.6.17.20 电极基于独特的I2/I-参比系统，参比稳定，漂移量最小的pH电极：小于0.002pH/天（投标人投标时须提供彩页给予佐证）。

1.6.17.21 响应平衡速度快，小于20秒

1.6.17.22 受样品温度变化影响最小的PH电极

1.6.17.23 PH测量范围：0-14

1.6.17.24 温度测量范围：0-100℃

1.6.17.25标准配置：A211主机，电极支架，电源适配器，8102BNUWP超级ROSS复合pH电极，927007MD温度补偿电极，910199溶液套装（pH4、7、10缓冲液/储存液，各475mL，电极储存瓶）

1.6.18：★非平衡等离子自净式空气净化器详细技术参数如下：

1.6.18.1.要求安装牢固，伸缩灵活，上下和水平方向能在一定范围内自由调节，表面无损伤。

1.6.18.2.风速：>3m/s

1.6.18.3.风量：>200m3/h

1.6.18.4.噪音：<60db

1.6.18.5.电能消耗：<40W/台

1.6.18.6.抗电强度：>1500V50HZ/min

1.6.18.7.苯类去除率>70%

1.6.18.8.氨氮去除率>70%

1.6.18.9.氯气去除率>70%

1.6.18.10.溴乙烷去除率>70%

（投标人应提供满足以上技术参数的第三方检测机构出具的检测报告及证明文件）

第四部分 电气系统

1. 系统概况:化验室电气工程范围为化验室区域配电，楼层主电缆、楼层主桥架、化验室公共区域照明、化验室应急照明的配电、进入化验室房间的电缆，化验室室内配电箱、照明、动力、空调、楼面风机设备用电等。

1.供电电源

应急照明、疏散指示供电均为二级负荷供电，普通照明用电均按三级负荷供电。电源为三相四线,50Hz,380/220V,电源引自本楼层配电箱,采用YJY-0.6/1KV型交联铜芯电缆引至原配电房,电缆加穿保护钢管，总配电房至总配电间的连接主电缆、配电间总配电柜应根据现场实际情况制定施工方案，经招标人同意后进行施工，不间断电源系统应连接至相应仪器室。

2.设备安装

（1）所有电气产品应符合国家有关标准，凡属于强制性认证的产品应取得国家认证标志。电气装置安装应按《电气装置安装工程施工及验收规范》进行。

（2）所有配电箱底距地1.5m暗装，做法详见04D702-1《常用低压配电设备安装》，电气竖井内设备安装详见04D701-1《电气竖井设备安装》。

（3）在建筑有吊顶的地方金属线槽水平敷设在其上方，做法详见国标96D301-1。

（4）所有照明平开关、一般插座均暗装，安装高度详见图例标注，灯具安装方式详见图例及装施图。

（5）开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火保护措施。卤钨灯和额定功率大于等于100W的白炽灯泡的吸顶灯、槽灯、嵌入式灯，其引入线应采用瓷管，矿棉等不燃材料作隔热保护。大于60W的白炽灯、卤钨灯不应直接安装在可燃装修材料或可燃构件上。

★（6）吸顶灯及吊灯重量大于3kg时需预埋安装螺栓或预埋吊钩，吊钩圆钢直径不应小于灯具挂销直径，且不应小于6mm，大型花灯的固定及悬吊装置应按灯具重量的2倍做过载试验，须提供补光控制检测报告。

（7）带蓄电池的疏散指示标志及疏散诱导灯，其蓄电池初装时的应急时间不应少于90min。疏散指示标志应符合现行国家标准《消防安全标志》（GB13495）的规定。应急照明灯具应符合现行国家标准《消防应急灯具》（GB17945）的规定。

（8）LED灯管必须选用显色指数不小于80，且28W灯管光通量不小于2500Lm、14W灯管光通量不小于1100Lm，色温在4000K左右的三基色荧光灯管。

（9）选用的所有电气产品必须是经国家有关部门检测合格的产品。

3.配电方式及线路

（1）所有导线在线槽内敷设不得有接头,需要接头应在线槽侧加装接线盒内连接。

（2）凡消防用的线路均应穿金属导管或封闭式金属线槽保护，所穿金属导管或封闭式金属线槽均应采取涂防火涂料等防火保护措施。消防用电设备的配电线路当采用暗敷设时，应敷设在不燃烧体结构内，且保护层厚度不宜小于30mm。

（3）配电间中电气设备及电气线路均为明装，电线全线要穿保护钢管，电缆过楼板时要穿保护套管(板上下各伸出100mm)。

（4）配电间在设备安装完毕后应在楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔。与房间、走廊相连通的洞孔其间隙应采用不燃烧材料填塞密实。线槽、管线穿越楼板及墙洞均应采用经国家有关部门鉴定的防火材料进行封堵。

（6）导线敷设: 除图中有标示外，均采用BYJ-450/750V铜芯线穿钢管或氧指数为27以上的阻燃PVC管暗敷设。

（7）钢管管道较长或弯道多时,宜增设拉线盒,按规范GB50054-1995第5.2.14条施工。

（8）电气线路室外部分埋深不小于0.7米。

（9）平面中未标注照明回路均为三根导线，应急照明和疏散照明回路均为四根导线，单联开关到灯具的导线根数为两根。双联开关到灯具的导线根数为三根，双控开关到灯具的导线根数为三根。平面中未标注插座回路均为三根导线。

4.保护措施

（1）防雷接地参考国标标准要求。

（2）配电箱、设备等金属外壳、穿线钢管等正常情况下不带电而故障情况下可能带电的金属构件，均需与PE线可靠连接。

（3）所有金属线槽及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地，且必须符合下列要求：

①所有金属线槽及其支架全长均应不少于两处与接地干线相连接。

②非镀锌金属线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线截面积不小于4mm 。

③镀锌金属线槽间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

（4）距地面高度小于2.4m的灯具可接近裸露导体及其它所有电气设备外露可导电部分均应与接地保护线（PE）可靠连接，PE支线应与PE干线相连接，不得串联连接。采用I类灯具时，灯具的外露可导电部分应可靠接地。

5.综合布线系统

（1）根据装修的办公区域内需要设置综合布线插座，对数据、语音线路集中布线。

（2）语音、数据线缆穿KBG管引入，由综合布线机柜引出的超五类线穿KBG管沿墙、楼板内或吊顶内敷设。

（3）▲电缆：在GA306.2-2007《阻燃及耐火电缆塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求，第2部分；耐火电缆》的检验依据下；护套层老化后断裂伸长率%，检验结果为197；失重mg/cm2,检验结果为1.0；低温拉伸%，检验结果为90；护套层成品电缆段老化后抗张强度N/mm2,检验结果为14.9，护套层成品电缆段老化前抗张强度N/mm2,检验结果为15.5须提供满足以上参数的国家防火建筑材料质量监督检验中心出具的检验（检测）报告佐证。

㈠操作台：材质:铁，整体尺寸为：2400×750×900mm，可偏离±2mm。

㈡LED条屏：室内单色，高度30CM,长度与电视墙包边对齐。

㈢电视墙包边：钛金板包边，包边宽度10CM。

㈣系统配套器材（相关线材、排插、网线、接头等）。

13.电气节能

照明光源采用T5或T8细管荧光灯或紧凑型自镇流荧光灯，显色指数（Ra） 不小于80，并配电子镇流器或节能型电感镇流器，要求功率因数大于0.9。

14.其它：

（1）在施工过程中应按国家有关规程、规范进行，若发现与实际不符处，应及时通知有关人员共同协商解决，最后按国家有关规程、规范进行验收。

（2）各墙上和楼板上的电气预留洞，施工安装完毕后应用防火堵料封堵，管道穿过隔墙、楼板时应采用不燃烧材料将其周围的缝隙填塞密实。

（3）疏散指示标志及疏散诱导灯，应设玻璃或其他非燃烧材料制作的保护罩。

（4）电气装置安装按《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）进行。

（5）施工时设备尺寸按建设单位实际定货产品规格安装。

（6）疏散指示标志和带“E”的应急照明灯应采用玻璃或其它非燃烧材料制作的保护罩。

（7）应急照明和疏散指示标志，采用蓄电池作备用电源，其连续供电时间不应小于30min。

（8）消防应急灯具应符合《消防应急灯具》（GB17945-2000）和《消防安全标志》（GB13495）的规范要求。

（9）荧光灯具光源均选用T8直管形荧光灯、紧凑型荧光灯，配L级电子镇流器，功率因素不低于0.9，荧光灯色温4000K，显色指数Ra≥80。

（10）金属卤化物灯要求单灯功率因素补偿cos？≥0.85。

（11）▲视频安全接入网关：

1支持虚拟专网通道功能，可支持在互联网、专网上建立虚拟专用通道；

2支持网络穿透功能，可支持单NAT、双NAT、多NAT、防火墙穿透，可支持NAT地址转换；

3支持通过开关量接口外接告警设备，开关量告警可以成功上报到平台服务器；

4支持对重要视频及码流加密传输；

5支持根据MAC地址进行黑白名单控制；

6支持监控业务正常进行同时对非监控业务过滤；

7须提供满足以上参数的公安部及其授权机构的检验检测机构出具的检验（检测）报告佐证及质量承诺书原件，否则视为无效标。

- 化验室给排水系统

- 1 系统要求：排水系统：生活污废水采用污废合流经化粪池处理后排入市政污水管网。

1.1  材料及设备要求

1.1.1  管材

1.1.2  给水立管采用三型聚丙烯管(PP-R)，采用热熔连接。

1.1.3  ★本项目生活污废水立管及支管均采用普通PVC-U塑料排水管,采用胶粘连接，须符合以下参数：在检测依据为Q/LS 19-2010《临时建筑用硬聚氯乙烯管材》的技术要求下；拉伸屈服强度MPA，检验结果≥28.6；弯曲度%，检验结果为≥0.5，需提供满足以上参数的第三方检测结构出具的检测报告。

1.1.4  化验室污废水立管及支管均采用三型聚丙烯管(PP-R)，采用热熔连接。

1.2 卫生洁具

1.2.1  卫生洁具：大便器采用低水箱坐式大便器（自带水封）或蹲便器（不带水封），洗脸盆采用台式或立式洗脸盆（不带水封），每个蹲位、洗脸盆配备自动感应冲水设备。

1.2.2  配置的生活用水器具均应采用节水型卫生器具，其产品的技术性能应符合国家城镇建设行业标准《节水型生活用水器具》（CJ164-2002）的要求，不应选用违反强制性条文、技术标准规定的生活用水器具，坐便器冲洗水箱V≤6L,龙头应采用陶瓷密封龙头，卫生洁具安装参照国标09S304。

1.2.3  每个卫生间配备1个干手机，相应数量的感应水龙头，按相应蹲位配置纸巾盒。

1.3  管道敷设

1.3.1  给水管安装详见行业标准及厂家安装技术规程。

1.3.2  排水横干管坡度采用：DN100，i=0.026；DN125，i=0.015；DN150，i=0.01。排水三通采用顺水三通或斜三通，排水立管转弯处采用2个45度弯头连接，排水横管应管顶平接。

1.3.3  阀门需要装可拆卸的法兰或螺纹活套。吊顶内阀门处应留检修孔，管道井检修门和阀门检修孔，详见土建图。

1.3.4  暗装给水管出墙配件均应加设内外接，以利于配件维修。管道安装后应冲洗，方可安装给水阀门及龙头。给排水管道安装及试压结束后方可封闭管道井及补墙。

1.3.5  按照管材的工程技术要求设置管道支吊架，支吊架应配合土建预埋，作法详见国标03S402。

1.3.6  管道穿过防火墙、隔墙、楼板时应采用不燃烧材料将其周围的缝隙填塞密实。管道穿楼板及剪力墙应配合土建预埋套管，套管应比原管径大2-3级。补洞应填充密实，不渗漏。暗装室内消火栓箱应配合土建预留孔洞。管道穿地下室外墙采用柔性防水套管，作法详见国标02S404。在安装管道时应注意与线槽及风管等交叉.有压管允许转弯向上处理。

1.3.7  存水弯高度不小于50mm。

1.3.8  地漏不得采用钟罩式地漏。

1.4 管道保温及防腐

1.4.1  所有管道支架及吊架除锈后红丹打底，外刷与管道相同颜色漆两道。

1.4.2  热水管采用橡塑保温材料保温，保温层厚度采用：DN≤20，厚20；DN≤50，厚30；DN≤100，厚40；DN＞100，厚50。屋顶冷热水箱均采用硬聚氨脂发泡塑料保温，热水箱保温层厚50，外绕玻璃布保护。

1.5  管道冲洗

1.5.1  给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒,并经有关部门取样检验,符合国家《生活饮用水标准》方可使用.给水管道要求以不小于1.5m/s的流速进行冲洗。

1.5.2  排水管冲洗以管道通畅为合格。

1.6  化验室排水统一集中到污水处理系统统一处理。

1.7  未尽事宜,执行GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》、CJJ/T 29-1998《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》。

第六部分  集中供气系统

1:系统总要求

（1）系统气源区气体均采用商业高压气瓶形式供应。

（2）系统设计压力为使用压力的1.5倍。

（3）系统气源区气体采用双侧式汇流排自动切换供气。

（4）半自动切换系统高压端设 计独立吹扫、独立排空。

（5）系统气体管路的连接采用无缝焊接技术，仪表阀门配件卡套连接。

（6）气体管路所用管线支架采用气体管路专用铝制支架。

（7）易燃易爆气体设置阻火器。

（8）易燃易爆气体配备气体泄漏侦测报警系统。

（9）气源区气体配备低压报警讯息联动控制系统。

2:参数要求

（1）气源区气瓶连接和调节阀门

① 所有使用的气瓶均放置于靠墙一侧，不挡住化验室光线。

② 所有阀门、调压装置、压力表都由高质量的不锈钢材料制成，并且都是标准配件。阀门进出口形式为卡套形式。

③ 高压软管由不锈钢材料制成，有足够的韧性。

④ 气源和终端以及每个房间明显处均标明气体名 称。

⑤ 化验室管路系统中的氢气、甲烷、乙炔等易燃易爆气体汇流排提供合适的静电接地保护。

（2）气体管路

① 所有气体管路由高质量的、完全退火型无缝不锈钢管(BA级)组成（投标人投标时须提供不锈钢管检测报告复印件）氢气管道所用的附件和仪表是该介质的专用产品，不存在代用。

② 所有管路沿天花板下面布设。引入化验室的各种气体管道支管宜明敷。气体管道不和电缆、导电线路同架敷设。弯管采用专用弯管器操作，切管采用专用切管器操作。

③ 气体管路支架间隔不大于1.5米，所有弯曲处都要分别在两侧独立进行支撑。空气管道与其它气体管道可同架敷设，其间距不小于0.25m，空气管道处于除氢气管道外的其它气体管道之上，用于支撑气体管路安装的所有支架都要进行镀锌防腐处理。

④ 氢气管道若与其它可燃气体管道平行敷设时，其间距不小于0.50m；交叉敷设时，其间距不小于0.25m；分层敷设时，氢气管道位于上方。

⑤ 所有气体管路的连接为无缝焊接。只有连接到阀门和压力调节装置时，才可以使用相关压力配件。

⑥ 仪器工作台上要求均匀地摆放各种气体的出口点。

⑦ 对于要求单独进行压力调节的仪器，工作台上气体出口点需要安装单独的阀门来控制。

⑧ 不锈钢管件在现场安装时方可启封，启封后均使用5N的高纯气体吹扫才能接入系统，整个系统安装完毕后，还要使用5N的高纯氮气进行大流量吹扫，以确保系统的洁净度。

⑨ 气体管路都要通过颜色和编号进行明确标示，同时指出气体的流向。

⑩ 穿过化验室墙体或楼板的气体管道应敷在预埋套管内，套管内的管段不存在有焊缝，管道预套管之间采用非燃烧材料严密封堵。化验室管路系统中的气体管路等需要提供合适的接地保护。

3 供气流程

- 示意图如下，工艺流程图：

（2）气源区安装氢气泄露报警控制系统

① 管路：气体从气瓶间出来使用1/2"BA级316L不锈钢管，进入到室内用气点，使用1/4”的支管。二级减压器和球阀安装在试验台的背板上，所有管道的连接、三通连接均用全自动焊接，保障管路的纯净度和供气的安全性。

② 施工规范：管子、弯头、三通、大小头等配件连接部分全部采用全自动轨道高纯氩气保护焊接，焊口的内表面无黄斑（即氧化），外表面允许少许黄斑,焊道宽度为管壁厚的1.5-3倍，焊道不允许凹陷。支架采用欧标铝制支架（30mm*30mm*30mm）配合专用不锈钢管固定管荚使用。

（1）半自动切换系统：适用于惰性、可燃助然气体和混合气体，最高纯净度可达5.0以上，整体式安全阀，进口压力300bar/4350psi（C2H2-23bar/3300psi）。出口压力10bar/145psi（C2H2：3bar/45psi）。母体材料：经特殊清洁处理和电解抛光处理的SS316L。膜片、提升阀针、提升阀座为SS316L。阀座密封：PCTFE(聚三氟氯乙烯)。阀体密封：PCTFE(ss)。泄漏率：＜1*10-8 mbar l/s 氦气测试（阀体），＜1*10-6 mbar l/s 氦气测试（阀座）。

（2）末端调压控制系统：适用于惰性、可燃助然气体和混合气体，最高纯净度可达5.0以上。整体式安全阀，压力表精度等级为1.6级。进口压力40bar/580psi，出口压力0-10bar/0-145psi。母体材料：经特殊清洁处理和电解抛光的SS316L。膜片、提升阀针、提升阀座为SS316L。阀座密封：PCTFE(聚三氟氯乙烯)。阀体密封：PCTFE(ss)。泄漏率：＜1*10-8 mbar l/s 氦气测试（阀体），＜1*10-6 mbar l/s 氦气测试（阀座）。

（3）不锈钢管：1/4、3/8、1/2气体管道，分别采用“SS316L-Φ6.35*0.89”、“SS316L-Φ9.53x0.89”、“SS316L-Φ12.7x1.2”的ASTM A269 SS316L无缝不锈钢管，经光亮退火、内外抛光、超声波清洗、真空包装,母材符合BA级的高纯管道,管道的内表面处理值要小于0.37um。

（4）球阀：直通式、双向流设 计，最大工作压力为3000psi以上。操作手柄整体式安全闭锁手柄，手柄具有流向指示。阀芯球体抛光处理，阀门本体及接头材料均使用不锈钢SS316六角棒材质。

（5）阻火器：内置单向阀、阻火网，不锈钢SS316材质。

（6）气体报警控制器：系统特点与技术指标：多达30个报警信号，同时多点集中控制。智能化系统，方便在线零点校正。继电器无源输出。可选1个RS485（modbus）信号输出，可配合DCS、PLC系统。主机内嵌微处理器，配以丰富的软件功能，完成探测器信号采样、数据实时计算、系统故障检测、电源管理、按键扫描、显示驱动、报警显示、报警外设驱动等功能。在满足预设的逻辑关系时，连接的外部设备可自行动作。可通过控制器启动外部设备。进行电源管理，自动实现主、备电无间隙切换，且具有主、备电工作状态指示。智能管理探测不同气体类型、不同量程、不同数据单位的探测器。分辨率：根据气体种类不同分辨率可调。响应时间 ：＜10s。指示方式：LED数码显示浓度数据，LED指示报警或故障状态。输出标准信号：4～20mA。探测器供电电压：DC24V。工作方式：现场固定安装，自然扩散，连续工作。使用环境：温度-10℃～50℃，相对湿度≤95% 。工作电压：AC220V±l5％，50Hz±1％。功率：控制器 Max 5瓦/路。

（7）气体探测器：系统特点与技术指标:传感器故障自检，两级浓度报警，具有继电器输出功能，液晶或数码管气体浓度数字显示和工作状态显示，具有温度补偿、自动零点校正功能。4～20mA标准模拟输出和RS485数字输出，可适应各类控制仪表和DCS、PLC系统。检测原理：催化燃烧式。采样方式：自然扩散。环境温度-40℃～70℃，相对湿度＜95%。防爆等级：ExdⅡCT6。电源：DC24V±25%。功耗：2瓦/路，传输距离≤1000m ，整机重量≤1200g ，压力限制：86kPa～106kPa。

（8）低压控制系统：当对应的气瓶气体压力到达报警设定压力时，系统控制箱会进行警笛报警，同时会电话、短讯提示管理人员及时更换对应的气体钢瓶，及时了解气瓶间气体存量变化。系统特点与技术指标：内置专用感应器，可准确地识别气体发生的报警。通过专用反射器发射信号，给到信号接收方。实现异地远程语音和短信报警，特定信号接收方可通过信息进行布防、撤防。感应器识别气体且报警时在主机LED界面可以显示报警气体，同时语音和短信给接收方，同时可开启警笛报警。当警情发生后，主机系统循环通知特定信号接收方，直至接收方给予回应。输入电压AC220V，输出电压DC9V-12V，待机电流＜25mA，报警电流＜450 mA，警号响度110dB。传感器电池：工作电压DC12V，静态电流≤10uA。

第七部分 污水处理系统及超净工作台

1：设计依据

（1）《中华人民共和国水污染防治法》2008年2月28日修订；

（2）《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）

（3）《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)；

（4）《污水综合排放标准》（GB8978-1996)

（5）《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）；

（6）《室外排水设计规范》（GB500l4-2006）2016版；

（7）《城镇排水管渠及泵站维护技术规程》（CJJ68-2007）；

（8）<<建筑地基基础设计规范>>(GB507-2002)；

（9）<<混凝土结构设计规范>>(GB50010-2002)；

（10）<<给水排水管道施工及验收规范>>(GB50268-2008)；

2：设计规模

污水主要来源于化验室冲洗烧杯和洗手废水，经改造后，每天排放废水量在1-2吨 ，考虑今后发展，设计规模定为最大2 m3/d。

3、技术要求

3.1 处理后用途：废水经处理后排入市政污水管网

3.2 处理水量：2吨/天

3.3 处理后水质标准：优于污水综合排放标准 （GB8978-1996）三级排放标准

3.4 电压：220V

3.5 控制模式：全自动控制，同时可手动操作

3.6 处理工艺：“集水箱→水解酸化调节→混凝沉降→高效氧化→终端处理→生物膜→消毒处理→达标排放”。

4. 主机

4.1 壳体材质：钣金喷塑，防腐耐用

4.2 底板

4.2.1 底板带万向轮，可以移动和锁定。方便设备保养和维修

4.2.2 底板承压：≥2000kg/㎡

4.4 环保：设备为一体化环境友好型设备，并符合相关环保要求（制造商需提供相关环保技术证明文件）

5、▲系统功能

- 5.1废水设备具备处理无机物（包括汞、铅、镉、氯化物、强酸强碱）有机物（包括有机溶剂、有机酸、醚类、酚类）病原微生物等废水的能力，具备远程在线监测与故障诊断功能。须提供废水设备具备远程在线监测与故障诊断功能的相关证明资料、

5.3 通过在线PH仪表控制加药泵的运行和停止，具有迟滞量设置功能。

5.4 通过液位传感器控制增压泵、加药泵的运行和停止。

5.5 配置pH调节装置，通过传感器在线监控水质，根据需要添加相应药剂，完成水质酸碱度控制，同时系统具有根据pH值自动调整加药速度的功能，以确保pH调节效率和效果。

5.6 必须采用国内成熟产品，系统选用复式静音电机和防腐泵，噪音小；全程采用密闭式处理，无异味，无泄漏，不会产生废渣、废水、废气等二次对环境的污染。

5.7系统稳定安全：稳定的控制系统，可靠的硬件平台和软件管理系统，对模块结构、网络通讯、服务器设备等方面进行安全的设计和运用，通过软件管理为系统稳定运行提供完善的管理机制、控制手段和报警监控等技术措施。

5.7 收集池采用新型复合材料，防腐耐酸碱材质， 并对模塑收缩率，密度，拉伸强度，拉伸弹性模量，弯曲强度，氧指数，燃烧性等需复合相关检测标准。

5.8设备可以根据用户的情况设定早上自动开机时间和晚上自动关机时间，免去操作人员每天早上和晚上去设备处理间开机和关机；

5.9 设备系统具备自动保护运行能力，以确保设备系统元器件的可靠性及寿命。

5.10必须采用国内成熟产品，设备采用一体式、模块化设计，结构紧凑占地面积小；要求为无土建的化验室综合废水处理一体化成套设备。内置装置耐酸碱，防腐蚀，专业切割和焊接。可根据实地量身定做，安装移动方便，外形美观。

5.11废水设备采用的工艺必须是技术先进，并经过实践证明是成熟可行的，所选系统布置合理、运行稳定可靠、操作方便、易于维护。同时系统具备应急备用功能，保证设备出现故障时，整体系统能够正常使用。以确保化验室的环境及实验人员的健康。

5.12该设备为环保设备，需提供设备制造商环保专利技术证明文件。

6.控制系统功能

6.1设备自动化程度高：中央集中控制系统，人机界面友好，操作简单，全自动运行，无须专人值守；全自动PLC控制系统，LED全中文操作页面，能够实时显示仪器的运行状态信息。设备需要具备污水处理控制系统软件，并提供相关文件。

6.2报警功能：具有系统故障、断电、试剂存量不足、无水、数值超标异常等情况下的自动报警功能。

6.3 远程控制功能（选配）：远程监控：只需有WIFI，就能①远程访问系统；②远程管理；③远程控制等。设备需具备处理远程控制系统软件。

7、安全性能：

7.1多种全自动应急操作方式，实现多种控制模式，保证系统正常运行，设备需要具备污水处理控制系统软件著作权证书。

7.2系统具备应急备用功能，具备水路紧急疏导功能；多种全自动应急操作方式，实现多种控制模式，为确保产品质量及服务。

7.2设有停水、停电、过载等非正常状态自动保护、自动识别故障报警及处理功能。

7.3开机自检、缺水保护报警、高低压自动停机、停电自动复位；保护并处理。

7.4各种用电设备均按照国家有关标准做好保护。各设备均设必要的防护措施，以确保安全运行。电气设备及所有传动机械和传动机械设备的布置留有足够的安全操作距离及设置安全防护罩。为确保设备安全及安装和操作人员的人身安全及规范。

8、系统稳定安全，使用无忧：

8.1废水处理系统在运行前制定相应的安全规程，操作人员上岗前进行必要的专业技术培训，以确保废水处理系统正常运转。

8.2.所有提供的产品均为厂家原包装，符合国家质量认证标准要求，符合国家颁布的相应行业标准、条例及规范。所有产品负责免费送货、安装、调试，直至设备正常运行。

超净工作台技术参数

1:垂直层流送风，双人双面操作。

2:平均风速 ≥0.3m/s，风速多档可调。

3:洁净等级：100级@≥0.5um(美联邦209E)。

4：工作区尺寸（W1×D1×H1)(mm)：1360×690×520。

5: 采用HV优质滤膜，硅硼酸盐超细玻璃纤维材质，具有容尘量大，过滤效果好。

6:配有智能化控制系统，一键启动后台设定程序，可对工作台的多种功能设定。

7：在送风系统设置阻泄露技术的过滤器装置，降低泄露，提供阻泄露技术证明文件。

8：进风口装有预过滤器，可有效拦截较大的粉尘颗粒，延长主过滤器使用寿命。

9:采用双风机双高效过滤器系统，轻触型开关调节，保证工作区风速始终处于理想状态。

10:箱体为优质冷轧钢板静电涂装抗腐蚀能力强，工作台面采用SUS优质不锈钢耐用易清洁。

11：紫外灯关闭后风机自动启动无人干预自动停机时间设定功能，无需再开机自净等待时间。

12：前窗采用12个SANCO悬挂升降系统，非配重块升降方式，即使单个失效，也不会导致移门掉落，确保安全可靠。

三、技术服务和质保期服务要求

1、本项目提供的设备自验收合格之日起免费保修12个月并终身维护。

2、中标人应派技术人员到现场安装、调试至正常工作，并对招标人相关人员进行现场培训指导，直至能独立操作、排除简单故障。

3、保修期内非因操作不当造成需要更换的零配件及设备由中标人负责包修、包换，报修后至维修人员到达现场不超过24小时。

4、保修期内，设备维修时间超过48小时的，必须提供同档次的备用设备。

5、中标人可视自身能力提供更优、更合理的维修服务承诺。

# 第三卷

# 第六章投标文件格式

（项目名称）设备采购招标项目

投 标 文 件

投标人：                     （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	（盖章）

年 	月 	日

## 目录

一、投标函

- 法定代表人（单位负责人）身份证明

- 授权委托书（如有时）

- 投标保证金

五、商务和技术偏差表

六、已标价工程量清单

七、资格审查资料

八、投标设备技术性能指标的详细描述

九、技术支持资料

十、技术服务和质保期服务计划

十一、其他资料

## 一、投标函

（招标人名称）：

- 我方已仔细研究了 	（项目名称）设备采购招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写） 	（¥ 		）的投标总报价（其中，增值税税率为 	）提供 		（设备名称及技术服务和质保期服务），并

按合同约定履行义务。

- 我方的投标文件包括下列内容：

- 投标函；

- 法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

- 联合体协议书（如有）；

- 投标保证金（如有）；

- 商务和技术偏差表；

- 分项报价表；

- 资格审查资料；

- 投标设备技术性能指标的详细描述；

- 技术支持资料；

- 技术服务和质保期服务计划；

……

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

- 我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

- 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

- 如我方中标，我方承诺：

  - 在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

  - 在签订合同时不向你方提出附加条件；

  - 按照招标文件要求提交履约保证金；

  - 在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

- 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章

“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

- （其他补充说明）。

投 标 人： 	（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	（盖章）

地	址：

网	址：

电	话：

传	真：

邮政编码：

年 	月 	日

## 二、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名： 	性别： 	年龄： 	职务：

系 	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证扫描件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人： 	（盖单位公章）

年 	月 	日

## 三、授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人（单

位负责人），现委托 	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、

澄清确认、递交、撤回、修改设备采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人盖章或签字。

投	标	人： 	（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）： 	（盖章）

身份证号码：

委托代理人： 	（盖章或签字）

身份证号码：

年 	月 	日

注：委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

## 四、投标保证金

投标人应在此提供电子保函，以及招标文件规定的其他相关资料。

## 五、商务和技术偏差表

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 投标文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

## 六、已标价工程量清单

注：投标人须将已标价工程量清单以PDF格式上传至此，投标报价的相关要求如下：

一、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：

(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；

(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(9) 其他的相关资料。

二、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。

三、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。

四、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

五、投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。

六、安全文明施工费的计算应当符合《福建省建筑安装工程费用定额》（下称“《费用定额》”）的规定，即安全文明施工费费率不得低于《费用定额》规定的安全文明施工费费率；《费用定额》对安全文明施工费另有最低金额规定的，安全文明施工费不得低于《费用定额》规定的最低金额。

七、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。

八、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

## 七、资格审查资料

### （一）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 投标人须知要求投标 人需具有的各类资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况 （包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理 关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 投标设备制造商名称（如有） |  |  |  |  |
| 投标人须知要求 投标设备制造商需具 有的资质证书（如有） |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料。境内投标人以现金或者支票形式提交投标保证金的，还应附基本账户开户许可证或其他有效的开户证明资料的扫描件。

2. 如果投标人须知第 1.4.1 项对投标设备制造商的资质提出了要求，投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关资质证书扫描件。

### （二）近年发生的诉讼及仲裁情况

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.5 项的要求附相关证明材料。

- （三）无行贿犯罪承诺函

无行贿犯罪承诺函

（招标人名称）：

我单位         （公司名称）以及法定代表人         （姓名）近三年内均无行贿犯罪记录，如若不实，贵司有权没收本项目的投标保证金。

投标人：                 (盖单位公章)

法定代表人：               （盖章）

注：以联合体形式投标人，联合体成员各方均须提供此承诺函。

- （四）售后服务承诺函

售后服务承诺函

（招标人名称）：

我方承诺：

云霄县第二自来水厂化验室设备配套台柜及排气、排废通风系统项目的合同设备整体质量保证期

个月期满后，我方仍终身提供有偿售后服务，设备需要更换的配件将以成本价提供，且售后响应时间与质量保证期内一致。

我方若无法按以上承诺提供售后服务，愿支付违约金人民币伍万元。

投标人：                 (盖单位公章)

法定代表人：               （盖章）

## 八、投标设备技术性能指标的详细描述

## 九、技术支持资料

## 十、技术服务和质保期服务计划

## 十一、其他资料