中华人民共和国

标准设备采购招标文件

（2017年版）

招标项目名称：漳州芗江酒店商业综合体电梯采购项目（重新招标）

报建编号：3506021912260103

招标项目编号：E3506010601800305004

招标人：福建漳龙建投集团有限公司（招标人）、漳州市百芗置业有限公司（建设单位） （盖单位公章）

招标代理机构：建融建设管理集团有限责任公司（盖单位公章）

招标代理机构项目负责人：张欧娜

招标代理机构编制人：苏惠娟

招标文件编制日期： 2022 年07月18日

## 使用说明

一、《标准设备采购招标文件》适用于设备采购招标。

二、《标准设备采购招标文件》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示的由招标人填写的内容，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要具体化，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。

三、招标人按照《标准设备采购招标文件》第一章的格式发布招标公告或发出投标邀请书后，将实际发布的招标公告或实际发出的投标邀请书编入出售的招标文件中，作为投标邀请。其中，招标公告应同时注明发布所在的所有媒介名称。

四、《标准设备采购招标文件》第三章“评标办法”分别规定综合评估法和经评审的最低投标价法两种评标方法，供招标人根据招标项目具体特点和实际需要选择适用。招标人选择适用综合评估法的，各评审因素的评审标准、分值和权重等由招标人自主确定。国务院有关部门对各评审因素的评审标准、分值和权重等有规定的， 从其规定。

第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章前附表标明投标人不满足要求即否决其投标的全部条款。

五、《标准设备采购招标文件》第五章“供货要求”由招标人根据行业标准设备采购招标文件（如有）、招标项目具体特点和实际需要编制，并与“投标人须知”、“通用合同条款”、“专用合同条款”相衔接。

六、采用电子招标投标的，招标人应按照国家有关规定，结合项目具体情况，在招标文件中载明相应要求。

七、《标准设备采购招标文件》为2017年版，将根据实际执行过程中出现的问题及时进行修改。各使用单位或个人对《标准设备采购招标文件》的修改意见和建议，可向编写小组反映。

联系电话：（010）68502581

目   录

第一卷

第一章 招标公告 ……………………………………………4

第二章 投标人须知 …………………………………………8

第三章 评标办法（综合评估法）…………………………34

第四章 合同条款及格式……………………………………44

第二卷

第五章  供货要求…………………………………………82

第三卷

第六章  投标文件格式……………………………………108

第一卷

# 第一章 招标公告

漳州芗江酒店商业综合体电梯采购项目（重新招标）（项目名称）

招标公告

1. 招标条件

本招标项目漳州芗江酒店商业综合体电梯采购项目（重新招标）（项目名称）经漳州市发展和改革委员会以闽发改备[2019]E000006号文核准,招标人为福建漳龙建投集团有限公司，建设单位为漳州市百芗置业有限公司，招标项目资金来自业主自筹（资金来源），出资比例为100%。该项目已具备招标条件，现对电梯设备（设备名称）进行公开招标。

## 2. 项目概况与招标范围

2.1项目实施地点：漳州市芗城区胜利西路与延安北路交汇处。

2.2招标范围和内容：漳州芗江酒店商业综合体电梯采购项目24部电梯[含客梯、扶梯、客货两用梯、杂物梯（餐梯）]设备的设计、制造、运输装卸、安装调试、验收、培训及售后服务等工作进行招标。具体详见本招标文件第二卷第五章“供货要求”及所附图纸。

2.3招标货物名称、数量及主要技术规格：具体详见本招标文件第二卷第五章“供货要求”。

| 合同包 | 货物名称 | 主要技术规格及要求 | 招标 范围 | 交 货 期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 漳州芗江酒店商业综合体电梯采购项目 | 详见本招标文件第二卷第五章“供货要求” | 24部电梯[含客梯、扶梯、客货两用梯、杂物梯（餐梯）]设备的设计、制造、运输装卸、安装调试、验收、培训及售后服务等工作。 | 120日历天，自收到招标人的书面通知之日起计算，至验收合格取得两证一书（《福建省电梯验收检验报告书》、《电梯安全使用证》和《电梯准用证》）并交付使用止。 | 按招标人指定地点 |

注：①、本项目按合同包进行授标，投标人可对上述所有合同包的货物和服务进行完整投标报价，但不得仅对同一个合同包中的部分货物或服务进行投标报价,否则其投标报价将被拒绝。

②、本次招投标活动只允许满足或优于招标文件要求的产品来投标。本次招标范围中包含的客梯、扶梯、客货两用梯三种梯型必须为同一品牌；杂物梯（餐梯）可与前述梯型不同品牌。

③、本次招投标活动中，投标人所提供的相关证明材料均需真实有效。中标人在签订合同前，须配合招标人要求，提交原件复核，如发现投标人提供虚假材料，我单位有权取消中标人的中标资格并依法追究其责任，要求赔偿。

④、本次采购的货物均以人民币报价。

3．投标人资格要求

3.1.投标人基本资格要求：

（1）投标人应是具备独立法人资格，且有能力提供招标货物及相应服务的中国境内供货商（包括电梯制造商或授权代理商）。

（2）若投标人非投标电梯制造商，则须提供投标电梯制造商出具的针对本项目的唯一授权书（授权书内容应明确本招标项目，并包含销售及安装授权等内容，否则授权书无效）。

（3）投标人所投电梯的制造商在2019年6月1日前取得《中华人民共和国特种设备制造许可证》，许可证载明的品种至少应包括: 曳引驱动乘客电梯，级别为A级，自动扶梯制造许可，为(提升高度）H≤15m，且各品种对应的备注内容均应满足招标货物相应范围和技术要求；或在2019年6月1日后取得的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目：电梯制造，许可子项目：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯），自动扶梯许可项目及参数应满足本项目所有招标电梯相应范围和技术要求(注:其中许可证书中许可参数为“一”代表技术参数不限)。

（4）投标安装维保单位在2019年6月1日前取得主管部门颁发的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》，且许可证载明的品种至少包括曳引驱动乘客电梯和自动扶梯，级别为B级或以上，对应的施工类别包括安装和修理，对应的许可参数范围须满足本项目招标货物相应技术要求；或在2019年6月1日后取得的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目：电梯安装(含修理)，许可子项目:曳引驱动乘客电梯，自动扶梯，许可级别B级(含)以上或许可参数范围需满足本项目所有招标电梯相应技术要求(注:其中许可证书中许可参数为“一”代表技术参数不限)。

（5）本次招标接受联合体投标（联合体成员不超过两个）。联合体投标的，应满足下列要求：本招标项目允许具有上述相应资格条件的制造商（或授权代理商）和安装方自愿组成联合体投标，联合体应由制造商（或授权代理商）为联合体牵头人，并签署联合体协议书，联合体各方不得再以自己的名义单独投标，也不得同时参加两个及以上的联合体投标，否则，将取消联合体及联合体各成员的投标资格。

（6）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，或母公司、全资子公司及其控股子公司等互为投资和被投资的关联公司，都不得在同一招标中同时投标。一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

（7）一个代理商只能参与一个品牌的投标，且一个品牌只能参与投标报名一次，若出现两家或两家以上投标申请人以同一品牌参加投标的，则以制造商出具的授权委托书先后为准，若授权委托书出现时间重复的，招标人有权拒绝该品牌的投标。

（8）投标人应符合以上条件且没有因违法违规被限制参加投标。

（9）投标人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单（投标人投标时需将查询结果截图扫描上传）。

（10）投标人未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单（投标人投标时需将查询结果截图扫描上传）。

3.2.本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：采用资格后审方式。

4.招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2022年7月20日08:00:00（北京时间，下同）至投标截止时间前通过漳州市工程项目交易中心网（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件（福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

5.评标办法

5.1本招标项目采用的评标办法：综合评估法。

6.投标保证金的提交

6.1 投标保证金提交的时间：2022年8月10日 12:00时前（指款项到达指定账户时间，以银行收账通知为准）。

6.2 投标保证金提交的金额：人民币壹拾玖万元整（¥190000元）。

6.3 投标保证金提交的方式：以下任一种形式提交：①现金形式（电汇或银行转账）；②银行保函、担保保函形式。具体详见招标文件投标须知前附表。

注：联合体形式参加投标的，投标保证金由联合体牵头人提供。

7.投标文件的递交

7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2022年8月11日09:30时，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心（https://www.zzgcjyzx.com）递交电子投标文件；

7.2逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。

8.发布公告的媒介

本次招标公告同时在“福建省公共资源交易电子公共服务平台(https://ggzyfw.fujian.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网（http://www.zzgcjyzx.com/Front）、漳龙集团招标采购网（https://zbcg.fjzljt.com/portal）”上发布。

9. 联系方式

招标人：福建漳龙建投集团有限公司

地址：漳州市芗城区九龙大道270号内双菱大楼五楼  邮编：363000

电子邮箱:/

电话：18905965665，传真：/

联系人：王先生

招标代理机构：建融建设管理集团有限责任公司

地址：漳州市芗城区胜利东路21号东湖大厦502室，邮编：363000

电子邮箱:fjjrzz123@126.com

电话：0596-2926609

联系人：朱女士、张女士

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：福建漳龙建投集团有限公司 地址：漳州市芗城区九龙大道270号内双菱大楼五楼 电话：18905965665 联系人：王先生 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理机构：建融建设管理集团有限责任公司 地址：漳州市胜利东路东湖大厦五楼 电话：0596-2926609 联系人：朱女士、张女士 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 漳州芗江酒店商业综合体电梯采购项目（重新招标） |
| 1.1.5 | 工程项目名称 | 漳州芗江酒店商业综合体 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 业主自筹 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 漳州芗江酒店商业综合体电梯采购项目24部电梯[含客梯、扶梯、客货两用梯、杂物梯（餐梯）]设备的设计、制造、运输装卸、安装调试、验收、培训及售后服务等工作进行招标。具体详见本招标文件第二卷第五章“供货要求”及所附图纸。 |
| 1.3.2 | 交货期 | 120日历天，自收到招标人的书面通知之日起计算，至验收合格取得两证一书（《福建省电梯验收检验报告书》、《电梯安全使用证》和《电梯准用证》）并交付使用止。 |
| 1.3.3 | 交货地点 | 招标人指定地点 |
| 1.3.4 | 技术性能指标 | 具体详见本招标文件第二卷第五章“供货要求” |
| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | （1）资质要求： ①投标人应是具备独立法人资格，且有能力提供招标货物及相应服务的中国境内供货商（包括电梯制造商或授权代理商）。 ②若投标人非投标电梯制造商，则须提供投标电梯制造商出具的针对本项目的唯一授权书（授权书内容应明确本招标项目，并包含销售及安装授权等内容，否则授权书无效）。 ③投标人所投电梯的制造商在2019年6月1日前取得《中华人民共和国特种设备制造许可证》，许可证载明的品种至少应包括: 曳引驱动乘客电梯，级别为A级，自动扶梯制造许可，为(提升高度）H≤15m，且各品种对应的备注内容均应满足招标货物相应范围和技术要求；或在2019年6月1日后取得的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目：电梯制造，许可子项目：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯），自动扶梯许可项目及参数应满足本项目所有招标电梯相应范围和技术要求(注:其中许可证书中许可参数为“一”代表技术参数不限)。 ④投标安装维保单位在2019年6月1日前取得主管部门颁发的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》，且许可证载明的品种至少包括曳引驱动乘客电梯和自动扶梯，级别为B级或以上，对应的施工类别包括安装和修理，对应的许可参数范围须满足本项目招标货物相应技术要求；或在2019年6月1日后取得的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目：电梯安装(含修理)，许可子项目:曳引驱动乘客电梯，自动扶梯，许可级别B级(含)以上或许可参数范围需满足本项目所有招标电梯相应技术要求(注:其中许可证书中许可参数为“一”代表技术参数不限)。 ⑤本次招标接受联合体投标（联合体成员不超过两个）。联合体投标的，应满足下列要求：本招标项目允许具有上述相应资格条件的制造商（或授权代理商）和安装方自愿组成联合体投标，联合体应由制造商（或授权代理商）为联合体牵头人，并签署联合体协议书，联合体各方不得再以自己的名义单独投标， （接下页） |
| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | （承上页） 也不得同时参加两个及以上的联合体投标，否则，将取消联合体及联合体各成员的投标资格。 ⑥法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，或母公司、全资子公司及其控股子公司等互为投资和被投资的关联公司，都不得在同一招标中同时投标。一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。 ⑦一个代理商只能参与一个品牌的投标，且一个品牌只能参与投标报名一次，若出现两家或两家以上投标申请人以同一品牌参加投标的，则以制造商出具的授权委托书先后为准，若授权委托书出现时间重复的，招标人有权拒绝该品牌的投标。 （2）财务要求：/ （3）投标人业绩：/ （4）信誉要求：①投标人应符合以上条件且没有因违法违规被限制参加投标；②投标人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单（投标人投标时需将查询结果截图扫描上传）；③投标人未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单（投标人投标时需将查询结果截图扫描上传） （5）其他要求：具体见招标公告。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 接受，应满足下列要求：具体见招标公告及总则第1.4.2规定。 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | 具体见招标公告及总则第1.4.3规定。 |
| 1.9.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.9.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 投标人对招标文件有疑问的应于2022年7月25日上午11：00时前以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称）的书面形式通过电子邮箱：fjjrzz123@126.com提交，提交后应与招标代理机构电话（0596-2926609）确认。 |
| 1.9.3 | 招标文件澄清发出的形式 | 无论是招标人（或招标代理单位）根据需要主动对招标文件进行必要的修改和补充，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清和解答，招标人（或招标代理单位）将在投标截止时间15天前予以澄清和解答要求。 所有的澄清或补充文件的内容均通过“福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front）”公布，投标人应自行到代理单位领取书面答疑纪要或补充通知作为招标文件的组成部分，若有遗漏其后果由投标人自负。 答疑纪要或补充通知作为招标文件的组成部分，具有约束作用。 |
| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| 1.10.1 | 分包 | 不允许 |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 | 满足本须知前附表第1.4.1项要求。 |
| 1.11.3 | 其他可以被接受的技术支持资料 | / |
| 1.11.4 | 偏差 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 含招标人提供的与本项目相关的所有设计施工图纸（如有）、澄清、修改、补充说明等所含内容。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 招标人修改发出的时间：2022年7月26日17:00时前。 形式：招标人可以对已发出的招标文件进行必要的修改，并通过该招标项目发布招标公告的媒介进行发布。修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标须知前附表第4.2.1项规定的投标截止时间至少15日前通过该招标项目发布招标公告的媒介发布；不足15日的，将相应延长投标截止时间。 招标人、招标代理机构将在发布招标公告的媒介上发布修改通知。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 无需确认，潜在投标人应自行留意招标人、招标代理机构发布招标公告的媒介上发布的招标文件的修改。投标人在投标截止日期前应随时登陆上述规定的网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认。 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 按现行计税方法计算。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | 最高投标限价：人民币 9719500元，投标人的投标总报价不能超过本项目最高控制价，若投标人所报的投标报价超过招标文件规定的最高限价，则该投标人的投标文件将视为无效投标。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | （1）投标人应根据本招标文件第二卷第五章“供货要求”在招标文件所附的投标价格表（见投标文件格式）上写明投标货物的分项价格和投标总价。格式中如果单价与总价有出入，以单价为准修正总价；如果出现漏报、缺报部分，视为已含在总价中，中标后不予调整；如果投标书中的投标价格与投标报价表上的投标 （接下页） |
| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | （承上页） 价格有出入，以投标书为准。投标人对招标货物只允许有一个报价，招标人不接受有任何选择的报价。 （2）投标价格表填写时应注意下列要求： ①本招标项目投标最高限价为人民币 9719500元（含电梯验收检测费等全部费用）。 ②技术规格中特别要求的备品备件和专用工具的费用。 ③技术规格中特别要求的安装、调试、培训及其它附带服务的费用。 ④投标人提供的货物必须以现场交货价填报货物价格。 （3）投标人按上述（2）款要求填写报价供招标人评标方便，但不限制招标人以其它方式签订合同的权力。 （4）本工程投标文件报价中的单价和合价全部采用人民币表示，合同实施时亦以人民币支付。 （5）本工程为交钥匙工程，各投标人的报价中应包含从工程项目中标起到竣工验收止（含保修期）所发生的一切费用，应包括（但不限于）以下各项：安装前准备工作费用、总包管理费、土建整改费用及土建配合费（投标总价的3%）、检测费用、税金、设备的制造和供应（包括进口件）、技术资料费、包装、从供方到招标人目的地的国内外运输[运输过程中的所有风险（包含因天气原因造成）]及运输保险、装卸保险、多次搬运、喷漆、吊装搭棚、现场安装及调试、检验、过磅、验收、有关部门的验收费、技术服务、培训及售后服务、专用工具费、特殊工具费、质保及其它措施费、脚手架费、搬运费、仓储费、安装前现场保管费、安装措施与文明施工费、安装损耗费、井道永久照明设施、下底坑的爬梯、人员培训、检验、关税、税金（含设备的关税、增值税等）、所需零配件、安装材料以及验收合格后交付使用后2年免费质量保修（含免费质量保修期内所需零配件及质量保修材料等费用）、2年免费维护保养期（含免费维护保养期内所需零配件及维护保养材料及风险等一切不可预见费用）。价格为包干价，不受市场价格浮动和国家对原材料进行政策性调整及产品交货与施工时间等的一切影响。 |
| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 120个日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 1、投标保证金金额：人民币壹拾玖万元整（¥190000元）； 2、投标保证金形式：投标人可以使用以下之一的有效投标保证金形式： 注：联合体形式参加投标的，投标保证金由联合体牵头人提供。 ①现金形式:应在2022年8月10日12:00时前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明“ （招标项目名称） 投标保证金”，如因投标人汇款凭证未注明招标项目名称造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或银行出具的基本存款账户信息上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行帐号： 户 名：福建漳龙建投集团有限公司 帐 号：935006010007236832 开户银行：中国邮政储蓄银行漳州市芗城区支行 备注：申请退还投标保证金时，应向招标人提交①退还投标保证金收据、②基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》复印件、③投标保证金汇款凭证复印件,上述资料均须加盖投标人单位公章。 ②银行保函、担保保函形式。 本招标工程不接受纸质保函。投标人以投标保函形式提交投标保证金的，根据《福建省住房和城乡建 设局关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑〔2020〕8号）、漳州市住房和城乡建设局 漳州市行政服务中心管委会《关于进一步规范我市房建和市政基础设施工程招标项目投标保证金保函管理的通知》（漳建筑〔2021〕12号）规定，应使用电子保函。 （接下页） |
| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | （承上页） 3、投标保证金证明材料提交形式： ①投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的：电子投标保函提交形式要求须符合漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法。 ②投标人以银行保函、担保保函形式提交投标保证金的：投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。 ③电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分。 4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | 中标人如出现以下情况之一：则视为中标人自动放弃中标资格，招标人将取消其中标资格并没收其投标保证金，并有权要求对此造成的损失予以赔偿（赔偿金额至少为其中标价与招标人重新授予合同的中标候选人的合同价的差额），中标人同时依法承担相应法律责任。招标人可按规定重新组织招标： （1）投标人在投标有效期内撤销投标文件； （2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金； （3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形； （4）投标人以他人的名义及挂靠投标、围标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的； （5）法律法规规定的其他情况。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | 应满足招标文件中关于“电子招标投标具体要求” |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 无 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 无 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 | 无 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| 3.7.3A（2） | 投标文件副本份数及其他要求 | 本项目采用电子招投标，投标时无需提供纸质副本。一份加密的ZZTF 格式投标文件于投标截止时间 前上传到网上招投标系统电子交易平台，否则视为自动放弃投标资格。投标截止时间后，网上投标系统交易平台无法接受投标文件。 备注：中标单位在领取中标通知书时需向招标代理机构额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标文件4份并加盖投标人单位公章和包含投标文件全部内容的扫描件(PDF格式)电子文档1份。 |
| 3.7.3（A） | 投标文件是否需分册装订 | 不适用 |
| 3.7.3（B） | 投标文件所附证书证件要求 | 电子投标文件中需要用到相关证件、单据的扫描件时，应使用证件、单据的原件进行扫描，并附在需证明材料的后面。电子文件若为从扫描原纸质文件所形成的电子图片。图片文件格式要求为 JPG 格式，文件名称要求与上述对应纸质文件名称一致且唯一，电子图片要求清晰可辨。否则专家可以做出不利于投标人的认定。 |
| 3.7.3（B） | 投标文件签字或盖章要求 | 投标人应当具备使用依法设立的电子认证服务提供者发放的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名的能力。投标人必须按照招标文件规定，在要求签字或盖章处，需按照规定格式加盖单位电子印章及企业法定代表人电子印章（法人CA）。 在投标文件制作过程中，企业法定代表人电子印章（法人CA）（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 |
| 4.1.1（B） | 投标文件加密要求 | 投标文件编制工具软件名称及版本：新点电子招标文件制作软件（福建版）。 投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司。 投标文件编制工具软件供应商联系电话：0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300 投标文件编制和加密要求：投标文件应使用电子交易系统提供的最新版投标文件制作软件（具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该电子交易系统上的相关说明）；电子投标文件全部资料：一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中。 |
| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 不适用 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 投标截止时间（开标时间）：2022年8月11日9 时30分 |
| 4.2.2（A） | 递交投标文件地点 | 地点：漳州市工程项目交易中心http://www.zzgcjyzx.com/Front电子交易平台 [本项目采取线上开标形式（即不见面开标），投标人无须到现场。开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。 投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。 收件人：漳州市工程项目交易中心http://www.zzgcjyzx.com/Front电子交易平台 |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | 否 |
| 4.2.4 | 投标文件签收 | 本条款不适用 |
| 5.1（A） | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：漳州市工程项目交易中心(漳州市龙文区水仙大街100号-漳州市行政服务中心四层南侧) 采用线上开标形式（即不见面开标），远程解密。 远程开启标书：本项目采取线上开标形式（即不见面开标），投标人无需到现场参加开标。 操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”→及时登录“新点电子招投标交易平台”在平台【开标签到解密】查看现场开标情况。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上开标室解密时间提示，在解密时间明确下达之后30分钟内进行解密。 网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后 30 分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的，视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。 |
| 5.2（4）（A） | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： （1）宣布开标纪律； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；（接下页） |
| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| 5.2（4）（A） | 开标程序 | （承上页） （3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； （4）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容，并记录在案； （5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； （6）开标结束。 注：各投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在通知后30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，专家5人； 2、评标委员会成员的确定方式：由招标人从福建省综合性评标专家库中抽取。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 1人 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：①福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn）②漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front）③漳龙集团招标采购网（https://zbcg.fjzljt.com/portal）。 公示期限：不少于10日 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐中标候选人的人数：1个； |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： 要求 注：联合体形式参加投标的，由联合体牵头人提供。 1、履约保证金的金额：合同价的10% 2、履约保证金形式：以银行转账、电汇（须从企业法人基本户转账、电汇）、银行保函、保险保函、担保保函的方式提交，中标人可任选一种方式提交。 履约保证金转入帐户： 户 名：福建漳龙建投集团有限公司 帐 号：935006010007236832 开户银行：中国邮政储蓄银行漳州市芗城区支行 （接下页） |
| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | （承上页） 3、履约保证金的提交时间：在中标通知书发出之日起15日历天内提交。 4、履约担保期限：截止至电梯全部验收合格取得两证一书（《福建省电梯验收检验报告书》、《电梯安全使用证》和《电梯准用证》）并交付使用。 5、履约保证金的退还：在本工程电梯全部验收合格取得两证一书（《福建省电梯验收检验报告书》、《电梯安全使用证》和《电梯准用证》）并交付使用后，中标人提交完整申请支付手续后15日历天内一次性退还（不计利息）或终止。 如果供方违反合同规定或合同货物存在质量问题，则履约保证金将作为全部或部分违约金支付给需方。 注：①若采用银行保函、保险保函、担保保函的，需确保保函有效期在工程竣工验收前有效（保函格式中的有效期应描述为：合同签订之日至工程竣工验收合格之日止）。因工期延误等原因导致保函有效期的延长，投标人应自行考虑。②若中标人无法在合同签订前15日历天内以银行保函、保险保函、担保保函方式提交履约保证金的，中标人应先行以现金转账方式提交履约保证金，直到中标人向招标人提供银行保函、保险保函、担保保函为止。否则，招标人有权取消其中标资格并不退还其投标保证金。③若不能在规定时间内提交履约保证金的，则视为自动放弃中标，招标人有权不予退还其投标保证金。 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | ¨否 þ是，具体要求： （1）投标人应当按照项目的招投标主管监督部门的有关文件规定以及招标文件的具体要求编制电子投标文件。 （2）投标人应利用招标文件规定的电子标书制作软件及相应版本制作生成符合要求且具备法律效力的电子投标文件。 （3）投标人应当具备使用依法设立的电子认证服务提供者发放的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名的能力。投标人必须按照招标文件规定，在要求签字或盖章处，需按照规定格式加盖单位电子印章及企业法定代表人电子印章（法人CA）。 （4）电子投标文件制作应按招标文件的规定建 （接下页） |
| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | （承上页） 立相应目录并分级，不同内容按页签提示制作导入， 保证目录清晰、内容完整。 （5）电子投标文件中需要用到相关证件、单据的扫描件时，应使用证件、单据的原件进行扫描。电子文件若为从扫描原纸质文件所形成的电子图片。图片文件格式要求为 JPG 格式，文件名称要求与上述对应纸质文件名称一致且唯一，电子图片要求清晰可辨。 （6）投标人应当按招标文件规定的格式要求编制电子投标文件。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 | 1. 投标人有下列行为之一的，投标无效： （1）投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统； （2）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后十分钟内）； （3）电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。 2.中标人在接到招标代理机构通知后应于三日内到招标代理机构领取中标通知书。中标人未按以上规定领取中标通知书的，视为其自行放弃中标权，并没收其投标保证金。 3.中标人如出现以下情况之一：则视为中标人自动放弃中标资格，招标人将废除受标并没收其投标保证金，并有要求对此造成的损失予以赔偿（赔偿金额至少为其中标价与招标人重新授予合同的中标候选人的合同价的差额），中标人同时依法承担相应法律责任。招标人可将合同授予下一个中标候选人，或者按规定重新组织招标： （1）无正当理由不与招标人签订合同的（限定天数）。 （2）在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。 （3）不按规定提交履约担保的。 （4）在中标公示结束后3天内未到招标代理机构领取中标通知书的。 （5）投标人以他人的名义及挂靠投标、围标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。 （6）法律法规规定的其他情况。 4.电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理： （接下页） |
| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| 10 | 需要补充的其他内容 | （承上页） （1）投标人使用非福建CA数字证书； （2）投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活； （3）投标人未携带加密用的CA数字证书到现场或携带非本次投标加密用的CA数字证书； （4）其他特殊情况下导致投标人CA数字证书解密电子投标文件失败。 电子投标文件出现前款（1）、（2）、（3）项情形的，视为投标人撤销本次投标。出现第（4）项情形的，由漳州市工程项目交易中心决定是否启用备用电子投标文件进行评标。 - 本项目招标代理服务费由招标人支付。 - 本工程的建设工程交易服务费按“闽发改服价〔2021〕250号”标准计取，中标人在中标后应按规定向漳州市工程项目交易中心支付建设工程交易服务费。 7.投标人参与投标时需提供近三年内投标单位、法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为记录承诺函（格式自拟）。由于全国检察机关停止行贿犯罪档案查询工作，故在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪行为以投标人的承诺函为准，投标人对自己的承诺负责。招标文件涉及到无行贿犯罪与此条不一致的，以此条款为准。 8.本项目执行“《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》（闽人社发〔2021〕3号）、福建省人力资源和社会保障厅等六部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》的通知（闽人社发〔2022〕1号）及漳州市关于农民工工资保证金和农民工工资专用账户的相关规定”。 9.交货期：120日历天，自收到招标人的书面通知之日起计算，至验收合格取得两证一书（《福建省电梯验收检验报告书》、《电梯安全使用证》和《电梯准用证》）并交付使用止。 10.中标人交货安装工期逾期违约金：每延误一天按采购含税总价的2‰计算违约金，不可抗力因素所致除外。 11.中标人交货安装工期提前奖励：每提前一天按采购含税总价的2‰给予奖励。 12.根据闽建筑〔2018〕29号《关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见》 及闽建筑〔2022〕3号《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动管理的通知》，不同投标人的电子投标文件存在雷同的，评标委员会应当按照招标文件规定的评标办法和标准否决其投标，招标人应当按照招标文件的规定没收其投标保证金,具体赔付流程按电子保函出具机构向漳州市工程项目交易中心提交的赔付流程执行。不同投标人的电子投标文件存在下列情形，视为电子投标文件雷同: （1）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密。不同投标人的电子投标文件上传或解密的计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和数据储存设备序列号等硬件信息均相同的,开标现场上传、解密电子投标文件的除外。 （2）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。不同投标人的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和数据储存设备序列号均相同的。 （3）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。不同投标人的已标价工程量清单记录的计算机硬件信息（招标工程量清单记录的计算机硬件信息除外）中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和数据储存设备序列号均相同，或者记录的计价软件加密锁序列号信息（招标工程量清单记录的计价软件加密锁序列号信息除外）有一条及以上相同的。 （4）不同投标人的技术文件经电子招标投标交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同的。 13.投标人对电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果持有异议的，应使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出，并在开标之日起3个工作日内与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定，鉴定费由异议人承担。招标人根据电子交易平台的分析结果，组织开展评标工作。招标人、投标人共同委托鉴定的，不中止评标工作，且鉴定机构出具的电子投标文件软硬件信息鉴定意见不影响评标结果。 14.未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标实施条例》、《福建省招标投标条例》等有关规定执行。 |

1. 总则

### 1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设备采购进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4  招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5  工程项目名称：即招标项目所属的工程建设项目，见投标人须知前附表。

### 1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4  技术性能指标：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。 投标人为代理经销商的，对投标人的资质要求包含对制造商的资质要求，对投标人的业绩要求包含对投标设备的业绩要求。 需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；

（5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（7）为本招标项目的代建人；

（8）为本招标项目的招标代理机构；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）被依法暂停或者取消投标资格；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（15）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（16）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单；

（17）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

（18）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9投标预备会

1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.9.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 1.10 分包

1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。

1.10.2  中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

### 1.11响应和偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2  投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.4  投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5  投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）供货要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组 成部分。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清形式：通过该项目发布招标公告的媒介发布答疑、澄清文件。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。投标人在截标前应随时登陆发布招标公告的媒介，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若因投标人的原因造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。

2.2.3投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认己收到该澄清。（不适用）

2.2.4除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项 规定的时间后的任何澄清要求。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内 容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认己收到该修改。（不适用）

2.3.2.1招标文件修改发出的形式：招标人将通过该项目发布招标公告的媒介发布修改文件。投标人在截标前应随时登陆发布招标公告的媒介，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若因投标人的原因造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。

### 2.4 招标文件的异议

## 投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10日前按投标须知前附表第2.2.1条款要求的形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

## 3.投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

资格审查文件:

一、投标函

二、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）或授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

三、联合体协议书（如有）

四、投标保证金

五、商务和技术偏差表

六、资格审查资料

七、其他资料

商务文件:

- 投标函

- 投标报价一览表

- 售后服务承诺书

四、投标人商务得分估分表

五、其他材料

技术文件：

一、技术规格和功能要求响应表

二、投标人技术得分估分表

三、投标人提交的证明资料

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）目所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

### 3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人及其制造商（适用于代理经销商投标的情形）资格或者资质证书副本和投标材料检验或认证等材料的复印件以及：

（1）投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）；

（2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。 投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。（不适用）

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、设备进场验收证书等的复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。（不适用）

3.5.4 “正在供货和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张 表格只填写一个项目，并标明序号。（不适用）

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的设备买卖合同的相关情况，并附法 院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。（不适用）

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

### 3.6备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否 决。

3.6.2  允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。 评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3（不适用）（A）（1）投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（单位负责  人）或其授权的代理人签字或盖单位章。

（2）投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

（3）投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，投标文件需分册装订的，具体分册装订要求见投标人须知前附表规定。

3.7.3（B）投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位 负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

4．投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 （A）投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。（不适用）

4.1.1 （B）投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 （A）投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。（不适用）

4.2.2 （B）投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 （A）招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。（不适用）

4.2.4 （B）投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 （A）逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。（不适用）

4.2.5 （B）逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件， 但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 （A）投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3（A）项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.2 （B）投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.7.3（B）项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5. 开标

5.1 开标时间和地点（A）（不适用）

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。

### 5.1 开标时间和地点（B）

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）,通过电子招标投标交易平台公 开开标，所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应当准时参加。

### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）（A）检查投标文件的密封情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容，并记录在案；（不适用）

（4）（B）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容，并记录在案；

（5）（A）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；（不适用）

（5）（B）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员使用本人的电子印章在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

### 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人有权不作解释。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

## 7. 合同授予

### 7.1中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，根据闽发改法规〔2018〕444号第八条依法必须招标项目的评标委员会仅推荐一名中标候选人的，其中标候选人公示同时视为中标结果公示，公示期合并，不得少于十日。

### 7.2评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

### 7.3中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

### 7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

### 7.5 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 7.6  履约担保

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为签约合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金 不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.7签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人则有权视为中标人主动放弃中标资格，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

7.7.4 招标文件、投标文件均作为合同订立的基础。招标文件与投标文件在某方面的表述不一致时，招标人有权选择执行标准。

7.7.5中标人可委托代理人代为行使合同权利履行合同义务，但中标人应对购销合同承担完全责任。

## 8. 纪律和监督

### 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1项规定的期限内。

8.5.3质疑投诉人应保证质疑投诉的真实性和可靠性，并承担相应的法律责任。对捏造事实或者提供虚假投诉材料的，将被列入不良行为记录名单。处罚情况将在上网公布。

### 9. 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

### 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

### 本招标文件的解释权和修订权为招标人所有。

附件：

评标专家诚信承诺函

作为   （招标项目名称）   的评标专家，本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺:

一、 廉洁自律承诺

（一）严格遵守《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国保密法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》，自觉维护国家利益、社会公共利益。

（二）禁止在公共社交网站、媒体、平台，如微信群、QQ群、朋友圈、个人微博等，通过图片、暗语等方式泄露本次评标任务。

（三）严格遵守评标纪律，评标过程中不发表任何涉及实质性内容的倾向性言论。评标结束后，不透露评标内容、结论以及其他有关情况。

（四）客观、公正地履行评标职责，遵守职业道德，严格按照法律法规规定、评标办法和标准开展评标工作，并对做出的评审意见承担相关法律责任。

（五）严格履行廉政自律责任，遵守评标廉政纪律，没有私下接触招标人、招标代理机构、投标人、投标掮客，没有收受利益相关人、企业的财物或好处。

（六）自觉抵制招标投标活动中的违法违规行为，积极配合协助行政监督部门、纪检监察部门、公安部门、检察机关等依法进行的监督。

二、回避承诺

本人没有存在下列情形之一的，如有违反，愿意承担相应的法律责任:

（一）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（二）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（三）与投标人有利害关系的；

（四）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（五）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

三、不参与串通投标承诺

本人依法依规参加本招标项目的评标工作，没有参与串通投标。

本人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

本人如被查实在本招标项目评标工作中参与串通投标的，自愿承担相应法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

本人是□ 否□ 为中共党员

（应单选，并在方框内打“√”）

承 诺 人：             （签字或电子印章）

承诺时间：       年    月    日

第三章 评标办法（综合评估法）

## 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 中标候选人排序方法 | 采用综合评分办法，确定中标侯选供应商。分值由商务、技术、价格三部分构成，采用100分制。评标委员会按评审后投标供应商综合得分由高到低排列顺序，得分最高的为第一中标候选人，以此类推。综合得分相同的，按报价由低到高的顺序排列，以报价低的优先为原则进行推荐；如果综合得分、报价得分均相同时，则采用随机抽取的方式确定排序。 |
| 2.1.1 | 形式评审 标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  | 联合体投标人 | 提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各 方承担连带责任，并明确联合体牵头人 |
|  |  | 备选投标方案 | 除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标 人不得提交备选投标方案 |
|  |  | 投标文件签字或盖章要求 | 根据招标文件的要求，在需盖企业公章处加盖投标人的企业电子公章，在需盖企业法定代表人章处加盖投标人的企业法定代表人电子印章（法人CA） |
| 2.1.2 | 资格评审 标准 | 营业执照和组织机构代 码证 | 符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定，具备有效的营业执照和组织机构代码证 |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形 |
|  |  | 投标设备制造商的资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| 2.1.3 | 响应性评 审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定 |
|  |  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定 |
|  |  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定 |
|  |  | 技术性能指标 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.4 项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.1 项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 投标设备及技术服务和质保期服务 | 符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 技术支持资料 | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.3 项规定 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分 100 分) | 商务部分：15分 技术部分：45分 投标报价：40分 |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 | 1、评标基准价计算原则： ①高于最高限价的投标价为无效投标价，不参与评标基准价计算；②经评标委员会修正后的通过投标文件初步评审的且商务、技术得分按分值由高到低前5位的投标人，方可进入报价部分评分（若商务、技术总得分在第5位有多个分值相同的投标人，其报价也为有效报价，均进入报价部分评分）。 2、评标基准价的确定： 评标基准价H=所有有效投标报价（去掉超出最高限价）的算数平均值 注：H四舍五入取至小数点后两位。 |
| 2.2.3 |  | 投标报价的偏差率计算公式 | / |
| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| 2.2.4 （1） | 商务 评分 标准 （满分 15分） | 制造许可资质 （满分6分） | - 投标人所投品牌客梯制造商的《中华人民共和国特种设备制造或生产许可证》同时具备：曳引驱动乘客电梯级别A级且限曳引式客梯速度: V≥7.0米/秒的得3分；所投品牌客梯制造商的《中华人民共和国特种设备制造或生产许可证》同时具备： 曳引驱动乘客电梯级别A级且限曳引式客梯速度: 5.0米/秒≤V＜7.0米/秒的得2分；所投品牌客梯制造商的《中华人民共和国特种设备制造或生产许可证》同时具备： 曳引驱动乘客电梯级别A级且限曳引式客梯速度: 3.0米/秒≤V＜5.0米/秒的得1分；其他不得分。 - 注：需提供《中华人民共和国特种设备制造或生产许可证》复印件（全本复印）或者国家市场监督管理总局特种设备行政许可办公室官方网站载明的许可批准范围网页截图或型式试验报告，上述资料应加盖投标人与制造商公章。上述材料提供不完整不得分。 |
|  |  |  | - 投标人所投品牌扶梯制造商的《中华人民共和国特种设备制造许可证》中自动扶梯制造生产许可的提升最大高度情况：允许H(提升高度）≥25米（m），得3分；20米（m）≤允许H(提升高度）＜25米（m），得2分；15米（m）≤允许H(提升高度）＜20米（m），得1分；其他不得分。 - 注：需提供《中华人民共和国特种设备制造或生产许可证》复印件（全本复印）或者国家市场监督管理总局特种设备行政许可办公室官方网站载明的许可批准范围网页截图或型式试验报告，上述资料应加盖投标人与制造商公章。上述材料提供不完整不得分。 |
|  |  | 安装及修理资质 （满分3分） | 本项目的投标人同时具备： 曳引式驱动客梯、自动扶梯、杂物电梯安装及修理资质为A级与曳引驱动载货电梯安装及修理资质许可范围为≤5T(吨)，得3分；曳引式驱动客梯、自动扶梯、杂物电梯安装及修理资质为B级（或）及以上与曳引驱动载货电梯安装及修理资质许可范围为≤3T(吨)，得1.5分；其他不得分。 注：1.需提供有效期内特种设备安装改造维修许可证并加盖投标人公章。 2.需提供所投品牌制造商出具的委托安装、维修及售后的证明文件，如投标人为制造商则无需提供。上述材料提供不完整不得分。 特别说明：如投标人持新许可证,则新许可证A1级对应上述A级,新许可证A2级对应上述B级。 需提供特种设备安装改造维修许可证复印件并加盖投标人公章。 |
|  |  | 技术力量 （满分3分） | 独立投标人或联合体牵头人具有特种设备持作业人员证书总人数：35人≤持证人数＜50人的得2分；持证人数＞50人的得3分，本项满分3分。 注：需提供电梯行业行政主管部门颁发的且为有效期内的《特种设备作业人员操作证》复印件并加盖投标人公章（操作证中标明的聘用单位应与投标人为同一单位的），未提供则不得分。 |
|  |  | 安装维保售后机构维保质量信用等级评定 （满分3分） | 根据独立投标人或联合体牵头人2017年度~2021年度在同一地级市（含）及以上市场监督管理局组织的电梯施工单位维保质量信用等级评定情况进行评分：获得5次A级及以上评价的得3分,每减少1次A级评价扣0.5分，未获得A级评价的得0分。本项满分3分。 注：需提供同一地级市（含）及以上市场监督管理局出具的等级评定情况报告单扫描件并加盖投标人公章作为评定依据，网上公示的应提供网址，未提供则不得分。 |
| 2.2.4 （2） | 技术 评分 标准 （满分 45分） | 进口部件情况 （满分16分） | 1、永磁同步无齿轮曳引机、永磁同步变频调速门机、控制柜（控制系统）这三大部件均为原装进口且与所投客梯整机同一品牌的，得10分。 注：需提供出厂单证明及海关报单证明、型式试验报告，上述资料均需加盖投标人与制造商公章，未提供则不得分。 - 轿门门锁与所投客梯整机同一品牌的，得3分。 注：需提供型式试验报告并加盖投标人与制造商公章，未提供则不得分。 3、安全部件（即限速器、缓冲器、安全钳三个部件）与所投客梯整机同一品牌的，得3分。 注：需提供型式试验报告并加盖投标人与制造商公章，未提供则不得分。 |
|  |  | 产品先进性 （满分3分） | - 产品耗能（满分3分）：投标人所投品牌客梯同时获得VDI能效等级A级认证与ISO能耗等级A级认证的得3分；获得其中一项A级认证的，得1.5分；其他不得分。 注：需提供认证证书或型式试验报告，上述资料需加盖投标人与制造商公章，未提供则不得分。 |
|  |  | 产品安全性 （满分7分） | - 称重装置（满分3分）：投标人所投品牌客梯有采用连续称重装置，充分保证电梯启动运行平稳舒适的，得3分；其他不得分。 - 注：需提供制造商承诺函并加盖投标人与制造商公章，未提供则不得分。 |
|  |  |  | - 光幕系统保护装置（满分4分）：投标人所投品牌客梯采用的光幕系统保护装置≥154束的，得4分；154光束＞投标人所投品牌客梯采用的光幕系统保护装置≥128束的，得2分；其他不得分。 注：需提供型式试验报告并加盖投标人与制造商公章，未提供则不得分。 |
|  |  | 扶梯技术水平 （满分11分） | - 安全部件（满分3分）：投标人所投品牌的扶梯制动器制动方式采用两组电磁制动器且绝缘等级达到F级的，得3分；其他不得分。 - 注：需提供型式试验报告并加盖投标人与制造商公章，未提供则不得分。 |
|  |  |  | 2、控制系统（满分5分）：①所投扶梯控制柜品牌与所投扶梯品牌一致的，得3分；②所投品牌的扶梯控制系统具有变频功能的，得2分。本项满分5分。 注：需提供型式试验报告并加盖投标人与制造商公章，未提供则不得分。 |
|  |  |  | 3、双32位微机处理功能（满分3分）：所投品牌的扶梯控制系统采用双32位微机处理的，得3分；其他不得分。 注：需提供型式试验报告并加盖投标人与制造商公章，未提供则不得分。 |
|  |  | 安装实施方案 （满分8分） | - 本项目工期紧，安装场地情况复杂，投标人应根据招标文件要求结合项目现场实际及自身条件编制安装实施方案，根据投标人安装实施方案（技术说明情况、质量安全保障措施及人员配备）的科学性、可行性、合理性等由评委进行评定：方案合理可行、内容详细完整、有针对性措施能充分保障工期及安装安全的得8分；方案较完整可行，有对应措施的得4分；内容不缺项的得1分；其他不得分。 |
| 2.2.4 （3） | 投标报价 评分标准（满分40分） | 评标价（Hn）评审 （满分40分） | - （1）如果投标人的评标价Hn＞评标基准价H，则评标价得分A =40－¦投标人的评标价－评标基准价¦÷评标基准价×100×Q1； （2）如果投标人的评标价Hn＜评标基准价H，则评标价得分A ==40－¦投标人的评标价－评标基准价¦÷评标基准价×100×Q2。 其中： Q1=2 Q2=1 注：A四舍五入取至小数点后两位。 |

## 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定 确定中标候选人顺序。

## 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）商务评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

## 3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进 行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.1.4评标委员会在评标过程中发现投标人存在下列情形之一的，可认定其有串通投标行为，并做出其投标无效的决定：

⑴不同投标人的投标文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的；

⑵不同的投标人的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的；

⑶由同一人或分别由几个有利害关系人携带两个以上（含两个）投标人的企业资料参与资格审查，或代表两个以上（含两个）投标人参加招标答疑会、交纳或退还投标保证金、开标的；

⑷有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

3.1.5出现下列情形之一的，本次招标采购予以废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，招标采购单位应当将废标理由通知所有投标人。除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 B；

（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C；

（4）按本章第 2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分 D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个 别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者 不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、 说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

注：在评标过程中，有关评标委员会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人按规定时间（一般在接到电话通知后半个小时内须到达评标地点）、地点向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

### 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低 的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

# 第四章 合同条款及格式

- 电梯采购及安装项目合同

合同编号：

签订地点：福建漳州

签订日期：

建设单位：（以下简称甲方）

招  标  人：（以下简称乙方）

中  标 人：（以下简称丙方，如为联合体投标则为联合体双方，即设备方和安装方）

依照《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目货物招标投标方法》，遵循平等，自愿、公平和诚实信用的原则，为了明确三方在供货施工过程中的权利和义务，根据招标结果并经三方协商一致，签订本合同，具体条款如下：

一、合同的组成：

本合同包括以下组成部分，盖骑缝章的各组成部分（包括附件）均具有同等的法律效力。

1、招标文件及其附件

2、投标文件

3、中标通知书

4、电梯采购合同

5、技术协议

6、合同执行过程的往来函件

二、设备品牌、载重量、速度、层站、数量、产地、型号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 载重量 | 速度 | 层站 | 数量 | 产地 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、合同履约相关：

1、履约保证金

1.1履约保证金金额：为合同价的10%；

1.2履约保证金形式：由丙方电汇或银行转账或银行保函或保险保函或担保保函的形式提交给乙方；

1.3履约保证金的提交时间：在中标通知书发出之日起15日历天内提交；

1.4履约保证金的退还时间：在本工程电梯全部验收合格取得两证一书（《福建省电梯验收检验报告书》、《电梯安全使用证》和《电梯准用证》）并交付使用后，丙方提交完整申请支付手续后15日历天内一次性退还（不计利息）或终止。

四、合同相关款项支付、结算的约定（单位：人民币元）

1、设备部分的结算（表1）

| 序号 | 货物名称 | 数量(台) | 设备单价 | 设备总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

2、安装部分的结算（表2）

| 序号 | 货物名称 | 数量(台) | 安装单价 | 安装总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

本次甲、乙方向丙方采购电梯设备及安装服务，包含设备的设计、制造、运输装卸、安装调试、验收、培训及售后服务，采购含税总价为人民币（大写）            （¥：        元）：其中采购设备含税总价为人民币（大写）         （¥：        元）；安装含税总价为人民币（大写）              （¥：            元）。

本工程为交钥匙工程，丙方的报价应包含从工程项目中标起到竣工验收止（含保修期）所发生的一切费用，应包括（但不限于）以下各项：安装前准备工作费用、总包管理费、土建整改费用及土建配合费（合同总价的3%）、检测费用、税金、设备的制造和供应（包括进口件）、技术资料费、包装、从丙方到乙方目的地的国内外运输[运输过程中的所有风险（包含因天气原因造成）]及运输保险、装卸保险、多次搬运、喷漆、吊装搭棚、现场安装及调试、检验、过磅、验收、有关部门的验收费、技术服务、培训及售后服务、专用工具费、特殊工具费、质保及其它措施费、脚手架费、搬运费、仓储费、安装前现场保管费、安装措施与文明施工费、安装损耗费、井道永久照明设施、下底坑的爬梯、人员培训、检验、关税、税金（含设备的关税、增值税等）、所需零配件、安装材料以及验收合格后交付使用后2年免费质量保修（含免费质量保修期内所需零配件及质量保修材料等费用）、2年免费维护保养期（含免费维护保养期内所需零配件及维护保养材料及风险等一切不可预见费用）。价格为包干价，不受市场价格浮动和国家对原材料进行政策性调整及产品交货与施工时间等的一切影响。

3、甲方与丙方的结算：

①合同生效后，甲方在收到丙方提交的完整支付申请资料后 28 日历天内，向丙方支付采购设备含税总价的10%作为预付款。甲方支付预付款后，如丙方未履行合同义务，则甲方有权收回预付款；如丙方依约履行了合同义务，则预付款抵作合同价款。

②电梯设备全部运至本工程工地，经甲、乙双方组织验货合格后，甲方在收到丙方提交的完整支付申请资料后28日历天内支付至采购设备含税总价的70%。

③所有电梯安装调试完毕取得两证一书（《福建省电梯验收检验报告书》、《电梯安全使用证》和《电梯准用证》）并交付使用后，甲方在收到丙方提交的完整支付申请资料后28日历天内支付至采购含税总价（即采购设备和安装含税总价）的97%。

④预留采购含税总价（不含合同总价3%的土建配合费）的3%作为本工程的质保金，若质保期内未发现质量问题，待质保期2年满后15日历天内一次性无息退还给丙方。

注：在每次甲方付款前，丙方需按要求分别提供等额的电梯设备和建安增值税专用发票。

4、乙方与丙方的结算：丙方应将土建配合费（合同总价的3%）在收到甲方第一次款项后5日历天内一次性转账至乙方指定账户。

五、交货安装工期、地点

1、交货安装工期：120日历天，自丙方收到乙方的书面通知之日起计算，至验收合格取得两证一书（《福建省电梯验收检验报告书》、《电梯安全使用证》和《电梯准用证》）并交付使用止。

2、交货及安装地点：                                       。

六、质量及技术要求

1、整体质量要求达到国家有关规范标准，工程质量达到合格；

2、丙方提供的设备、材料都应与工程设计或标准要求相符；

3、丙方应按招标中最终确定的货物及配件，必须是原装未使用过的全新产品，并应附有质量检测报告、合格证书、产品使用证，验收时，按照相应的国际、国家标准规范进行验收，电梯的验收以市技术监督局核发的合格证等为准。否则甲、乙双方有权拒绝验收，造成的一切后果由丙方负责；

4、验收过程所发生的一切费用由丙方承担；

5、电梯质量保证期为货物安装、调试验收合格并取得质量技术监督部门核发的使用许可证且交付使用后24个月。①在质量保证期内丙方每月应至少两次定期上门维保；②涉及人员被困救援，响应到达时间不超过15分钟，一般故障应在到达现场后1个小时内修复，若未在承诺时间内到达现场组织救援则以违约处理，违约金为5000元／次，从设备质保金中扣除；③在质量保证期内电梯运行发生故障，丙方应免费提供所有损坏部件并免费提供维修保养和咨询。检修人员响应时间不超过半小时，到达现场时间不超过1小时。维保点检修人员不能排除故障时，若未在承诺时间内到达现场组织救援则以违约处理，违约金为5000元／次，从设备质保金中扣除。丙方应负责电梯生产厂家派技术人员到现场（时间不超过48小时）解决故障问题，其费用由丙方负责。④若丙方未在承诺规定的时间响应，次数超过3次后，甲、乙方有权扣除剩余设备质保金。

6、若2年维护保养期到期后，维护保养服务不满足甲、乙双方要求，甲、乙双方有权另行安排维护保养单位。

7、技术要求：详见附件。

七、各方的权利及义务

1、甲、乙双方有权对安装进度、质量进行监督。

2、甲、乙方依照合同条款及时支付货款，乙方在收到甲方付款应及时支付给丙方，若甲方无法及时支付货款给乙方，而导致丙方没有按时收到货款，乙方不承担相应的责任，但乙方有义务进行协调。

3、丙方作为项目承包人，报价视为已对项目现场的安装条件（包括井道建设情况、土建施工进度、现场堆放环境、现场安装条件、其他班组施工进度情况等）进行过详细勘查并已预期到可能产生的风险，包含但不仅限于下列情况：

①根据项目现场安装进度，若正式电源暂无法进场导致验收延迟，丙方不得以此为由拖延验收时间及主张向甲、乙双方申请费用，甲、乙方可酌情延迟验收时间；

②若设备进场时间与现场土建进度不匹配而导致必须对现场已完工部分的土建、二次装修等部分进行拆除或改变，丙方须无条件将其复原并且不能影响工程建设的施工及进度，并不得以此主张向甲、乙双方申请费用。

③由乙方负责提供工地场内的指定堆放场地，丙方自行负责设备的保管。丙方还需做好设备的防盗、防潮、防损工作。

④若因现场其他项目班组进度导致安装延迟等情况，丙方应积极配合及服从甲方现场业主代表所安排的工作。

⑤若因项目安装条件受限，甲、乙双方有权根据进度批次发货，交货期可根据甲、乙方的通知顺延，但必须根据合同要求的工期完成，不得以此主张延迟设备交付使用时间。

⑥若项目根据实际情况停建或缓建，甲、乙方有权取消或暂缓部分设备的排产，丙方不得以此主张向甲、乙双方进行索赔。

注：甲乙双方自丙方中标之日截止至设备竣工验收之日（含保修期）不再额外支付任何费用，丙方不得以任何理由延误安装工期或以此主张增补费用。

八、验收、安装及培训

1、丙方到货时应提前24小时通知甲、乙方；

2、验收标准：生产厂家的产品说明书、合格证书及技术资料等；中华人民共和国国家标准：GB/T10060—1993《电梯安装验收规范》、GB7588—2003《电梯制造与安装安全规范》、GB/T10058—1997《电梯技术条件》、GB/T10059—1997《电梯试验方法》、GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》；中华人民共和国主席令第四号 《中华人民共和国特种设备安全法》；当地技术监督管理部门要求的安装安全规范；招标文件的约定。

3、验收程序：货物验收分丙方出厂检验、货到初步验收及最终验收三个阶段。

3.1出厂前检验：在货物出厂前,应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验,应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证和有效的可靠性试验报告(含限速器调试正本及安全部件型式试验报告)。在货物生产过程中，甲、乙双方有权根据项目进度，随时委派工作人员对货物生产过程进行中间核验，丙方应提供充分的条件让甲、乙双方委派的工作人员对货物生产过程进行核验。核验结果应符合合同、招标文件的要求及丙方的相关承诺。

3.2货到初步验收：货物到达后,由甲、乙双方会同监检方等有关部门进行基本质量、数量及规格型号的验收(但不作为最终合格的保证)，电梯控制系统、拖动系统、门机系统三大系统采用原品牌、原装进口，其品牌与所投标的电梯品牌一致，供货时应提供出厂单证明及海关报单证明。该验收应达到合同规定的要求。对乘客电梯安装调试过程，应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准。检验记录须提供给甲、乙双方。

3.3最终验收：乘客电梯安装调试和试运行结束后，由丙方提供完整的验收所需资料和验收的书面申请，丙方负责联系乘客电梯使用地监督管理部门，并会同甲、乙双方、电梯监检单位按规定的标准要求进行联合验收。验收合格后由丙方联系办理《电梯安全检验合格证》，验收费用由丙方承担。

3.4安装和调试

①由丙方对所有电梯进行安装调试，并负责安装、调试及试运行所需井道灯、安全保护罩、专用灯座等设备材料的供应，安装为全包工程。

②丙方在中标后应实地测量井道技术数据并负责土建预埋等工作，所需的各类材料均由丙方负责，并在中标后7个日历日内提供安装现场的井道安装图。

③丙方应配合项目建设进度（设备运达安装现场一周前）,向甲方提供安装、调试及试运行的施工组织计划、进度计划和施工作业计划，并签订施工安全责任书。

④丙方在甲、乙双方建设工地现场与甲、乙双方共同验收到货设备，并派专业人员在现场与土建配合，做好乘客电梯的安装调试工作。乘客电梯安装的运输、起吊、脚手架、施工调试过程中的电线电缆、水电、安全防护措施等相关费用均由丙方承担，甲、乙双方只提供电源、水源。

⑤丙方应派技术人员进行整机安装、调试及试运行。调试人员应为制造商派出的高水平技术人员。

⑥乘客电梯安装包含对井道、机房尺寸的调整（含导轨等材料），以确保乘客电梯能安全就位，调整费用均由丙方承担。

⑦为防止货物就位后土建单位进行二次装修时造成货物损坏，丙方应对就位后的货物进行包装保护，预防货物就位后受到损坏。包装费用由丙方承担。

九、违约责任

1、除本合同另有约定外，合同生效后无正当理由，甲、乙、丙各方均不得随意解除合同。若甲、乙双方单方面与丙方解除合同的，丙方有权要求甲、乙双方赔偿损失；若丙方单方面与甲、乙双方解除合同的，甲、乙双方有权要求丙方赔偿损失。

2、如果丙方未能按合同规定自收到甲、乙方的书面通知之日起120日历天内完成交货、安装调试、验收合格取得两证一书（《福建省电梯验收检验报告书》、《电梯安全使用证》和《电梯准用证》）并交付使用的，在丙方同意支付核定损失额的条件下，甲、乙方将同意延长交货安装工期，核定损失额的支付将由未付的合同货款中扣除。核定损失额以丙方延期交货安装工期时间为据[丙方交货安装工期逾期违约金：每延误一天按采购含税总价的2‰计算违约金，不可抗力因素所致除外]。违约金累计达到合同含税总价款的10%时，甲、乙方有权终止合同。因丙方电梯设备逾期交货进场或交付使用的给甲、乙方造成的损失或者造成甲、乙方应向第三方承担违约责任的，丙方还应予以赔偿，丙方支付逾期交付违约金不能免除该赔偿责任。

3、丙方如有下列行为之一视为违约，甲、乙双方有权终止合同，并有权要求丙方按合同含税总金额的10％向甲、乙双方支付违约金：

3.1 所提供的货物、配件与投标文件的承诺不相符；

3.2 不能达到国家或国际认证的质量保证体系和质量管理体系要求；

3.3 丙方违反承诺的品牌、生产厂家、报价、质量和招标文件规定的质量、技术与性能、售后服务的内容行为；

3.4未经甲、乙双方同意将项目转包他人。

4、丙方在货物运输、装卸、安装等各种环节中产生的一切意外事故，包括不可抗拒力因素造成的事故，造成设备或配件的损坏概由丙方负责。

5、丙方的电梯设备提前交货的，因提前交货所发生的仓储和保管费用由丙方承担，电梯设备提前进场，甲、乙双方在验收后，仍可按合同约定的时间付款。

6、各方必须执行中华人民共和国主席令第四号 《中华人民共和国特种设备安全法》。

7、丙方若在漳州市无维保机构，则中标后应立即在漳州市设立维保机构，并且在质保期内该维保机构应取得漳州市市场监督管理局组织的电梯施工单位维保质量信用等级评定，否则视为其违约，甲、乙双方有权追究其违约责任。

注：因丙方违约所造成损失的，应直接赔偿甲方；乙方无需对此赔偿负责。

十、索赔办法

如果出现设备供货内容不符合本合同规定，丙方应承担相应的违约责任。丙方在取得甲、乙双方同意后，应按下列顺序与方式理赔：

1、同意甲、乙双方退货，并承担因此产生的一切费用和甲方、乙方遭受的一切直接损失和费用，包括利息、银行费用、仓租以及为保管退货而发生的一切必要费用。

2、按照货物的质量差别程度、损坏范围及甲、乙双方遭受的损失，将货物贬值处理。同时，丙方应向甲、乙双方支付合同含税总金额的50％的质量违约赔偿金。

3、调换有质量问题的部件，换件必须全部符合本合同规定的规格、质量、性能，丙方并负责承担因此而产生的一切费用和甲、乙方遭受的一切直接损失。对换货的质量，丙方仍应按合同规定执行。

4、因丙方责任所造成的修理设备或换货而使合同设备的交付使用延误时，则丙方虽已承担了修理或换货义务，但还应按合同规定支付设备迟延交货违约金，从发现缺陷之日开始计算至该设备纠正缺陷后或在现场修理完成的日期止。

十一、合同纠纷的解决

1、除设计变更、工程签证外，其他的工程量均不予调整。调整方法为：①按照有关规定计算工程量增减量以及工程项目增减；②变更项目在原投标项目中已有的，按原预算的综合单价与中标价同等比例下调，其他费用的计取应与预算书的计算口径一致。③变更项目在原投标项目中没有适用的，按预算编制期的有关定额及计价标准计价，并根据中标价与工程预算造价的比例同等优惠进行结算。④变更项目在原投标项目中没有适用的且属定额缺项的，由承包人与发包人共同协商确定其结算价格。

2、各方因履行本合同发生争议的，各方应协商解决，协商不成的，各方均可向乙方所在地的人民法院提起诉讼，违约方应承担守约方为维护权益所支出的诉讼费、律师费、评估费、鉴定费、差旅费及保全费等合理费用。

十二、合同生效及其他

1、甲、乙、丙各方谨此确认，其已经认真审阅、充分知悉、理解本合同的全部条款内容，签署本合同是其真实的意思表示。

2、合同履行期间，甲、乙、丙各方应保守对方的商业秘密，避免造成不必要的损失。

3、本项目执行“《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》（闽人社发〔2021〕3号）、福建省人力资源和社会保障厅等六部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》的通知（闽人社发〔2022〕1号），及漳州市关于农民工工资保证金和农民工工资专用账户的相关规定”。

4、丙方交货安装工期提前奖励：每提前一天按采购含税总价的2‰给予奖励。

5、本合同经甲、乙、丙各方法定代表人或其授权委托的代表人签字并加盖公司公章或合同章后生效。本合同的变更或解除须由甲、乙、丙各方签订书面协议确认方为有效。本合同一式陆份，甲、乙、丙各方执贰份，具有同等法律效力。

甲方：                              乙方：

法定代表人（或授权委托代表人）：    法定代表人（或授权委托代表人）：

开户行：                            开户行：

帐号：                               帐号：

丙方：

法定代表人（或授权委托代表人）：

开户行：

帐号：

附件

一、技术参数

| 漳州芗江酒店商业综合体电梯项目招标内容一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电梯编号 | 类型 | 数量 | 载重kg | 速度 m/s | 控制方式 | 开门尺寸（mm) | 轿厢参考尺寸 （mm) | 门洞参考尺寸（mm) | 井道参考尺寸（mm) | 机房参考高度（mm) | 底坑参考深度（mm) | 顶层参考高度（mm) | 停靠楼层 | 预留装修重量（KG） | 预留装修地平高度（mm) | 层站门门板 | 备注 |
| DT1-1 | 有机房 | 4 | 1350 | 2.5 | 群控带智能派梯系统 | 1100*2400 | 1800*1700*3000 | 1300*2600 | 2500*2500 | 3600 | 2200 | 8000 | 1F-21F（层站门21层） | 500 | 70 | 蚀刻钛金板花纹 | 主楼客梯 DT1-1为无障碍 |
| DT1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DT1-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DT1-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DT1-3 | 有机房 | 2 | 1350 | 2.5 |  | 1100*2400 | 1800*1700*3000 | 1300*2600 | 2500*2500 | 3600 | 2200 | 8000 | B2F-21F（层站门23层） |  |  |  | 主楼客梯 |
| DT1-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DT2-1 | 有机房 | 2 | 1150 | 2.5 | 并联 | 1000*2100 | 1800*1500*2700 | 1200*2200 | 2350*2300 | 3600 | 2200 | 4000 | B2F-21AF（层站门24层） |  |  | 亚光304不锈钢 | 主楼消防电梯，21A为夹层 |
| DT2-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DT4-1 | 无机房 | 2 | 2000 | 1 | 并联 | 1600*2100 | 1800*2200*2700 | 1800*2200 | 2600*3000 | _ | 1800 | 6880 | B2F-3F（层站门5层） |  |  | 蚀刻钛金板花纹 | 不带前壁操纵箱货梯无机房 |
| DT4-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DT5-1 | 无机房 | 2 | 1350 | 1.75 | 并联 | 1100*2400 | 1500*1950*3000 | 1300*2600 | 2550*2450 | _ | 2000 | 5480 | B2F-5F(4F不停靠）（层站门6层） | 500 | 70 | 蚀刻钛金板花纹 | 无机房贯通门电梯DT5-2为无障碍，4F不停靠 |
| DT5-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DT6-1 | 无机房 | 1 | 1000 | 1 | 单控 | 1000*2100 | 1600*1500*2700 | 1200*2200 | 2200*2200 | _ | 1800 | 5350 | B2F-2F（层站门4层） |  |  | 亚光304不锈钢 | 宴会厅客梯无机房电梯 |
| DT7-1 | 无机房 | 4 | 1150 | 1 | 并联 | 1000*2100 | 1700*1500*2700 | 1300*2200 | 2500*2200 | _ | 1800 | 4150 | B2F-2F（层站门4层） |  |  | 蚀刻钛金板花纹 | 沿街商业电梯无机房客梯DT7-2和DT8-2为无障碍 |
| DT7-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DT8-1 |  |  |  |  | 并联 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DT8-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DT9-1 | 餐梯 | 2 | 200 | 0.4 | / | 地平式 | 以现场实际尺寸为准 | 待细化 | 1200*1200 | - | 800 | 4200 | 1F-3F |  |  | 食用级亚光304不锈钢 | 餐梯（质保等同于客梯标准） |
| DT9-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DT10-1 | 餐梯 | 2 | 200 | 0.4 | / | 地平式 | 以现场实际尺寸为准 | 待细化 | 1200*1200 | - | 800 | 4200 | 1F-2F |  |  | 食用级亚光304不锈钢 | 餐梯（质保等同于客梯标准） |
| DT10-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DT11-1 | 餐梯 | 1 | 200 | 0.4 | / | 地平式 | 以现场实际尺寸为准 | 待细化 | 1300*1300 | - | 800 | 3550 | 21F-21AF |  |  | 食用级亚光304不锈钢 | 餐梯（质保等同于客梯标准） |
| 梯号 | 类型 | 数量 | 倾斜角 | 梯级宽度 | 提升高度（mm） |  | 土建投影长度 | 运行环境 | 基坑尺寸 |  |  | 服务层站 | 备注 | 速度 |  |  |  |
| FT1~FT2 | 扶梯 | 2 | 角度30° | 梯级1000 | 6000 |  | 17250 | 室内 | 宽1650 | 长5300 | 深1300 | 1F~2F | 零速待机 | 0.5m/s |  |  |  |
| 补充说明： 1.上述尺寸为参考尺寸，轿厢尺寸以井道实际核实为准，门洞、井道、机房、地坑、顶层高度具体尺寸详见附图。 2.质量保修期为24个月，自电梯取得有关主管部门准用证后开始计算。 3.轿厢内饰板为亚光304不锈钢板。 4.轿厢显示界面配10寸以上液晶显示屏。 5.除餐梯、扶梯外，所有电梯的控制系统、拖动系统、门机系统三大系统采用原品牌、原装进口，均配轿厢空调、刷卡功能、与酒店门锁兼容，智能化接口（可供机器人乘梯）、断电再平层、中音文语音报站、厅外到站灯，轿顶至少预留三路千兆网络接口可用于电梯WiFi、监控、今后智能化需求。 6.智能派梯：可以让某台电梯或者多台电梯同时从群控组中脱离进入VIP服务模式，此梯开始不响应其他楼层外呼，并可以远程呼梯到任意楼层开门等待客人，待客人进入轿厢（满足轿厢内呼梯以及远程呼梯双重功能）完成本次运行后，根据现场实际需求，再远程操作退出此VIP模式，电梯恢复正常运行模式。. |

二、电梯应适用于指定的下述工作环境和条件

1.温度：0℃-40℃；

2.相对湿度：85%

3.抗地震：按GB 50011-2010《建筑抗震设计规范》；

4.消防要求：符合消防规范要求（电梯应符合防火等级要求）；

5.抗腐蚀：应考虑海岛气候和海滨的地理位置造成的腐蚀；

6.电源：动力电源-AC三相380V、50HZ，照明电源-AC单相220V、50HZ，电压允许波动范围±10%；

三、适用标准

1、国家标准：

除本章节有规定的技术要求外，本次招标的垂直电梯的设计、安全设施、制造、测试、安装及验收应不低于中华人民共和国下述相关的国家标准：

GB/T10058-2009《电梯技术条件》

GB/T10058-2009《电梯技术条件》

GBT10060-2011《电梯安装验收规范》

GB7588-2003《电梯制造与安全规范》

GB50310—2002《电梯工程施工质量验收规范》

GB50045-2005《高层民用建筑设计防火规范》

TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则—曵引与强制驱动电梯》

GB50300-2013《建设工程施工质量验收统一标准》

漳州市建设与管理局和质量技术监督局等相关部门的电梯验收标准及本招标文件的要求。

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

2、安全设施要求

（1）电梯的安全设施应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.3.9条的规定及GB7588-2003《电梯制造与安全规范》的规定；

（2）限速器应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.6条的要求；

（3）安全钳符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.7条的要求；

（4）缓冲器应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.8条的条件。

3、电气安全要求

电梯电气安全要求应符合GB/T10058--2009《电梯技术条件》3.3.9条和3. 14条的有关条款规定。

4、电梯可靠性要求

可靠性必须达到GB/T10058-2009《电梯技术条件》第4条有关条款要求。

5、电梯其他要求：

（1）电梯其他要求按GB/T10058-2009《电梯技术条件》规定。且应考虑海洋气候造成的腐蚀。

（2）设备要求采用具有完善控制模块功能的乘客电梯，以便今后根据需要可以升级，如需要增加远程监控功能可以方便实现。

四、垂直电梯主要技术规格及功能要求

（一）*垂直电梯主要技术参数和配置要求

1、货物技术规格与要求：

1.1货物名称：乘客电梯、扶梯

1.2电梯土建设计参数

1.3技术参数

1.3.1额定速度：见上表

1.3.2平层精确度≤±3㎜

1.3.3噪声：轿厢噪声≤48dB(A)；开关门噪声≤50dB(A)；机房噪声≤70dB(A)

1.3.4电源：交流三相380V±10%，50HZ；交流单相电压220V±10%,50HZ；电压波动范围±10%。

1.4电梯基本要求

1.4.1电梯技术基本要求应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》的规定。

1.4.2投标货物应为本企业该类电梯新型或先进的产品。

1.5垂直梯主要部件配置要求

1.6整机性能要求

电梯整机性能符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》的规定。

1.7安全设施要求

电梯的安全设施、限速器、安全钳装置和缓冲器GB10060-2011《电梯安装验收规范》、GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》和GB/T10058-2009《电梯技术条件》相关条款规定。

1.8外观质量与装饰要求

1.8.1电梯外观质量符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》的规定。

*1.8.2厅门形式与装饰

采用蚀刻钛金板花纹（不锈钢净厚度>=1.4mm）。门保护装置采用红外线光幕。

*1.8.3门套

采用蚀刻钛金板花纹（不锈钢净厚度>=1.4mm）。

*1.8.4轿厢形式与装饰

A、轿厢操纵板：操纵箱设在轿厢右前壁：设有上下行箭头，显示电梯位置及运行方向。还应设有其它必要的装置如：楼层登记及显示按钮，三位状态（自动、司机、检修）钥匙，及开关门、对讲机、紧急呼叫等按钮。其面板采用钢化玻璃板，人体生物电触摸按钮。

B、轿厢壁：采用304#亚光不锈钢（不锈钢净厚度>=1.4mm）。

C、轿厢顶：配1.5匹无水空调、隐蔽式低噪音排风扇及隐蔽式LED灯照明，天花板装饰由投标人在投标时提供样本，在签约时商定。

轿厢门：采用304#亚光不锈钢（不锈钢净厚度>=1.4mm），自动中分门带光幕自动保护。

轿厢地板面：材质为PVC地板。

*1.8.5厅门信号装置与招呼按钮

操作面板式样按投标人提供的样本，在签约时商定；电梯各层均配楼层显示、运行方向装置、每层厅门装有触摸式上下召呼按钮，采用无底盒外呼；其面板为钢化玻璃,微按压式按钮。

*1.9电梯控制系统

主控板采用32位微机处理器，单块主板不少于16位，系统采用微机智能网络化控制，具备标准通讯接口，能与楼宇自动化管理系统、保安系统及消防自动化系统兼容。

1.10拖动系统

电梯的拖动采用矢量VVVF型变压调速拖动方式；电梯曳引机符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》的规定，采用高效无齿轮曳引机。

1.11门机系统

电梯的门机系统采用变频变压调速方式。

*1.12电梯的功能要求

投标人必须逐项明确承诺并说明各项功能，将作为签订合同、设备进场验收及工程验收的依据。

1.秤重启动：电梯启动前，对轿厢内负载进行称重，以使电梯启动平稳。

2.基准层返回：当应答最后呼叫后在设定的时间内没有其他呼叫时，轿厢自动返回基准层，开门待机。

3.应急照明：停电时，自动打开轿内应急照明。

4.光幕保护：门开启与关闭期间，基本覆盖出入口整个门高度的不小于128束红外光探测乘客和物体的门保护装置。

5.就近层服务：由于某种原因，电梯在到达目的楼层后，门不能完全打开，电梯将会把门关闭，驶往最近的楼层。

6.满载直驶：满负荷时，电梯将自动越过层站召唤，只执行轿厢内召唤指令。

7.超载停梯：轿厢超越时，鸣响蜂鸣器并停止于该层站。

8.防捣乱：如果同时按下多个按钮或在短时间内按下多个按钮，则会取消所有轿厢呼叫。

9.轿厢风扇/照明自动开关：在规定的时间内没有召唤或指令信号，轿厢内的风扇和照明会自动关闭，以节能。

10.防止失速内部计数器保护：由于曳引钢丝绳打滑而无法正常运行时，电梯停止运行。

11.启动保护控制：电梯启动后在指定的时间内，没有离开门区，电梯停止运行。

12.检修操作：当进入检修状态时，轿厢以慢速点动运行。

13.点动运行：当进入紧急电动状态时，轿厢以慢速点动运行。

14.故障自诊断：电梯系统具有全面合理的系统故障自动检测功能，当电梯有故障发生时，电梯自动检测出故障发生的原因、位置和状态，并对故障作出及时的分项登录和分级处理。

15.电梯门重复开关：有时因阻碍或干扰，电梯门未能关闭，电梯门会重复打开或关闭，直到杂物被清除。

16.开门时间自动：按照层站召唤或轿厢召唤的区别，自动调整保持开门时间调整。

17.门负载传感器：如果电梯门不能正常地打开或关闭，门将会朝相反方向动作。

18.即时关门：电梯停站开门到位时，按下关门按钮，门立即被关闭。

19.消防服务：消防开关被启动后，所有的召唤均被取消，电梯立即返回指定层站，到达指定层站后，电梯只应答轿厢内的召唤。

20.五方通话装置：通过对讲机，可实现机房、轿顶、底坑、轿厢内、值班室及消控中心通话。

21.警铃：紧急时，连续按下轿内操纵箱紧急按钮，装于井道内的铃会鸣响。

22.上下越层及上下极限保护装置：该装置可有效地防止当电梯万一发生失控时的冲顶或撞底现象，使电梯更安全可靠。

23.超速保护装置：当电梯下降运行的速度超过额定速度的1.2倍时，该装置自动切断控制电源，使电机停止运转以阻止电梯超速下行；如电梯继续超速下行，其速度超过额定速度的1.4倍时，安全钳动作，强制电梯停止运行，保证安全。

24.层站运行控制：通过转动安装在特定楼层上的钥匙开关（可选择），可对某些层站停止服务。

25.到站钟功能：在正常运行到站的情况下，中、英文语音提示装置告知乘客有关信息。

26.自动再平层：当电梯运行到目的层站后，由于乘客进出电梯，可能会使钢丝绳产生伸缩，导致电梯超出平层范围，此时电梯将以蠕动的速度在开门状态下运行，使电梯重新平层，补偿因钢丝绳伸长而引起的平层误差；

27.并联功能：相邻的2部电梯须配有并联功能。

28.停电应急救援（断电平层功能）：当电梯运行过程中突然停电，应能使电梯在就近楼层在借用备用电池的情况下将轿厢移至平层位置，将轿内被困乘客放出。

上述电梯功能为基本功能要求，投标电梯除必须具备以上功能外，还应满足相关电梯国家标准对功能的要求。投标人可以提供更优的功能配置。

1.13自动扶梯主要技术参数和配置要求

1、货物技术规格与要求：

1.1电梯应适用于指定的下述工作环境和条件：

1.1.1温度：5℃～40℃。

1.1.2相对湿度：90%。

1.1.3大楼抗震等级：7级。

1.1.4电源：动力电源—AC三相380V、50HZ，照明电源—AC单相220V、50HZ，电压允许波动范围±5%。

2、主要技术参数（自动扶梯部分）：

2.1基本技术：

2.1.1额定速度：招标货物一览表。

2.1.3自动扶梯倾角：倾斜角度均为30度。

2.1.4水平梯级数量：招标货物一览表。

2.1.5梯级宽度：招标货物一览表。

2.1.6上、下导轨转弯半径：不低于国标或行业相关标准规范要求。

2.2中间是否可加支撑：中间不允许加支撑。

2.3控制方式与基本功能：

2.3.1自动扶梯只能就地起动和停车。

2.3.2节能速度：

2.3.2.1节能速度由变频器实现。扶梯上无乘客时，扶梯能自动转入这种节能速度慢速运行，节约能源，减少机器的磨损。

2.3.2.2判断有无乘客的传感器应采用光电感应开关或压电开关，设置在扶梯上、下水平端，其作用范围一般应在离梳齿板1.3米左右时起作用。传感器的动作应灵敏。

2.3.2.3采用智能变频，节能速度可调。能使用钥匙开关将节能速度断开，使扶梯以额定速度运行。

2.3.2.4应确保两种速度之间的转换对乘客是安全的。速度转换过程的加速度不应大于0.1m/s2，但总的加速时间不应超过6秒，整个速度转换过程应平稳。

2.4电力供应：三相五线，电压（380±38）V，50Hz。

2.5整机技术性能：

2.5.1在供电符合要求的条件下，实际运行速度和额定速度之间的允许最大偏差为±5%。

2.5.2扶手带的运行速度相对于梯级的速度允差0～+2%。

2.5.3空载运行时，在梯级及地板上方1m处噪音值不大于60dB（A）。

2.5.4当速度符合额定的要求时，在无载或带制动负载（120kg/级）下行时，制动距离应在0.3m至1.3m之间。

2.6主要部件：

2.6.1驱动主机：

2.6.1.1驱动主机包括电机、减速机、制动器、联轴器等，安装在桁架上端部。

2.6.1.1.1减速机：

结构：减速机宜采用先进高效传动结构。

规格：减速机的规格应与电机功率相匹配，允许的传动扭矩不应小于电机的输出扭矩。

2.6.1.2电机：

2.3.1.2.1绝缘等级F，外壳保护等级不小于IP55（电机的端子保护等级不应小于IP65）。

2.6.1.2.2电机要求采用六级电机。

2.6.1.3减速机与电机之间不应存在皮带等摩擦传动。

2.6.1.4工作制动器：

2.6.1.4.1应全面符合GB16899-2011中5.4.2条要求。

2.6.1.4.2应有制动器松闸检测装置，制动器未完全打开时，扶梯不能起动。

2.6.1.5 驱动链：

2.6.1.5.1在主机与主驱动轴之间可采用双排链条或齿轮传动，当采用链条传动时，安全系数≥5。强度计算的方法应按GB16899-2011《自动人扶梯和自动人行道的制造和安装安全规范》规定进行计算。

2.6.2主驱动轴和梯级链张紧装置，均包括轴体和轴上的各种链轮：

2.6.2.1主驱动轴应有足够强度和刚度，各种链轮在轴上的固定应可靠。如采用焊接应作探伤检查。

2.6.2.2各种链轮均采用优质材料制造，经必要的热处理，表面硬度合理。在扶梯保持单向运行的情况下，链轮的工作寿命均应在20年以上。

2.6.3扶手带驱动装置：

2.6.3.1应采用端部驱动轮驱动或摩擦轮驱动。

2.6.3.2结构应简单，不宜采用多级链条传动。链条应有足够的强度，安全系数不小于5。

2.6.4桁架：

2.6.4.1挠度：按GB16899-2011中5.2.5条载荷要求，实测的最大挠度不应超过支承水平距离的1/750。

2.6.4.2桁架的全部焊缝应是连续焊，表面应平整。

2.6.5梯级与梯级滚轮（梯级副轮）：

2.6.5.1铝合金整体压铸。

2.6.5.2梯级两个侧边和前边（主轮上方）应有喷黄漆，不允许采用工程塑料制造的黄色边线。

2.6.5.3梯级滚轮应由特殊耐磨的抗水解的聚亚安脂材料加工的轮缘和高质量带密封圈的滚珠轴承组成。梯级滚轮的轮缘应采用耐油、耐水、强度高的材料制造；采用免维护密封滚珠轴承，轴承和润滑油脂寿命应和梯级滚轮同寿命。

2.6.6梯级链与梯级链滚轮（梯级主轮）：

2.6.6.1梯级链的安全系数不能小于5，销轴比压不能大于25N/mm2。

2.6.7导轨与支架：

2.6.7.1导轨应有足够的强度和刚性，上、下导轨的曲率半径应满足相关规定。

2.6.7.2主导轨材料的截面厚度不小于3mm。

2.6.7.3导轨应作镀锌处理，锌层厚度不应小于20μm。

2.6.7.4导轨支架应有足够的强度和刚度，表面热镀锌，锌层厚度不小于50μm。当使用板材制造时，材料厚度应不小于4 mm。

2.6.8扶手带与扶手带导轨系统：

2.6.8.1扶手带结构应与扶手带驱动装置相配套，采用黑色合成橡胶。

2.6.8.2扶手带破断力至少为25000N，表面硬度应合理，黑色。滑动层(内衬)应采用合成纤维。

2.6.8.3扶手带应能阻燃，即燃烧的扶手带移开火源后能自动熄灭。

2.6.8.4扶手带应有去静电的装置。

2.6.8.5在上下端转弯处应有导轮。

2.6.9扶栏：要求采用透明安全钢化玻璃，厚度不小于10mm；扶栏高度不小于1000mm。

2.6.10梯级挡板：在上下机房的梯级翻转部位应设挡板，以保证维修时的安全。采用镀锌钢板材料。

2.6.11地板和梳齿板：

2.6.11.1地板和梳齿板应有足够强度和刚度，在使用中不允许出现永久变形。地板体和梳齿板应采用铝合金制造，地板和梳齿板表面条纹状，能防滑。

2.6.11.2梳齿固定在防滑的梳齿板上，可以互换。梳齿嵌入首级梯级踏板凹槽内。整个梳齿板可作微量移动。如有异物塞入梳齿与梯级凹槽之间，梳齿板即会在水平方向移位，触发梳齿板安全开关，使扶梯停车。

2.6.11.3地板面和梳齿板地板边框用铝合金制作带黑色凹槽。

2.6.11.4地板应设安全开关，当地板被打开时，扶梯不能运行，只能用维修控制盒操纵。

2.6.11.5梳齿应采用铝合金制造，强度应适中，能有效地对梯级起保护作用，规格应尽量少，有好的互换性。

2.6.12维修控制盒：

2.6.12.1每台扶梯提供一个便携式维修控制盒。盒上的开关都应是防滴型的。

2.6.12.2桁架内设维修盒插座，上下水平段各设一个。当维修盒插上时，扶梯只能用维修盒操纵，而钥匙开关失效。两个插座都插上维修盒时，则同时失去作用。

2.6.12.3应有电源开关、上行与下行开关、报警开关、急停开关，其中急停开关应是非自动复位的。其余均为自动复位式按钮开关。按下维修盒上的上行与下行按钮，便能使扶梯以维修速度运动。

2.6.12.4维修盒电缆的长度应不短于5m，电缆应是防滴型铠装普通软电缆。

2.6.13手动盘车装置：

2.6.13.1每台扶梯配有一套手动盘车装置，以及工作制动器释放工具，外表涂以黄色。

2.6.13.2在手动盘车装置上有永久性的箭头指示盘车方向（上或下）。

2.6.14电气控制装置：

2.6.14.1控制柜：

2.6.14.1.1控制柜内全部电气元件均应符合GB16899-2011要求。图纸和控制柜上电气符号应符合国家标准。

2.6.14.1.2控制柜应放置在上部机房中。外壳保护等级不小于IP54。

2.6.14.1.3控制柜预留BA干接点（提供上行、下行、故障及停梯四个信号）。并协助楼宇自控调试。

2.6.14.2变频器：

2.6.14.2.1变频器的适用功率与电机功率相匹配。

2.6.14.3其它电控装置：

2.6.14.3.1所有电控装置的箱体应具有与控制柜相同的外壳保护等级。

2.6.15导线和导线的敷设要求不低于国标或行业相关标准规范要求。

2.6.16标志牌和警示牌：

2.6.16.1钥匙开关，急停开关，停止开关等操纵开关和维修、照明等专用插座旁应有开关功能、操作方向等永久性标志。各种安全开关应有代号标志。

2.6.16.2所有标志均使用中文。

2.6.16.3扶梯扶手带中心与障碍物之间的距离小于0.5m时，如扶梯与步行楼梯交叉，扶梯与立柱交叉，交叉配置的扶梯，扶梯与步行楼梯交叉等。这些地方应设三角警示牌，三角警示牌的高度不应小于0.3m。三角警示牌由报价人设计、提供及安装，设计方案应该经过使用单位认可。

2.6.17开关和插座：

2.6.17.1在上下水平段的扶栏端部，设有带蜂鸣器的操纵钥匙开关和方向转换开关，钥匙是专为使用单位特制的。

2.6.17.2在上下水平桁架空间内，均设有手旋式非自动复位停止开关，一经动作扶梯不能起动。

2.6.17.3在上下水平桁架空间内，均设有220V、5A、3极插座和36V、2极插座；在上下机房内应各设置一个36V的安全防爆灯，旁边设开关。

2.6.17.4在控制柜旁边应按GB16899-2011中5.11.4要求设置一个主电源开关。

2.6.17.5安全开关、钥匙开关、停止按钮、插座等电气件的外壳保护等级应不小于IP54。

2.7安全装置（自动扶梯至少应具有如下安全装置）：

2.7.1供电系统断相、错相保护装置：在扶梯运行时发生错相断相，使扶梯停止；在扶梯静止时发生错相断相时，使扶梯不能启动。

2.7.2电机保护：当过载或短路而产生过电流时，使扶梯停止。

2.7.3工作制动器：采用带式制动器，工作制动器除能使扶梯按2.7条要求停止，还能在扶梯静止时作为固定楼梯用于紧急疏散。

2.7.4附加制动器：

2.7.4.1提升高度大于6.0m的自动扶梯均应装设附加制动器，附加制动器应是机械磨擦式的。在单独制动扶梯时，不允许出现倒转。

2.7.4.2附加制动器工作性能：

2.7.4.2.1单独制动扶梯时能使无载或带制动载荷（120Kg/级）下行的扶梯，在速度超过1.4倍之前，以有效减速度停止并保持静止，其最小制度距离为0.3m，最大制动距离不宜超过倾斜部分的1/3（但不超过5m）。

2.7.5超速保护装置：装置应遵照GB16899-2011中5.4.2要求设置。在扶梯超速至1.2倍时，使工作制动器动作；当扶梯超速至1.4倍时，使附加制动器动作。

2.7.6意外逆转保护装置：在扶梯速度降低至额定速度的20%时，使工作制动器动作。当扶梯一旦出现逆转方向运行时，在速度为0前，使附加制动器动作使扶梯停止。

2.7.7梯级链保护装置：该装置在梯级链过度伸长或不正常收紧或破断时能使扶梯停止。

2.7.8扶手带保护装置：每条扶手带都安装保护装置，在扶手带破断时使扶梯停止运行。

2.7.9梳齿板照明装置：扶梯两端梳齿板的附近有足够和适当的照明。

2.7.10扶手带入口保护：按GB16899-2011，5.6.4设置。

2.7.11梳齿板安全开关：按GB16899-2011，5.7.3设置。应能在水平和垂直两个方向进行保护。

2.7.12梯级塌陷保护：按GB16899-2011规定，梯级任何一部分下陷，能使扶梯停止。

2.7.13梯级运行安全装置：两个梯级之间卡入异物，梯级滚轮运行轨迹异常时，梯级运行安全装置使扶梯停止。

2.7.14裙板安全保护：当有异物卡入梯级与裙板之间，使裙板受到异常压力时，扶梯停止。它安装在裙板后面，数量不少于两对，直线距离不大于10m。

2.7.15驱动链破断保护装置：驱动链过度松弛时使扶梯停止或不能起动；驱动链破断时使附加制动器动作，使扶梯停止。

2.7.16裙板防护：沿着整台扶梯裙板安装毛刷，防止乘客无意接触裙板。应采用双排结构的毛刷，可拆卸长度应与每块裙板同长。请提交毛刷的结构和在裙板上固定方法的示意图。

2.7.17急停开关：上、下水平段端部设急停按钮，当自动扶梯高度大于12m时倾斜部分的合适位置应附加一个急停按钮。

2.7.18接地故障保护：当扶梯接地出现故障时，使扶梯停止。

2.7.19梯级安全工具：机械式锁紧扶梯，便于安全地对扶梯进行维修。

2.8内外盖板及围裙板：内外盖板及围裙板的材质为不锈钢。

2.9外包板：需要。

3.0警示标示：需要

（二）杂物梯（餐梯）主要规范及功能要求

1.要求规范：GB25194-2010《杂物电梯制造与安装规范》

2.功能要求：

2.1.自动平层功能

2.2.层门机电一体化功能

2.3.磁感应门锁功能

2.4.运行方向显示功能

2.5.断错相保护功能

2.6.开关门指示功能

2.7.故障重新启动功能

2.8.接触器机械互锁功能

2.9.楼层显示功能

2.10.蜂鸣提示功能

2.11.运行检修功能

2.12.极限保护功能

2.13.故障显示自诊断功能

2.14.电机过载保护功能

2.15.超限时保护功能

（三）客货两用梯主要技术规格及功能要求

1、货物技术规格与要求：

1.1设备名称：客货两用梯

1.2电梯土建设计参数（详见附表）

1.3技术参数

1.3.1额定速度：1.0M/S

1.3.2平层精确度≤±3㎜

1.3.3噪声：轿厢噪声≤48dB(A)；开关门噪声≤50dB(A)；机房噪声≤70dB(A)

1.3.4电源：交流三相380V±10%，50HZ；交流单相电压220V±10%,50HZ；

电压波动范围±10%。

1.3.5控制方式：并联

1.4电梯基本要求

1.4.1电梯技术基本要求应符合GB/T10058-1997《电梯技术条件》的规定。

1.4.2投标货物应为该类电梯新型或先进的产品。

1.5整机性能要求

电梯整机性能符合GB/T10058-1997《电梯技术条件》的规定。

1.6安全设施要求

电梯的安全设施、限速器、安全钳装置和缓冲器GB10060-93《电梯安装验收规范》、GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》和GB/T10058-1997《电梯技术条件》相关条款规定。

1.7外观质量与装饰要求

1.7.1电梯外观质量符合GB/T10058-1997《电梯技术条件》的规定。

1.7.2厅门形式与装饰

采用蚀刻钛金板花纹，与客梯一致。门保护装置采用红外线光幕。

1.7.3门套

采用蚀刻钛金板花纹，与客梯一致。

1.7.4轿厢形式与装饰

A、轿厢操纵板：操纵箱设在轿厢右前壁：设有上下行箭头，显示电梯位置及运行方向。还应设有其它必要的装置如：楼层登记及显示按钮，三位状态（自动、司机、检修）钥匙，及开关门、对讲机、紧急呼叫等按钮。

B、轿厢壁：采用304#亚光不锈钢（不锈钢净厚度>=1.4mm）。

C、轿厢顶：一体式轿顶配隐蔽式低噪音排风扇。

轿厢门：采用304#亚光不锈钢（不锈钢净厚度>=1.4mm），自动中分门带光幕自动保护。

轿厢地板面：采用冷扎防滑钢板

1.7.5厅门信号装置与招呼按钮

一体式操作面板，电梯各层均配楼层显示、运行方向装置、每层厅门装有微动式上下召呼按钮。

1.8电梯控制系统

主控板采用32位微机处理器，单块主板不少于16位，系统采用微机智能网络化控制，具备标准通讯接口，能与保安系统及消防自动化系统兼容。

1.9拖动系统

电梯的拖动采用矢量VVVF型变压调速拖动方式；电梯曳引机符合GB/T10058-19 97《电梯技术条件》的规定。

1.10门机系统

电梯的门机系统采用变频变压调速方式。

*1.11电梯功能

电梯的功能要求

1.秤重启动：电梯启动前，对轿厢内负载进行称重，以使电梯启动平稳。

2.基准层返回：当应答最后呼叫后在设定的时间内没有其他呼叫时，轿厢自动返回基准层，开门待机。

3.应急照明：停电时，自动打开轿内应急照明。

4.光幕保护：门开启与关闭期间，基本覆盖出入口整个门高度的不小于128束红外光探测物体的门保护装置。

5.满载直驶：满负荷时，电梯将自动越过层站召唤，只执行轿厢内召唤指令。

6.超载停梯：轿厢超越时，鸣响蜂鸣器并停止于该层站。

7.防捣乱：如果同时按下多个按钮或在短时间内按下多个按钮，则会取消所有轿厢呼叫。

8.轿厢风扇/照明自动开关：在规定的时间内没有召唤或指令信号，轿厢内的风扇和照明会自动关闭，以节能。

9.防止失速内部计数器保护：由于曳引钢丝绳打滑而无法正常运行时，电梯停止运行。

10.启动保护控制：电梯启动后在指定的时间内，没有离开门区，电梯停止运行。

11.检修操作：当进入检修状态时，轿厢以慢速点动运行。

12.点动运行：当进入紧急电动状态时，轿厢以慢速点动运行。

13.安全停靠：如电梯发生故障并停在楼层之间，控制器执行诊断检查后，将电梯驶往最近的楼层；。

14.故障自诊断：电梯系统具有全面合理的系统故障自动检测功能，当电梯有故障发生时，电梯自动检测出故障发生的原因、位置和状态，并对故障作出及时的分项登录和分级处理。

15.电梯门重复开关：有时因阻碍或干扰，电梯门未能关闭，电梯门会重复打开或关闭，直到杂物被清除。

16.开门时间自动：按照层站召唤或轿厢召唤的区别，自动调整保持开门时间调整。

17.门负载传感器：如果电梯门不能正常地打开或关闭，门将会朝相反方向动作。

18.即时关门：电梯停站开门到位时，按下关门按钮，门立即被关闭。

10.消防服务：消防开关被启动后，所有的召唤均被取消，电梯立即返回指定层站，到达指定层站后，电梯只应答轿厢内的召唤。

20.五方通话装置：通过对讲机，可实现机房、轿顶、底坑、轿厢内、值班室及消控中心通话。

21.警铃：紧急时，连续按下轿内操纵箱紧急按钮，装于井道内的铃会鸣响。

22.上下越层及上下极限保护装置：该装置可有效地防止当电梯万一发生失控时的冲顶或撞底现象，使电梯更安全可靠。

23.超速保护装置：当电梯下降运行的速度超过额定速度的1.2倍时，该装置自动切断控制电源，使电机停止运转以阻止电梯超速下行；如电梯继续超速下行，其速度超过额定速度的1.4倍时，安全钳动作，强制电梯停止运行，保证安全。

24.层站运行控制：通过转动安装在特定楼层上的钥匙开关（可选择），可对某些层站停止服务。

25.到站钟功能：在正常运行到站的情况下，提示装置告知有关信息。

26.并联功能：相邻的2部电梯须配有并联功能。

- 上述功能为客货两用梯基本功能要求，投标人所投客货两用梯除必须具备以上功能外，还应满足相关现行国家标准的要求。投标人可以提供更优的功能配置。

五、执行标准

电梯的制造、安装施工、试验、验收、性能要求、技术要求、可靠性、安全设施、电气装置的安装、施工及验收等均应符合以下标准：

GB/T10060—2011《电梯安装验收规范》

GB7588—2003《电梯制造与安装安全规范》

GB/T10058—2009《电梯技术条件》

GB/T10059—2009《电梯试验方法》

GB50310—2002《电梯工程施工质量验收规范》

GB50045-2005《高层民用建筑设计防火规范》

TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则—曵引与强制驱动电梯》

GB50300-2013《建设工程施工质量验收统一标准》

杂物梯的要求规范：GB25194-2010《杂物电梯制造与安装规范》

《特种设备安全监察条例》

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

*六、电梯质量、配置要求：

1.电梯曳引机要求：采用高效无齿轮曳引机。

2.采用电梯专用变频器。

3.电梯主控制系统要求：32位微电脑控制。

4.控制柜内电气部件采用知名品牌优质产品。

5.主机抱闸采用双线圈抱闸装置。

6.载荷类型：轿厢集中载荷不小于80%的额定载荷。

7.轿厢及厅门应采用304不锈钢板材料（不锈钢净厚度>1.4mm）。

8.随行电缆：防缠绕型电梯专用的扁平电缆采用知名品牌优质产品并自带视频线。

9.轿厢样式：至少二种可选；天花板样式：至少二种可选；轿厢操纵盘样式与材质：至少二种可选。

10.机房位置：井道上方。

11.电梯须具备远程监控功能接口，可支持实现电梯的远程监视和控制。

12.无障碍电梯要求：后壁采用不锈钢半身镜，扶手采用304不锈钢扁扶手、语音报障功能、嵌入式残疾人操纵板。

13.如电梯井道底坑下方存在人能到达的空间的，则应安装对重安全钳

14.无机房观光电梯：本项目整组无机房观光电梯应设置为三面观光，鉴于本项目无机房观光电梯井道应根据中标人提供的图纸进行设计，中标人中标后应在签订合同之日向招标人提供满足要求的相关电梯安装、土建布置、预埋件详图等经制造商盖章确认的图纸，并提供观光电梯的井道专业设计图纸。

七、其他要求：

1.投标供应商应根据本招标文件规定的需求，详细提供拟供设备的型号、规格、构成设备主要部分各技术参数、性能指标说明。

2.招标文件未明确规定或要求投标供应商提供的设计方案和说明。

3.投标人必须承诺其投标产品应满足土建施工图的井道尺寸要求且完全了解现场实际情况（详见图纸），并承担由此发生的一切费用。

4.设备安装过程由中标供应商派技术人员到现场安装，决不允许随意将安装工程转包或分包。

5.投标人投标时须提供满足要求的相关电梯安装、土建布置、预埋件详图等经制造商盖章确认的图纸。

6、中标人在电梯安装的施工过程中，应做好充分的安全防护措施，包括施工防护措施及电梯洞口的警示标志、防护设施。以防止在施工过程中，出现安全事故。如在电梯安装过程中出现任何安全事故，均由中标人负完全责任，采购人不承担任何责任。

附：施工设计图电子版 1 套。

八、服务

所投产品的质量保证期为货物安装、调试验收合格并取得质量技术监督部门核发的使用许可证且交付使用后24个月。质量保修期内货物在运作中发生问题，成交供应商应提供及时、迅速的服务，服务最终维修响应时间不得超过30分钟，1小时内到达现场，产品所需备品备件及易损件一周内送达用户，更换的零配件及设备由中标供应商负责包修、包换。故障维修响应时间超过12小时未到现场进行维修者，采购人可自行委托相关行业进行维修，所需费用从未付款中扣除。投标人售后服务机构有责任在设备的使用地对设备进行必要的维护或修理。中标人应响应本次招标的售后服务要求及合同条款中规定的并在投标文件中提供详细具体的售后服务条款及保证。各投标人可视自身能力在报价中提供更优、更合理的售后服务承诺。

九、违约责任

- 1、卖方未严格按招标文件和投标文件中的技术规格要求制造，买方有权拒收并有权解除合同，由此造成的损失全部由卖方承担。在质保期内发生问题，卖方维修若不能恢复使用应无条件更换新设备，并从发生问题之日起至更换完成投入正常使用日止，每日按合同总金额的万分之二支付违约金。

- 2、卖方须保障买方在使用其货物或货物的任何一部分时，不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

3、卖方延期交货安装时间，除不可抗力因素所致之外应向买方偿付延期违约金：每延误一天按采购含税总价的2‰计算违约金，不可抗力因素所致除外。违约金累计达到合同含税总价款的10%时，招标人和建设单位有权终止合同。卖方交货安装工期提前奖励：每提前一天按采购含税总价的2‰给予奖励。

- 4、因卖方违约行为（包括但不限于延期交货、验收不合格等）造成买方交货延误而使买方遭受索赔而产生的经济损失由卖方承担赔偿责任。

- 5、因电梯在交付使用后发生质量问题无法正常使用或因非业主自身原因发生的电梯安全事故而使买方可能遭受索赔的一切费用和造成的赔偿责任，卖方应予以承担。

- 6、卖方在安装电梯过程中应严格遵守安全生产的相关规范，如在安装电梯过程发生的事故由卖方负责妥善处理并承担相应的赔偿责任，与买方无关。

7、在质保期（或维保期）内，当电梯出现故障或损坏时，卖方若未能按照招标文件或合同约定中的售后维修条款执行，买方有权另行委托其他单位对电梯进行维修，维修费用由卖方承担，并且当违约行为发生时买方有权每次扣除卖方的质保金（维保金）的十分之一作为违约金。

8、卖方若在漳州市无维保机构，则中标后应立即在漳州市设立维保机构，并且在质保期内该维保机构应取得漳州市市场监督管理局组织的电梯施工单位维保质量信用等级评定，否则视为其违约，买方有权追究其违约责任。

十、验收标准：

1、货物验收按照生产厂家的产品标准(投标人在投标时提供)、中华人民共和国国家标准GB/T 10058-2009《电梯技术条件》、GB/T  10059-2009《电梯试验方法》、GB  10060-2011《电梯安装验收规范》、GB50300-2013《建设工程施工质量验收统一标准》、GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》、闽质技监锅[2001]53号文，闽特监站[2001]14号文及电梯使用当地技术监督部门的电梯验收规范及招标文件的规定进行。招标文件规定的技术要求与其他验收依据规定的技术条件不符时，以其中最高的技术要求或技术条件为准。

2、中标人应确保设备的安装调试符合质量验收规范的要求，设备安装验收合格后，采购人及中标人双方共同签署《设备检验合格证书》。

3、交货验收时，必须提供设备相关手续、品牌证书、中文安装、报关单、装箱清单、产品合格证、使用及维护说明书等。

4、中标人提供的产品及施工过程的检测、检验均应符合现行国家建设工程质量验收标准。

十一、其它要求：

1、全文中带有“*”的条款为关键性条款，必须满足。

2、货物名称、主要技术参数、数量见招标货物一览表，本批招标为整体采购，投标人必须对所有货物进行投标，不得将其中的内容拆分报价，拆分漏次报价无效。

3、投标人所提供的产品性能必须符合招标文件中的技术规格义要求，投标人应以招标文件中提供的技术指标为标准，可提供相同或更优的技术指标的相应设备。

4、本文所述技术要求，应视为保证涉及运行所需的最低要求，如有遗漏，投标人应予以补充，否则一旦中标将视为投标人认同遗漏部分并免费提供。

5、投标人所提供的产品必须为全新货物，具有一定的先进性和性能可靠性。

6、中标人应向招标人提供技术资料（中英文对照操作使用说明书、操作手册、安装维修手册和维修线路图〕各一套。

7、设备若有涉及节能问题，根据相关规定，在技术、服务等指标同等条件下，优先采购节能设备。

十二、技术资料要求

中标人应向招标人提供以下中文技术资料叁套，其费用包括在投标价格中：

A.产品验收标准

B.技术说明书（含电气原理图及其符号说明）

C.使用说明书

D.设备安装、调试、维修线路原理图

E.零部件目录

F.备品备件、易损件清单

G.安装、维修及操作手册

H.安全部件（门锁、限速器、安全钳及缓冲器的型式试验报告副本，其中限速器和安全钳还须有调试证书副本）

I.出厂明细表（装箱单）

J.合同中要求的其他文件资料

K电梯使用证和电梯验收报告

十三、知识产权要求

投标人必须保证所提供的产品具有独立的知识产权，保证采购单位在使用投标方所提供的产品时不受任何专利或版权等方面的侵权困扰，如出现类似纠纷，投标人应对由此产生的后果负全部责任，并赔偿甲方由此而造成的全部损失。

第二节  合同附件格式

### 附件1：

合同协议书

（买方名称，以下简称“买方”）为获得		（项目名称） 合同设备和技术服务和质保期服务，已接受	（卖方名称，以下简称“卖方”）

为提供上述合同设备和技术服务和质保期服务所作的投标，买方和卖方共同达成如下协议：

1.  本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函；

（3）商务和技术偏差表；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）供货要求；

（7）分项报价表；

（8）中标设备技术性能指标的详细描述；

（9）技术服务和质保期服务计划；

（10）其他合同文件。

2.  上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件 的排列顺序在先者为准。

3.  签约合同价：人民币（大写）	（¥	）。

4.  卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同设备和技术服务和质保期服务并修补缺陷。

5.  买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。

6.  本合同协议书一式	份，合同双方各执	份。

7.  合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

买方：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

年	月	日

卖方：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

年	月	日

附件2：

廉洁协议书

甲方：福建漳龙建投集团有限公司 （以下简称甲方）  合同编号：

乙方：                         （以下简称乙方）  签订地点：

签订日期：

为进一步完善监督制约机制，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，促使双方工作人员在合同（编号XXX，下同）履行过程中廉洁自律、诚实守信，保护双方合法权益，根据国家有关法律法规及廉政建设的规定，甲乙双方自愿签订本廉洁协议书。

第一条 甲乙双方的共同责任

（一）严格遵守合同对应的经济业务活动的法律法规及廉政建设的规定。

（二）严格履行合同约定，杜绝违约行为的发生。

（三）建立健全自我制约制度，开展廉洁教育，监督并认真查处违法违纪行为。

（四）发现对方在经济业务活动中有违反本协议约定的违法违纪、行贿受贿行为的，有及时提醒和督促对方纠正的权利和义务；情节严重的，有权向有关监察部门检举、揭发。

第二条 甲方的责任

（一）甲方工作人员个人应保持与乙方正常工作交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用，不得以任何形式向乙方索要和收受回扣或变相收受贿赂。

（二）甲方工作人员个人私下不得参加有可能影响公正从业的乙方宴请和娱乐、健身等消费活动。

（三）甲方工作人员个人不得要求、暗示或者接收乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属的工作安排以及出国等提供方便。

（四）甲方工作人员不得向乙方介绍亲属或亲友从事与甲方工作有关的经济活动。

（五）甲方在双方项目合作期间发现甲方工作人员个人有任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止。

（六）甲方工作人员个人如违反廉洁合作管理制度及本协议规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予其相应的经济处罚。

（七）对于乙方举报甲方工作人员个人违反廉洁合作规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。

（八）甲方监察部门负责廉政监督及投诉、举报受理和违法违纪行为的查处。

举报电话：           举报邮箱：

信函举报或来访联系地址：                     邮政编码：

第三条 乙方的责任

（一）保证乙方及乙方工作人员（包括乙方自身、乙方的董事、管理人员、职员、雇员、代理或其他代表，以及乙方的关联公司自身或乙方的关联公司的董事、管理人员、职员、雇员、代理或其他代表等，下统称乙方）了解甲方单位有关廉洁合作管理的原则及本协议的规定，并遵照执行。

（二）乙方应当通过正常途径开展相关业务工作，不得私下向甲方工作人员个人及其关联亲属赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

（三）乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员个人及第三方单位就有关工作问题进行私下商谈或者达成默契。

（四）乙方不得以洽谈业务、签订合同为借口，邀请甲方工作人员个人私下外出旅游和进入营业性高消费娱乐场所。

（五）乙方不得为甲方工作人员个人私下购置或者提供通信、交通工具、家电、高档办公用品等。

（六）乙方不得在本合同签约洽谈过程、履行过程、结算过程中，向甲方工作人员个人私下进行商业贿赂，以抬高或降低合同价格，以次充好，降低服务质量，或追求其他不当利益。

（七）无论贿赂发生在本合同签订或履行之前或之后；无论发生贿赂或承诺贿赂；无论该贿赂是否影响了合同价款或所供产品、服务质量，均属本合同所称商业贿赂行为，乙方贿赂或承诺贿赂的，应向甲方承担商业贿赂违约责任。乙方通过口头、电话、短信、邮件、书信等任何方式向甲方工作人员个人私下许诺好处的，视为乙方承诺贿赂，一经发现将按乙方有商业贿赂行为处理。

（八）乙方在业务合作期间发现任何乙方工作人员向甲方人员个人私下有行贿的行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方；乙方有义务就甲方工作人员个人有任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方举报。

（九）乙方有责任接受甲方对乙方在业务合作期间廉洁合作管理执行情况的监督。

第四条 违约责任

（一）乙方违反本廉洁协议第三条规定的，一经甲方查实，甲方将取消与乙方合作，一切责任由乙方承担；若给甲方造成的经济损失，乙方应依法予以赔偿。

（二）乙方任何人员向甲方人员个人行贿，无论是甲方人员个人索贿，还是乙方主动行贿，一经查实，属于违反党风廉洁自律的，按照党内处罚条例执行；如涉嫌犯罪的，应移送司法机关依法追究相关刑事责任；

第五条 本协议不影响乙方按合同其它条款承担相关责任。

第六条 本协议一式两份，双方各执一份，自双方签署之日起生效，有效期与合同一致。本协议作为双方签订的合同的附件，与合同具有同等法律效力，在合同有效期内不可撤销。

甲      方：福建漳龙建投集团有限公司      乙      方：

法定代表人：                            法定代表人：

或委托代理人：                          或委托代理人：

附件3

履约担保

（甲方名称）：

鉴于(甲方名称，以下简称“甲方”)接受(乙方名称，以下称“乙方")于    年   月

日参加                         （项目名称）设备采购招标项目的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就乙方履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期为180天。

3. 在本担保有效期内，如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7日内无条件支付。

4. 甲方和乙方变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地址：

邮政编码：

电    话：

年        月        日

备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

# 第二卷

# 供货要求

一、项目概况及总体要求

1、漳州芗江酒店商业综合体电梯设备采购项目；

2、招标范围和内容：漳州芗江酒店商业综合体电梯采购项目24部电梯[含客梯、扶梯、客货两用梯、杂物梯（餐梯）]设备的设计、制造、运输装卸、安装调试、验收、培训及售后服务等工作进行招标。具体详见本招标文件第二卷第五章“供货要求”及所附图纸；

3、项目实施地点：福建漳龙建投集团有限公司项目部（漳州市芗城区胜利西路与延安北路交汇处）；

4、交货期：120日历天，自收到招标人的书面通知之日起计算，至验收合格取得两证一书（《福建省电梯验收检验报告书》、《电梯安全使用证》和《电梯准用证》）并交付使用止；

5、质量要求：达到国家现行技术、验收规范的合格标准。

二、技术和服务要求

1、设备需求一览表（设备规格、数量清单）

| 漳州芗江酒店商业综合体电梯项目招标内容一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电梯编号 | 类型 | 数量 | 载重kg | 速度 m/s | 控制方式 | 开门尺寸（mm) | 轿厢参考尺寸 （mm) | 门洞参考尺寸（mm) | 井道参考尺寸（mm) | 机房参考高度（mm) | 底坑参考深度（mm) | 顶层参考高度（mm) | 停靠楼层 | 预留装修重量（KG） | 预留装修地平高度（mm) | 层站门门板 | 备注 |
| DT1-1 | 有机房 | 4 | 1350 | 2.5 | 群控带智能派梯系统 | 1100*2400 | 1800*1700*3000 | 1300*2600 | 2500*2500 | 3600 | 2200 | 8000 | 1F-21F（层站门21层） | 500 | 70 | 蚀刻钛金板花纹 | 主楼客梯 DT1-1为无障碍 |
| DT1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DT1-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DT1-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DT1-3 | 有机房 | 2 | 1350 | 2.5 |  | 1100*2400 | 1800*1700*3000 | 1300*2600 | 2500*2500 | 3600 | 2200 | 8000 | B2F-21F（层站门23层） |  |  |  | 主楼客梯 |
| DT1-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DT2-1 | 有机房 | 2 | 1150 | 2.5 | 并联 | 1000*2100 | 1800*1500*2700 | 1200*2200 | 2350*2300 | 3600 | 2200 | 4000 | B2F-21AF（层站门24层） |  |  | 亚光304不锈钢 | 主楼消防电梯，21A为夹层 |
| DT2-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DT4-1 | 无机房 | 2 | 2000 | 1 | 并联 | 1600*2100 | 1800*2200*2700 | 1800*2200 | 2600*3000 | _ | 1800 | 6880 | B2F-3F（层站门5层） |  |  | 蚀刻钛金板花纹 | 不带前壁操纵箱货梯无机房 |
| DT4-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DT5-1 | 无机房 | 2 | 1350 | 1.75 | 并联 | 1100*2400 | 1500*1950*3000 | 1300*2600 | 2550*2450 | _ | 2000 | 5480 | B2F-5F(4F不停靠）（层站门6层） | 500 | 70 | 蚀刻钛金板花纹 | 无机房贯通门电梯DT5-2为无障碍，4F不停靠 |
| DT5-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DT6-1 | 无机房 | 1 | 1000 | 1 | 单控 | 1000*2100 | 1600*1500*2700 | 1200*2200 | 2200*2200 | _ | 1800 | 5350 | B2F-2F（层站门4层） |  |  | 亚光304不锈钢 | 宴会厅客梯无机房电梯 |
| DT7-1 | 无机房 | 4 | 1150 | 1 | 并联 | 1000*2100 | 1700*1500*2700 | 1300*2200 | 2500*2200 | _ | 1800 | 4150 | B2F-2F（层站门4层） |  |  | 蚀刻钛金板花纹 | 沿街商业电梯无机房客梯DT7-2和DT8-2为无障碍 |
| DT7-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DT8-1 |  |  |  |  | 并联 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DT8-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DT9-1 | 餐梯 | 2 | 200 | 0.4 | / | 地平式 | 以现场实际尺寸为准 | 待细化 | 1200*1200 | - | 800 | 4200 | 1F-3F |  |  | 食用级亚光304不锈钢 | 餐梯（质保等同于客梯标准） |
| DT9-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DT10-1 | 餐梯 | 2 | 200 | 0.4 | / | 地平式 | 以现场实际尺寸为准 | 待细化 | 1200*1200 | - | 800 | 4200 | 1F-2F |  |  | 食用级亚光304不锈钢 | 餐梯（质保等同于客梯标准） |
| DT10-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DT11-1 | 餐梯 | 1 | 200 | 0.4 | / | 地平式 | 以现场实际尺寸为准 | 待细化 | 1300*1300 | - | 800 | 3550 | 21F-21AF |  |  | 食用级亚光304不锈钢 | 餐梯（质保等同于客梯标准） |
| 梯号 | 类型 | 数量 | 倾斜角 | 梯级宽度 | 提升高度（mm） |  | 土建投影长度 | 运行环境 | 基坑尺寸 |  |  | 服务层站 | 备注 | 速度 |  |  |  |
| FT1~FT2 | 扶梯 | 2 | 角度30° | 梯级1000 | 6000 |  | 17250 | 室内 | 宽1650 | 长5300 | 深1300 | 1F~2F | 零速待机 | 0.5m/s |  |  |  |
| 补充说明： 1.上述尺寸为参考尺寸，轿厢尺寸以井道实际核实为准，门洞、井道、机房、地坑、顶层高度具体尺寸详见附图。 2.质量保修期为24个月，自电梯取得有关主管部门准用证后开始计算。 3.轿厢内饰板为亚光304不锈钢板。 4.轿厢显示界面配10寸以上液晶显示屏。 5.除餐梯、扶梯外，所有电梯的控制系统、拖动系统、门机系统三大系统采用原品牌、原装进口，均配轿厢空调、刷卡功能、与酒店门锁兼容，智能化接口（可供机器人乘梯）、断电再平层、中音文语音报站、厅外到站灯，轿顶至少预留三路千兆网络接口可用于电梯WiFi、监控、今后智能化需求。 6.智能派梯：可以让某台电梯或者多台电梯同时从群控组中脱离进入VIP服务模式，此梯开始不响应其他楼层外呼，并可以远程呼梯到任意楼层开门等待客人，待客人进入轿厢（满足轿厢内呼梯以及远程呼梯双重功能）完成本次运行后，根据现场实际需求，再远程操作退出此VIP模式，电梯恢复正常运行模式。. |

- 2、电梯应适用于指定的下述工作环境和条件

1.温度：0℃-40℃；

2.相对湿度：85%

3.抗地震：按GB 50011-2010《建筑抗震设计规范》；

4.消防要求：符合消防规范要求（电梯应符合防火等级要求）；

5.抗腐蚀：应考虑海岛气候和海滨的地理位置造成的腐蚀；

6.电源：动力电源-AC三相380V、50HZ，照明电源-AC单相220V、50HZ，电压允许波动范围±10%；

三、适用标准

1、国家标准：

除本章节有规定的技术要求外，本次招标的垂直电梯的设计、安全设施、制造、测试、安装及验收应不低于中华人民共和国下述相关的国家标准：

GB/T10058-2009《电梯技术条件》

GB/T10058-2009《电梯技术条件》

GBT10060-2011《电梯安装验收规范》

GB7588-2003《电梯制造与安全规范》

GB50310—2002《电梯工程施工质量验收规范》

GB50045-2005《高层民用建筑设计防火规范》

TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则—曵引与强制驱动电梯》

GB50300-2013《建设工程施工质量验收统一标准》

漳州市建设与管理局和质量技术监督局等相关部门的电梯验收标准及本招标文件的要求。

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

2、安全设施要求

（1）电梯的安全设施应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.3.9条的规定及GB7588-2003《电梯制造与安全规范》的规定；

（2）限速器应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.6条的要求；

（3）安全钳符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.7条的要求；

（4）缓冲器应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.8条的条件。

3、电气安全要求

电梯电气安全要求应符合GB/T10058--2009《电梯技术条件》3.3.9条和3. 14条的有关条款规定。

4、电梯可靠性要求

可靠性必须达到GB/T10058-2009《电梯技术条件》第4条有关条款要求。

5、电梯其他要求：

（1）电梯其他要求按GB/T10058-2009《电梯技术条件》规定。且应考虑海洋气候造成的腐蚀。

（2）设备要求采用具有完善控制模块功能的乘客电梯，以便今后根据需要可以升级，如需要增加远程监控功能可以方便实现。

四、垂直电梯主要技术规格及功能要求

（一）*垂直电梯主要技术参数和配置要求

1、货物技术规格与要求：

1.1货物名称：乘客电梯、扶梯

1.2电梯土建设计参数

1.3技术参数

1.3.1额定速度：见上表

1.3.2平层精确度≤±3㎜

1.3.3噪声：轿厢噪声≤48dB(A)；开关门噪声≤50dB(A)；机房噪声≤70dB(A)

1.3.4电源：交流三相380V±10%，50HZ；交流单相电压220V±10%,50HZ；

电压波动范围±10%。

1.3.5控制方式：

1.4电梯基本要求

1.4.1电梯技术基本要求应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》的规定。

1.4.2投标货物应为本企业该类电梯新型或先进的产品。

1.5垂直梯主要部件配置要求

1.6整机性能要求

电梯整机性能符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》的规定。

1.7安全设施要求

电梯的安全设施、限速器、安全钳装置和缓冲器GB10060-2011《电梯安装验收规范》、GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》和GB/T10058-2009《电梯技术条件》相关条款规定。

1.8外观质量与装饰要求

1.8.1电梯外观质量符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》的规定。

*1.8.2厅门形式与装饰

采用蚀刻钛金板花纹（不锈钢净厚度>=1.4mm）。门保护装置采用红外线光幕。

*1.8.3门套

采用蚀刻钛金板花纹（不锈钢净厚度>=1.4mm）。

*1.8.4轿厢形式与装饰

A、轿厢操纵板：操纵箱设在轿厢右前壁：设有上下行箭头，显示电梯位置及运行方向。还应设有其它必要的装置如：楼层登记及显示按钮，三位状态（自动、司机、检修）钥匙，及开关门、对讲机、紧急呼叫等按钮。其面板采用钢化玻璃板，人体生物电触摸按钮。

B、轿厢壁：采用304#发纹不锈钢（不锈钢净厚度>1.4mm）。

C、轿厢顶：配1.5匹无水空调、隐蔽式低噪音排风扇及隐蔽式LED灯照明，天花板装饰由投标人在投标时提供样本，在签约时商定。

轿厢门：采用304#发纹不锈钢（不锈钢净厚度>1.4mm），自动中分门带光幕自动保护。

轿厢地板面：材质为PVC地板。

*1.8.5厅门信号装置与招呼按钮

操作面板式样按投标人提供的样本，在签约时商定；电梯各层均配楼层显示、运行方向装置、每层厅门装有触摸式上下召呼按钮，采用无底盒外呼；其面板为钢化玻璃,微按压式按钮。

*1.9电梯控制系统

主控板采用32位微机处理器，单块主板不少于16位，系统采用微机智能网络化控制，具备标准通讯接口，能与楼宇自动化管理系统、保安系统及消防自动化系统兼容。

1.10拖动系统

电梯的拖动采用矢量VVVF型变压调速拖动方式；电梯曳引机符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》的规定，采用高效无齿轮曳引机。

1.11门机系统

电梯的门机系统采用变频变压调速方式。

*1.12电梯的功能要求

投标人必须逐项明确承诺并说明各项功能，将作为签订合同、设备进场验收及工程验收的依据。

1.秤重启动：电梯启动前，对轿厢内负载进行称重，以使电梯启动平稳。

2.基准层返回：当应答最后呼叫后在设定的时间内没有其他呼叫时，轿厢自动返回基准层，开门待机。

3.应急照明：停电时，自动打开轿内应急照明。

4.光幕保护：门开启与关闭期间，基本覆盖出入口整个门高度的不小于128束红外光探测乘客和物体的门保护装置。

5.就近层服务：由于某种原因，电梯在到达目的楼层后，门不能完全打开，电梯将会把门关闭，驶往最近的楼层。

6.满载直驶：满负荷时，电梯将自动越过层站召唤，只执行轿厢内召唤指令。

7.超载停梯：轿厢超越时，鸣响蜂鸣器并停止于该层站。

8.防捣乱：如果同时按下多个按钮或在短时间内按下多个按钮，则会取消所有轿厢呼叫。

9.轿厢风扇/照明自动开关：在规定的时间内没有召唤或指令信号，轿厢内的风扇和照明会自动关闭，以节能。

10.防止失速内部计数器保护：由于曳引钢丝绳打滑而无法正常运行时，电梯停止运行。

11.启动保护控制：电梯启动后在指定的时间内，没有离开门区，电梯停止运行。

12.检修操作：当进入检修状态时，轿厢以慢速点动运行。

13.点动运行：当进入紧急电动状态时，轿厢以慢速点动运行。

14.故障自诊断：电梯系统具有全面合理的系统故障自动检测功能，当电梯有故障发生时，电梯自动检测出故障发生的原因、位置和状态，并对故障作出及时的分项登录和分级处理。

15.电梯门重复开关：有时因阻碍或干扰，电梯门未能关闭，电梯门会重复打开或关闭，直到杂物被清除。

16.开门时间自动：按照层站召唤或轿厢召唤的区别，自动调整保持开门时间调整。

17.门负载传感器：如果电梯门不能正常地打开或关闭，门将会朝相反方向动作。

18.即时关门：电梯停站开门到位时，按下关门按钮，门立即被关闭。

19.消防服务：消防开关被启动后，所有的召唤均被取消，电梯立即返回指定层站，到达指定层站后，电梯只应答轿厢内的召唤。

20.五方通话装置：通过对讲机，可实现机房、轿顶、底坑、轿厢内、值班室及消控中心通话。

21.警铃：紧急时，连续按下轿内操纵箱紧急按钮，装于井道内的铃会鸣响。

22.上下越层及上下极限保护装置：该装置可有效地防止当电梯万一发生失控时的冲顶或撞底现象，使电梯更安全可靠。

23.超速保护装置：当电梯下降运行的速度超过额定速度的1.2倍时，该装置自动切断控制电源，使电机停止运转以阻止电梯超速下行；如电梯继续超速下行，其速度超过额定速度的1.4倍时，安全钳动作，强制电梯停止运行，保证安全。

24.层站运行控制：通过转动安装在特定楼层上的钥匙开关（可选择），可对某些层站停止服务。

25.到站钟功能：在正常运行到站的情况下，中、英文语音提示装置告知乘客有关信息。

26.自动再平层：当电梯运行到目的层站后，由于乘客进出电梯，可能会使钢丝绳产生伸缩，导致电梯超出平层范围，此时电梯将以蠕动的速度在开门状态下运行，使电梯重新平层，补偿因钢丝绳伸长而引起的平层误差；

27.并联功能：相邻的2部电梯须配有并联功能。

28.停电应急救援（断电平层功能）：当电梯运行过程中突然停电，应能使电梯在就近楼层在借用备用电池的情况下将轿厢移至平层位置，将轿内被困乘客放出。

上述电梯功能为基本功能要求，投标电梯除必须具备以上功能外，还应满足相关电梯国家标准对功能的要求。投标人可以提供更优的功能配置。

1.13自动扶梯主要技术参数和配置要求

1、货物技术规格与要求：

1.1电梯应适用于指定的下述工作环境和条件：

1.1.1温度：5℃～40℃。

1.1.2相对湿度：90%。

1.1.3大楼抗震等级：7级。

1.1.4电源：动力电源—AC三相380V、50HZ，照明电源—AC单相220V、50HZ，电压允许波动范围±5%。

2、主要技术参数（自动扶梯部分）：

2.1基本技术：

2.1.1额定速度：招标货物一览表。

2.1.3自动扶梯倾角：倾斜角度均为30度。

2.1.4水平梯级数量：招标货物一览表。

2.1.5梯级宽度：招标货物一览表。

2.1.6上、下导轨转弯半径：不低于国标或行业相关标准规范要求。

2.2中间是否可加支撑：中间不允许加支撑。

2.3控制方式与基本功能：

2.3.1自动扶梯只能就地起动和停车。

2.3.2节能速度：

2.3.2.1节能速度由变频器实现。扶梯上无乘客时，扶梯能自动转入这种节能速度慢速运行，节约能源，减少机器的磨损。

2.3.2.2判断有无乘客的传感器应采用光电感应开关或压电开关，设置在扶梯上、下水平端，其作用范围一般应在离梳齿板1.3米左右时起作用。传感器的动作应灵敏。

2.3.2.3采用智能变频，节能速度可调。能使用钥匙开关将节能速度断开，使扶梯以额定速度运行。

2.3.2.4应确保两种速度之间的转换对乘客是安全的。速度转换过程的加速度不应大于0.1m/s2，但总的加速时间不应超过6秒，整个速度转换过程应平稳。

2.4电力供应：三相五线，电压（380±38）V，50Hz。

2.5整机技术性能：

2.5.1在供电符合要求的条件下，实际运行速度和额定速度之间的允许最大偏差为±5%。

2.5.2扶手带的运行速度相对于梯级的速度允差0～+2%。

2.5.3空载运行时，在梯级及地板上方1m处噪音值不大于60dB（A）。

2.5.4当速度符合额定的要求时，在无载或带制动负载（120kg/级）下行时，制动距离应在0.3m至1.3m之间。

2.6主要部件：

2.6.1驱动主机：

2.6.1.1驱动主机包括电机、减速机、制动器、联轴器等，安装在桁架上端部。

2.6.1.1.1减速机：

结构：减速机宜采用先进高效传动结构。

规格：减速机的规格应与电机功率相匹配，允许的传动扭矩不应小于电机的输出扭矩。

2.6.1.2电机：

2.3.1.2.1绝缘等级F，外壳保护等级不小于IP55（电机的端子保护等级不应小于IP65）。

2.6.1.2.2电机要求采用六级电机。

2.6.1.3减速机与电机之间不应存在皮带等摩擦传动。

2.6.1.4工作制动器：

2.6.1.4.1应全面符合GB16899-2011中5.4.2条要求。

2.6.1.4.2应有制动器松闸检测装置，制动器未完全打开时，扶梯不能起动。

2.6.1.5 驱动链：

2.6.1.5.1在主机与主驱动轴之间可采用双排链条或齿轮传动，当采用链条传动时，安全系数≥5。强度计算的方法应按GB16899-2011《自动人扶梯和自动人行道的制造和安装安全规范》规定进行计算。

2.6.2主驱动轴和梯级链张紧装置，均包括轴体和轴上的各种链轮：

2.6.2.1主驱动轴应有足够强度和刚度，各种链轮在轴上的固定应可靠。如采用焊接应作探伤检查。

2.6.2.2各种链轮均采用优质材料制造，经必要的热处理，表面硬度合理。在扶梯保持单向运行的情况下，链轮的工作寿命均应在20年以上。

2.6.3扶手带驱动装置：

2.6.3.1应采用端部驱动轮驱动或摩擦轮驱动。

2.6.3.2结构应简单，不宜采用多级链条传动。链条应有足够的强度，安全系数不小于5。

2.6.4桁架：

2.6.4.1挠度：按GB16899-2011中5.2.5条载荷要求，实测的最大挠度不应超过支承水平距离的1/750。

2.6.4.2桁架的全部焊缝应是连续焊，表面应平整。

2.6.5梯级与梯级滚轮（梯级副轮）：

2.6.5.1铝合金整体压铸。

2.6.5.2梯级两个侧边和前边（主轮上方）应有喷黄漆，不允许采用工程塑料制造的黄色边线。

2.6.5.3梯级滚轮应由特殊耐磨的抗水解的聚亚安脂材料加工的轮缘和高质量带密封圈的滚珠轴承组成。梯级滚轮的轮缘应采用耐油、耐水、强度高的材料制造；采用免维护密封滚珠轴承，轴承和润滑油脂寿命应和梯级滚轮同寿命。

2.6.6梯级链与梯级链滚轮（梯级主轮）：

2.6.6.1梯级链的安全系数不能小于5，销轴比压不能大于25N/mm2。

2.6.7导轨与支架：

2.6.7.1导轨应有足够的强度和刚性，上、下导轨的曲率半径应满足相关规定。

2.6.7.2主导轨材料的截面厚度不小于3mm。

2.6.7.3导轨应作镀锌处理，锌层厚度不应小于20μm。

2.6.7.4导轨支架应有足够的强度和刚度，表面热镀锌，锌层厚度不小于50μm。当使用板材制造时，材料厚度应不小于4 mm。

2.6.8扶手带与扶手带导轨系统：

2.6.8.1扶手带结构应与扶手带驱动装置相配套，采用黑色合成橡胶。

2.6.8.2扶手带破断力至少为25000N，表面硬度应合理，黑色。滑动层(内衬)应采用合成纤维。

2.6.8.3扶手带应能阻燃，即燃烧的扶手带移开火源后能自动熄灭。

2.6.8.4扶手带应有去静电的装置。

2.6.8.5在上下端转弯处应有导轮。

2.6.9扶栏：要求采用透明安全钢化玻璃，厚度不小于10mm；扶栏高度不小于1000mm。

2.6.10梯级挡板：在上下机房的梯级翻转部位应设挡板，以保证维修时的安全。采用镀锌钢板材料。

2.6.11地板和梳齿板：

2.6.11.1地板和梳齿板应有足够强度和刚度，在使用中不允许出现永久变形。地板体和梳齿板应采用铝合金制造，地板和梳齿板表面条纹状，能防滑。

2.6.11.2梳齿固定在防滑的梳齿板上，可以互换。梳齿嵌入首级梯级踏板凹槽内。整个梳齿板可作微量移动。如有异物塞入梳齿与梯级凹槽之间，梳齿板即会在水平方向移位，触发梳齿板安全开关，使扶梯停车。

2.6.11.3地板面和梳齿板地板边框用铝合金制作带黑色凹槽。

2.6.11.4地板应设安全开关，当地板被打开时，扶梯不能运行，只能用维修控制盒操纵。

2.6.11.5梳齿应采用铝合金制造，强度应适中，能有效地对梯级起保护作用，规格应尽量少，有好的互换性。

2.6.12维修控制盒：

2.6.12.1每台扶梯提供一个便携式维修控制盒。盒上的开关都应是防滴型的。

2.6.12.2桁架内设维修盒插座，上下水平段各设一个。当维修盒插上时，扶梯只能用维修盒操纵，而钥匙开关失效。两个插座都插上维修盒时，则同时失去作用。

2.6.12.3应有电源开关、上行与下行开关、报警开关、急停开关，其中急停开关应是非自动复位的。其余均为自动复位式按钮开关。按下维修盒上的上行与下行按钮，便能使扶梯以维修速度运动。

2.6.12.4维修盒电缆的长度应不短于5m，电缆应是防滴型铠装普通软电缆。

2.6.13手动盘车装置：

2.6.13.1每台扶梯配有一套手动盘车装置，以及工作制动器释放工具，外表涂以黄色。

2.6.13.2在手动盘车装置上有永久性的箭头指示盘车方向（上或下）。

2.6.14电气控制装置：

2.6.14.1控制柜：

2.6.14.1.1控制柜内全部电气元件均应符合GB16899-2011要求。图纸和控制柜上电气符号应符合国家标准。

2.6.14.1.2控制柜应放置在上部机房中。外壳保护等级不小于IP54。

2.6.14.1.3控制柜预留BA干接点（提供上行、下行、故障及停梯四个信号）。并协助楼宇自控调试。

2.6.14.2变频器：

2.6.14.2.1变频器的适用功率与电机功率相匹配。

2.6.14.3其它电控装置：

2.6.14.3.1所有电控装置的箱体应具有与控制柜相同的外壳保护等级。

2.6.15导线和导线的敷设要求不低于国标或行业相关标准规范要求。

2.6.16标志牌和警示牌：

2.6.16.1钥匙开关，急停开关，停止开关等操纵开关和维修、照明等专用插座旁应有开关功能、操作方向等永久性标志。各种安全开关应有代号标志。

2.6.16.2所有标志均使用中文。

2.6.16.3扶梯扶手带中心与障碍物之间的距离小于0.5m时，如扶梯与步行楼梯交叉，扶梯与立柱交叉，交叉配置的扶梯，扶梯与步行楼梯交叉等。这些地方应设三角警示牌，三角警示牌的高度不应小于0.3m。三角警示牌由报价人设计、提供及安装，设计方案应该经过使用单位认可。

2.6.17开关和插座：

2.6.17.1在上下水平段的扶栏端部，设有带蜂鸣器的操纵钥匙开关和方向转换开关，钥匙是专为使用单位特制的。

2.6.17.2在上下水平桁架空间内，均设有手旋式非自动复位停止开关，一经动作扶梯不能起动。

2.6.17.3在上下水平桁架空间内，均设有220V、5A、3极插座和36V、2极插座；在上下机房内应各设置一个36V的安全防爆灯，旁边设开关。

2.6.17.4在控制柜旁边应按GB16899-2011中5.11.4要求设置一个主电源开关。

2.6.17.5安全开关、钥匙开关、停止按钮、插座等电气件的外壳保护等级应不小于IP54。

2.7安全装置（自动扶梯至少应具有如下安全装置）：

2.7.1供电系统断相、错相保护装置：在扶梯运行时发生错相断相，使扶梯停止；在扶梯静止时发生错相断相时，使扶梯不能启动。

2.7.2电机保护：当过载或短路而产生过电流时，使扶梯停止。

2.7.3工作制动器：采用带式制动器，工作制动器除能使扶梯按2.7条要求停止，还能在扶梯静止时作为固定楼梯用于紧急疏散。

2.7.4附加制动器：

2.7.4.1提升高度大于6.0m的自动扶梯均应装设附加制动器，附加制动器应是机械磨擦式的。在单独制动扶梯时，不允许出现倒转。

2.7.4.2附加制动器工作性能：

2.7.4.2.1单独制动扶梯时能使无载或带制动载荷（120Kg/级）下行的扶梯，在速度超过1.4倍之前，以有效减速度停止并保持静止，其最小制度距离为0.3m，最大制动距离不宜超过倾斜部分的1/3（但不超过5m）。

2.7.5超速保护装置：装置应遵照GB16899-2011中5.4.2要求设置。在扶梯超速至1.2倍时，使工作制动器动作；当扶梯超速至1.4倍时，使附加制动器动作。

2.7.6意外逆转保护装置：在扶梯速度降低至额定速度的20%时，使工作制动器动作。当扶梯一旦出现逆转方向运行时，在速度为0前，使附加制动器动作使扶梯停止。

2.7.7梯级链保护装置：该装置在梯级链过度伸长或不正常收紧或破断时能使扶梯停止。

2.7.8扶手带保护装置：每条扶手带都安装保护装置，在扶手带破断时使扶梯停止运行。

2.7.9梳齿板照明装置：扶梯两端梳齿板的附近有足够和适当的照明。

2.7.10扶手带入口保护：按GB16899-2011，5.6.4设置。

2.7.11梳齿板安全开关：按GB16899-2011，5.7.3设置。应能在水平和垂直两个方向进行保护。

2.7.12梯级塌陷保护：按GB16899-2011规定，梯级任何一部分下陷，能使扶梯停止。

2.7.13梯级运行安全装置：两个梯级之间卡入异物，梯级滚轮运行轨迹异常时，梯级运行安全装置使扶梯停止。

2.7.14裙板安全保护：当有异物卡入梯级与裙板之间，使裙板受到异常压力时，扶梯停止。它安装在裙板后面，数量不少于两对，直线距离不大于10m。

2.7.15驱动链破断保护装置：驱动链过度松弛时使扶梯停止或不能起动；驱动链破断时使附加制动器动作，使扶梯停止。

2.7.16裙板防护：沿着整台扶梯裙板安装毛刷，防止乘客无意接触裙板。应采用双排结构的毛刷，可拆卸长度应与每块裙板同长。请提交毛刷的结构和在裙板上固定方法的示意图。

2.7.17急停开关：上、下水平段端部设急停按钮，当自动扶梯高度大于12m时倾斜部分的合适位置应附加一个急停按钮。

2.7.18接地故障保护：当扶梯接地出现故障时，使扶梯停止。

2.7.19梯级安全工具：机械式锁紧扶梯，便于安全地对扶梯进行维修。

2.8内外盖板及围裙板：内外盖板及围裙板的材质为不锈钢。

2.9外包板：需要。

3.0警示标示：需要

（二）杂物梯（餐梯）主要规范及功能要求

1.要求规范：GB25194-2010《杂物电梯制造与安装规范》

2.功能要求：

2.1.自动平层功能

2.2.层门机电一体化功能

2.3.磁感应门锁功能

2.4.运行方向显示功能

2.5.断错相保护功能

2.6.开关门指示功能

2.7.故障重新启动功能

2.8.接触器机械互锁功能

2.9.楼层显示功能

2.10.蜂鸣提示功能

2.11.运行检修功能

2.12.极限保护功能

2.13.故障显示自诊断功能

2.14.电机过载保护功能

2.15.超限时保护功能

（三）客货两用梯主要技术规格及功能要求

1、货物技术规格与要求：

1.1设备名称：客货两用梯

1.2电梯土建设计参数（详见附表）

1.3技术参数

1.3.1额定速度：1.0M/S

1.3.2平层精确度≤±3㎜

1.3.3噪声：轿厢噪声≤48dB(A)；开关门噪声≤50dB(A)；机房噪声≤70dB(A)

1.3.4电源：交流三相380V±10%，50HZ；交流单相电压220V±10%,50HZ；

电压波动范围±10%。

1.3.5控制方式：并联

1.4电梯基本要求

1.4.1电梯技术基本要求应符合GB/T10058-1997《电梯技术条件》的规定。

1.4.2投标货物应为该类电梯新型或先进的产品。

1.5整机性能要求

电梯整机性能符合GB/T10058-1997《电梯技术条件》的规定。

1.6安全设施要求

电梯的安全设施、限速器、安全钳装置和缓冲器GB10060-93《电梯安装验收规范》、GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》和GB/T10058-1997《电梯技术条件》相关条款规定。

1.7外观质量与装饰要求

1.7.1电梯外观质量符合GB/T10058-1997《电梯技术条件》的规定。

1.7.2厅门形式与装饰

采用蚀刻钛金板花纹，与客梯一致。门保护装置采用红外线光幕。

1.7.3门套

采用蚀刻钛金板花纹，与客梯一致。

1.7.4轿厢形式与装饰

A、轿厢操纵板：操纵箱设在轿厢右前壁：设有上下行箭头，显示电梯位置及运行方向。还应设有其它必要的装置如：楼层登记及显示按钮，三位状态（自动、司机、检修）钥匙，及开关门、对讲机、紧急呼叫等按钮。

B、轿厢壁：采用304#亚光不锈钢（不锈钢净厚度>=1.4mm）。

C、轿厢顶：一体式轿顶配隐蔽式低噪音排风扇。

轿厢门：采用304#亚光不锈钢（不锈钢净厚度>=1.4mm），自动中分门带光幕自动保护。

轿厢地板面：采用冷扎防滑钢板

1.7.5厅门信号装置与招呼按钮

一体式操作面板，电梯各层均配楼层显示、运行方向装置、每层厅门装有微动式上下召呼按钮。

1.8电梯控制系统

主控板采用32位微机处理器，单块主板不少于16位，系统采用微机智能网络化控制，具备标准通讯接口，能与保安系统及消防自动化系统兼容。

1.9拖动系统

电梯的拖动采用矢量VVVF型变压调速拖动方式；电梯曳引机符合GB/T10058-19 97《电梯技术条件》的规定。

1.10门机系统

电梯的门机系统采用变频变压调速方式。

*1.11电梯功能

电梯的功能要求

1.秤重启动：电梯启动前，对轿厢内负载进行称重，以使电梯启动平稳。

2.基准层返回：当应答最后呼叫后在设定的时间内没有其他呼叫时，轿厢自动返回基准层，开门待机。

3.应急照明：停电时，自动打开轿内应急照明。

4.光幕保护：门开启与关闭期间，基本覆盖出入口整个门高度的不小于128束红外光探测物体的门保护装置。

5.满载直驶：满负荷时，电梯将自动越过层站召唤，只执行轿厢内召唤指令。

6.超载停梯：轿厢超越时，鸣响蜂鸣器并停止于该层站。

7.防捣乱：如果同时按下多个按钮或在短时间内按下多个按钮，则会取消所有轿厢呼叫。

8.轿厢风扇/照明自动开关：在规定的时间内没有召唤或指令信号，轿厢内的风扇和照明会自动关闭，以节能。

9.防止失速内部计数器保护：由于曳引钢丝绳打滑而无法正常运行时，电梯停止运行。

10.启动保护控制：电梯启动后在指定的时间内，没有离开门区，电梯停止运行。

11.检修操作：当进入检修状态时，轿厢以慢速点动运行。

12.点动运行：当进入紧急电动状态时，轿厢以慢速点动运行。

13.安全停靠：如电梯发生故障并停在楼层之间，控制器执行诊断检查后，将电梯驶往最近的楼层；。

14.故障自诊断：电梯系统具有全面合理的系统故障自动检测功能，当电梯有故障发生时，电梯自动检测出故障发生的原因、位置和状态，并对故障作出及时的分项登录和分级处理。

15.电梯门重复开关：有时因阻碍或干扰，电梯门未能关闭，电梯门会重复打开或关闭，直到杂物被清除。

16.开门时间自动：按照层站召唤或轿厢召唤的区别，自动调整保持开门时间调整。

17.门负载传感器：如果电梯门不能正常地打开或关闭，门将会朝相反方向动作。

18.即时关门：电梯停站开门到位时，按下关门按钮，门立即被关闭。

10.消防服务：消防开关被启动后，所有的召唤均被取消，电梯立即返回指定层站，到达指定层站后，电梯只应答轿厢内的召唤。

20.五方通话装置：通过对讲机，可实现机房、轿顶、底坑、轿厢内、值班室及消控中心通话。

21.警铃：紧急时，连续按下轿内操纵箱紧急按钮，装于井道内的铃会鸣响。

22.上下越层及上下极限保护装置：该装置可有效地防止当电梯万一发生失控时的冲顶或撞底现象，使电梯更安全可靠。

23.超速保护装置：当电梯下降运行的速度超过额定速度的1.2倍时，该装置自动切断控制电源，使电机停止运转以阻止电梯超速下行；如电梯继续超速下行，其速度超过额定速度的1.4倍时，安全钳动作，强制电梯停止运行，保证安全。

24.层站运行控制：通过转动安装在特定楼层上的钥匙开关（可选择），可对某些层站停止服务。

25.到站钟功能：在正常运行到站的情况下，提示装置告知有关信息。

26.并联功能：相邻的2部电梯须配有并联功能。

- 上述功能为客货两用梯基本功能要求，投标人所投客货两用梯除必须具备以上功能外，还应满足相关现行国家标准的要求。投标人可以提供更优的功能配置。

五、执行标准

电梯的制造、安装施工、试验、验收、性能要求、技术要求、可靠性、安全设施、电气装置的安装、施工及验收等均应符合以下标准：

GB/T10060—2011《电梯安装验收规范》

GB7588—2003《电梯制造与安装安全规范》

GB/T10058—2009《电梯技术条件》

GB/T10059—2009《电梯试验方法》

GB50310—2002《电梯工程施工质量验收规范》

GB50045-2005《高层民用建筑设计防火规范》

TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则—曵引与强制驱动电梯》

GB50300-2013《建设工程施工质量验收统一标准》

杂物梯的要求规范：GB25194-2010《杂物电梯制造与安装规范》

《特种设备安全监察条例》

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

*六、电梯质量、配置要求：

1.电梯曳引机要求：采用高效无齿轮曳引机。

2.采用电梯专用变频器。

3.电梯主控制系统要求：32位微电脑控制。

4.控制柜内电气部件采用知名品牌优质产品。

5.主机抱闸采用双线圈抱闸装置。

6.载荷类型：轿厢集中载荷不小于80%的额定载荷。

7.轿厢及厅门应采用304不锈钢板材料（不锈钢净厚度>1.4mm）。

8.随行电缆：防缠绕型电梯专用的扁平电缆采用知名品牌优质产品并自带视频线。

9.轿厢样式：至少二种可选；天花板样式：至少二种可选；轿厢操纵盘样式与材质：至少二种可选。

10.机房位置：井道上方。

11.电梯须具备远程监控功能接口，可支持实现电梯的远程监视和控制。

12.无障碍电梯要求：后壁采用不锈钢半身镜，扶手采用304不锈钢扁扶手、语音报障功能、嵌入式残疾人操纵板。

13.如电梯井道底坑下方存在人能到达的空间的，则应安装对重安全钳

14.无机房观光电梯：本项目整组无机房观光电梯应设置为三面观光，鉴于本项目无机房观光电梯井道应根据中标人提供的图纸进行设计，中标人中标后应在签订合同之日向招标人提供满足要求的相关电梯安装、土建布置、预埋件详图等经制造商盖章确认的图纸，并提供观光电梯的井道专业设计图纸。

七、其他要求：

1.投标供应商应根据本招标文件规定的需求，详细提供拟供设备的型号、规格、构成设备主要部分各技术参数、性能指标说明。

2.招标文件未明确规定或要求投标供应商提供的设计方案和说明。

3.投标人必须承诺其投标产品应满足土建施工图的井道尺寸要求且完全了解现场实际情况（详见图纸），并承担由此发生的一切费用。

4.设备安装过程由中标供应商派技术人员到现场安装，决不允许随意将安装工程转包或分包。

5.投标人投标时须提供满足要求的相关电梯安装、土建布置、预埋件详图等经制造商盖章确认的图纸。

6、中标人在电梯安装的施工过程中，应做好充分的安全防护措施，包括施工防护措施及电梯洞口的警示标志、防护设施。以防止在施工过程中，出现安全事故。如在电梯安装过程中出现任何安全事故，均由中标人负完全责任，采购人不承担任何责任。

附：施工设计图电子版 1 套。

八、服务

所投产品的质量保证期为货物安装、调试验收合格并取得质量技术监督部门核发的使用许可证且交付使用后24个月。质量保修期内货物在运作中发生问题，成交供应商应提供及时、迅速的服务，服务最终维修响应时间不得超过30分钟，1小时内到达现场，产品所需备品备件及易损件一周内送达用户，更换的零配件及设备由中标供应商负责包修、包换。故障维修响应时间超过12小时未到现场进行维修者，采购人可自行委托相关行业进行维修，所需费用从未付款中扣除。投标人售后服务机构有责任在设备的使用地对设备进行必要的维护或修理。中标人应响应本次招标的售后服务要求及合同条款中规定的并在投标文件中提供详细具体的售后服务条款及保证。各投标人可视自身能力在报价中提供更优、更合理的售后服务承诺。

九、违约责任

- 1、卖方未严格按招标文件和投标文件中的技术规格要求制造，买方有权拒收并有权解除合同，由此造成的损失全部由卖方承担。在质保期内发生问题，卖方维修若不能恢复使用应无条件更换新设备，并从发生问题之日起至更换完成投入正常使用日止，每日按合同总金额的万分之二支付违约金。

- 2、卖方须保障买方在使用其货物或货物的任何一部分时，不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

3、卖方延期交货安装时间，除不可抗力因素所致之外应向买方偿付延期违约金：每延误一天按采购含税总价的2‰计算违约金，不可抗力因素所致除外。违约金累计达到合同含税总价款的10%时，招标人和建设单位有权终止合同。卖方交货安装工期提前奖励：每提前一天按采购含税总价的2‰给予奖励。

- 4、因卖方违约行为（包括但不限于延期交货、验收不合格等）造成买方交货延误而使买方遭受索赔而产生的经济损失由卖方承担赔偿责任。

- 5、因电梯在交付使用后发生质量问题无法正常使用或因非业主自身原因发生的电梯安全事故而使买方可能遭受索赔的一切费用和造成的赔偿责任，卖方应予以承担。

- 6、卖方在安装电梯过程中应严格遵守安全生产的相关规范，如在安装电梯过程发生的事故由卖方负责妥善处理并承担相应的赔偿责任，与买方无关。

7、在质保期（或维保期）内，当电梯出现故障或损坏时，卖方若未能按照招标文件或合同约定中的售后维修条款执行，买方有权另行委托其他单位对电梯进行维修，维修费用由卖方承担，并且当违约行为发生时买方有权每次扣除卖方的质保金（维保金）的十分之一作为违约金。

8、卖方若在漳州市无维保机构，则中标后应立即在漳州市设立维保机构，并且在质保期内该维保机构应取得漳州市市场监督管理局组织的电梯施工单位维保质量信用等级评定，否则视为其违约，买方有权追究其违约责任。

十、验收标准：

1、货物验收按照生产厂家的产品标准(投标人在投标时提供)、中华人民共和国国家标准GB/T 10058-2009《电梯技术条件》、GB/T  10059-2009《电梯试验方法》、GB  10060-2011《电梯安装验收规范》、GB50300-2013《建设工程施工质量验收统一标准》、GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》、闽质技监锅[2001]53号文，闽特监站[2001]14号文及电梯使用当地技术监督部门的电梯验收规范及招标文件的规定进行。招标文件规定的技术要求与其他验收依据规定的技术条件不符时，以其中最高的技术要求或技术条件为准。

2、中标人应确保设备的安装调试符合质量验收规范的要求，设备安装验收合格后，采购人及中标人双方共同签署《设备检验合格证书》。

3、交货验收时，必须提供设备相关手续、品牌证书、中文安装、报关单、装箱清单、产品合格证、使用及维护说明书等。

4、中标人提供的产品及施工过程的检测、检验均应符合现行国家建设工程质量验收标准。

十一、其它要求：

1、全文中带有“*”的条款为关键性条款，必须满足。

2、货物名称、主要技术参数、数量见招标货物一览表，本批招标为整体采购，投标人必须对所有货物进行投标，不得将其中的内容拆分报价，拆分漏次报价无效。

3、投标人所提供的产品性能必须符合招标文件中的技术规格义要求，投标人应以招标文件中提供的技术指标为标准，可提供相同或更优的技术指标的相应设备。

4、本文所述技术要求，应视为保证涉及运行所需的最低要求，如有遗漏，投标人应予以补充，否则一旦中标将视为投标人认同遗漏部分并免费提供。

5、投标人所提供的产品必须为全新货物，具有一定的先进性和性能可靠性。

6、中标人应向招标人提供技术资料（中英文对照操作使用说明书、操作手册、安装维修手册和维修线路图〕各一套。

7、设备若有涉及节能问题，根据相关规定，在技术、服务等指标同等条件下，优先采购节能设备。

十二、技术资料要求

中标人应向招标人提供以下中文技术资料叁套，其费用包括在投标价格中：

A.产品验收标准

B.技术说明书（含电气原理图及其符号说明）

C.使用说明书

D.设备安装、调试、维修线路原理图

E.零部件目录

F.备品备件、易损件清单

G.安装、维修及操作手册

H.安全部件（门锁、限速器、安全钳及缓冲器的型式试验报告副本，其中限速器和安全钳还须有调试证书副本）

I.出厂明细表（装箱单）

J.合同中要求的其他文件资料

K电梯使用证和电梯验收报告

十三、知识产权要求

投标人必须保证所提供的产品具有独立的知识产权，保证采购单位在使用投标方所提供的产品时不受任何专利或版权等方面的侵权困扰，如出现类似纠纷，投标人应对由此产生的后果负全部责任，并赔偿甲方由此而造成的全部损失。

第三卷

# 第六章  投标文件格式

注：本部分格式文件中除另有说明外，投标格式中的投标人盖章系指独立投标人或联合体牵头人加盖单位公章。

（资格审查文件封面）

（项目名称）

投	标	文	件

投标人：	（盖单位章）

法定代表人：	（盖章）

年	月	日

目    录

一、投标函

二、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）或授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

三、联合体协议书（如有）

四、投标保证金

五、商务和技术偏差表

六、资格审查资料

七、其他资料

## 一、投标函

1.我方已仔细研究了 	（项目名称）设备采购招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写） 	（¥ 		）的投标总报价（其中，增值税税率为 	）提供 		（设备名称及相关服务），并按合同约定履行义务。

2. 我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（3）投标保证金（如有）；

（4）商务和技术偏差表；

（5）分项报价表；

（6）资格审查资料；

（7）投标材料质量标准的详细描述；

（8）技术支持资料；

（9）相关服务计划；

……

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

5．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

7． 	（其他补充说明）。

投 标 人： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	（签字或盖章）

地	址：

网	址：

电	话：

传	真：

邮政编码：

年 	月 	日

## 二、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证扫描件。

注：以联合体形式参加投标的，联合体各成员方均应提供本表，并由联合体牵头人盖章。

投标人：	（单位公章）

年	月	日

或

二、授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托 	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改材料采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 	。

代理人无转委托权。

提供：1、法定代表人（单位负责人）身份证原件扫描件及委托代理人身份证原件扫描件

2、委托代理人系投标人本单位在岗员工（以有效执业注册证书或职称证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）的证明材料扫描件。

投	标	人： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）： 	（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年 	月 	日

注：授权委托书须由法定代表人（单位负责人）签字和委托代理人签字并加盖单位公章后扫描上传再加盖电子公章法人章。如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交授权委托书，且授权委托人须为牵头人的代表的同一个人。

## 三、联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成	（联合体名称）联合体，共同

参加	（项目名称）设备采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.	（某成员单位名称）为	（联合体名称）牵头人。

2.  联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、 信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3.  联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.  联合体各成员单位内部的职责分工如下：	。

5.  本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或盖单位章之 日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.  本协议书一式	份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份

证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字或盖章）

联合体成员名称：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字或盖章）

年	月	日

四、投标保证金汇款凭证资料

## 五、商务和技术偏差表

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 投标文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

投标人名称：                    （盖章）

## 六、资格审查资料

（一）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 投标人须知要求投标 人需具有的各类资质证书 |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况 （包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理 关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 投标材料制造商名称 |  |  |  |  |
| 投标人须知要求 投标材料制造商需具 有的资质证书 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求提供相关证明材料。境内投标人以现金或者支票形式提交投标保证金的，还应提供基本账户开户许可证原件扫描件。2. 如果投标人须知第 1.4.1 项对投标材料制造商的资质提出了要求，投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求提供相关资质证书原件扫描件。3.以联合体形式参加投标的，联合体各成员方均应提供本表，并由联合体牵头人盖章。

（二）制造商授权书

致： 	（招标人）

我单位 	（制造商名称）是按 	（国家／地区名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在 	（制造商地址）。兹授权按 	（国家／地区名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在 	（投标人的单位地址）的 	（投标人名称）以我单位制造的 	（设备名称）进行 	（项目名称）      （招标编号）投标活动，并进行销售及安装。我单位同意按照中标合同供货，并对产品质量承担责任。授权期限： 	。

投标人名称： 	（盖单位章）	制造商名称： 	（盖单位章）

签字人职务： 	签字人职务：

签字人姓名： 	签字人姓名：

签字人签名： 	签字人签名：

注：制造商投标的可不用提供本授权书，本表可打印签名和盖单位公章后扫描上传。

（三）投标人诚信承诺函

（招标人名称）：

我单位参与   （招标项目名称）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。

二、经确认，我单位在本项目投标过程中：

（一） 从招标公告/投标邀请书列明的渠道获取招标文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。

（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。

（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。

（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。

（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。

三、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。

（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。

（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。

（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机编制。

（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。

四、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并 处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

五、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

六、本承诺函由我单位盖章及法定代表人本人亲自签字确认。

投标人：（盖单位公章）

法定代表人：     （签字）

承诺时间：年  月  日

注：

1、本承诺函由加盖单位公章、法定代表人签字并扫描上传。

2、第一中标候选人应在中标候选人公示后，在招标文件规定时限内将本承诺函原件提交招标人。

（四）拟派出项目负责人承诺函

（招标人名称）：

本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。

本人承诺：

一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及拟派出项目负责人本人亲自签字确认。

投标人：          （盖单位公章）

拟派出项目负责人：     （签字）

承诺时间：      年  月  日

注：

1、本承诺函由加盖单位公章、拟派出项目负责人签字并扫描上传。

2、第一中标候选人应在中标候选人公示后，在招标文件规定时限内将本承诺函原件提交招标人。

七、其他资料(资格文件)

注：资格审查需要的其他证明资料原件扫描件并加盖单位公章。如联合体投标，则联合体双方均需提供，并由联合体牵头人盖章。

至少包含：

1）投标人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单（投标人投标时需将查询结果截图扫描上传）；

2）投标人未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单（投标人投标时需将查询结果截图扫描上传）；

3）投标人参与投标时需提供近三年内投标单位、法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为记录承诺函（格式自拟）。

（商务文件封面）

（项目名称）

投	标	文	件

投标人：	（盖单位章）

法定代表人：	（盖章）

年	月	日

目  录

一、投标函

二、投标报价一览表

三、售后服务承诺书

四、投标人商务得分估分表

五、其他材料

一、投标函

致：                 （招标人名称）

1、根据你方的招标文件，经详细研究，我方决定以总价为人民币（大写）：          元(¥        元）：[其中产品设备总价为人民币（大写）          元整（¥：        ）；设备的设计、制造、运输装卸、安装调试、验收、培训及售后服务等总价为人民币（大写）        元整（¥：       ）。]的投标报价完成本货物招标文件要求和合同条款上所列招标工程范围的全部内容。交货期：120日历天，自收到招标人的书面通知之日起计算，至验收合格取得两证一书（《福建省电梯验收检验报告书》、《电梯安全使用证》和《电梯准用证》）并交付使用止。交货地点：按采购人指定地点。

2、我方本次投标的电梯品牌为：          ，产地：        。

3、我方已准确领会了招标文件的所有内容，包括修改文件及有关附件。

4、如果我方中标，将按照招标文件的规定与项目法人签订合同，并且严格履行合同义务，我方保证按合同协议书中规定的工期完成服务内容。在执行合同中，如因我方原因给贵方造成经济损失，我方承担相应的经济责任。

5、我们同意按招标文件的规定，提供招标人要求的所有资料。

6、我们完全理解你们不一定要接受最低价的投标。

7、一旦我方中标，我方保证按招标文件规定提交履约担保。

8、我方愿按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国反不正当竞争法》的相关规定履行自己的义务并承担的全部责任。

所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

地    址：                       邮政编码：

电    话：                       传    真：

投标人：          （盖投标人单位公章）

日  期：          年      月       日

二、投标报价一览表

- 项目名称：

| - 货物名称 | - 技术参数 | - 单位 | - 数量 | - 单价（元） | - 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 合计 |  |  |  |  |  |
| - 投标总价（大写）： |  |  |  |  |  |
| - 说明： |  |  |  |  |  |

- 投标人：                         （盖单位公章）

- 年	月	日

- 注：（1） 投标报价表要求严格按本格式填写。

（2） 本表“投标总价”含义同本文件本文件《投标函》“总价”一致。

附表：

（一）投标报价汇总表

货币单位：________

| 序号 | 项目 | 金 额 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备价格 |  |
| 2 | 安装价格 |  |
| 3 | 合 计 |  |

投标人名称：___________（盖章）

## （二）、分项报价表

货币单位：________

| 1 | 货物名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 原产地 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 数量 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 主机和标准附件单价 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 备品备件价 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 专用工具价 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 技术服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 检验培训费 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 运输(至目的地或现场)费用 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 保险费用 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 其他费用 | （所报费用名称） |  |  |  |  |  |
|  |  | （所报费用名称） |  |  |  |  |  |
| 13 | 投标价格 | 现场交货价 |  |  |  |  |  |

注：1．投标价格＝栏目4×栏目3（数量）＋栏目5至栏目12的各项费用。

2．此表第12项中投标人可自行扩展，填入所报费用名称及其费用，如施工配合费等。

3. 选购件价不包括在本报价表内，应另附纸分项单报。

3．此表第13项投标价格若与投标报价一览表有出入，以投标报价一览表的投标价格为准。

投标人名称：___________（盖章）

（三）供货范围表

1 主机和标准附件清单

货物名称型号：                       　　数量：

| 序号 | 组成主机整件、附件名称 | 数 量 | 型 号 | 原产地 | 单 价 | 合 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项累计合价： |  |  |  |  |  |  |

注：１、本表的“本项累计合价”应和投标分项报价表的栏目4×栏目3的价格相一致。  

投标人名称：               （盖章）

２ 备品备件清单

货物名称型号：                        数量：

| 序号 | 备 品 备 件 名 称 | 型 号 规 格 | 数量 | 原产地及制造商名称 | 单 价 | 合 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项累计合价 |  |  |  |  |  |  |

注：１．“本项累计合价”应和投标分项报价表的栏目5相一致。

投标人名称：                （盖章）

３ 专用工具清单

货物名称型号：                     数量：

| 序号 | 专 用 工 具 名 称 | 型 号 规 格 | 数量 | 原产地及制造商名称 | 单 价 | 合 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注：以上随机附送。 |  |  |  |  |  |  |
| 本品目号累计合价： |  |  |  |  |  |  |

注：１．“本品目号累计合价”应和投标分项报价表的栏目6相一致。

投标人名称：                （盖章）

4投标人推荐的选择功能件清单

1.货物名称：

2.推荐的选择功能件内容：

| 序号 | 选择功能件名称 | 规格型号 | 原产地和制造商和厂商 | 单 价 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

３．推荐理由：

注：１. 如有样本和介绍资料，请在“推荐理由”中说明。

２. 投标人认为其提供的设备增加某些功能单元可以提高或扩大设备的功能或技术性能，可以按本格式提出推荐清单以供招标人选择。其价格不含在投标价格中。

３. 本表价格出厂价填报。

投标人名称：               （盖章）

三、售后服务承诺书

致：      （招标人名称）

根据贵方为                        招标项目的投标邀请，我司对该项目做出如下售后服务承诺：

（内容根据招标文件要求自拟）

投标人：                        （盖单位公章）

法定代表人：                      （盖章）

年   月   日

四、投标人商务得分估分表

| 评审内容 | 分值（分） | 得分理由和所提交证明得分资料 | 自估得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                       （盖单位公章）

年   月   日

- 注：投标人应按上表顺序附上商务评分所需的所有证明资料

五、其他材料

投标人按招标文件要求应提交或认为应补充的其他材料（如投标货物商务评审所需的资料等）,可在此提交。

（技术文件封面）

（项目名称）

投	标	文	件

投标人：	（盖单位章）

法定代表人：	（盖章）

年	月	日

目  录

一、技术规格和功能要求响应表

二、投标人技术得分估分表

三、投标人提交的证明资料

一、技术规格和功能要求响应表

| 序号 | 条款号 | 招标文件条款 | 投 标 条 款 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                               （盖单位公章）

年  月  日

二、投标人技术得分估分表

| 评审内容 | 分值（分） | 得分理由和所提交证明得分资料 | 自估得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：          （盖投标人单位公章）

日  期：          年      月       日

三、投标人提交的证明资料

1. 投标人应按顺序附上技术评审得分所需的所有证明资料。

2．投标人按招标文件要求应提交或认为应补充的其他材料,可在此提交。