中华人民共和国

- 标准设备采购招标

- 文件

（2017 年版）

#### 使用说明

#### 一、《标准设备采购招标文件》适用于设备采购招标。

#### 二、《标准设备采购招标文件》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示的由招标人填写的内容，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要具体化，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。

#### 三、招标人按照《标准设备采购招标文件》第一章的格式发布招标公告或发出投标邀请书后，将实际发布的招标公告或实际发出的投标邀请书编入出售的招标文件中，作为投标邀请。其中，招标公告应同时注明发布所在的所有媒介名称。

#### 四、《标准设备采购招标文件》第三章“评标办法”分别规定综合评估法和经评审的最低投标价法两种评标方法，供招标人根据招标项目具体特点和实际需要选择适用。招标人选择适用综合评估法的，各评审因素的评审标准、分值和权重等由招标人自主确定。国务院有关部门对各评审因素的评审标准、分值和权重等有规定的， 从其规定。

#### 第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章前附表标  明投标人不满足要求即否决其投标的全部条款。

#### 五、《标准设备采购招标文件》第五章“供货要求”由招标人根据行业标准设备采购招标文件（如有）、招标项目具体特点和实际需要编制，并与“投标人须知”、“通用合同条款”、“专用合同条款”相衔接。

#### 六、采用电子招标投标的，招标人应按照国家有关规定，结合项目具体情况， 在招标文件中载明相应要求。

#### 七、《标准设备采购招标文件》为 2017 年版，将根据实际执行过程中出现的问题及时进行修改。各使用单位或个人对《标准设备采购招标文件》的修改意见和建议，可向编写小组反映。

#### 联系电话：（010）68502581

平和县小溪镇生活污水治理项目(岩坂、湖田、内林)（污水处理站部分）

招标文件

报建编号：3506282003170202（由省行政监督平台报建系统生成）

项目名称：平和县小溪镇生活污水治理项目(岩坂、湖田、内林)（污水处理站部分）

招标项目编号：E3506280601800360002

招标人：平和县小溪镇人民政府（盖章）

招标代理机构：陕西恒瑞项目管理有限公司（盖章）

编制时间：2023年9月

目   录

第一卷	1

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	4

第三章 评标办法（经评审的最低投标价法）	28

第四章 合同条款及格式	33

第二卷	63

第五章 供货要求	64

第六章 投标文件格式	220

- 第一卷

- 第一章 招标公告

- 平和县小溪镇生活污水治理项目(岩坂、湖田、内林)（污水处理站部分）

- 招标公告

- 1、招标条件

本招标项目平和县小溪镇生活污水治理项目(岩坂、湖田、内林)（污水处理站部分），项目业主为平和县小溪镇人民政府，招标人为平和县小溪镇人民政府，建设资金来自上级补助及业主自筹，委托的招标代理单位为陕西恒瑞项目管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的采购及安装进行公开招标，欢迎资质符合要求的供应商前来参加投标。

- 项目概况与招标范围

2.1工程建设地点： 平和县小溪镇内林村、湖田村、岩坂村；

2.2 工程建设规模： 平和县小溪镇生活污水治理项目(岩坂、湖田、内林)（污水处理站部分）涉及内林村污水处理站（200m3/d）及岩坂村、湖田村污水处理站（800m3/d）各一座，包括一体化设备、设备间、规范排放口、调节池、厌氧池、缺氧池、好氧池、沉淀池、污泥系统、配套等的设备及管道安装及厂区加药管道及流量计等项目供货、安装、调试和验收，以及为完成该项目涉及的所有设备和附属仪器、预埋件、备品备件、专用工具、技术服务、人员培训及技术资料、现场服务等（详细的以招标人提供的施工图、有关设计更改通知、工程预算审核书，答疑纪要及有关修改或补充文件为准）。本项目预算审核价：¥1716843元。

2.3工期： 120个日历天（设备安装完毕并试运行成功）。

2.4标段划分：无；

2.5本次招标采购设备：

2.5.1采购设备名称： 平和县小溪镇生活污水治理项目(岩坂、湖田、内林)（污水处理站部分）；

2.5.2数量： 1批，详见工程量清单；

2.5.3技术规格： 详见招标文件“供货要求”；

2.5.4交货地点：以招标人通知的施工现场为准；

2.5.5交货期：120个日历天（设备安装完毕并试运行成功）。

2.5.6设备质量要求：

2.5.6.1符合国家现行工程施工质量验收规范、达到国家、行业及地方等相关设备、材料管理条例及相关规范合格标准，且完全满足第五章的供货要求和验收条款。

2.5.6.2设备稳定运行标准：

（1）符合①A20 作为生化处理主体工艺，物化处理工艺作为除磷主体工艺；②尾水排放达到《城镇污水处理站污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A排放标准。

（2）其余性能指标符合招标文件规定的设备技术要求。

- 3、投标人资格要求

3.1具有建筑机电安装工程专业承包资质三级及以上资质的独立法人；

3.2具有企业安全生产许可证；

3.3投标人及其法定代表人控股的其他公司，不得同时参加本项目投标；

3.4本次招标不接受联合体投标。

3.5拟派项目负责人（项目经理，下同）：

投标人拟派项目经理具有机电安装工程专业二级建造师注册证书、安全生产考核合格证B类证书（在有效期内）、工程师及以上职称，提供相关证书扫描件；拟派出项目负责人必须为独立投标人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准；

3.6拟派施工现场专职安全生产管理人员

拟派施工现场专职安全生产管理人员，具有安全生产考核合格证C类证书（在有效期内），提供相关证书扫描件；须提供投标截止日前在投标人公司连续六个月及以上的缴纳社保证明。

3.7投标人须满足本招标文件“招标货物及技术要求”配置,具体详见本招标文件第二卷第五章“供货要求”。

3.8本项目资格审查采用资格后审的办法，资格后审的其他要求详见招标文件。

3.9其它要求和标准详见招标文件的规定。

- 4、 招标文件的获取：

凡有意参加投标者，请于2024年 2 月 2 日8：00时起至投标截止时间前(北京时间，下同)，登录漳州市工程项目交易中心（网址：https://www.zzgcjyzx.com/Front）下载电子招标文件。

- 5、投标文件的递交

投标文件递交的截止时间（投标截止时间）：2024年  2 月 26 日9：00时。投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心（网址：https://www.zzgcjyzx.com/Front）递交电子投标文件。超过文件递交截止时间递交，招标人有权不予接收文件。

6、本次招标公告同时在漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）、福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）媒介发布。

- 7、联系方式

招标人：平和县小溪镇人民政府

地址：平和县小溪镇东风街158号

电话：0596-7031001

联系人：朱先生

招标代理机构：陕西恒瑞项目管理有限公司；

地址：漳州市芗城区漳华中路489号四季园著9栋101；

邮编: 363000；

电话：0596-7098888，传真：/；

联系人：小杨

# 第二章投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名 称:平和县小溪镇人民政府 地 址: 平和县小溪镇东风街158号 联系人：朱先生 电话：0596-7031001 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理机构：陕西恒瑞项目管理有限公司 地址：漳州市芗城区漳华中路489号四季园著9栋101 联系人：小杨 电话： 0596-7098888 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 平和县小溪镇生活污水治理项目(岩坂、湖田、内林)（污水处理站部分） |
| 1.1.5 | 工程项目名称 | 平和县小溪镇生活污水治理项目(岩坂、湖田、内林)（污水处理站部分） |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 上级补助及业主自筹，100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 平和县小溪镇生活污水治理项目(岩坂、湖田、内林)（污水处理站部分）涉及内林村污水处理站（200m3/d）及岩坂村、湖田村污水处理站（800m3/d）各一座，包括一体化设备、设备间、规范排放口、调节池、厌氧池、缺氧池、好氧池、沉淀池、污泥系统、配套等的设备及管道安装及厂区加药管道及流量计等项目供货、安装、调试和验收，以及为完成该项目涉及的所有设备和附属仪器、预埋件、备品备件、专用工具、技术服务、人员培训及技术资料、现场服务等（详细的以招标人提供的施工图、有关设计更改通知、工程预算审核书，答疑纪要及有关修改或补充文件为准）。 |
| 1.3.2 | 交货期 | - 120个日历天（设备安装完毕并试运行成功）。 |
| 1.3.3 | 交货地点 | 以招标人通知的施工现场为准。 |
| 1.3.4 | 技术性能指标 | 投标人应按照招标文件及招标人提供的设计施工图的要求，具体技术要求详见本招标文件第五章《供货要求》。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | (1)投标人必须是中华人民共和国境内注册的企业法人，必须持有工商行政管理部门颁发的合格有效的营业执照。 (2)本次采购项目招标，要求投标人须具备建设行政主管部门核发的以下资质；1、具有建筑机电安装工程专业承包资质三级及以上资质的独立法人；2、具有企业安全生产许可证；3、投标人及其法定代表人控股的其他公司，不得同时参加本项目投标；4、本次招标不接受联合体投标。5、拟派项目负责人（项目经理，下同）：投标人拟派项目经理具有机电安装工程专业二级建造师注册证书、安全生产考核合格证B类证书（在有效期内）、工程师及以上职称，提供相关证书扫描件；拟派出项目负责人必须为独立投标人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准；6、拟派施工现场专职安全生产管理人员：拟派施工现场专职安全生产管理人员，具有安全生产考核合格证C类证书（在有效期内），提供相关证书扫描件；须提供投标截止日前在投标人公司连续六个月及以上的缴纳社保证明。 （3）投标人业绩：/。 （4）信誉要求： ①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单，以全国企业信用信息公示系统查询结果为准； ②未被最高人民法院在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单； ③投标人参与投标时需提供投标单位、法定代表人、项目负责人近三年内无行贿犯罪记录承诺书（格式自拟）。中标公示期间，招标人将通过中国裁判文书网对中标候选人及其法定代表人、项目负责人进行近三年内行贿犯罪档案查询，查询结果以中国裁判文书网为准。若招标人发现中标候选人及其法定代表人自开标之日起前三年内，存在行贿犯罪记录或刑罚未执行完毕的，招标人将取消其中标候选人资格并没收投标保证金。中标候选人应积极配合提供相关材料，供招标人进行行贿犯罪档案查询。 ④在近三年内未发生重大产品质量问题，以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准。 ⑤投标人近五年内无被相关部门质量通报或限制投标或暂停授标；近五年内在国内招投标活动中、售后服务等方面无不良记录（格式自拟）； ⑥投标人承诺本企业法人没有被列入中国执行信息公开网中的失信被执行人（法人或其他组织）名单，企业法定代表人（单位负责人）及委托代理人没有被列入中国执行信息公开网中的失信被执行人（自然人）名单（格式自拟）；⑦、投标人应提供投标人诚信承诺函、拟派出项目负责人承诺函，未提供的将否决其投标。 （5）其他要求：/ |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 本次招标不接受联合体投标。 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | / |
| 1.9.1 | 投标预备会 | ☑不召开 □召开，召开时间： 召开地点：/ |
| 1.9.2 | 投标人在投标预备 会前提出问题 | 时间：/ |
|  |  | 形式：/ |
| 1.9.3 | 招标文件澄清发出的形式 | 通过下载招标文件的电子招标投标交易平台以书面形式发出。 |
| 1.10.1 | 分包 | ☑不允许 □允许，分包内容要求：/。 分包金额要求：/ 对分包人的资质要求：/ |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 | / |
| 1.11.3 | 其他可以被接受的技术支持资料 | / |
| 1.11.4 | 偏差 | ☑不允许 □允许，偏差范围：/ 最高项数：/ |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 含招标人提供的与本项目相关的所有设计施工图纸、澄清、修改、补充说明等所含内容。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间： 2024年 2 月 26 日 11 时 30 分前 投标人可通过电子交易平台进行提问并电话确认（0596-7098888）。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 发送澄清的方式：漳州市工程项目交易中心（https://www.zzgcjyzx.com/Front/）、福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）上公布。 潜在投标人应自行留意招标人、招标代理机构发布招标公告的媒介，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 时间：/ |
|  |  | 形式：无需确认，潜在投标人应自行留意招标人、招标代理机构发布招标公告的媒介，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 时间：招标人对招标文件的修改内容通知将于2024年2月 7日17时30分前发布； 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的修改，并通过该招标项目发布招标公告的媒介进行发布。修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标须知前附表第4.2.1项规定的投标截止时间至少15日前通过该招标项目发布招标公告的媒介发布；不足15 日的，将相应延长投标截止时间。 潜在投标人应自行留意招标人发布的招标文件的修改。招标人、招标代理机构将通过下列网站发布修改：漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）、福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）上发布。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 形式：无需确认，潜在投标人应自行留意招标人、招标代理机构在漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）、福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）上发布招标文件的修改，投标人在投标截止日期前应随时登陆上述规定的网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认。 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 承包人收到发包人的每一笔款项前，应向发包人提供等额合法的设备增值税发票及完整申请支付手续。在本合同期限内，若遇国家税率调整，不含税金额不因国家税率变化而变化，但双方应按实际调整后的税率结算，即按照实际调整后的含税价（不含税金额+调整后的税额）进行最终结算，具体税率以开具发票的时间为准。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | □无 ☑有，招标人设置最高投标限价¥1716843.00元，投标人的投标总报价不能超过本项目最高控制价，若投标人所报的投标报价超过招标文件规定的最高控制价，则该投标人的投标文件将被视为无效投标，其投标文件将被拒绝；价格包含但不限于设备费（材料、加工制造、出厂调试、供货、运输）、装卸费、配合费、安装费、调试费、安全文明施工费、售后服务费（含对甲方培训服务费）、质量保证费、利润、设备所采用的专利、专有技术、技术秘密、版权的使用费和货物本身已支付或将支付的各种税费以及其它交付比选人使用前所产生的所有费用，以及所有根据合同或其他原因投标人应支付的税金和其他应缴的费用。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | / |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止日期后 120 天。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： ☑要求，投标保证金的形式： 1、投标保证金的金额：人民币叁万元整（¥30000.00元） 2、投标保证金形式：投标人可以使用下列②、③、④形式提交： ①现金形式: /。 投标保证金银行帐号： 开户银行：/ 帐户名称：/ 帐 号：/ ②银行保函形式： 电子银行保函。如采用电子银行保函形式提交项目投标保证金的，可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子银行保函出具机构开具，电子银行保函出具机构开具的投标电子保函格式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》要求。 ③担保保函形式。 电子担保保函。如采用电子担保保函形式提交项目投标保证金的，可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子担保保函出具机构开具，电子担保保函出具机构开具的投标电子保函格式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》要求。 ④保险保函形式。 允许使用，须采用电子投标保函，不接受纸质保函。由保险公司出具的保函，保险额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保险中注明的时间和金额为准。办理保险的一切费用由投标人自理。电子保险保单需是先行赔付、后续追偿的见索即付保单。 注：投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本存款账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行或工程担保公司的公司账户，并在电汇或银行转账单上注明“（招标项目编号）投标保证金”。出具保函的商业银行或工程担保公司或保证保险公司应当出具到账证明并加盖单位公章。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》上的账号应与保函手续费转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标人须将电子保函、到账证明以及缴纳保函手续费凭证均加盖印章随同投标文件一并提交，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金有效期：与投标有效期一致 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | （1）投标人在投标有效期内撤销投标文件； （2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金； （3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。 （4）法律、法规规定的其他情形。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | ☑无 □有，具体要求： |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | / |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | / |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 | / 年 / 月 / 日至/ 年 / 月 / 日 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | ☑不允许 □允许 |
| 3.7.3 | 投标文件副本份数及其他要求 | / |
| 4.1.1 | 投标文件加密要求 | 1、招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前通过网络上传投标文件。本工程采用不见面开标，开标当日，投标人可通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审。 2、投标人必须提交网上投标文件，递交一份加密的ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中。投标单位只能用单位CA数字证书对投标文件加密生成标书上传到系统中，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问，可向投标文件编制工具软件投标人联系，投标截止后，网上投标系统无法接受投标文件。 3、网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问 ，可向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话： 0596-2032597。 投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。 4、投标人有下列情形之一的，投标无效： (1)投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统的。 (2)因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的。 (3)电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。 5、在投标文件制作过程中，投标单位启用企业法定代表人电子章（法人 CA），该法人 CA 可直接用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明 的信息 | / |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 北京时间：2024年2月26 日09时00分 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 通过电子交易平台递交，投标人无需到现场。 |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | ☑否 投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的（招投标系统原因导致不能解密的除外），视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。 如未提交投标保证金的；投标文件将被退回。 □是，退还时间：/ |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：平和县公共资源交易中心（平和县行政服务中心二楼（平和县小溪镇河滨南路）） |
| 5.2 | 开标程序 | 本项目采用不见面开标方式，远程解密。投标人无需到现场。 主持人按下列程序进行开标： （1）宣布开标纪律； （2）加密检查。开标时间一到，电子交易平台自动公开显示递交投标文件顺序号及对应的电子投标文件加密状态； （3）电子投标文件解密，投标人应在线参加开标。投标人应在开始解密时间（开标时间）起30分钟内在线进行电子投标文件的解密操作，未在规定时间内解密，其投标视为无效； （4）解密全部完成后或解密时间截止时，由电子交易平台确定并显示投标人名称、投标报价（元）等招标文件所确定的唱标内容； （5）开标结束，电子交易平台自动生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 5 人 其中招标人代表 0 人，专家 5 人； 评标专家确定方式：福建省综合性评标专家库随机抽取。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 推荐的中标候选人数：1个 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：通过漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）、福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）进行发布。 公示期限：不少于3日； |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ☑否 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： ☑要求，履约保证金的形式： 履约担保金额：中标单位应在收到中标通知书后15个工作日内并在合同签订前向招标人支付合同价款10%的履约保证金。 履约担保形式：现金（银行转账或电汇）或保函形式（保函提供的保证应为连带责任保证。）。 现金电汇或银行转账、银行保函、工程担保、建设工程保证保险。（中标单位无论是以何种形式提交履约保证金，均应事先经过招标人的同意，并按招标人同意的形式缴交履约保证金）。 履约担保期限：至竣工验收之日后90日止。因工期延长，履约担保期限不足以覆盖至竣工验收之日后90日时，承包人需提前15天办理完成延续担保手续，并承担相应费用。 履约保证金退还：履约保证金在竣工验收合格后，卖方办理完相关手续，30天内无息退还履约担保金。 □不要求 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | □否 ☑是，具体要求：同投标人须知前附表4.1.1。 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |
| 10 | 投标费用 | 1.投标人应承担其投标文件编制与递交所涉及的一切费用，不论中标与否，均由投标人自负。在任何情况下招标人和招标代理机构对上述费用均不负任何责任； 2.本工程的招标代理费按招标代理合同约定计取。 |
| 11 | 质量要求 | 符合国家现行工程施工质量验收规范、达到国家、行业及地方等相关设备、材料管理条例及相关规范合格标准，且完全满足第五章的供货要求和验收条款。 |
| 13 | 其他 | 1、中标人在接到招标代理机构通知后应于3日内到招标代理机构领取中标通知书。中标人未按以上规定领取中标通知书，视为其自行放弃中标权，并没收其投标保证金。 2、中标人如出现以下情况之一：则视为中标人自动放弃中标资格，招标人将没收其投标保证金，并有要求对此造成的损失予以赔偿（赔偿金额至少为其中标价与招标人重新授予合同的中标候选人的合同价的差额），中标人同时依法承担相应法律责任。招标人按规定重新组织招标： （1）无正当理由不与招标人签订合同的。 （2）在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。 （3）不按规定提交履约保证金担保的。 （4）在中标公示结束后3天内未到招标代理机构领取中标通知书的。 （5）投标人以他人的名义及挂靠投标、围标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。 （6）法律法规规定的其他情况。 4、投标文件所有证明资料应加盖投标单位公章。 5、投标人在本招标项目开标、评标（审）期间应保持在线状态。投标人对开标有异议的，应当使用本单位的CA证书当场通过漳州电子招投标交易平台在线提出；招标人将通过电子交易平台当场作出答复。投标人应随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在30分钟内答复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清。 6、在公示期间，若有投标人或其他利害关系人对公示内容提出质疑或投诉的情况，应提供完整、真实、有效的相关材料，若经招标人及监督部门查实所提供的质疑材料（或投诉材料）弄虚作假或者以非法手段取得证明材料的，其投标保证金不予退还（有利害关系的自然人视为单位行为，其单位投标保证金不予退还），给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。 7、若因招标人上级主管部门政策性变化或甲方项目实际需求等原因，造成项目部分停建或缓建时，则按照实际交付的数量进行结算，中标人不应由此向招标人提出索赔。 8、投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若有弄虚作假、隐瞒真实情况的，一经发现，其投标按否决投标处理；已作为中标候选人的，取消其中标人资格，己中标的，不予授标，由此产生的问题由该投标人负责，并承担赔偿招标人损失责任。直到授标前，招标人保留核实投标人所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料（包括相关材料承诺供应证明资料）的真实性的权力。 9、评标委员会未按照招标文件规定的评标办法和标准进行评审的，确定的中标人无效，招标人应当重新组建评标委员会按招标文件规定的评标办和标准进行评审，并确定中标人。 10、根据闽建筑〔2022〕3号《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动管理的通知》，不同投标人的电子投标文件存在雷同的，评标委员会应当按照招标文件规定的评标办法和标准否决其投标，招标人应当按照招标文件的规定没收其投标保证金,具体赔付流程按电子保函出具机构向漳州市工程项目交易中心提交的赔付流程执行。投标人的投标文件存在下列情形，视为投标文件雷同： ①不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密。不同投标人的电子投标文件上传或解密的计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和数据储存设备序列号等硬件信息均相同的,开标现场上传、解密电子投标文件的除外。 ②不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。不同投标人的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和数据储存设备序列号均相同的。 11、本招标文件的解释权和修订权为招标人所有。 12、本工程招标文件未尽事宜，按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标管理办法》等有关法律、法规、规定执行。 |

- 1. 总则

- 1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设备采购进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 工程项目名称：即招标项目所属的工程建设项目，见投标人须知前附表。

- 1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

- 1.3 招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4 技术性能指标：见投标人须知前附表。

- 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

投标人为代理经销商的，对投标人的资质要求包含对制造商的资质要求，对投标人的业绩要求包含对投标设备的业绩要求。需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌的设备投标；

（5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（7）为本招标项目的代建人；

（8）为本招标项目的招标代理机构；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）被依法暂停或者取消投标资格；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法 机关出具的有关法律文书为准）；

（15）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（16）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（17）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以中国裁判文书网的查询结果为准）；

（18）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

- 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。具体详见投标人须知前附表；

- 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

- 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

- 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.9 投标预备会

1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.9.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

- 1.10 分包

1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。

1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

- 1.11 响应和偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招

标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

- 2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）供货要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

- 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的

投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

- 2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买

招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内 容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

- 2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前

以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

- 3. 投标文件

- 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）商务和技术偏差表；

（6）分项报价表；

（7）资格审查资料；

（8）投标设备技术性能指标的详细描述；

（9）技术支持资料；

（10）技术服务和质保期服务计划；

（11）投标人须知前附表规定的其他资料。投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第

3.1.1（4）目所指的投标保证金。

- 3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项 合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

- 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定

的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

- 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式

和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标 人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决

其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）在中标通知书发出后，中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

- 3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人及其制造商（适用于代理经销商投标的情形）资格或者资质证书副本和投标材料检验或认证等材料的扫描件以及：

（1）投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的扫描件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照扫描件）；

（2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的扫描件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、设备进场验收证书等的扫描件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在供货和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的设备买卖合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书扫描件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

- 3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

- 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内 容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

- 4. 投标

- 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体 要求见投标人须知前附表。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

- 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

- 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.7.3项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

- 5. 开标

- 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）,通过电子招标投标交易平台公开开标，所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应当准时参加。

- 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容，并记录在案；

（5）     投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员使用本人的电子印章在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

- 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记

录。

- 6. 评标

- 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会 成员重新进行评审。

- 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

- 6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

- 7. 合同授予

- 7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3天。

- 7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

- 7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

- 7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

- 7.5 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

- 7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文

件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的 10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第 7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成损失的，中标人应予以赔偿。

- 7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当按照投标人须知前附表规定要求订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成损失的，中标人应予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

- 8.纪律和监督

- 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

- 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

- 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

- 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1项规定的期限内。

- 9. 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

- 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法（经评审的最低投标价法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 中标候选人排序方法 | 1.投标文件符合性评审均合格，按投标报价由低到高顺序推荐中标候选人，投标报价最低的投标人推荐为第一中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价相同且最低时，由招标人在开标大厅当众随机摇取确定（以网上递交电子投标文件的先后顺序由投标人自行抽取号码球作为其对应的投标人抽取编号，并当众公布。招标人随机抽取号码球，抽取第一个号码球对应的投标人为第一中标候选人）。 2.投标人少于3家或通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），招标人应当依法重新招标。 3.评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。 |
| 2.1.1 | 形式评审 标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签 字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人） 签字的，应附法定代表人（单位负责人） 身份证 明，由代理人签字的， 应附授权委托书， 身份证 明或授权委托书应符合第六章“ 投标文件格式” 的 规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式” 的规定 |
|  |  | 联合体投标人 | 提交符合招标文件要求的联合体协议书， 明确各 方承担连带责任，并明确联合体牵头人 |
|  |  | 备选投标方案 | 除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标 人不得提交备选投标方案 |
|  |  | …… | …… |
| 2.1.2 | 资格评审 标准 | 营业执照和组织机构代 码证 | 符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定，具备有 效的营业执照和组织机构代码证 |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |

|  |  |  |  | 联合体投标人 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 不存在禁止投标的情形 |  |  | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何 一种情形 |  |
|  |  |  |  | 投标设备制造商的资质 要求（如有） |  |  | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |  |
|  |  |  |  | 投标设备的业绩要求（如 有） |  |  | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |  |
|  |  |  |  | …… |  |  | …… |  |
| 2.1.3 |  | 响应性评 审标准 |  | 投标报价 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定 |  |
|  |  |  |  | 投标内容 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定 |  |
|  |  |  |  | 交货期 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定 |  |
|  |  |  |  | 交货地点 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定 |  |
|  |  |  |  | 技术性能指标 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.4 项规定 |  |
|  |  |  |  | 投标有效期 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定 |  |
|  |  |  |  | 投标保证金 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定 |  |
|  |  |  |  | 权利义务 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.1 项规定和第四 章“合同条款及格式” 中的实质性要求和条件 |  |
|  |  |  |  | 投标设备及技术服务和 质保期服务 |  |  | 符合第五章“供货要求” 中的实质性要求和条件 |  |
|  |  |  |  | 技术支持资料 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.3 项规定 |  |
|  |  |  |  | …… |  |  | …… |  |
|  | 条款号 |  |  |  | 价格调整因素 | 价格调整标准 |  |  |
|  | 2.2 |  | 详细评审 标准 |  | 付款条件 | 卖方按合同约定设备安装合格后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经监理单位审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的50%： （1）卖方出具的交货清单正本一份； （2）买方签署的收货清单正本一份； （3）制造商出具的出厂质量合格证正本一份； （4）合同价格100%金额的增值税发票正本一份。 3.2.3 验收款：设备通水调试达标后且买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经监理单位审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的30%。 3.2.4 工程竣工验收合格后，工程结算审核定案，竣工资料完整归档备案后付至结算审核总价的97%； 3.2.5结清款：买方在收到卖方提交的买方签署的质量保证期（1年）届满证书或已生效的结清款支付函正本一份并经监理单位审核无误后 28 日内，向卖方支付结算审核总价的3%。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 交货期 | 120个日历天（设备安装完毕并试运行成功）。 |  |  |

- 1.  评标方法

本次评标采用经评审的最低投标价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件， 根据本章第 2.2款规定的评标价格调整方法进行必要的价格调整， 并按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。经评审的投标价相等时，投标报价低的优先；投标报价也相等的，按照评标办法前附表中的规定确定中标候选人顺序。

- 2.  评审标准

2.1  初步评审标准

2.1.1  形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2  资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3  响应性评审标准： 见评标办法前附表。

2.2  详细评审标准

详细评审标准： 见评标办法前附表。

- 3.  评标程序

3.1  初步评审

3.1.1  评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件， 以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合

评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2  投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应或者对招标文件的偏差超出

招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3  投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进

行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的， 以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准， 但单价金额小数点有明显错误的除

外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项

合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.2  详细评审

3.2.1  评标委员会按本章第 2.2 款规定的评标价格调整方法进行必要的价格调整，并编制“标

价比较表”。

3.2.2  评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成 本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能

提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3  投标文件的澄清

3.3.1  在评标过程中， 评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同 类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明

或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2  澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构

成投标文件的组成部分。

3.3.3  评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、

说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4  评标结果

3.4.1  除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照经评审的价格

由低到高的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2  评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

# 第四章 合同条款及格式

# 第一节  通用合同条款

1.一般约定

#### 1.1词语定义

除专用合同条款另有约定外，合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

#### 1.1.1合同

1.1.1.1合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函、商务和技术偏差表、专用合同条款、通用合同条款、供货要求、分项报价表、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2合同协议书：指买方和卖方共同签署的合同协议书。

1.1.1.3中标通知书：指买方通知卖方中标的函件。

1.1.1.4投标函：指由卖方填写并签署的，名为“投标函”的函件。

1.1.1.5商务和技术偏差表：指卖方投标文件中的商务和技术偏差表。

1.1.1.6供货要求：指合同文件中名为“供货要求”的文件。

1.1.1.7中标设备技术性能指标的详细描述：指卖方投标文件中的投标设备技术性能指标的详细描述。

1.1.1.8技术服务和质保期服务计划：指卖方投标文件中的技术服务和质保期服务计划。

1.1.1.9分项报价表：指卖方投标文件中的分项报价表。

1.1.1.10其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

#### 1.1.2合同当事人

1.1.2.1合同当事人：指买方和（或）卖方。

1.1.2.2买方：指与卖方签订合同协议书，购买合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.3卖方：指与买方签订合同协议书，提供合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

#### 1.1.3合同价格

1.1.3.1签约合同价：是签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。

1.1.3.2合同价格：指卖方按合同约定履行了全部合同义务后，买方应付给卖方的金额。

1.1.4合同设备：指卖方按合同约定应向买方提供的设备、装置、备品、备件、易损易耗件、配套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料，或其中任何一部分。

1.1.5技术资料：指各种纸质及电子载体的与合同设备的设计、检验、安装、调试、考核、操作、维修以及保养等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。

1.1.6安装：指对合同设备进行的组装、连接以及根据需要将合同设备固定在施工场地内一定的位置上，使其就位并与相关设备、工程实现连接。

1.1.7调试：指在合同设备安装完成后，对合同设备所进行的调校和测试。

1.1.8考核：指在合同设备调试完成后，对合同设备进行的用于确定其是否达到合同约定的技术性能考核指标的考核。

1.1.9验收：指合同设备通过考核达到合同约定的技术性能考核指标后，买方作出接受合同设备的确认。

1.1.10技术服务：指卖方按合同约定，在合同设备验收前，向买方提供的安装、调试服务，或者在由买方负责的安装、调试、考核中对买方进行的技术指导、协助、监督和培训等。

1.1.11质量保证期：指合同设备验收后，卖方按合同约定保证合同设备适当、稳定运行，并负责消除合同设备故障的期限。

1.1.12质保期服务：指在质量保证期内，卖方向买方提供的合同设备维护服务、咨询服务、技术指导、协助以及对出现故障的合同设备进行修理或更换的服务。

#### 1.1.13工程

1.1.13.1工程：指在专用合同条款中指明的，安装运行合同设备的工程。

1.1.13.2施工场地（或称工地、施工现场）：指专用合同条款中指明的工程所在场所。

1.1.14天（或称日）：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.15月：按照公历月计算。合同中按月计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.16书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

#### 1.2语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

#### 1.3合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）商务和技术偏差表；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）供货要求；

（8）分项报价表；

（9）中标设备技术性能指标的详细描述；

（10）技术服务和质保期服务计划；

（11）其他合同文件。

#### 1.4合同的生效及变更

1.4.1除专用合同条款另有约定外，买方和卖方的法定代表人（单位负责人）或其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位章后，合同生效。

1.4.2除专用合同条款另有约定外，在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订书面协议，并经双方法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字并加盖单位章后生效。

#### 1.5联络

1.5.1买卖双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络，重要事项应通过书面形式进行联络或确认。合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过专用合同条款指定的联系人和联系方式进行。合同履行过程中，双方可以书面形式增加或变更指定联系人。

1.5.2合同履行中或与合同有关的任何联络，送达到第1.5.1项指定的联系人即视为送达。

1.5.3买方可以安排监理等相关人员作为买方人员，与卖方进行联络或参加合同设备的监造（如有）、交货前检验（如有）、开箱检验、安装、调试、考核、验收等，但应按照第1.5.1项的约定事先书面通知卖方。

#### 1.6联合体

1.6.1卖方为联合体的，联合体各方应当共同与买方签订合同，并向买方为履行合同承担连带责任。

1.6.2在合同履行过程中，未经买方同意，不得修改联合体协议。联合体协议中关于联合体成员间权利义务的划分，并不影响或减损联合体各方应就履行合同向买方承担的连带责任。

1.6.3联合体牵头人代表联合体与买方联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。除非专用合同条款另有约定，牵头人在履行合同中的所有行为均视为已获得联合体各方的授权。买方可将合同价款全部支付给牵头人并视为其已适当履行了付款义务。如牵头人的行为将构成对合同内容的变更，则牵头人须事先获得联合体各方的特别授权。

#### 1.7转让

未经对方当事人书面同意，合同任何一方均不得转让其在合同项下的权利和（或）义务。

### 2.合同范围

卖方应根据供货要求、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划等合同文件的约定向买方提供合同设备、技术服务和质保期服务。

### 3.合同价格与支付

#### 3.1合同价格

3.1.1合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润。

3.1.2除专用合同条款另有约定外，签约合同价为固定价格。

#### 3.2合同价款的支付

除专用合同条款另有约定外，买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款：

3.2.1预付款合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付签约合同价的10%作为预付款。

买方支付预付款后，如卖方未履行合同义务，则买方有权收回预付款；如卖方依约履行了合同义务，则预付款抵作合同价款。

3.2.2交货款卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的60%：

（1）卖方出具的交货清单正本一份；

（2）买方签署的收货清单正本一份；

（3）制造商出具的出厂质量合格证正本一份；

（4）合同价格100%金额的增值税发票正本一份。

3.2.3验收款买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的25%。

3.2.4结清款买方在收到卖方提交的买方签署的质量保证期届满证书或已生效的结清款支付函正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的5%。

如果依照合同第9.1项，卖方应向买方支付费用的，买方有权从结清款中直接扣除该笔费用。

除专用合同条款另有约定外，在买方向卖方支付验收款的同时或其后的任何时间内，卖方可在向买方提交买方可接受的金额为合同价格5%的合同结清款保函的前提下，要求买方支付合同结清款，买方不得拒绝。

#### 3.3买方扣款的权利

当卖方应向买方支付合同项下的违约金或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予以直接扣除和（或）兑付履约保证金。

### 4.监造及交货前检验

#### 4.1监造

专用合同条款约定买方对合同设备进行监造的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.1.1在合同设备的制造过程中，买方可派出监造人员，对合同设备的生产制造进行监造，监督合同设备制造、检验等情况。监造的范围、方式等应符合专用合同条款和（或）供货要求等合同文件的约定。

4.1.2除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，买方监造人员可到合同设备及其关键部件的生产制造现场进行监造，卖方应予配合。卖方应免费为买方监造人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方监造人员的交通、食宿费用由买方承担。

4.1.3卖方制订生产制造合同设备的进度计划时，应将买方监造纳入计划安排，并提前通知买方；买方进行监造不应影响合同设备的正常生产。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前7日将需要买方监造人员现场监造事项通知买方；如买方监造人员未按通知出席，不影响合同设备及其关键部件的制造或检验，但买方监造人员有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录。

4.1.4买方监造人员在监造中如发现合同设备及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权提出意见和建议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.1.5买方监造人员对合同设备的监造，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

#### 4.2交货前检验

专用合同条款约定买方参与交货前检验的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.2.1合同设备交货前，卖方应会同买方代表根据合同约定对合同设备进行交货前检验并出具交货前检验记录，有关费用由卖方承担。卖方应免费为买方代表提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方代表的交通、食宿费用由买方承担。

4.2.2除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前7日将需要买方代表检验事项通知买方；如买方代表未按通知出席，不影响合同设备的检验。若卖方未依照合同约定提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.2.3买方代表在检验中如发现合同设备不符合合同约定的标准，则有权提出异议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.2.4买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

### 5.包装、标记、运输和交付

#### 5.1包装

5.1.1卖方应对合同设备进行妥善包装，以满足合同设备运至施工场地及在施工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

5.1.2每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

5.1.3除专用合同条款另有约定外，买方无需将包装物退还给卖方。

#### 5.2标记

5.2.1除专用合同条款另有约定外，卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备运输和保管的需要。

5.2.2根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。

#### 5.3运输

5.3.1卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同设备运输。

5.3.2除专用合同条款另有约定外，每件能够独立运行的设备应整套装运。该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐装运。

5.3.3除专用合同条款另有约定外，卖方应在合同设备预计启运7日前，将合同设备名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用m3表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同设备总金额、运输方式、预计交付日期和合同设备在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知买方，并在合同设备启运后24小时之内正式通知买方。

5.3.4卖方在根据第5.3.3项进行通知时，如果发运合同设备中包括专用合同条款约定的超大超重包装，则卖方应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知买方；如果发运合同设备中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知买方。

#### 5.4交付

5.4.1除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同设备交付给买方。买方对卖方交付的包装的合同设备的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单，并自负风险和费用进行卸货。买方签发收货清单不代表对合同设备的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

5.4.2合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同设备交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。

5.4.3除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后7日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后7日内免费替换。如由于买方原因导致技术资料丢失和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后7日内补齐丢失和（或）损坏的部分，但买方应向卖方支付合理的复制、邮寄费用。

### 6.开箱检验、安装、调试、考核、验收

#### 6.1开箱检验

6.1.1合同设备交付后应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。开箱检验在专用合同条款约定的下列任一种时间进行：

（1）合同设备交付时；

（2）合同设备交付后的一定期限内。如开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验3日前将开箱检验的时间和地点

通知卖方。

6.1.2除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。

6.1.3开箱检验由买卖双方共同进行，卖方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。

6.1.4在开箱检验中，买方和卖方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果，包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形。

6.1.5如果卖方代表未能依约或按买方通知到场参加开箱检验，买方有权在卖方代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为卖方已接受，但卖方确有合理理由且事先与买方协商推迟开箱检验时间的除外。

6.1.6如开箱检验不在合同设备交付时进行，则合同设备交付以后到开箱检验之前，应由买方负责按交货时外包装原样对合同设备进行妥善保管。除专用合同条款另有约定外，在开箱检验时如果合同设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备的短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形，由卖方负责，卖方应补齐、更换及采取其他补救措施。如果在开箱检验时合同设备外包装不是交货时的包装或虽是交货时的包装但与交货时不一致且出现很可能导致合同设备短缺或损坏的包装破损，则开箱检验中发现合同设备短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形的风险，由买方承担，但买方能够证明是由于卖方原因或合同设备交付前非买方原因导致的除外。

6.1.7如双方在专用合同条款和（或）供货要求等合同文件中约定由第三方检测机构对合同设备进行开箱检验或在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，则第三方检测机构的检验结果对双方均具有约束力。

6.1.8开箱检验的检验结果不能对抗在合同设备的安装、调试、考核、验收中及质量保证期内发现的合同设备质量问题，也不能免除或影响卖方依照合同约定对买方负有的包括合同设备质量在内的任何义务或责任。

#### 6.2安装、调试

6.2.1开箱检验完成后，双方应对合同设备进行安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、调试应按照专用合同条款约定的下列任一种方式进行：

（1）卖方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作；

（2）买方或买方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，卖方提供技术服务。除专用合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于买方或买方安排的第三方未按

照卖方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同设备损坏，买方应自行承担责任。如在买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，卖方应承担责任。

6.2.2除专用合同条款另有约定外，安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

6.2.3双方应对合同设备的安装、调试情况共同及时进行记录。

#### 6.3考核

6.3.1安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。除专用合同条款另有约定外，考核中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

6.3.2如由于卖方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应在双方同意的期限内采取措施消除合同设备中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次考核。

6.3.3由于卖方原因未能达到技术性能考核指标时，为卖方进行考核的机会不超过三次。如果由于卖方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则买卖双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，买方有权解除合同。但如合同中约定了或双方在考核中另行达成了合同设备的最低技术性能考核指标，且合同设备达到了最低技术性能考核指标的，视为合同设备已达到技术性能考核指标，买方无权解除合同，且应接受合同设备，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金。

6.3.4如由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应协助买方安排再次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会不超过三次。

6.3.5考核期间，双方应及时共同记录合同设备的用水、用电、其他动力和原材料（如有）的使用及设备考核情况。对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录设备表现、可能原因及处理情况等。

#### 6.4验收

6.4.1如合同设备在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应在考核完成后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署合同设备验收证书一式二份，双方各持一份。验收日期应为合同设备达到或视为达到技术性能考核指标的日期。

6.4.2如由于买方原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在考核结束后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后12个月内应买方要求提供相关技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标。买方应承担卖方因此产生的全部费用。

在上述12个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第6.4.1项的约定签署合同设备验收证书。

6.4.3除专用合同条款另有约定外，如由于买方原因在最后一批合同设备交货后6个月内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后6个月内应买方要求提供不超出合同范围的技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标，且买方无需因此向卖方支付费用。

在上述6个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第6.4.1项的约定签署合同设备验收证书。

6.4.4在第6.4.2项和第6.4.3项情形下，卖方也可单方签署验收款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的验收款支付函后14日内未向卖方提出书面异议，则验收款支付函自签署之日起生效。

6.4.5合同设备验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同设备应承担的保证责任。

### 7.技术服务

7.1卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务。卖方的技术服务应符合合同的约定。

7.2买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。

7.3卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

7.4如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

### 8.质量保证期

8.1除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，合同设备整体质量保证期为验收之日起12个月。如对合同设备中关键部件的质量保证期有特殊要求的，买卖双方可在专用合同条款中约定。在合同第6.4.2项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后12个月。在合同第6.4.3项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后6个月。

8.2在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由买方承担。

8.3质量保证期届满后，买方应在7日内或专用合同条款另行约定的时间内向卖方出具合同设备的质量保证期届满证书。

8.4在合同第6.4.2项情形下，如在验收款支付函签署后12个月内由于买方原因合同设备仍未能达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该12个月届满后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

8.5在合同第6.4.3项情形下，如在验收款支付函签署后6个月内由于买方原因合同设备仍未进行考核或仍未达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该6个月届满后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

8.6在第8.4款和第8.5款情形下，卖方也可单方签署结清款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的结清款支付函后14日内未向卖方提出书面异议，则结清款支付函自签署之日起生效。

### 9.质保期服务

9.1卖方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。

除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应在收到买方通知后24小时内做出响应，如需卖方到合同设备现场，卖方应在收到买方通知后48小时内到达，并在到达后7日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

9.2如卖方技术人员需到合同设备现场进行质保期服务，则买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

9.3如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响质保期服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

9.4除专用合同条款另有约定外，卖方应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录，记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。

### 10.履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起28日后失效。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权扣划相应金额的履约保证金。

### 11.保证

11.1卖方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。

11.2卖方保证其所提供的合同设备及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。

11.3卖方保证其对合同设备的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因卖方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同设备主张权利。

11.4卖方保证合同设备符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过，除非专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定。

11.5卖方保证，卖方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合同设备的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。

11.6卖方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同设备在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因卖方原因出现备品备件短缺影响合同设备正常运行的，卖方应免费提供。

11.7除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，如果在合同设备设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，卖方应事先将拟停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据买方要求，卖方应：

以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件。或免费提供可供买方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便买方持续获得上述备品备件以满足合同设备在寿命期内正常运行的需要。卖方保证买方或买方委托的第三方制造及买方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

### 11.8卖方保证，在合同设备设计使用寿命期内，如果卖方发现合同设备由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，卖方将及时通知买方并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。

### 12.知识产权

12.1买方在履行合同过程中提供给卖方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于买方。

12.2除专用合同条款另有约定外，买方不因签署和履行合同而享有卖方在履行合同过程中提供给买方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。12.3如合同设备涉及知识产权，则卖方保证买方在使用合同设备过程中免于受到第三方提

出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

12.4如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方在收到买方通知后，应以买方名义并在买方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿买方因此发生的费用和遭受的损失。除专用合同条款另有约定外，如果卖方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到买方通知后28日内未作表示，买方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由卖方承担。

### 13.保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

合同当事人的保密义务不适用于下列信息：

（1）非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息；

（2）接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密义务的信息；

（3）法律或法律的执行要求披露的信息。

### 14.违约责任

14.1合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

14.2卖方未能按时交付合同设备（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法如下：

（1）从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的0.5%；

（2）从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1%；

（3）从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1.5%。在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的10%。迟延交付违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同设备的义务，但如迟延交付必然导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。

14.3买方未能按合同约定支付合同价款的，应向卖方支付延迟付款违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延付款违约金的计算方法如下：

（1）从迟付的第一周到第四周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的0.5%；

（2）从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的1%；

（3）从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的1.5%。在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的10%。

### 15.合同的解除

除专用合同条款另有约定外，有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

（1）卖方迟延交付合同设备超过3个月；

（2）合同设备由于卖方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且买卖双方未就合同的后续履行协商达成一致；

（3）买方迟延付款超过3个月；

（4）合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外），或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后14日内或在专用合同条款约定的其他期限内未能对其行为作出补救；

（5）合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。

### 16.不可抗力

16.1如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水和专用合同条款约定的其他情形，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后28日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。

16.2受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。

16.3双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应顺延。除专用合同条款另有约定外，如果不可抗力事件的影响持续超过140日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。

### 17.争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

# 第二节专用合同条款

1. 一般约定

#### 1.1 词语定义

#### 1.1.1 合同

1.1.1.10  其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。①招标文件（含澄清、修改文件）；②标准、规范及有关技术文件、技术要求；③设计变更、补充协议等书面文件；④施工图纸、工程量清单及预算审核书⑤买方派驻现场工程师有关通知及工程会议纪要；⑥与工程有关的各方往来信件、数据电文（电报、电传、传真、电子邮件等）。

#### 1.1.2 合同当事人

1.1.2.4监理人：

名    称：                        ；

资质类别和等级：                  ；

联系电话：                        ；

电子信箱：                        ；

通信地址：                        。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                        ；

资质类别和等级：                  ；

联系电话：                        ；

电子信箱：                        ；

### 通信地址：                        。

#### 1.3 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）商务和技术偏差表；

（5）专用合同条款；

（6）其他合同文件；

（7）通用合同条款；

（8）供货要求；

（9）分项报价表；

（10）中标设备技术性能指标的详细描述；

（11）技术服务和质保期服务计划。

1.5联络

1.5.1买方和卖方应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.5.2 买方接收文件的地点：现场工程项目部或买方单位内；

买方指定的接收人为：                            。

卖方接收文件的地点：现场工程项目部或买方单位内；

卖方指定的接收人为：                            。

监理人接收文件的地点：现场工程项目部或买方单位内；

监理人指定的接收人为：                            。

### 2. 合同范围

平和县小溪镇生活污水治理项目(岩坂、湖田、内林)（污水处理站部分）包括一体化设备、设备间、规范排放口、调节池、厌氧池、缺氧池、好氧池、沉淀池、污泥系统、配套等的设备及管道安装及厂区加药管道及流量计等项目供货、安装、调试和验收，以及为完成该项目涉及的所有设备和附属仪器、预埋件、备品备件、专用工具、技术服务、人员培训及技术资料、现场服务等。卖方应根据供货要求、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划等合同文件的约定向买方提供合同设备、技术服务和质保期服务。

### 3. 合同价格与支付

#### 3.1 合同价格

采用固定单价加风险包干合同形式，合同清单数量为暂定数量，以实际到货验收数量为准。

本次买方向卖方采购设备及安装服务，包含设备采购、运输装卸及成品保护、安装调试、试运行、验收、培训、维护保养和售后服务等，采购含税总价为人民币（大写）           （¥：            元）。

本项目合同价包括从设备生产到质保期满期间产生的一切费用，包含但不限于安装前准备工作费用、总包管理费、水电费及土建配合费用（由卖方自行与总包协商）、设备土建基础整改费、设备生产制造费（包括进口件）、技术资料费、包装、从卖方到买方目的地的国内外运输[运输过程中的所有风险（包含因天气原因造成）]及运输保险、装卸保险、多次搬运、吊装搭棚、安装前现场保管费、安装及调试费、安装措施与文明施工费、安装损耗费、所需零配件、安装材料、检验、验收、检测费用、技术服务、培训及售后服务、专用工具费、特殊工具费、质保及其它措施费、搬运费、仓储费、场内外运输费、保险、税金（含设备的关税、增值税等），验收合格并交付使用后不少于12个月的免费保修（含免费质量保修期内所需零配件及质量保修材料等费用）、不少于12个月的免费维护保养期（含免费维护保养期内所需零配件及维护保养材料及风险等一切不可预见费用）。卖方投标时对污水设备、回转式鼓风机、离心式泵、监控摄像设备、压榨机、加药设备、污泥浓缩脱水一体机等设备有提供售后服务承诺的，以提供的售后服务承诺的保修期为准。

#### 3.2 合同价款的支付

买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款：

3.2.1 预付款

本项目不支付预付款。

3.2.2 交货款

3.2.1 预付款： 不支持预付款  。

3.2.2交货款：卖方按合同约定设备安装合格后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经监理单位审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的50%：

（1）卖方出具的交货清单正本一份；

（2）买方签署的收货清单正本一份；

（3）制造商出具的出厂质量合格证正本一份；

（4）合同价格100%金额的增值税发票正本一份。

3.2.3 验收款：设备通水调试达标后且买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经监理单位审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的30%。

3.2.4 工程竣工验收合格后，工程结算审核定案，竣工资料完整归档备案后付至结算审核总价的97%；

3.2.5结清款：买方在收到卖方提交的买方签署的质量保证期（1年）届满证书或已生效的结清款支付函正本一份并经监理单位审核无误后 28 日内，向卖方支付结算审核总价的3%。

如果依照合同第 9.1 项，卖方应向买方支付费用的，买方有权从结清款中直接扣除该笔费用。

注：①本项目的合同价款均为含税价。

②货款应以转帐方式汇入承包人帐户。

③申请款项时，应根据相关税务规定提供正式等额增值税发票，否则因承包人的发票违规，导致发包人被补税、罚款造成损失的赔偿责任，均由承包人承担。

#### 5.4 交付

5.4.1 卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同设备交付给买方。买方对卖方交付的包装的合同设备的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单，卖方并负责风险和费用进行卸货。买方签发收货清单不代表对合同设备的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

5.4.2合同设备的风险自竣工验收合格交付时起由卖方转移至买方，合同设备在竣工验收合格交付给买方之前包括运输、保管、安装、调试在内的所有风险均由卖方承担。

5.4.4交货安装工期、地点

5.4.4.1交货安装工期：120个日历天（设备安装完毕并试运行成功）。

5.4.4.2交货及安装地点：本项目施工现场指定位置。

#### 6.1开箱检验

6.1.6如开箱检验不在合同设备交付时进行，则合同设备交付以后到开箱检验之前，应由卖方负责按交货时外包装原样对合同设备进行妥善保管。

#### 6.2 安装、调试

6.2.2 试运行前安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如净水剂、消毒剂、化验检测等生产、检测材料需要）等均由卖方承担。

#### 6.3 考核

6.3.1 安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。考核中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如净水剂、消毒剂、化验检测等生产、检测材料需要）等均由卖方承担。

#### 6.4 验收

6.4.2 如由于买方原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标买卖双方应在考核结束后 14 日内内签署验收款支付函。

卖方有义务在验收款支付函签署后 12个月内应买方要求提供相关技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标。卖方应承担卖方因此产生的全部费用。

在上述 12个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。

### 8. 质量保证期

8.1 卖方对产品的质量保修期为项目竣工验收之日起不少于一年（配件的质量保证期为配件交付之日起12个月）。保修期内，卖方应按照规定时间予以免费负责维修或更换，质量保修期的宗旨不能视为卖方对产品中存在的可能引起产品损坏的潜在缺陷所应付的责任的解除，卖方对纠正潜在的缺陷应负有责任。卖方投标时对污水设备、回转式鼓风机、离心式泵、监控摄像设备、压榨机、加药设备、污泥浓缩脱水一体机等设备有提供售后服务承诺的，以提供的售后服务承诺的保修期为准。

8.2保修期内或竣工前，产品有质量缺陷，卖方在接到买方或业主（建设单位）通知12小时内赶到现场进行解决。如遇重大事故，卖方接到通知应立即赶赴现场，在8小时内解决问题或提供替代方案。如卖方未能及时到场，买方有权自行或委托第三方进行解决，由此产生的费用由卖方向买方负责支付赔偿。

8.3对于卖方产品在合理使用期内（无论是否超过保修期），因产品本身质量问题导致用户或买方遭受损失，卖方负有完全赔偿责任。

8.4 若卖方不能及时履行本合同约定之售后、保修服务及其他卖方责任，买方有权无需征得卖方同意将保修金用于产品修复，修复费用由卖方承担，买方可在保修金中扣除此修复费用；如果修复费用超出保修金，超出部分费用仍由卖方承担，同时卖方承担由此给买方造成的全部损失。

### 10. 履约保证金

履约保证金：卖方应在收到中标通知书后15个工作日内并在合同签订前向买方支付合同价款10%的履约保证金。

提交形式：现金（银行转账或电汇）或保函形式（保函为银行保函。保函提供的保证应为连带责任保证。）。

履约保证金期限：至竣工验收之日后90日止。因工期延长，履约担保期限不足以覆盖至竣工验收之日后90日时，卖方需提前15天办理完成延续担保手续，并承担相应费用。

履约保证金的退还：履约保证金在竣工验收合格后，卖方办理完相关手续，30天内无息退还履约担保金。

14. 违约责任

14.1如果卖方未能按合同规定按批次将货物全部运送至买方指定的交货地点，未能按合同规定在每批次到货后按买方要求的时间节点内完成安装，并在安装完毕后按买方要求的时间节点内完成调试工作，在卖方同意支付核定损失额的条件下，买方将同意延长交货期，核定损失额的支付将由未付的合同货款中扣除。核定损失额以卖方延期交货时间为据。卖方应在合同签订后五日内进场，未按期进场的，违约金按2000元每天计。延期交货（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调试、考核验收工作并网供水试运行推迟的）违约金按100000 元计，试运行的时间为2024年  月  日。卖方延期竣工验收违约金按2000元每天计，不可抗力因素所致除外。违约金的最高限额为结算审核总计的10%，如果达到最高限额，买方有权终止合同。因卖方设备逾期交货进场或交付使用的给买方造成的损失或者造成买方应向第三方承担违约责任的，卖方还应予以赔偿，卖方支付逾期交付违约金不能免除该赔偿责任。

14.2卖方如有下列行为之一视为违约，买方有权终止合同，并有权要求卖方按合同含税总金额的10％向买方支付违约金：

14.2.1 所提供的货物、配件与投标文件的承诺不相符；

14.2.2 卖方违反承诺的品牌、生产厂家、报价、质量和采购文件规定的质量、技术与性能、售后服务的内容行为；

14.3、买方未能按合同约定支付合同价款的，应向卖方支付延迟付款违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延付款违约金的计算方法如下：/。

卖方在货物运输、装卸、安装等各种环节中产生的一切事故，包括不可抗拒力因素造成的事故，造成设备或配件的损坏概由卖方负责。

14.4、卖方的设备提前交货的，因提前交货所发生的仓储和保管费用由卖方承担，设备提前进场，买方在验收后，仍可按合同约定的时间付款。

14.5、卖方提供污水设备、回转式鼓风机、离心式泵、监控摄像设备、压榨机、加药设备、污泥浓缩脱水一体机等主要投标设备品牌服务承诺书，并承诺中标后签订合同后订货前签订三方服务承诺协议，如卖方有承诺未执行的，买方将给予处罚，处罚金额为建安结算审核总价的2%(买方从结算款中扣除)。

### 17. 争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：（2）

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向买方所在地的人民法院提起诉讼（因诉讼发生的诉讼费、律师费、鉴定费、差旅费、公证费、保全费、保全保险费等一切费用由败诉方承担。）。

- 18.补充条款

- 18.1各方的权利及义务

1、买方有权对安装进度、质量进行监督。

2、买方依照合同条款及时支付货款。

3、卖方在建设工地现场与买方共同验收到货设备，并派专业人员在现场与土建配合，做好安装调试工作。安装的运输、起吊、脚手架（如有）、施工调试过程中的电线电缆、水电、安全防护措施等相关费用均由卖方承担。

4、卖方应派技术人员进行整机安装、调试及试运行。调试人员应为制造商派出的高水平技术人员。

5、为防止货物就位后土建单位在进行施工时造成货物损坏，卖方应对就位后的货物进行包装保护，预防货物就位后受到损坏。包装费用由卖方承担。

6、卖方作为项目卖方，报价视为已对项目现场的安装条件（包括土建施工进度、现场堆放环境、现场安装条件、其他班组施工进度情况等）进行过详细勘查并已预期到可能产生的风险，包含但不仅限于下列情况：

①根据项目现场安装进度，若正式电源暂无法进场导致验收延迟，卖方不得以此为由拖延验收时间及主张向买方申请费用，买方可酌情延迟验收时间；

②若设备进场时间与现场土建进度不匹配而导致必须对现场已完工部分的土建等部分进行拆除或改变，卖方须无条件将其复原并且不能影响工程建设的施工及进度，并不得以此主张向买方申请费用。

③货物到达现场如没有合适的堆放场地，须由卖方自行解决堆放及设备仓储问题，并做好防盗、防潮、防损工作，买方不负责提供专用仓储场地及设备的保管服务。

④若因现场其他项目班组进度导致安装延迟等情况，卖方应积极配合及服从施工现场业主代表所安排的工作。

⑤若因项目安装条件受限，买方有权根据进度批次发货，每批次交货期可根据买方的通知顺延，但必须根据合同要求的工期完成，不得以此主张延迟设备交付使用时间。

⑥若项目根据实际情况停建或缓建，买方有权取消或暂缓部分设备的排产，卖方不得以此主张向买方进行索赔。

注：1、买方自卖方中标之日截止至设备竣工验收之日（含保修期）不再额外支付任何费用（包括但不仅限于技术上的缺件漏件等，卖方若无在现场勘查及时提出，该费用应由卖方自行承担）卖方不得以任何理由延误安装工期或以此主张增补费用。

7、卖方在安装设备过程中应严格遵守安全生产的相关规范，如在安装设备过程发生的事故由卖方负责妥善处理并承担相应的赔偿责任，与买方无关。若因此导致买方损失的，由卖方赔偿买方一切损失，包括但不限于卖方为此支出的赔偿款、损害赔偿金、诉讼费、律师费、差旅费等。

8、如因卖方提供的设备存在质量问题造成产品故障或引起人身伤害的，卖方应承担由此造成的一切损失。

18.2索赔办法

如果出现设备供货内容不符合本合同及招标文件规定，卖方应承担相应的违约责任。卖方在取得买方同意后，应按下列顺序与方式理赔：

1、同意买方退货，并承担因此产生的一切费用和买方、卖方遭受的一切直接损失和费用，包括利息、银行费用、仓租以及为保管退货而发生的一切必要费用。

2、按照货物的质量差别程度、损坏范围及买方遭受的损失，将货物贬值处理。同时，卖方应向买方支付合同含税总金额的100％的质量违约赔偿金。

3、调换有质量问题的部件，换件必须全部符合本合同规定的规格、质量、性能，卖方并负责承担因此而产生的一切费用和买方遭受的一切直接损失。对换货的质量，卖方仍应按合同规定执行。

4、因卖方责任所造成的修理设备或换货而使合同设备的交付使用延误时，则卖方虽已承担了修理或换货义务，但还应按合同规定支付设备迟延交货违约金，从发现缺陷之日开始计算至该设备纠正缺陷后或在现场修理完成的日期。

18.3质量及技术要求

1、整体质量要求达到国家有关规范标准，工程质量达到符合国家现行工程施工质量验收规范等相关规范要求的合格标准及尾水排放达到《城镇污水处理站污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A排放标准。

2、卖方提供的设备、材料都应与工程设计或标准要求相符；

3、卖方应按招标中最终确定的货物及配件，必须是原装未使用过的全新产品，并应附有质量检测报告（如有）、合格证书、产品使用证，验收时，按照相应的标准规范进行验收，本项目的验收以使用单位验收为准。否则买方有权拒绝验收，造成的一切后果由卖方负责；

4、验收过程所发生的一切费用由卖方承担；

5、技术要求：详见招标文件第五卷。

# 第三节合同附件格式

#### 附件一：合同协议书

合同协议书

（买方名称，以下简称“买方”）为获得		（项目名称） 合同设备和技术服务和质保期服务，已接受	（卖方名称，以下简称“卖方”）

为提供上述合同设备和技术服务和质保期服务所作的投标，买方和卖方共同达成如下协议：

1.  本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函；

（3）商务和技术偏差表；

（4）专用合同条款；

（5）其他合同文件；

（6）通用合同条款；

（7）供货要求；

（8）分项报价表；

（9）中标设备技术性能指标的详细描述；

（10）技术服务和质保期服务计划。

2.  上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）	（¥	）。

4. 卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同设备和技术服务和质保期服务并修补缺陷。

5.  买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。

6.  本合同协议书一式	份，合同双方各执	份。

7.  合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

买方：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

年	月	日

卖方：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

年	月	日

#### 附件二：履约保证金格式

如采用银行保函，格式如下。

#### 履约保证金

（买方名称）：

鉴于（买方名称，以下简称“买方”）接受（卖方名称，以下称“卖方”）于	年     月

日参加	（项目名称）设备采购招标项目的投标。我方愿意无条

件地、不可撤销地就卖方履行与你方订立的合同，向你方提供连带责任担保。

1.  担保金额人民币（大写）	（¥）	。

2.  担保有效期自买方与卖方签订的合同生效之日起至合竣工验收之日后 90 日止。

3.  在本担保有效期内，如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方

在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 日内无条件支付。

4.  买方和卖方变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称 ：                               （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：         （签字）

地址：

邮政编码：

电话：

年   月     日

附件三

廉洁协议书

买方：                       （以下简称买方）

卖方：                       （以下简称卖方）

合同编号：

签订地点：

签订日期：

为进一步完善监督制约机制，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，促使双方工作人员在合同（编号            ，下同）履行过程中廉洁自律、诚实守信，保护双方合法权益，根据国家有关法律法规及廉政建设的规定，甲乙双方自愿签订本廉洁协议书。

第一条 甲乙双方的共同责任

（一）严格遵守合同对应的经济业务活动的法律法规及廉政建设的规定。

（二）严格履行合同约定，杜绝违约行为的发生。

（三）建立健全自我制约制度，开展廉洁教育，监督并认真查处违法违纪行为。

（四）发现对方在经济业务活动中有违反本协议约定的违法违纪、行贿受贿行为的，有及时提醒和督促对方纠正的权利和义务；情节严重的，有权向有关监察部门检举、揭发。

第二条 买方的责任

（一）买方工作人员个人应保持与卖方正常工作交往，不得接受卖方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在卖方报销任何应由个人支付的费用，不得以任何形式向卖方索要和收受回扣或变相收受贿赂。

（二）买方工作人员个人私下不得参加有可能影响公正从业的卖方宴请和娱乐、健身等消费活动。

（三）买方工作人员个人不得要求、暗示或者接收卖方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属的工作安排以及出国等提供方便。

（四）买方工作人员不得向卖方介绍亲属或亲友从事与买方工作有关的经济活动。

（五）买方在双方项目合作期间发现买方工作人员个人有任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止。

（六）买方工作人员个人如违反廉洁合作管理制度及本协议规定，买方应视情节轻重、影响大小给予其相应的经济处罚。

（七）对于卖方举报买方工作人员个人违反廉洁合作规定的情况，买方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。

（八）买方监察部门负责廉政监督及投诉、举报受理和违法违纪行为的查处。

举报电话：           举报邮箱：

信函举报或来访联系地址：                     邮政编码：

第三条 卖方的责任

（一）保证卖方及卖方工作人员（包括卖方自身、卖方的董事、管理人员、职员、雇员、代理或其他代表，以及卖方的关联公司自身或卖方的关联公司的董事、管理人员、职员、雇员、代理或其他代表等，下统称卖方）了解买方单位有关廉洁合作管理的原则及本协议的规定，并遵照执行。

（二）卖方应当通过正常途径开展相关业务工作，不得私下向买方工作人员个人及其关联亲属赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

（三）卖方不得为谋取私利擅自与买方工作人员个人及第三方单位就有关工作问题进行私下商谈或者达成默契。

（四）卖方不得以洽谈业务、签订合同为借口，邀请买方工作人员个人私下外出旅游和进入营业性高消费娱乐场所。

（五）卖方不得为买方工作人员个人私下购置或者提供通信、交通工具、家电、高档办公用品等。

（六）卖方不得在本合同签约洽谈过程、履行过程、结算过程中，向买方工作人员个人私下进行商业贿赂，以抬高或降低合同价格，以次充好，降低服务质量，或追求其他不当利益。

（七）无论贿赂发生在本合同签订或履行之前或之后；无论发生贿赂或承诺贿赂；无论该贿赂是否影响了合同价款或所供产品、服务质量，均属本合同所称商业贿赂行为，卖方贿赂或承诺贿赂的，应向买方承担商业贿赂违约责任。卖方通过口头、电话、短信、邮件、书信等任何方式向买方工作人员个人私下许诺好处的，视为卖方承诺贿赂，一经发现将按卖方有商业贿赂行为处理。

（八）卖方在业务合作期间发现任何卖方工作人员向买方人员个人私下有行贿的行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报买方；卖方有义务就买方工作人员个人有任何形式的索贿或受贿行为及时向买方举报。

（九）卖方有责任接受买方对卖方在业务合作期间廉洁合作管理执行情况的监督。

第四条 违约责任

（一）卖方违反本廉洁协议第三条规定的，一经买方查实，买方将取消与卖方合作，一切责任由卖方承担；若给买方造成的经济损失，卖方应依法予以赔偿。

（二）卖方任何人员向买方人员个人行贿，无论是买方人员个人索贿，还是卖方主动行贿，一经查实，属于违反党风廉洁自律的，按照党内处罚条例执行；如涉嫌犯罪的，应移送司法机关依法追究相关刑事责任；

第五条 本协议不影响卖方按合同其它条款承担相关责任。

第六条 本协议一式两份，双方各执一份，自双方签署之日起生效，有效期与合同一致。本协议作为双方签订的合同的附件，与合同具有同等法律效力，在合同有效期内不可撤销。

买      方：                            卖      方：

法定代表人：                            法定代表人：

或委托代理人：                          或委托代理人：

附件四

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                     （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：                     。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5  年；

3．装修工程为  2  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2  年；

5．供热与供冷系统为  2  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  2  年；

7．其他项目保修期限约定如下：本项目保修期包含在1年运行维护管理期限，运行维护管理期内中标人应每月定期巡察项目设备运行情况；每半年以书面的形式，上报项目运行管理情况，上报内容包含自检记录、设施运营状况等相关内容。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 12 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人到达现场查看，并在3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。维护费用由承包人负担，由发包人从质量保证金中扣除，不足部分有权向承包人追偿。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：承包人在提交竣工验收申请报告时应向发包人提交质量保修书，在保修期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用从保修金中扣除。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                    承包人(公章)：          

地  址：                  地  址： 

法定代表人(签字)：                  法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                  委托代理人(签字)：

电  话：                电  话：

传  真：                传  真：  

开户银行：                开户银行：

账  号：                    账  号：

邮政编码：                  邮政编码：

附件五：

安全生产责任协议书

发包人（以下简称甲方）：

承包人（以下简称乙方）：

工程名称：

为了加强建设工程施工现场安全生产的管理，保障建设工程顺利进行，促进安全生产、文明施工，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。依照《中华人民共和国安全法》、《中华人民共和国劳动法》、《建设工程施工现场管理办法》、《安全生产领导责任追究规定》及《生产安全事故划分试行办法》等的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议。甲、乙双方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保在施工过程中安全生产。

一、甲方的权利、责任和义务：

1、甲方应严格贯彻执行市、区有关行业部门的条例，掌握安全动态。对上级相关安全工作的批示、命令和规定等及时向乙方传达，并对落实情况进行监督检查。

2、由甲方主管安全人员向乙方人员进行入场安全教育，必要时进行各种培训，乙方应及时进行班组安全教育，提高自我保护意识和防范措施，让每个工人在教育记录上签字。

3、甲方对施工现场的安全生产进行全面管理，负责领导、组织、规划、检查、处罚及监督教育、培训等相关具体活动事项。

4、甲方有权对其中出现的问题进行批评、教育，甚至停工整顿。

5、甲方应在乙方入场一周内催促乙方上报劳务人员花名册及管理人员分工情况。

6、甲方应严格审查乙方施工资质，不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位签订合同。

7、甲方应对乙方进行定期或不定期的检查，发现隐患、违章要及时通知，提出整改措施，对整改不利的给予罚款处理。甲方有权对严重违章行为和存在较大隐患的施工过程停工整顿，不执行甲方要求的，清除出场。

8、乙方使用的机械设备搭设的脚手架、龙门架等要由甲方验收合格后方可使用。

二、乙方的权利、责任和义务：

1、乙方应严格遵守国家有关劳动保护法规及甲方各项安全管理制度，对进入施工现场所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底，同时填写书面记录。

2、乙方应根据工程项目制定安全施工方案，并征得发包人安全部门同意。

3、乙方应严格履行甲方特种作业工作审批制度，根据各施工阶段，将对断路、动火、动气、动水、临时用电和进入容器内作业必须报批，并派专人负责现场监护。

4、乙方应对施工现场安全生产负有全面的责任，任何第三人在施工现场发生伤亡事故的，除依法由第三责任人承担责任以外，均有乙方承担相应的责任。

5、乙方应对所承包工程的安全生产负全面领导、管理责任。乙方项目部经理具体负责建设工程施工现场的安全生产。

6、乙方应维护甲方的声誉、利益，按照建筑业安全作业规程和标准制定有效措施，消除事故隐患，防止伤亡及其他事故的发生。

7、乙方必须设专、兼职安全管理人员，负责乙方的安全生产管理，协助甲方工作。

8、乙方负责人绝不能纵容、包庇专项工程施工班组在施工过程当中出现的问题，不允许充当队（班组）的保护伞，从而拒绝甲方的管理要求，养痈为患。

9、乙方在工人入场一周内应安排填写三级教育卡，不得缺人、漏人，三级教育卡由乙方保存好备查，经常教育由乙方负责。

10、乙方应遵守甲方提出的各种合理要求、各项法规、制度，不得违章办事和作业，乙方应落实岗位责任制，不得违章指挥。

11、乙方应爱护保护各种安全防护设施、设备警示标志及劳保工具、设施器具，并做到使用劳动保护用品符合规定的要求。

12、乙方应服从管理人员及上级检查人员的指挥、管理和检查，遵章守纪，杜绝三违现象的发生。

13、乙方所使用的施工机械（电动吊篮、小型电动工具等）必须要有租赁单位资质证书、设备编号、检测报告、合格证，操作者上岗证及检查维修制度。对机械设备现场要有专人管理，做到经常检查，发现问题及时整改。

14、乙方必须执行班前讲话制度并做好记录，针对每天的不同工作环境、对象、工种，由班组长或安全管理人员进行有针对性的安全讲话。

15、乙方根据甲方的有关管理规定、制度、安全生产管理目标，制定出安全管理计划，并按照双方合同规定无条件配合甲方工作。凡属乙方出现“三违”和其它未遵守执行甲方规定要求而造成的一切后果，有乙方负责。

16、因乙方原因，造成甲方重大经济损失或受到有关行业管理部门经济处罚，一切损失由乙方负责赔偿。

17、乙方每次更换和调动人员，必须事先向甲方通报，并落实好各项合法手续，严禁出现未经教育和考核的人员上岗。否则出现一切后果和责任事故，由乙方第一负责人和相关责任人承担。

18、乙方所有特殊作业人员，必须持有有关行业部门颁发的上岗证书，严禁无证上岗。

19、乙方从事食品操作的人员必须持有效的健康证和培训证，食堂应有卫生许可证，并要保持清洁卫生，有消毒措施和管理制度，严禁食物中毒。

20、对甲方的违章指挥有权拒绝执行，并提出自己合理、正确的意见和充足的理由。

21、乙方的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博、传播淫秽物品，严禁酒后上班。

22、由于乙方责任造成生产安全事故，导致甲方或第三方人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。甲方或第三方有义务协助处理善后事宜。

三、其它：

1、本协议未尽事宜亦按规定正常执行，不能成为某个方面的借口、推辞，协议在生效期内，如果双方还有其它条款，甲、乙双方可协商解决。

2、有新的法律、法规、条例规定时，以新的为准。

四、特别说明：

安全生产、人命关天，责任重大。上至国务院、省、市、区，下至本公司都极为重视，相关责任追究规定和有关法律的相对出台已将安全生产推向政治和法律的高度，因此必须严格贯彻实施。真正做到安全生产，以人为本。

本协议自签字盖章之日起，开始生效，工程完成后本协议自行解除。

本协议一式贰份，甲方、乙方各保存一份。

发  包  人(公章)：                        承  包  人(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：                  法定代表人(签字或盖章)：

附件六：

不拖欠农民工工资承诺书

漳州市龙文发展有限公司

为保护农民工的合法权益，做到不拖欠民工工资，我司在此郑重承诺：由我司承建的                   项目，将保证做到：

1、 按照《保障农民工工资支付条例》相关规定雇佣和使用农民工，工资将按相关法律要求直接发放至农民工本人，保证不拖欠农民工工资，否则将接受《保障农民工工资支付条例》及其他相关法律法规的处罚。

2、 若因我司原因发生违规拖欠或无法定正当理由扣减农民工工资等违法行为，导致农民工上访投诉及其它公共突发事件的，我司愿承担全部的法律责任及由此产生的一切后果。

承诺人：

2024年   月   日

- 第二卷

- 第五章供货要求

- 主要货物需求技术规格

## 一、项目概述及基本要求

### 1、项目概述

平和县小溪镇生活污水治理项目（岩坂、湖田、内林）涉及内林村污水处理站（200m3/d）及岩坂村、湖田村污水处理站（800m3/d）各一座。

（1）岩坂村、湖田村站点（800m3/d）

岩坂村新村组是在原有的污水站基础上进行重建，即格栅渠、调节池和人工湿地利用原有构筑物进行改造，并新增污水处理设施，改进污水处理工艺，使之出水达到排放标准；一方面需增加敷设新村组尚未敷设污水管网支管的村户接管纳入总管网，另一方面还需沿现有沟渠将一处尚未接入总管网的集水口敷设管道接入总管网，同时，根据现场情况，对已敷设的水泥管管网进行混凝土满包保护。同时，因岩坂村无雨污分流管网，可在明沟或明渠汇集处适当设置截流坝，作为引流初期雨水至污水站处理，从源头上解决污水源。

另一方面，考虑到现有的湖田村目前征地较为困难，且目前全村排水与岩坂村新楼仔组污水在村庄北部排水渠汇合，因此考虑在该沟渠下游岩坂村新楼仔组北侧附近设置截流坝进行污水的截流，通过设置污水提升泵站进行提升，输送至新建污水站进行处理。

（2）内林村站点（200m3/d）

内林村目前尚未建成完善的雨污管网和污水处理系统，故本项目经实地调研考察后，一方面拟完善内林村的雨污水管网，并连接内林村旧楼组和梨林组的污水管网，使污水能够得到集中汇流；另一方面完善雨污管网后，在旧楼组入河口附近新增一座日处理200t/d的污水处理设施，保障内林村排入花山溪污水的水质符合要求。

由于内林村畓田组90%以上村民均已搬离畓田，目前常住人口仅4-5户人口，故本次内林村雨污管网设计不考虑畓田。

### 2、工艺流程

生活污水

格栅井

调节池

滤液与上清液回流

提升泵

厌氧池

缺氧池

硝化液回流

好氧池

斜管沉淀池

高效除磷一体化设备

污泥浓缩池

污泥泵

高密度反应沉淀池

叠螺脱水机

规范排放口

定期外运

### 3、基本要求

1）投标人提供的成套设备（系统）应含该设备（系统）能正常、稳定运行所需的全部零件及材料并计入总价，如报价中没有单独列项，则视作隐含在其他项目报价中，中标后应无条件提供所需零部件及材料。

2）安装在同一地点的所有柜体的外型、尺寸、颜色，（由业主确定）必须统一、协调，并根据周围环境满足美观要求。

3）投标人自行进行现场踏勘，现场施工过程中有些内容无法在招标文件中详细阐述，投标人需根据现场情况，充分考虑施工中的一切可能存在的风险因素所产生的工程费用和措施费用，并根据自身经验进行估价，相关费用计入报价，中标后不予调整。

4）试运行和投料试生产期间承包人应安排合格的、足够的现场技术人员，参与生产运行及管理，协助制定生产运行规程、技术规程、生产管理文件等，同时为发包人培训各工作岗位的操作工人和维修人员，为发包人保驾护航至少6个月，直到发包人能够独立熟练操作和维修。相关费用足额考虑，总价承包。

5）设计与设计联络

投标人在中标之后应与发包人、设计院进行设计联络会议，首次联络会议将在合同签订后15个工作日内进行。

设计联络会的内容、日程安排、地点和参加人的人数中标后商定。

在合同执行期间，如果承包人需要与发包人再次或多次进行设计联络，可由承包人向发包人提出要求，另行安排时间和地点与发包人进行联络。

由于施工现场道路狭窄，吊装难度大，为保证设备质量，一体化设备应现场制造，设备深化设计应及时与设计单位沟通，经设计单位确认后方可制造。

6）如产品出现更新换代，供货时需按迭代产品最新型号提供，价格不予调整。

### 4、设计原则

（1）执行国家关于环境保护的政策，符合国家的法规、规范及标准。

（2）污水处理厂设计方案要充分考虑小城镇的特点，力求技术先进，经济合理，安全可靠，便于管理。

（3）采用现代化技术，实现科学自动化管理，做到技术可靠，运行稳定，经济合理。

（4）合理进行高程设计和设备选型，节约能源，减少动力消耗，以降低运行成本。

（5）污水厂总平面布置力求在便于施工、安装和便于维修的前期下，使各处理构筑物尽量集中，节约用地，并留有发展余地；污水管网工程充分利用现有地形地貌特点，尽量减少管道埋深，以降低施工费用及减少今后养护工作的困难。

（6）妥善处理处置污水收集、输送过程中产生的栅渣，避免二次污染。

（7）排水干管在平面布置方面，尽量避免或减少与河道、主要道路及现有建筑物、构筑物、管线交叉，少拆迁及破路面，减少工程造价。

（8）采用合理施工方案，减少造价，缩短工期。

（9）妥善选择污水处理及回用工艺，力求在满足出水水质的情况下，尽量节约运行费用。

（10）积极改善整治区域内农村环境功能，并确保各治理方案能与区域规划和功能区划相协调，并形成良好的生态环境。

### 5、设计依据

（1）《室外排水设计标准》（GB50014-2021）

（2）《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）

（3）《埋地给水排水玻璃纤维增强热固性树脂夹砂管管道工程施工及验收规范》（CECS129：2001）

（4）《城市排水工程规划规范》（GB50318-2017）

（5）《给水排水制图标准》（GB/T50106-2001）

（6）《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》（CECS122：2001）

（7）《给水排水工程结构设计规范》（GB50069-2016）

（8）《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)

（9）《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2018)

（10）《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)

（11）《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)

（12）《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)

（13）《砌体结构设计规范》(GB50003-2011)

（14）《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)

（15）《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2018)

（16）《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)

（17）《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）

（18）《给水工程埋地钢管管道结构设计规程》（CECS141：2016）

（19）《供配电系统设计规范》（GB50052－2016）

（20）《低压配电装置及线路设计规范》（GB50054－2011）

（21）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）

（22）《泵站设计规范》（GB50265－2010）

（23）《城镇给水排水技术规范》GB 50788-2012

（24）《室外排水设计标准》GB50014-2021

（25）《城市排水工程规划规范》GB50318—2017

（26）《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008

（27）《井盖设施建设技术规范》DBJ440100/T160-2013

（28）《城市排水工程规划规范》GB50318-2017

（29）《给水排水工程管道结构设计规范》（GB50332-2002）

（30）《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统 第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材》(GB/T19472.2)

（31）《埋地聚乙稀排水管道工程技术规程》 （CECS 164:2004）

（32）《埋地高密度聚乙烯中空壁缠绕结构排水管道技术规程》（DBJ/T15-33-2003）

（37） 其它有关的国家及地方相关规范和标准

二、设备需求一览表

招标范围具体详见各区域图纸和工程量清单。

## 三、技术性能指标

# 1.回转式风机

1.1总述

供货商负有确保设备质量的不可推卸的责任。对现场施工进行安装指导、调试、检验。质保期内发生质量问题，应由设备供应商负责处理，至设备正常运行为止。

1.2 技术标准

（1）《风机和回转式风机噪声测量方法》（GB2888- 2008）

（2）《通风机振动检测及其限值》（JB/T 8689-2014）

（3）《一般用途回转式风机第二部分性能试验方法》（JB/T8941.2-2014）

1.3参数要求

| 流量 | 1.77m3/min |
| --- | --- |
| 风压 | 39KPa |
| 输送介质 | 空气 |
| 配套电机 | 3.00kw（含电机、出口安装配件、消声器） |
| 电源 | 380V，50HZ |
| 数量 | 2台 |
| 安装地点 | 设备间 |

入口压力          大气压

正常入口温度      20℃

最大入口温度      40℃

型式：回转式风机

工作环境及介质：空气环境温度-5～40℃，介质为空气。

工作方式：回转式风机连续或间歇运转。

输送介质：空气

配套电机：鼠笼式异步电机

电源：380V　50HZ

电机保护等级：IP54

每台包括以下内容：

鼓风机

电机

进气过滤消声器

排气消音器（底座）

安全阀

逆止阀

皮带传动装置

低碳钢结构公共底座

可挠曲柔性接头

带风扇的隔音罩，鼓风机（隔音罩外）噪音不超过90dBA，测试条件为离机器1米处无障碍

自动放空阀

备用润滑油。

1.4资料提供

供货商应提供鼓风机及其附属设备的规格、性能、主要零部件材质的技术要求，易损件的加工图和精度等资料，还应提交总体布置图主视图、剖视图、重要部件剖面图，对基础要求，管道接口和走向，以及养护检修和操作手册。

1.5工厂试验

（1）鼓风机出厂前必须作工况点的性能试验， 测定在规定静压下的流量、压力和效率值、A档的声级值，规定负荷下连续运行二小时测量密封泄漏。

（2）检验时必须在业主代表监督下实施。

（3）必要时业主代表要求供货商提供材质检测报告。

1.6 涂装

（1）产品总装后不准有油污、碰伤、锈痕等缺陷。

（2）产品外露机械加工部份应作防锈处理，外露紧固件均应用不锈材料制作。

（3）安装完后，整机应完成最后涂装， 涂厚按涂料产品使用说明书的有效厚度，色泽由业主批准。

# 2.罗茨风机

2.1 总述

供货商负有确保设备质量的不可推卸的责任。对现场施工进行安装指导、调试、检验。质保期内发生质量问题，应由设备供应商负责处理，至设备正常运行为止。

2.2技术标准

（1）《风机和回转式风机噪声测量方法》（GB2888- 2008）

（2）《通风机振动检测及其限值》（JB/T 8689-2014）

（3）《一般用途回转式风机第二部分性能试验方法》（JB/T8941.2-2014）

2.3 参数要求

| 流量 | 4.77m3/min |
| --- | --- |
| 风压 | 44.1KPa |
| 输送介质 | 空气 |
| 配套电机 | 7.50kw（含电机、出口安装配件、消声器） |
| 电源 | 380V，50Hz |
| 数量 | 2台 |
| 安装地点 | 设备间 |

入口压力          大气压

正常入口温度      20℃

最大入口温度      40℃

型式：罗茨风机

工作环境及介质：空气环境温度-5～40℃，介质为空气。

工作方式：罗茨鼓风机连续或间歇运转。

输送介质：空气

配套电机：鼠笼式异步电机

电源：380V　50HZ

电机保护等级：IP54

每台包括以下内容：

鼓风机

电机

进气过滤消声器

排气消音器（底座）

安全阀

逆止阀

皮带传动装置

低碳钢结构公共底座

可挠曲柔性接头

带风扇的隔音罩，鼓风机（隔音罩外）噪音不超过90dBA，测试条件为离机器1米处无障碍

自动放空阀

备用润滑油。

2.4资料提供

供货商应提供鼓风机及其附属设备的规格、性能、主要零部件材质的技术要求，易损件的加工图和精度等资料，还应提交总体布置图主视图、剖视图、重要部件剖面图，对基础要求，管道接口和走向，以及养护检修和操作手册。

2.5工厂试验

（1）鼓风机出厂前必须作工况点的性能试验， 测定在规定静压下的流量、压力和效率值、A档的声级值，规定负荷下连续运行二小时测量密封泄漏。

（2）检验时必须在业主代表监督下实施。

（3）必要时业主代表要求供货商提供材质检测报告。

2.6涂装

（1）产品总装后不准有油污、碰伤、锈痕等缺陷。

（2）产品外露机械加工部份应作防锈处理，外露紧固件均应用不锈材料制作。

（3）安装完后，整机应完成最后涂装， 涂厚按涂料产品使用说明书的有效厚度，色泽由业主批准。

# 3.污泥回流泵特性要求

3.1 总述

供货商负有确保设备质量的不可推卸的责任。对现场施工进行安装指导、调试、检验。质保期内发生质量问题，应由设备供应商负责处理，至设备正常运行为止。

3.2 参照标准（以最新发布的版本标准为准）

（1）《潜水排污泵》（CJ/T3038-1995）

（2）《回转动力泵水力性能验收试验1级和2级》（GB3216-2016）

（3）《水泵流量的测定方法》（GB/T3214-2007）

（4）《灰铸铁件》（GB/T9439-2010）

（5）《不锈钢棒》（GB1220-2007）

（6）《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软电缆》（GB5013.2-2008）

（7）《旋转电机基本技术条件》（GB755-2019）

（8）《潜水电泵试验方法》（GB/T12785-2014）

（9）《Y系列(IP44)三相异步电动机技术条件》（ZBK22007-88）

（10）《Y系列(IP44)三相异步电动机技术条件》（JB5274-1991）

（11）《泵的噪声测量与评价方法》（GB10890-1989）

3.3前期资料

（1）供货商在合同签定后的一周内，应提交如下各项（但不限于此）的水泵图纸和资料，并应提供工程师为了解设备所需的其它任何图纸。

（2）表示泵的各部件装配关系的详细剖视图，并包括零部件与材料规格。

（3）表示泵的安装布置总图，包括平面图及剖面图，并表示安装和维修的最小间隙。

（4）出水连接管的口径、尺寸等。

（5）表示泵基础要求的详细尺寸图，地脚螺栓的预留孔、预埋件和开孔等。

（6）泵壳上要有箭头指示水泵的旋转方向。

3.4交货时须提供的资料

（1）相关的检验资料。

（2）保修证书、合格证等。

（3）操作维修指南及说明书。

3.5泵油漆防腐涂层试验

按GB1764“漆膜厚度测定法”检测膜厚，GB1720“漆膜附着力测定法”检测漆膜对底材粘牢度，以确定是否与标准相符。

3.6潜污泵特性和技术要求

3.6.1 技术要求

（1）潜水排污泵的效率应符合CJ/T3038的规定，不低于特性要求的数值，其偏差应符合GB3216中C级的规定。

（2）潜水排污泵在运行期间，电源电压、频率与额定值的偏差及其对电动机性能和温升限值的影响应符合GB755的规定。

（3）潜水排污泵电气性能应不低于ZBK22007中4.5～4.9条及JB5274中的规定。

（4）潜水排污泵应有过热或过电流保护装置，应有密封泄漏保护装置。

（5）潜水排污泵组装后，水泵侧的密封装置、零部件、应能承受压力为0.2MPa历时5min的气压试验而无泄漏现象。

（6）潜水排污泵在规定的条件下使用时，其密封装置在4000h运行期间，其泄漏量以24hr计不应大于2.4mL。

（7）潜水排污泵引出电缆应采用GB5013.2中规定的YZW和YCW型橡套电缆，长度不小于10m。

（8）潜水排污泵应明显的旋转方向标记。

（9）潜水排污泵中承受工作压力的零部件均应进行水（气）压试验而无泄漏，试验压力为1.5倍工作压力，但不应低于0.2MPa，历时5min。

（10）潜水排污泵组装后，内腔（电机）应能承受压力为0.2MPa历时5min的气压试验而无泄漏现象。

（11）潜水排污泵应有可靠的防腐措施，无污损碰伤、裂痕等缺陷。

（12）潜水排污泵应转动平稳、自如、无卡阻停滞等现象。

（13）潜水排污泵应有可靠的接地装置，引出电缆的接地线上应有明显的接地标志，并应保证接地标志在使用期间不易磨灭。

（14）潜水排污泵在出厂试验时，空载电流、空载损耗、堵转电流与堵转损耗应控制在规定范围内，以保证电机电气性能符合CJ/T3038的第6.6条规定。

（15）在规定条件下，潜水排污泵的首次故障前平均运行时间(MTBF)不应小于3000h。

（16）潜水排污泵在空载时测得的A计权声功率的噪声值不应超过ZBK22007中4.18条的规定。

（17）潜水排污泵叶轮应作静平衡试验。

3.6.2 电动机

电动机设计应具备以下特点：

1）必须是全淹没式，鼠笼型感应电动机，且应是符合IEC60034-30标准能效级别的高效电机，防护等级为IP68，水泵转速每分钟最大转速不超过1450转，380伏交流电，三相，50HZ。

2）定子应采用F级绝缘，在40℃泵送介质温度中最大温升为100K。

3）电机必须设计成能在没有任何外部冷却系统下，在40℃泵送介质温度中连续运转，每小时必须至少能够起动12次，而不会引起任何有害影响。

4）接到电机上的供电和控制电缆必须是适合于水下应用的，并应采用柔性的铠装电缆。电机电缆线应为乙丙烯橡胶绝缘，每根动力电缆芯为镀锌铜线，尼龙屏蔽，氯丁橡胶为电缆外套。这些电缆必须有足够的长度并联结到地面操作的动力和控制盘上。

5）其他要求应符合CJ/T3038的规定。

3.6.3潜水排污泵型式

1）潜水排污泵为立式，泵与电动机同轴。

2）潜水排污泵输送介质不通过电动机部分，直接从泵体部分排出。

3）潜水排污泵应是潜水、离心、内置电机式，具有不堵塞、不过载特性，应在干式或关阀运行时也不会损坏，适用于本工程的条件。

4）接线腔内和油隔离室内，应设有漏水检测探头，当电缆断裂和渗漏时，密封泄漏保护设施应报警，并切断电源集水坑排水泵不需此条要求。

5）叶轮与壳体间应有可更换的密封环，以保持泵的最良好的运行。

3.7验收检验

泵在出厂前除非取得业主代表批准可不作检验外，应作如下项目检验。集水坑排水泵不需此条要求。

1）按CJ/T3038第8.2条作出厂检验；

2）电机温升试验；

3）潜污泵水力特性曲线的测定（包括：扬程-流量曲线；轴功率-流量曲线；潜污泵效率-流量曲线）；

4）通过固体最大颗粒的测定；

5）泵空载噪声测定和振动测定。

3.8技术参数

需根据图纸实际要求完善

| 项 目 |  | 性能参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 |  |  |  |
| 型式 |  |  |  |
| 数量 |  | 6套 | 1用1备 |
| 工况 | 流量（m3/h） | 10 |  |
|  | 扬程（m） | 10 |  |
|  | ▲效率 % | ≥85 |  |
| ▲水泵转数（转/分） |  | 990 |  |
| 泵旋转方向 |  | 从电机端往水泵方向看，顺时针旋转 | 从电机侧观察 |
| 泵机组噪声 |  | ≤80 dB(A) | 离水泵距离为一米处测量值 |
| 泵振动值（mm/s） |  | ＜2.8 |  |
| 滚动轴承寿命（h） |  | ＞50000 |  |
| 轴承最高温度（℃） |  | ＜70 |  |
| 驱动方式 |  | 变频 |  |
| 轴封形式 |  | 机械密封 |  |
| 电机功率 |  | 0.75kw |  |
| 电机电压等级 |  | 380V |  |
| 电机冷却方式 |  | IC411，国标二级能效电机 |  |

# 4.硝化液回流泵特性要求

4.1 总述

供货商负有确保设备质量的不可推卸的责任。对现场施工进行安装指导、调试、检验。质保期内发生质量问题，应由设备供应商负责处理，至设备正常运行为止。

4.2 参照标准（以最新发布的版本标准为准）

（1）《潜水排污泵》（CJ/T3038-1995）

（2）《回转动力泵水力性能验收试验1级和2级》（GB3216-2016）

（3）《水泵流量的测定方法》（GB/T3214-2007）

（4）《灰铸铁件》（GB/T9439-2010）

（5）《不锈钢棒》（GB1220-2007）

（6）《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软电缆》（GB5013.2-2008）

（7）《旋转电机基本技术条件》（GB755-2019）

（8）《潜水电泵试验方法》（GB/T12785-2014）

（9）《Y系列(IP44)三相异步电动机技术条件》（ZBK22007-88）

（10）《Y系列(IP44)三相异步电动机技术条件》（JB5274-1991）

（11）《泵的噪声测量与评价方法》（GB10890-1989）

4.3前期资料

（1）供货商在合同签定后的一周内，应提交如下各项（但不限于此）的水泵图纸和资料，并应提供工程师为了解设备所需的其它任何图纸。

（2）表示泵的各部件装配关系的详细剖视图，并包括零部件与材料规格。

（3）表示泵的安装布置总图，包括平面图及剖面图，并表示安装和维修的最小间隙。

（4）出水连接管的口径、尺寸等。

（5）表示泵基础要求的详细尺寸图，地脚螺栓的预留孔、预埋件和开孔等。

（6）泵壳上要有箭头指示水泵的旋转方向。

4.4交货时须提供的资料

（1）相关的检验资料。

（2）保修证书、合格证等。

（3）操作维修指南及说明书。

4.5泵油漆防腐涂层试验

按GB1764“漆膜厚度测定法”检测膜厚，GB1720“漆膜附着力测定法”检测漆膜对底材粘牢度，以确定是否与标准相符。

4.5潜污泵特性和技术要求

4.5.1 技术要求

（1）潜水排污泵的效率应符合CJ/T3038的规定，不低于特性要求的数值，其偏差应符合GB3216中C级的规定。

（2）潜水排污泵在运行期间，电源电压、频率与额定值的偏差及其对电动机性能和温升限值的影响应符合GB755的规定。

（3）潜水排污泵电气性能应不低于ZBK22007中4.5～4.9条及JB5274中的规定。

（4）潜水排污泵应有过热或过电流保护装置，应有密封泄漏保护装置。

（5）潜水排污泵组装后，水泵侧的密封装置、零部件、应能承受压力为0.2MPa历时5min的气压试验而无泄漏现象。

（6）潜水排污泵在规定的条件下使用时，其密封装置在4000h运行期间，其泄漏量以24hr计不应大于2.4mL。

（7）潜水排污泵引出电缆应采用GB5013.2中规定的YZW和YCW型橡套电缆，长度不小于10m。

（8）潜水排污泵应明显的旋转方向标记。

（9）潜水排污泵中承受工作压力的零部件均应进行水（气）压试验而无泄漏，试验压力为1.5倍工作压力，但不应低于0.2MPa，历时5min。

（10）潜水排污泵组装后，内腔（电机）应能承受压力为0.2MPa历时5min的气压试验而无泄漏现象。

（11）潜水排污泵应有可靠的防腐措施，无污损碰伤、裂痕等缺陷。

（12）潜水排污泵应转动平稳、自如、无卡阻停滞等现象。

（13）潜水排污泵应有可靠的接地装置，引出电缆的接地线上应有明显的接地标志，并应保证接地标志在使用期间不易磨灭。

（14）潜水排污泵在出厂试验时，空载电流、空载损耗、堵转电流与堵转损耗应控制在规定范围内，以保证电机电气性能符合CJ/T3038的第6.6条规定。

（15）在规定条件下，潜水排污泵的首次故障前平均运行时间(MTBF)不应小于3000h。

（16）潜水排污泵在空载时测得的A计权声功率的噪声值不应超过ZBK22007中4.18条的规定。

（17）潜水排污泵叶轮应作静平衡试验。

4.5.2 电动机

电动机设计应具备以下特点：

1）必须是全淹没式，鼠笼型感应电动机，且应是符合IEC60034-30标准能效级别的高效电机，防护等级为IP68，水泵转速每分钟最大转速不超过1450转，380伏交流电，三相，50HZ。

2）定子应采用F级绝缘，在40℃泵送介质温度中最大温升为100K。

3）电机必须设计成能在没有任何外部冷却系统下，在40℃泵送介质温度中连续运转，每小时必须至少能够起动12次，而不会引起任何有害影响。

4）接到电机上的供电和控制电缆必须是适合于水下应用的，并应采用柔性的铠装电缆。电机电缆线应为乙丙烯橡胶绝缘，每根动力电缆芯为镀锌铜线，尼龙屏蔽，氯丁橡胶为电缆外套。这些电缆必须有足够的长度并联结到地面操作的动力和控制盘上。

5）其他要求应符合CJ/T3038的规定。

4.5.3潜水排污泵型式

1）潜水排污泵为立式，泵与电动机同轴。

2）潜水排污泵输送介质不通过电动机部分，直接从泵体部分排出。

3）潜水排污泵应是潜水、离心、内置电机式，具有不堵塞、不过载特性，应在干式或关阀运行时也不会损坏，适用于本工程的条件。

4）接线腔内和油隔离室内，应设有漏水检测探头，当电缆断裂和渗漏时，密封泄漏保护设施应报警，并切断电源集水坑排水泵不需此条要求。

5）叶轮与壳体间应有可更换的密封环，以保持泵的最良好的运行。

4.6验收检验

泵在出厂前除非取得业主代表批准可不作检验外，应作如下项目检验。集水坑排水泵不需此条要求。

1）按CJ/T3038第8.2条作出厂检验；

2）电机温升试验；

3）潜污泵水力特性曲线的测定（包括：扬程-流量曲线；轴功率-流量曲线；潜污泵效率-流量曲线）；

4）通过固体最大颗粒的测定；

5）泵空载噪声测定和振动测定。

- 4.7技术参数

需根据图纸实际要求完善

| 项 目 |  | 性能参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 |  |  |  |
| 型式 |  |  |  |
| 数量 |  | 2套 | 1用1备，变频 |
| 工况 | 流量（m3/h） | 10 |  |
|  | 扬程（m） | 10 |  |
|  | ▲效率 % | ≥85 |  |
| ▲水泵转数（转/分） |  | 990 |  |
| 泵旋转方向 |  | 从电机端往水泵方向看，顺时针旋转 | 从电机侧观察 |
| 泵机组噪声 |  | ≤80 dB(A) | 离水泵距离为一米处测量值 |
| 泵振动值（mm/s） |  | ＜2.8 |  |
| 滚动轴承寿命（h） |  | ＞50000 |  |
| 轴承最高温度（℃） |  | ＜70 |  |
| 驱动方式 |  | 变频 |  |
| 轴封形式 |  | 机械密封 |  |
| 电机功率 |  | 0.75kw |  |
| 电机电压等级 |  | 380V |  |
| 电机冷却方式 |  | IC411，国标二级能效电机 |  |
| 配套底座要求 |  | 水泵和配套电机带公共槽钢底座后安装于混凝土基础上 |  |

# 5.污水提升泵特性要求

5.1总述

供货商负有确保设备质量的不可推卸的责任。对现场施工进行安装指导、调试、检验。质保期内发生质量问题，应由设备供应商负责处理，至设备正常运行为止。

5.2参照标准（以最新发布的版本标准为准）

（1）《潜水排污泵》（CJ/T3038-1995）

（2）《回转动力泵水力性能验收试验1级和2级》（GB3216-2016）

（3）《水泵流量的测定方法》（GB/T3214-2007）

（4）《灰铸铁件》（GB/T9439-2010）

（5）《不锈钢棒》（GB1220-2007）

（6）《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软电缆》（GB5013.2-2008）

（7）《旋转电机基本技术条件》（GB755-2019）

（8）《潜水电泵试验方法》（GB/T12785-2014）

（9）《Y系列(IP44)三相异步电动机技术条件》（ZBK22007-88）

（10）《Y系列(IP44)三相异步电动机技术条件》（JB5274-1991）

（11）《泵的噪声测量与评价方法》（GB10890-1989）

5.3前期资料

（1）供货商在合同签定后的一周内，应提交如下各项（但不限于此）的水泵图纸和资料，并应提供工程师为了解设备所需的其它任何图纸。

（2）表示泵的各部件装配关系的详细剖视图，并包括零部件与材料规格。

（3）表示泵的安装布置总图，包括平面图及剖面图，并表示安装和维修的最小间隙。

（4）出水连接管的口径、尺寸等。

（5）表示泵基础要求的详细尺寸图，地脚螺栓的预留孔、预埋件和开孔等。

（6）泵壳上要有箭头指示水泵的旋转方向。

- 5.4交货时须提供的资料

（1）相关的检验资料。

（2）保修证书、合格证等。

（3）操作维修指南及说明书。

- 5.5泵油漆防腐涂层试验

按GB1764“漆膜厚度测定法”检测膜厚，GB1720“漆膜附着力测定法”检测漆膜对底材粘牢度，以确定是否与标准相符。

- 5.6潜污泵特性和技术要求

5.6.1 技术要求

（1）潜水排污泵的效率应符合CJ/T3038的规定，不低于特性要求的数值，其偏差应符合GB3216中C级的规定。

（2）潜水排污泵在运行期间，电源电压、频率与额定值的偏差及其对电动机性能和温升限值的影响应符合GB755的规定。

（3）潜水排污泵电气性能应不低于ZBK22007中4.5～4.9条及JB5274中的规定。

（4）潜水排污泵应有过热或过电流保护装置，应有密封泄漏保护装置。

（5）潜水排污泵组装后，水泵侧的密封装置、零部件、应能承受压力为0.2MPa历时5min的气压试验而无泄漏现象。

（6）潜水排污泵在规定的条件下使用时，其密封装置在4000h运行期间，其泄漏量以24hr计不应大于2.4mL。

（7）潜水排污泵引出电缆应采用GB5013.2中规定的YZW和YCW型橡套电缆，长度不小于10m。

（8）潜水排污泵应明显的旋转方向标记。

（9）潜水排污泵中承受工作压力的零部件均应进行水（气）压试验而无泄漏，试验压力为1.5倍工作压力，但不应低于0.2MPa，历时5min。

（10）潜水排污泵组装后，内腔（电机）应能承受压力为0.2MPa历时5min的气压试验而无泄漏现象。

（11）潜水排污泵应有可靠的防腐措施，无污损碰伤、裂痕等缺陷。

（12）潜水排污泵应转动平稳、自如、无卡阻停滞等现象。

（13）潜水排污泵应有可靠的接地装置，引出电缆的接地线上应有明显的接地标志，并应保证接地标志在使用期间不易磨灭。

（14）潜水排污泵在出厂试验时，空载电流、空载损耗、堵转电流与堵转损耗应控制在规定范围内，以保证电机电气性能符合CJ/T3038的第6.6条规定。

（15）在规定条件下，潜水排污泵的首次故障前平均运行时间(MTBF)不应小于3000h。

（16）潜水排污泵在空载时测得的A计权声功率的噪声值不应超过ZBK22007中4.18条的规定。

（17）潜水排污泵叶轮应作静平衡试验。

5.6.2 电动机

电动机设计应具备以下特点：

1）必须是全淹没式，鼠笼型感应电动机，且应是符合IEC60034-30标准能效级别的高效电机，防护等级为IP68，水泵转速每分钟最大转速不超过1450转，380伏交流电，三相，50HZ。

2）定子应采用F级绝缘，在40℃泵送介质温度中最大温升为100K。

3）电机必须设计成能在没有任何外部冷却系统下，在40℃泵送介质温度中连续运转，每小时必须至少能够起动12次，而不会引起任何有害影响。

4）接到电机上的供电和控制电缆必须是适合于水下应用的，并应采用柔性的铠装电缆。电机电缆线应为乙丙烯橡胶绝缘，每根动力电缆芯为镀锌铜线，尼龙屏蔽，氯丁橡胶为电缆外套。这些电缆必须有足够的长度并联结到地面操作的动力和控制盘上。

5）其他要求应符合CJ/T3038的规定。

5.6.3潜水排污泵型式

1）潜水排污泵为立式，泵与电动机同轴。

2）潜水排污泵输送介质不通过电动机部分，直接从泵体部分排出。

3）潜水排污泵应是潜水、离心、内置电机式，具有不堵塞、不过载特性，应在干式或关阀运行时也不会损坏，适用于本工程的条件。

4）接线腔内和油隔离室内，应设有漏水检测探头，当电缆断裂和渗漏时，密封泄漏保护设施应报警，并切断电源集水坑排水泵不需此条要求。

5）叶轮与壳体间应有可更换的密封环，以保持泵的最良好的运行。

- 5.7验收检验

泵在出厂前除非取得业主代表批准可不作检验外，应作如下项目检验。集水坑排水泵不需此条要求。

1）按CJ/T3038第8.2条作出厂检验；

2）电机温升试验；

3）潜污泵水力特性曲线的测定（包括：扬程-流量曲线；轴功率-流量曲线；潜污泵效率-流量曲线）；

4）通过固体最大颗粒的测定；

5）泵空载噪声测定和振动测定。

- 5.8技术参数

需根据图纸实际要求完善

| 项 目 |  | 性能参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 |  |  |  |
| 型式 |  |  |  |
| 数量 |  | 2套 | 1用1备，变频 |
| 工况 | 流量（m3/h） | 10 |  |
|  | 扬程（m） | 10 |  |
|  | ▲效率 % | ≥85 |  |
| ▲水泵转数（转/分） |  | 990 |  |
| 泵旋转方向 |  | 从电机端往水泵方向看，顺时针旋转 | 从电机侧观察 |
| 泵机组噪声 |  | ≤80 dB(A) | 离水泵距离为一米处测量值 |
| 泵振动值（mm/s） |  | ＜2.8 |  |
| 滚动轴承寿命（h） |  | ＞50000 |  |
| 轴承最高温度（℃） |  | ＜70 |  |
| 驱动方式 |  | 变频 |  |
| 轴封形式 |  | 机械密封 |  |
| 电机功率 |  | 0.75kw |  |
| 电机电压等级 |  | 380V |  |
| 电机冷却方式 |  | IC411，国标二级能效电机 |  |
| 配套底座要求 |  | 水泵和配套电机带公共槽钢底座后安装于混凝土基础上 |  |

# 6.污泥泵特性要求

6.1 总述

供货商负有确保设备质量的不可推卸的责任。对现场施工进行安装指导、调试、检验。质保期内发生质量问题，应由设备供应商负责处理，至设备正常运行为止。

6.2 参照标准（以最新发布的版本标准为准）

（1）《潜水排污泵》（CJ/T3038-1995）

（2）《回转动力泵水力性能验收试验1级和2级》（GB3216-2016）

（3）《水泵流量的测定方法》（GB/T3214-2007）

（4）《灰铸铁件》（GB/T9439-2010）

（5）《不锈钢棒》（GB1220-2007）

（6）《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软电缆》（GB5013.2-2008）

（7）《旋转电机基本技术条件》（GB755-2019）

（8）《潜水电泵试验方法》（GB/T12785-2014）

（9）《Y系列(IP44)三相异步电动机技术条件》（ZBK22007-88）

（10）《Y系列(IP44)三相异步电动机技术条件》（JB5274-1991）

（11）《泵的噪声测量与评价方法》（GB10890-1989）

6.3前期资料

（1）供货商在合同签定后的一周内，应提交如下各项（但不限于此）的水泵图纸和资料，并应提供工程师为了解设备所需的其它任何图纸。

（2）表示泵的各部件装配关系的详细剖视图，并包括零部件与材料规格。

（3）表示泵的安装布置总图，包括平面图及剖面图，并表示安装和维修的最小间隙。

（4）出水连接管的口径、尺寸等。

（5）表示泵基础要求的详细尺寸图，地脚螺栓的预留孔、预埋件和开孔等。

（6）泵壳上要有箭头指示水泵的旋转方向。

- 6.4交货时须提供的资料

（1）相关的检验资料。

（2）保修证书、合格证等。

（3）操作维修指南及说明书。

- 6.5泵油漆防腐涂层试验

按GB1764“漆膜厚度测定法”检测膜厚，GB1720“漆膜附着力测定法”检测漆膜对底材粘牢度，以确定是否与标准相符。

- 6.6潜污泵特性和技术要求

6.6.1 技术要求

（1）潜水排污泵的效率应符合CJ/T3038的规定，不低于特性要求的数值，其偏差应符合GB3216中C级的规定。

（2）潜水排污泵在运行期间，电源电压、频率与额定值的偏差及其对电动机性能和温升限值的影响应符合GB755的规定。

（3）潜水排污泵电气性能应不低于ZBK22007中4.5～4.9条及JB5274中的规定。

（4）潜水排污泵应有过热或过电流保护装置，应有密封泄漏保护装置。

（5）潜水排污泵组装后，水泵侧的密封装置、零部件、应能承受压力为0.2MPa历时5min的气压试验而无泄漏现象。

（6）潜水排污泵在规定的条件下使用时，其密封装置在4000h运行期间，其泄漏量以24hr计不应大于2.4mL。

（7）潜水排污泵引出电缆应采用GB5013.2中规定的YZW和YCW型橡套电缆，长度不小于10m。

（8）潜水排污泵应明显的旋转方向标记。

（9）潜水排污泵中承受工作压力的零部件均应进行水（气）压试验而无泄漏，试验压力为1.5倍工作压力，但不应低于0.2MPa，历时5min。

（10）潜水排污泵组装后，内腔（电机）应能承受压力为0.2MPa历时5min的气压试验而无泄漏现象。

（11）潜水排污泵应有可靠的防腐措施，无污损碰伤、裂痕等缺陷。

（12）潜水排污泵应转动平稳、自如、无卡阻停滞等现象。

（13）潜水排污泵应有可靠的接地装置，引出电缆的接地线上应有明显的接地标志，并应保证接地标志在使用期间不易磨灭。

（14）潜水排污泵在出厂试验时，空载电流、空载损耗、堵转电流与堵转损耗应控制在规定范围内，以保证电机电气性能符合CJ/T3038的第6.6条规定。

（15）在规定条件下，潜水排污泵的首次故障前平均运行时间(MTBF)不应小于3000h。

（16）潜水排污泵在空载时测得的A计权声功率的噪声值不应超过ZBK22007中4.18条的规定。

（17）潜水排污泵叶轮应作静平衡试验。

6.6.2 电动机

电动机设计应具备以下特点：

1）必须是全淹没式，鼠笼型感应电动机，且应是符合IEC60034-30标准能效级别的高效电机，防护等级为IP68，水泵转速每分钟最大转速不超过1450转，380伏交流电，三相，50HZ。

2）定子应采用F级绝缘，在40℃泵送介质温度中最大温升为100K。

3）电机必须设计成能在没有任何外部冷却系统下，在40℃泵送介质温度中连续运转，每小时必须至少能够起动12次，而不会引起任何有害影响。

4）接到电机上的供电和控制电缆必须是适合于水下应用的，并应采用柔性的铠装电缆。电机电缆线应为乙丙烯橡胶绝缘，每根动力电缆芯为镀锌铜线，尼龙屏蔽，氯丁橡胶为电缆外套。这些电缆必须有足够的长度并联结到地面操作的动力和控制盘上。

5）其他要求应符合CJ/T3038的规定。

6.6.3潜水排污泵型式

1）潜水排污泵为立式，泵与电动机同轴。

2）潜水排污泵输送介质不通过电动机部分，直接从泵体部分排出。

3）潜水排污泵应是潜水、离心、内置电机式，具有不堵塞、不过载特性，应在干式或关阀运行时也不会损坏，适用于本工程的条件。

4）接线腔内和油隔离室内，应设有漏水检测探头，当电缆断裂和渗漏时，密封泄漏保护设施应报警，并切断电源集水坑排水泵不需此条要求。

5）叶轮与壳体间应有可更换的密封环，以保持泵的最良好的运行。

- 6.7验收检验

泵在出厂前除非取得业主代表批准可不作检验外，应作如下项目检验。集水坑排水泵不需此条要求。

1）按CJ/T3038第8.2条作出厂检验；

2）电机温升试验；

3）潜污泵水力特性曲线的测定（包括：扬程-流量曲线；轴功率-流量曲线；潜污泵效率-流量曲线）；

4）通过固体最大颗粒的测定；

5）泵空载噪声测定和振动测定。

- 6.8技术参数

需根据图纸实际要求完善

| 项 目 |  | 性能参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 |  |  |  |
| 型式 |  |  |  |
| 数量 |  | 2套 | 1用1备，变频 |
| 工况 | 流量（m3/h） | 10 |  |
|  | 扬程（m） | 10 |  |
|  | ▲效率 % | ≥85 |  |
| ▲水泵转数（转/分） |  | 990 |  |
| 泵旋转方向 |  | 从电机端往水泵方向看，顺时针旋转 | 从电机侧观察 |
| 泵机组噪声 |  | ≤80 dB(A) | 离水泵距离为一米处测量值 |
| 泵振动值（mm/s） |  | ＜2.8 |  |
| 滚动轴承寿命（h） |  | ＞50000 |  |
| 轴承最高温度（℃） |  | ＜70 |  |
| 驱动方式 |  | 变频 |  |
| 轴封形式 |  | 机械密封 |  |
| 电机功率 |  | 0.75kw |  |
| 电机电压等级 |  | 380V |  |
| 电机冷却方式 |  | IC411，国标二级能效电机 |  |
| 配套底座要求 |  | 水泵和配套电机带公共槽钢底座后安装于混凝土基础上 |  |

# 7.回用水泵特性要求

7.1 总述

供货商负有确保设备质量的不可推卸的责任。对现场施工进行安装指导、调试、检验。质保期内发生质量问题，应由设备供应商负责处理，至设备正常运行为止。

7.2 参照标准（以最新发布的版本标准为准）

（1）《潜水排污泵》（CJ/T3038-1995）

（2）《回转动力泵水力性能验收试验1级和2级》（GB3216-2016）

（3）《水泵流量的测定方法》（GB/T3214-2007）

（4）《灰铸铁件》（GB/T9439-2010）

（5）《不锈钢棒》（GB1220-2007）

（6）《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软电缆》（GB5013.2-2008）

（7）《旋转电机基本技术条件》（GB755-2019）

（8）《潜水电泵试验方法》（GB/T12785-2014）

（9）《Y系列(IP44)三相异步电动机技术条件》（ZBK22007-88）

（10）《Y系列(IP44)三相异步电动机技术条件》（JB5274-1991）

（11）《泵的噪声测量与评价方法》（GB10890-1989）

7.3前期资料

（1）供货商在合同签定后的一周内，应提交如下各项（但不限于此）的水泵图纸和资料，并应提供工程师为了解设备所需的其它任何图纸。

（2）表示泵的各部件装配关系的详细剖视图，并包括零部件与材料规格。

（3）表示泵的安装布置总图，包括平面图及剖面图，并表示安装和维修的最小间隙。

（4）出水连接管的口径、尺寸等。

（5）表示泵基础要求的详细尺寸图，地脚螺栓的预留孔、预埋件和开孔等。

（6）泵壳上要有箭头指示水泵的旋转方向。

7.4交货时须提供的资料

（1）相关的检验资料。

（2）保修证书、合格证等。

（3）操作维修指南及说明书。

7.5泵油漆防腐涂层试验

按GB1764“漆膜厚度测定法”检测膜厚，GB1720“漆膜附着力测定法”检测漆膜对底材粘牢度，以确定是否与标准相符。

7.6潜污泵特性和技术要求

7.6.1 技术要求

（1）潜水排污泵的效率应符合CJ/T3038的规定，不低于特性要求的数值，其偏差应符合GB3216中C级的规定。

（2）潜水排污泵在运行期间，电源电压、频率与额定值的偏差及其对电动机性能和温升限值的影响应符合GB755的规定。

（3）潜水排污泵电气性能应不低于ZBK22007中4.5～4.9条及JB5274中的规定。

（4）潜水排污泵应有过热或过电流保护装置，应有密封泄漏保护装置。

（5）潜水排污泵组装后，水泵侧的密封装置、零部件、应能承受压力为0.2MPa历时5min的气压试验而无泄漏现象。

（6）潜水排污泵在规定的条件下使用时，其密封装置在4000h运行期间，其泄漏量以24hr计不应大于2.4mL。

（7）潜水排污泵引出电缆应采用GB5013.2中规定的YZW和YCW型橡套电缆，长度不小于10m。

（8）潜水排污泵应明显的旋转方向标记。

（9）潜水排污泵中承受工作压力的零部件均应进行水（气）压试验而无泄漏，试验压力为1.5倍工作压力，但不应低于0.2MPa，历时5min。

（10）潜水排污泵组装后，内腔（电机）应能承受压力为0.2MPa历时5min的气压试验而无泄漏现象。

（11）潜水排污泵应有可靠的防腐措施，无污损碰伤、裂痕等缺陷。

（12）潜水排污泵应转动平稳、自如、无卡阻停滞等现象。

（13）潜水排污泵应有可靠的接地装置，引出电缆的接地线上应有明显的接地标志，并应保证接地标志在使用期间不易磨灭。

（14）潜水排污泵在出厂试验时，空载电流、空载损耗、堵转电流与堵转损耗应控制在规定范围内，以保证电机电气性能符合CJ/T3038的第6.6条规定。

（15）在规定条件下，潜水排污泵的首次故障前平均运行时间(MTBF)不应小于3000h。

（16）潜水排污泵在空载时测得的A计权声功率的噪声值不应超过ZBK22007中4.18条的规定。

（17）潜水排污泵叶轮应作静平衡试验。

7.6.2 电动机

电动机设计应具备以下特点：

1）必须是全淹没式，鼠笼型感应电动机，且应是符合IEC60034-30标准能效级别的高效电机，防护等级为IP68，水泵转速每分钟最大转速不超过1450转，380伏交流电，三相，50HZ。

2）定子应采用F级绝缘，在40℃泵送介质温度中最大温升为100K。

3）电机必须设计成能在没有任何外部冷却系统下，在40℃泵送介质温度中连续运转，每小时必须至少能够起动12次，而不会引起任何有害影响。

4）接到电机上的供电和控制电缆必须是适合于水下应用的，并应采用柔性的铠装电缆。电机电缆线应为乙丙烯橡胶绝缘，每根动力电缆芯为镀锌铜线，尼龙屏蔽，氯丁橡胶为电缆外套。这些电缆必须有足够的长度并联结到地面操作的动力和控制盘上。

5）其他要求应符合CJ/T3038的规定。

7.6.3潜水排污泵型式

1）潜水排污泵为立式，泵与电动机同轴。

2）潜水排污泵输送介质不通过电动机部分，直接从泵体部分排出。

3）潜水排污泵应是潜水、离心、内置电机式，具有不堵塞、不过载特性，应在干式或关阀运行时也不会损坏，适用于本工程的条件。

4）接线腔内和油隔离室内，应设有漏水检测探头，当电缆断裂和渗漏时，密封泄漏保护设施应报警，并切断电源集水坑排水泵不需此条要求。

5）叶轮与壳体间应有可更换的密封环，以保持泵的最良好的运行。

7.7验收检验

泵在出厂前除非取得业主代表批准可不作检验外，应作如下项目检验。集水坑排水泵不需此条要求。

1）按CJ/T3038第8.2条作出厂检验；

2）电机温升试验；

3）潜污泵水力特性曲线的测定（包括：扬程-流量曲线；轴功率-流量曲线；潜污泵效率-流量曲线）；

4）通过固体最大颗粒的测定；

5）泵空载噪声测定和振动测定。

7.8技术参数

需根据图纸实际要求完善

| 项 目 |  | 性能参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 |  |  |  |
| 型式 |  |  |  |
| 数量 |  | 2套 | 1用1备，变频 |
| 工况 | 流量（m3/h） | 5 |  |
|  | 扬程（m） | 8 |  |
|  | ▲效率 % | ≥85 |  |
| ▲水泵转数（转/分） |  | 990 |  |
| 泵旋转方向 |  | 从电机端往水泵方向看，顺时针旋转 | 从电机侧观察 |
| 泵机组噪声 |  | ≤80 dB(A) | 离水泵距离为一米处测量值 |
| 泵振动值（mm/s） |  | ＜2.8 |  |
| 滚动轴承寿命（h） |  | ＞50000 |  |
| 轴承最高温度（℃） |  | ＜70 |  |
| 驱动方式 |  | 变频 |  |
| 轴封形式 |  | 机械密封 |  |
| 电机功率 |  | 0.75kw |  |
| 电机电压等级 |  | 380V |  |
| 电机冷却方式 |  | IC411，国标二级能效电机 |  |
| 配套底座要求 |  | 水泵和配套电机带公共槽钢底座后安装于混凝土基础上 |  |

# 8.硝化液回流泵特性要求

8.1 总述

供货商负有确保设备质量的不可推卸的责任。对现场施工进行安装指导、调试、检验。质保期内发生质量问题，应由设备供应商负责处理，至设备正常运行为止。

8.2 参照标准（以最新发布的版本标准为准）

（1）《潜水排污泵》（CJ/T3038-1995）

（2）《回转动力泵水力性能验收试验1级和2级》（GB3216-2016）

（3）《水泵流量的测定方法》（GB/T3214-2007）

（4）《灰铸铁件》（GB/T9439-2010）

（5）《不锈钢棒》（GB1220-2007）

（6）《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软电缆》（GB5013.2-2008）

（7）《旋转电机基本技术条件》（GB755-2019）

（8）《潜水电泵试验方法》（GB/T12785-2014）

（9）《Y系列(IP44)三相异步电动机技术条件》（ZBK22007-88）

（10）《Y系列(IP44)三相异步电动机技术条件》（JB5274-1991）

（11）《泵的噪声测量与评价方法》（GB10890-1989）

8.3前期资料

（1）供货商在合同签定后的一周内，应提交如下各项（但不限于此）的水泵图纸和资料，并应提供工程师为了解设备所需的其它任何图纸。

（2）表示泵的各部件装配关系的详细剖视图，并包括零部件与材料规格。

（3）表示泵的安装布置总图，包括平面图及剖面图，并表示安装和维修的最小间隙。

（4）出水连接管的口径、尺寸等。

（5）表示泵基础要求的详细尺寸图，地脚螺栓的预留孔、预埋件和开孔等。

（6）泵壳上要有箭头指示水泵的旋转方向。

8.4交货时须提供的资料

（1）相关的检验资料。

（2）保修证书、合格证等。

（3）操作维修指南及说明书。

8.5泵油漆防腐涂层试验

按GB1764“漆膜厚度测定法”检测膜厚，GB1720“漆膜附着力测定法”检测漆膜对底材粘牢度，以确定是否与标准相符。

8.6潜污泵特性和技术要求

8.6.1 技术要求

（1）潜水排污泵的效率应符合CJ/T3038的规定，不低于特性要求的数值，其偏差应符合GB3216中C级的规定。

（2）潜水排污泵在运行期间，电源电压、频率与额定值的偏差及其对电动机性能和温升限值的影响应符合GB755的规定。

（3）潜水排污泵电气性能应不低于ZBK22007中4.5～4.9条及JB5274中的规定。

（4）潜水排污泵应有过热或过电流保护装置，应有密封泄漏保护装置。

（5）潜水排污泵组装后，水泵侧的密封装置、零部件、应能承受压力为0.2MPa历时5min的气压试验而无泄漏现象。

（6）潜水排污泵在规定的条件下使用时，其密封装置在4000h运行期间，其泄漏量以24hr计不应大于2.4mL。

（7）潜水排污泵引出电缆应采用GB5013.2中规定的YZW和YCW型橡套电缆，长度不小于10m。

（8）潜水排污泵应明显的旋转方向标记。

（9）潜水排污泵中承受工作压力的零部件均应进行水（气）压试验而无泄漏，试验压力为1.5倍工作压力，但不应低于0.2MPa，历时5min。

（10）潜水排污泵组装后，内腔（电机）应能承受压力为0.2MPa历时5min的气压试验而无泄漏现象。

（11）潜水排污泵应有可靠的防腐措施，无污损碰伤、裂痕等缺陷。

（12）潜水排污泵应转动平稳、自如、无卡阻停滞等现象。

（13）潜水排污泵应有可靠的接地装置，引出电缆的接地线上应有明显的接地标志，并应保证接地标志在使用期间不易磨灭。

（14）潜水排污泵在出厂试验时，空载电流、空载损耗、堵转电流与堵转损耗应控制在规定范围内，以保证电机电气性能符合CJ/T3038的第6.6条规定。

（15）在规定条件下，潜水排污泵的首次故障前平均运行时间(MTBF)不应小于3000h。

（16）潜水排污泵在空载时测得的A计权声功率的噪声值不应超过ZBK22007中4.18条的规定。

（17）潜水排污泵叶轮应作静平衡试验。

8.6.2 电动机

电动机设计应具备以下特点：

1）必须是全淹没式，鼠笼型感应电动机，且应是符合IEC60034-30标准能效级别的高效电机，防护等级为IP68，水泵转速每分钟最大转速不超过1450转，380伏交流电，三相，50HZ。

2）定子应采用F级绝缘，在40℃泵送介质温度中最大温升为100K。

3）电机必须设计成能在没有任何外部冷却系统下，在40℃泵送介质温度中连续运转，每小时必须至少能够起动12次，而不会引起任何有害影响。

4）接到电机上的供电和控制电缆必须是适合于水下应用的，并应采用柔性的铠装电缆。电机电缆线应为乙丙烯橡胶绝缘，每根动力电缆芯为镀锌铜线，尼龙屏蔽，氯丁橡胶为电缆外套。这些电缆必须有足够的长度并联结到地面操作的动力和控制盘上。

5）其他要求应符合CJ/T3038的规定。

8.6.3潜水排污泵型式

1）潜水排污泵为立式，泵与电动机同轴。

2）潜水排污泵输送介质不通过电动机部分，直接从泵体部分排出。

3）潜水排污泵应是潜水、离心、内置电机式，具有不堵塞、不过载特性，应在干式或关阀运行时也不会损坏，适用于本工程的条件。

4）接线腔内和油隔离室内，应设有漏水检测探头，当电缆断裂和渗漏时，密封泄漏保护设施应报警，并切断电源集水坑排水泵不需此条要求。

5）叶轮与壳体间应有可更换的密封环，以保持泵的最良好的运行。

8.7验收检验

泵在出厂前除非取得业主代表批准可不作检验外，应作如下项目检验。集水坑排水泵不需此条要求。

1）按CJ/T3038第8.2条作出厂检验；

2）电机温升试验；

3）潜污泵水力特性曲线的测定（包括：扬程-流量曲线；轴功率-流量曲线；潜污泵效率-流量曲线）；

4）通过固体最大颗粒的测定；

5）泵空载噪声测定和振动测定。

8.8技术参数

需根据图纸实际要求完善

| 项 目 |  | 性能参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 |  |  |  |
| 型式 |  |  |  |
| 数量 |  | 2套 | 1用1备，变频 |
| 工况 | 流量（m3/h） | 50 |  |
|  | 扬程（m） | 8 |  |
|  | ▲效率 % | ≥85 |  |
| ▲水泵转数（转/分） |  | 990 |  |
| 泵旋转方向 |  | 从电机端往水泵方向看，顺时针旋转 | 从电机侧观察 |
| 泵机组噪声 |  | ≤80 dB(A) | 离水泵距离为一米处测量值 |
| 泵振动值（mm/s） |  | ＜2.8 |  |
| 滚动轴承寿命（h） |  | ＞50000 |  |
| 轴承最高温度（℃） |  | ＜70 |  |
| 驱动方式 |  | 变频 |  |
| 轴封形式 |  | 机械密封 |  |
| 电机功率 |  | 0.75kw |  |
| 电机电压等级 |  | 380V |  |
| 电机冷却方式 |  | IC411，国标二级能效电机 |  |
| 配套底座要求 |  | 水泵和配套电机带公共槽钢底座后安装于混凝土基础上 |  |

# 9.污泥回流泵特性要求

9.1 总述

供货商负有确保设备质量的不可推卸的责任。对现场施工进行安装指导、调试、检验。质保期内发生质量问题，应由设备供应商负责处理，至设备正常运行为止。

9.2 参照标准（以最新发布的版本标准为准）

（1）《潜水排污泵》（CJ/T3038-1995）

（2）《回转动力泵水力性能验收试验1级和2级》（GB3216-2016）

（3）《水泵流量的测定方法》（GB/T3214-2007）

（4）《灰铸铁件》（GB/T9439-2010）

（5）《不锈钢棒》（GB1220-2007）

（6）《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软电缆》（GB5013.2-2008）

（7）《旋转电机基本技术条件》（GB755-2019）

（8）《潜水电泵试验方法》（GB/T12785-2014）

（9）《Y系列(IP44)三相异步电动机技术条件》（ZBK22007-88）

（10）《Y系列(IP44)三相异步电动机技术条件》（JB5274-1991）

（11）《泵的噪声测量与评价方法》（GB10890-1989）

- 9.3前期资料

（1）供货商在合同签定后的一周内，应提交如下各项（但不限于此）的水泵图纸和资料，并应提供工程师为了解设备所需的其它任何图纸。

（2）表示泵的各部件装配关系的详细剖视图，并包括零部件与材料规格。

（3）表示泵的安装布置总图，包括平面图及剖面图，并表示安装和维修的最小间隙。

（4）出水连接管的口径、尺寸等。

（5）表示泵基础要求的详细尺寸图，地脚螺栓的预留孔、预埋件和开孔等。

（6）泵壳上要有箭头指示水泵的旋转方向。

- 9.4交货时须提供的资料

（1）相关的检验资料。

（2）保修证书、合格证等。

（3）操作维修指南及说明书。

- 9.5泵油漆防腐涂层试验

按GB1764“漆膜厚度测定法”检测膜厚，GB1720“漆膜附着力测定法”检测漆膜对底材粘牢度，以确定是否与标准相符。

- 9.6潜污泵特性和技术要求

9.6.1 技术要求

（1）潜水排污泵的效率应符合CJ/T3038的规定，不低于特性要求的数值，其偏差应符合GB3216中C级的规定。

（2）潜水排污泵在运行期间，电源电压、频率与额定值的偏差及其对电动机性能和温升限值的影响应符合GB755的规定。

（3）潜水排污泵电气性能应不低于ZBK22007中4.5～4.9条及JB5274中的规定。

（4）潜水排污泵应有过热或过电流保护装置，应有密封泄漏保护装置。

（5）潜水排污泵组装后，水泵侧的密封装置、零部件、应能承受压力为0.2MPa历时5min的气压试验而无泄漏现象。

（6）潜水排污泵在规定的条件下使用时，其密封装置在4000h运行期间，其泄漏量以24hr计不应大于2.4mL。

（7）潜水排污泵引出电缆应采用GB5013.2中规定的YZW和YCW型橡套电缆，长度不小于10m。

（8）潜水排污泵应明显的旋转方向标记。

（9）潜水排污泵中承受工作压力的零部件均应进行水（气）压试验而无泄漏，试验压力为1.5倍工作压力，但不应低于0.2MPa，历时5min。

（10）潜水排污泵组装后，内腔（电机）应能承受压力为0.2MPa历时5min的气压试验而无泄漏现象。

（11）潜水排污泵应有可靠的防腐措施，无污损碰伤、裂痕等缺陷。

（12）潜水排污泵应转动平稳、自如、无卡阻停滞等现象。

（13）潜水排污泵应有可靠的接地装置，引出电缆的接地线上应有明显的接地标志，并应保证接地标志在使用期间不易磨灭。

（14）潜水排污泵在出厂试验时，空载电流、空载损耗、堵转电流与堵转损耗应控制在规定范围内，以保证电机电气性能符合CJ/T3038的第6.6条规定。

（15）在规定条件下，潜水排污泵的首次故障前平均运行时间(MTBF)不应小于3000h。

（16）潜水排污泵在空载时测得的A计权声功率的噪声值不应超过ZBK22007中4.18条的规定。

（17）潜水排污泵叶轮应作静平衡试验。

9.6.2 电动机

电动机设计应具备以下特点：

1）必须是全淹没式，鼠笼型感应电动机，且应是符合IEC60034-30标准能效级别的高效电机，防护等级为IP68，水泵转速每分钟最大转速不超过1450转，380伏交流电，三相，50HZ。

2）定子应采用F级绝缘，在40℃泵送介质温度中最大温升为100K。

3）电机必须设计成能在没有任何外部冷却系统下，在40℃泵送介质温度中连续运转，每小时必须至少能够起动12次，而不会引起任何有害影响。

4）接到电机上的供电和控制电缆必须是适合于水下应用的，并应采用柔性的铠装电缆。电机电缆线应为乙丙烯橡胶绝缘，每根动力电缆芯为镀锌铜线，尼龙屏蔽，氯丁橡胶为电缆外套。这些电缆必须有足够的长度并联结到地面操作的动力和控制盘上。

5）其他要求应符合CJ/T3038的规定。

9.6.3潜水排污泵型式

1）潜水排污泵为立式，泵与电动机同轴。

2）潜水排污泵输送介质不通过电动机部分，直接从泵体部分排出。

3）潜水排污泵应是潜水、离心、内置电机式，具有不堵塞、不过载特性，应在干式或关阀运行时也不会损坏，适用于本工程的条件。

4）接线腔内和油隔离室内，应设有漏水检测探头，当电缆断裂和渗漏时，密封泄漏保护设施应报警，并切断电源集水坑排水泵不需此条要求。

5）叶轮与壳体间应有可更换的密封环，以保持泵的最良好的运行。

- 9.7验收检验

泵在出厂前除非取得业主代表批准可不作检验外，应作如下项目检验。集水坑排水泵不需此条要求。

1）按CJ/T3038第8.2条作出厂检验；

2）电机温升试验；

3）潜污泵水力特性曲线的测定（包括：扬程-流量曲线；轴功率-流量曲线；潜污泵效率-流量曲线）；

4）通过固体最大颗粒的测定；

5）泵空载噪声测定和振动测定。

- 9.8技术参数

需根据图纸实际要求完善

| 项 目 |  | 性能参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 |  |  |  |
| 型式 |  |  |  |
| 数量 |  | 2套 | 1用1备，变频 |
| 工况 | 流量（m3/h） | 10 |  |
|  | 扬程（m） | 10 |  |
|  | ▲效率 % | ≥85 |  |
| ▲水泵转数（转/分） |  | 990 |  |
| 泵旋转方向 |  | 从电机端往水泵方向看，顺时针旋转 | 从电机侧观察 |
| 泵机组噪声 |  | ≤80 dB(A) | 离水泵距离为一米处测量值 |
| 泵振动值（mm/s） |  | ＜2.8 |  |
| 滚动轴承寿命（h） |  | ＞50000 |  |
| 轴承最高温度（℃） |  | ＜70 |  |
| 驱动方式 |  | 变频 |  |
| 轴封形式 |  | 机械密封 |  |
| 电机功率 |  | 0.75kw |  |
| 电机电压等级 |  | 380V |  |
| 电机冷却方式 |  | IC411，国标二级能效电机 |  |
| 配套底座要求 |  | 水泵和配套电机带公共槽钢底座后安装于混凝土基础上 |  |

# 10.污泥输送泵特性要求

10.1 总述

供货商负有确保设备质量的不可推卸的责任。对现场施工进行安装指导、调试、检验。质保期内发生质量问题，应由设备供应商负责处理，至设备正常运行为止。

10.2 参照标准（以最新发布的版本标准为准）

（1）《潜水排污泵》（CJ/T3038-1995）

（2）《回转动力泵水力性能验收试验1级和2级》（GB3216-2016）

（3）《水泵流量的测定方法》（GB/T3214-2007）

（4）《灰铸铁件》（GB/T9439-2010）

（5）《不锈钢棒》（GB1220-2007）

（6）《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软电缆》（GB5013.2-2008）

（7）《旋转电机基本技术条件》（GB755-2019）

（8）《潜水电泵试验方法》（GB/T12785-2014）

（9）《Y系列(IP44)三相异步电动机技术条件》（ZBK22007-88）

（10）《Y系列(IP44)三相异步电动机技术条件》（JB5274-1991）

（11）《泵的噪声测量与评价方法》（GB10890-1989）

- 10.3前期资料

（1）供货商在合同签定后的一周内，应提交如下各项（但不限于此）的水泵图纸和资料，并应提供工程师为了解设备所需的其它任何图纸。

（2）表示泵的各部件装配关系的详细剖视图，并包括零部件与材料规格。

（3）表示泵的安装布置总图，包括平面图及剖面图，并表示安装和维修的最小间隙。

（4）出水连接管的口径、尺寸等。

（5）表示泵基础要求的详细尺寸图，地脚螺栓的预留孔、预埋件和开孔等。

（6）泵壳上要有箭头指示水泵的旋转方向。

- 10.4交货时须提供的资料

（1）相关的检验资料。

（2）保修证书、合格证等。

（3）操作维修指南及说明书。

- 10.5泵油漆防腐涂层试验

按GB1764“漆膜厚度测定法”检测膜厚，GB1720“漆膜附着力测定法”检测漆膜对底材粘牢度，以确定是否与标准相符。

- 10.6潜污泵特性和技术要求

10.6.1 技术要求

（1）潜水排污泵的效率应符合CJ/T3038的规定，不低于特性要求的数值，其偏差应符合GB3216中C级的规定。

（2）潜水排污泵在运行期间，电源电压、频率与额定值的偏差及其对电动机性能和温升限值的影响应符合GB755的规定。

（3）潜水排污泵电气性能应不低于ZBK22007中4.5～4.9条及JB5274中的规定。

（4）潜水排污泵应有过热或过电流保护装置，应有密封泄漏保护装置。

（5）潜水排污泵组装后，水泵侧的密封装置、零部件、应能承受压力为0.2MPa历时5min的气压试验而无泄漏现象。

（6）潜水排污泵在规定的条件下使用时，其密封装置在4000h运行期间，其泄漏量以24hr计不应大于2.4mL。

（7）潜水排污泵引出电缆应采用GB5013.2中规定的YZW和YCW型橡套电缆，长度不小于10m。

（8）潜水排污泵应明显的旋转方向标记。

（9）潜水排污泵中承受工作压力的零部件均应进行水（气）压试验而无泄漏，试验压力为1.5倍工作压力，但不应低于0.2MPa，历时5min。

（10）潜水排污泵组装后，内腔（电机）应能承受压力为0.2MPa历时5min的气压试验而无泄漏现象。

（11）潜水排污泵应有可靠的防腐措施，无污损碰伤、裂痕等缺陷。

（12）潜水排污泵应转动平稳、自如、无卡阻停滞等现象。

（13）潜水排污泵应有可靠的接地装置，引出电缆的接地线上应有明显的接地标志，并应保证接地标志在使用期间不易磨灭。

（14）潜水排污泵在出厂试验时，空载电流、空载损耗、堵转电流与堵转损耗应控制在规定范围内，以保证电机电气性能符合CJ/T3038的第6.6条规定。

（15）在规定条件下，潜水排污泵的首次故障前平均运行时间(MTBF)不应小于3000h。

（16）潜水排污泵在空载时测得的A计权声功率的噪声值不应超过ZBK22007中4.18条的规定。

（17）潜水排污泵叶轮应作静平衡试验。

10.6.2 电动机

电动机设计应具备以下特点：

1）必须是全淹没式，鼠笼型感应电动机，且应是符合IEC60034-30标准能效级别的高效电机，防护等级为IP68，水泵转速每分钟最大转速不超过1450转，380伏交流电，三相，50HZ。

2）定子应采用F级绝缘，在40℃泵送介质温度中最大温升为100K。

3）电机必须设计成能在没有任何外部冷却系统下，在40℃泵送介质温度中连续运转，每小时必须至少能够起动12次，而不会引起任何有害影响。

4）接到电机上的供电和控制电缆必须是适合于水下应用的，并应采用柔性的铠装电缆。电机电缆线应为乙丙烯橡胶绝缘，每根动力电缆芯为镀锌铜线，尼龙屏蔽，氯丁橡胶为电缆外套。这些电缆必须有足够的长度并联结到地面操作的动力和控制盘上。

5）其他要求应符合CJ/T3038的规定。

10.6.3潜水排污泵型式

1）潜水排污泵为立式，泵与电动机同轴。

2）潜水排污泵输送介质不通过电动机部分，直接从泵体部分排出。

3）潜水排污泵应是潜水、离心、内置电机式，具有不堵塞、不过载特性，应在干式或关阀运行时也不会损坏，适用于本工程的条件。

4）接线腔内和油隔离室内，应设有漏水检测探头，当电缆断裂和渗漏时，密封泄漏保护设施应报警，并切断电源集水坑排水泵不需此条要求。

5）叶轮与壳体间应有可更换的密封环，以保持泵的最良好的运行。

10.7验收检验

泵在出厂前除非取得业主代表批准可不作检验外，应作如下项目检验。集水坑排水泵不需此条要求。

1）按CJ/T3038第8.2条作出厂检验；

2）电机温升试验；

3）潜污泵水力特性曲线的测定（包括：扬程-流量曲线；轴功率-流量曲线；潜污泵效率-流量曲线）；

4）通过固体最大颗粒的测定；

5）泵空载噪声测定和振动测定。

10.8技术参数

需根据图纸实际要求完善

| 项 目 |  | 性能参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 |  |  |  |
| 型式 |  |  |  |
| 数量 |  | 2套 | 1用1备，变频 |
| 工况 | 流量（m3/h） | 35 |  |
|  | 扬程（m） | 8.5 |  |
|  | ▲效率 % | ≥85 |  |
| ▲水泵转数（转/分） |  | 990 |  |
| 泵旋转方向 |  | 从电机端往水泵方向看，顺时针旋转 | 从电机侧观察 |
| 泵机组噪声 |  | ≤80 dB(A) | 离水泵距离为一米处测量值 |
| 泵振动值（mm/s） |  | ＜2.8 |  |
| 滚动轴承寿命（h） |  | ＞50000 |  |
| 轴承最高温度（℃） |  | ＜70 |  |
| 驱动方式 |  | 变频 |  |
| 轴封形式 |  | 机械密封 |  |
| 电机功率 |  | 1.5kw |  |
| 电机电压等级 |  | 380V |  |
| 电机冷却方式 |  | IC411，国标二级能效电机 |  |
| 配套底座要求 |  | 水泵和配套电机带公共槽钢底座后安装于混凝土基础上 |  |

# 11.污水提升泵特性要求

11.1 总述

供货商负有确保设备质量的不可推卸的责任。对现场施工进行安装指导、调试、检验。质保期内发生质量问题，应由设备供应商负责处理，至设备正常运行为止。

11.2 参照标准（以最新发布的版本标准为准）

（1）《潜水排污泵》（CJ/T3038-1995）

（2）《回转动力泵水力性能验收试验1级和2级》（GB3216-2016）

（3）《水泵流量的测定方法》（GB/T3214-2007）

（4）《灰铸铁件》（GB/T9439-2010）

（5）《不锈钢棒》（GB1220-2007）

（6）《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软电缆》（GB5013.2-2008）

（7）《旋转电机基本技术条件》（GB755-2019）

（8）《潜水电泵试验方法》（GB/T12785-2014）

（9）《Y系列(IP44)三相异步电动机技术条件》（ZBK22007-88）

（10）《Y系列(IP44)三相异步电动机技术条件》（JB5274-1991）

（11）《泵的噪声测量与评价方法》（GB10890-1989）

- 11.3前期资料

（1）供货商在合同签定后的一周内，应提交如下各项（但不限于此）的水泵图纸和资料，并应提供工程师为了解设备所需的其它任何图纸。

（2）表示泵的各部件装配关系的详细剖视图，并包括零部件与材料规格。

（3）表示泵的安装布置总图，包括平面图及剖面图，并表示安装和维修的最小间隙。

（4）出水连接管的口径、尺寸等。

（5）表示泵基础要求的详细尺寸图，地脚螺栓的预留孔、预埋件和开孔等。

（6）泵壳上要有箭头指示水泵的旋转方向。

- 11.4交货时须提供的资料

（1）相关的检验资料。

（2）保修证书、合格证等。

（3）操作维修指南及说明书。

- 11.5泵油漆防腐涂层试验

按GB1764“漆膜厚度测定法”检测膜厚，GB1720“漆膜附着力测定法”检测漆膜对底材粘牢度，以确定是否与标准相符。

- 11.6潜污泵特性和技术要求

11.6.1 技术要求

（1）潜水排污泵的效率应符合CJ/T3038的规定，不低于特性要求的数值，其偏差应符合GB3216中C级的规定。

（2）潜水排污泵在运行期间，电源电压、频率与额定值的偏差及其对电动机性能和温升限值的影响应符合GB755的规定。

（3）潜水排污泵电气性能应不低于ZBK22007中4.5～4.9条及JB5274中的规定。

（4）潜水排污泵应有过热或过电流保护装置，应有密封泄漏保护装置。

（5）潜水排污泵组装后，水泵侧的密封装置、零部件、应能承受压力为0.2MPa历时5min的气压试验而无泄漏现象。

（6）潜水排污泵在规定的条件下使用时，其密封装置在4000h运行期间，其泄漏量以24hr计不应大于2.4mL。

（7）潜水排污泵引出电缆应采用GB5013.2中规定的YZW和YCW型橡套电缆，长度不小于10m。

（8）潜水排污泵应明显的旋转方向标记。

（9）潜水排污泵中承受工作压力的零部件均应进行水（气）压试验而无泄漏，试验压力为1.5倍工作压力，但不应低于0.2MPa，历时5min。

（10）潜水排污泵组装后，内腔（电机）应能承受压力为0.2MPa历时5min的气压试验而无泄漏现象。

（11）潜水排污泵应有可靠的防腐措施，无污损碰伤、裂痕等缺陷。

（12）潜水排污泵应转动平稳、自如、无卡阻停滞等现象。

（13）潜水排污泵应有可靠的接地装置，引出电缆的接地线上应有明显的接地标志，并应保证接地标志在使用期间不易磨灭。

（14）潜水排污泵在出厂试验时，空载电流、空载损耗、堵转电流与堵转损耗应控制在规定范围内，以保证电机电气性能符合CJ/T3038的第6.6条规定。

（15）在规定条件下，潜水排污泵的首次故障前平均运行时间(MTBF)不应小于3000h。

（16）潜水排污泵在空载时测得的A计权声功率的噪声值不应超过ZBK22007中4.18条的规定。

（17）潜水排污泵叶轮应作静平衡试验。

11.6.2 电动机

电动机设计应具备以下特点：

1）必须是全淹没式，鼠笼型感应电动机，且应是符合IEC60034-30标准能效级别的高效电机，防护等级为IP68，水泵转速每分钟最大转速不超过1450转，380伏交流电，三相，50HZ。

2）定子应采用F级绝缘，在40℃泵送介质温度中最大温升为100K。

3）电机必须设计成能在没有任何外部冷却系统下，在40℃泵送介质温度中连续运转，每小时必须至少能够起动12次，而不会引起任何有害影响。

4）接到电机上的供电和控制电缆必须是适合于水下应用的，并应采用柔性的铠装电缆。电机电缆线应为乙丙烯橡胶绝缘，每根动力电缆芯为镀锌铜线，尼龙屏蔽，氯丁橡胶为电缆外套。这些电缆必须有足够的长度并联结到地面操作的动力和控制盘上。

5）其他要求应符合CJ/T3038的规定。

- 11.6.3潜水排污泵型式

1）潜水排污泵为立式，泵与电动机同轴。

2）潜水排污泵输送介质不通过电动机部分，直接从泵体部分排出。

3）潜水排污泵应是潜水、离心、内置电机式，具有不堵塞、不过载特性，应在干式或关阀运行时也不会损坏，适用于本工程的条件。

4）接线腔内和油隔离室内，应设有漏水检测探头，当电缆断裂和渗漏时，密封泄漏保护设施应报警，并切断电源集水坑排水泵不需此条要求。

5）叶轮与壳体间应有可更换的密封环，以保持泵的最良好的运行。

- 11.7验收检验

泵在出厂前除非取得业主代表批准可不作检验外，应作如下项目检验。集水坑排水泵不需此条要求。

1）按CJ/T3038第8.2条作出厂检验；

2）电机温升试验；

3）潜污泵水力特性曲线的测定（包括：扬程-流量曲线；轴功率-流量曲线；潜污泵效率-流量曲线）；

4）通过固体最大颗粒的测定；

5）泵空载噪声测定和振动测定。

- 11.8技术参数

需根据图纸实际要求完善

| 项 目 |  | 性能参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 |  |  |  |
| 型式 |  |  |  |
| 数量 |  | 2套 | 1用1备，变频 |
| 工况 | 流量（m3/h） | 20 |  |
|  | 扬程（m） | 8 |  |
|  | ▲效率 % | ≥85 |  |
| ▲水泵转数（转/分） |  | 990 |  |
| 泵旋转方向 |  | 从电机端往水泵方向看，顺时针旋转 | 从电机侧观察 |
| 泵机组噪声 |  | ≤80 dB(A) | 离水泵距离为一米处测量值 |
| 泵振动值（mm/s） |  | ＜2.8 |  |
| 滚动轴承寿命（h） |  | ＞50000 |  |
| 轴承最高温度（℃） |  | ＜70 |  |
| 驱动方式 |  | 变频 |  |
| 轴封形式 |  | 机械密封 |  |
| 电机功率 |  | 1.5kw |  |
| 电机电压等级 |  | 380V |  |
| 电机冷却方式 |  | IC411，国标二级能效电机 |  |
| 配套底座要求 |  | 水泵和配套电机带公共槽钢底座后安装于混凝土基础上 |  |

- 12.液位控制器

12.1 总述

供货商负有确保设备质量的不可推卸的责任。对现场施工进行安装指导、调试、检验。质保期内发生质量问题，应由设备供应商负责处理，至设备正常运行为止。

12.2 前期资料

（1）设备技术参数。

12.3 交货时须提供的资料

（1）相关的检验资料。

（2）保修承诺书、合格证等。

（3）操作维修指南及说明书。

12.4 技术参数

| 项 目 | 性能参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 型式 | 浮球液位计 |  |
| 数量 | 1套 |  |
| 控制高度 | 0-5m |  |
| 加工方式 | 成品安装 |  |
| 其他要求 |  |  |

13.视频监控系统

13.1总述

供货商负有确保设备质量的不可推卸的责任。对现场施工进行安装指导、调试、检验。质保期内发生质量问题，应由设备供应商负责处理，至设备正常运行为止。

13.2参照标准（以最新发布的版本标准为准）

（1）《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2023）

（2）《视频安防监控系统工程设计规范》（GB50395-2023）

（3）《集中式光纤布线系统原则》（EIA/TIA TSB-72）

（4）《电子信息系统机房设计规范》（GB50174-2023）

（5）《安全防范工程程序与要求》（GA/T 75-94）

（6）《安全防范工程通用图形符号》（GA/T 75-1999）

（7）《安全防范系统验收规则》（GA 308-2023）

（8）《民用闭路监视电视系统工程技术规范》（GB50198-2023）

13.3技术参数

详见技术图纸参数

# 14.电磁流量计

14.1 总述

供货商负有确保设备质量的不可推卸的责任。对现场施工进行安装指导、调试、检验。质保期内发生质量问题，应由设备供应商负责处理，至设备正常运行为止。

14.2 参照标准（以最新发布的版本标准为准）

（1）《电磁流量计》（JB/T 9248-2015）

（2）《包装储运图示标志》（GB/T 191-2008）

（3）《周期检验计数抽样程序及表》（GB/T2829-2002）(适用于对过程稳定性的检验)

（4）《外壳防护等级（IP代码）》（GB4208-2008）

（5）《钢制管法兰类型与参数》（GB/T9112-2010）

（6）《机电产品包装通用技术条件》（GB/T13384-2008）

（7）《电磁兼容试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》（GB/T17626.2）

（8）《电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验》（GB/T 17626.3）

（9）《电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》（GB/T 17626.4）

（10）《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验》（GB/T 17626.5）

（11）《电磁兼容 试验和测量技术工频磁场抗扰度试验》（GB/T 17626.8）

（12）《封闭管道中导电液体流量的测量法兰安装电磁流量计总长度》（GB/T 20729-2006）

（13）《工业自动化仪表公称通径值系列》（GB/T25474-2010）

（14）《仪器仪表运输、贮存基本环境条件及试验方法》（GB/T25480-2010）

14.3 前期资料

（1）提供表示电磁流量计的安装布置总图，包括平面图及剖面图。

（2）两侧连接管的口径、尺寸等。

14.4 交货时须提供的资料

（1）相关的检验资料。

（2）保修承诺书、合格证等。

（3）操作维修指南及说明书。

14.5 技术参数

应为管道法兰式安装；分体型安装，智能型，且转换器带面板调试功能。采用自适应的双频励磁技术，排除了工频对流量计干扰，使仪表在各种恶劣的环境中稳定工作，并自动稳零。

电磁流量计的传感器口径应尽可能和所测管道的大小接近。并且为保证测量精度，通过传感器的流速不应在允许的范围之外。

1）精度：测量精度为实测值±0.2%+1mm/S，电磁流量计8-15m3/h,口径DN80。

2）数量：2台

3）输出：标准：4～20mA（有源、无源）叠加HART协议，脉冲（频率），控制输入，状态输出；通讯：RS485/Modbus。

4）电极材料：耐酸钢等（进出水流量计等）

5）衬里材料：氯丁橡胶，PFA等并通过试压、老化等手段，充分保证了流量计的耐压，渗漏的各项指标，确保产品的安全可靠使用。

6）电磁流量计具有电极电阻检测，励磁线圈电阻检测 ，电极噪声检测和抑制功能。可以测出介质的电导率、判断是否空管、可以间接测量介质温度、可以判断电极是否被腐蚀、可以判断介质中是否有太多固体颗粒等。

7）电磁流量计具有数据备份功能

8）供电电源为220V AC  50Hz。

9）均要求带配对安装法兰及其全套紧固密封件。法兰连接尺寸满足GB9119-2000的标准之规定。

10）每台电磁流量计出厂时必须标定。压力等级按满足工艺要求进行选择。

11）传感器防护等级要求达到IP68，且带与转换器之间专用连接电缆，电缆长度按图纸要求。转换器防护等级IP65。

12）转换器通过按健控制操作，（不开盖就可实现现场调零和操作）。

13）抗振性及抗冲击性：符合IEC60068-2-6和IEC-60770-1；电磁兼容性：符合EN61326/A1标准和NAMUR的NE21标准。

14）性能：重复性：0.1%；环境温度：－20～+60°C；介质温度：0~ +80°C

15）LCD数字指示，具有现场操作功能，3个按键操作；微处理器、积分自动校零、自诊断、故障报警和小信号切除

16）安装方式：管道法兰安装

# 15.明渠式流量计

# 15.1 总述

供货商负有确保设备质量的不可推卸的责任。对现场施工进行安装指导、调试、检验。质保期内发生质量问题，应由设备供应商负责处理，至设备正常运行为止。

15.2 参照标准（以最新发布的版本标准为准）

（1）《电磁流量计》（JB/T 9248-2015）

（2）《包装储运图示标志》（GB/T 191-2008）

（3）《周期检验计数抽样程序及表》（GB/T2829-2002）(适用于对过程稳定性的检验)

（4）《外壳防护等级（IP代码）》（GB4208-2008）

（5）《钢制管法兰类型与参数》（GB/T9112-2010）

（6）《机电产品包装通用技术条件》（GB/T13384-2008）

（7）《电磁兼容试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》（GB/T17626.2）

（8）《电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验》（GB/T 17626.3）

（9）《电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》（GB/T 17626.4）

（10）《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验》（GB/T 17626.5）

（11）《电磁兼容 试验和测量技术工频磁场抗扰度试验》（GB/T 17626.8）

（12）《封闭管道中导电液体流量的测量法兰安装电磁流量计总长度》（GB/T 20729-2006）

（13）《工业自动化仪表公称通径值系列》（GB/T25474-2010）

（14）《仪器仪表运输、贮存基本环境条件及试验方法》（GB/T25480-2010）

15.3 前期资料

（1）提供表示电磁流量计的安装布置总图，包括平面图及剖面图。

（2）两侧连接管的口径、尺寸等。

15.4 交货时须提供的资料

（1）相关的检验资料。

（2）保修承诺书、合格证等。

（3）操作维修指南及说明书。

15.5 技术参数

（1）结构：一体式或分体式

（2）测量范围：0.1m3/h-50m3/h

（3）液位测量精度：±0.3%

（4）分辨率：3mm或0.1%（取大者）

（5）流量测量精度：标准堰槽1-5%

（6）供电：220V，防护等级：显示仪表IP66,探头IP68

（7）水位测量范围（m）：0.02～3m，0.02～10m

（8）流速范围：0.03m/s～5.0m/s

（9）温度补偿：自动温度补偿；

（10）工作频率：20KHz-200KHz

（11）标定：出厂设置，现场校准

（12）输出：模拟信号输出4~20mA

（13）功耗 <5W

（14） 防护等级：IP65

（15）工作环境：常温/常压

（16）储存湿度：≤80%RH无结露

# 16.在线溶解氧分析仪

16.1 总述

供货商负有确保设备质量的不可推卸的责任。对现场施工进行安装指导、调试、检验。质保期内发生质量问题，应由设备供应商负责处理，至设备正常运行为止。

16.2 参照标准（以最新发布的版本标准为准）

（1）《溶解氧(DO)水质自动分析仪技术要求》（HJ/T99-2003）

（2）《国家计量检定规程编写规则》（JJF1002-2010）

（3）《通用计量术语及定义》（JJF1001-2011）

16.3 前期资料

提供表示在线溶解氧分析仪的安装布置总图。

16.4 交货时须提供的资料

（1）相关的检验资料。

（2）保修承诺书、合格证等。

（3）操作维修指南及说明书。

16.5 技术参数

（1）用途：测量、显示和传输水处理过程溶解氧浓度。

（2）测量原理：油污染LDO探头最前端的传感器罩上覆盖有一层荧光物质，LED光源发出的蓝光照射到荧光物质上，荧光物质被激发并发出红光；一个光电池检测荧光物质从发射红光到回到基态所需要的时间。这个时间只和蓝光的发射时间以及氧气的多少有关。探头另有一个LED 光源，在蓝光发射的同时发射红光，做为蓝光发射时间的参考。传感器周围的氧气越多，荧光物质发射红光的时间就越短。据此计算出溶解氧的浓度

（3）特性和优点：无需校准、无需更换膜片、服务无遗漏。清洗服务提示可自定义、无漂移，更坚固。出厂前完成精确校准、无膜、无阴阳电极、无电极液溶解氧传感器技术参数：

（4）形式：无膜、无阴阳电极、无电极液，抗H2S、金属离子、油污染；

（5）工作原理：化学荧光法；

（6）溶氧测量范围：0.00～20.00 mg/L，4~20mA(ppm)或0-200%饱和度；

（7）温度测量范围：0~50℃，带温度自动补偿；

（8）精度：＜5ppm时，±0.1ppm；＞5ppm时±0.2ppm；温度：±0.2℃；

（9）重现性：±0.1ppm（mg/L）；

（10）响应时间：20℃，60秒以内达到95%；40秒以内达到90%；

（11）防护等级：IP68；

（12）标配电缆：10米，可延长；

（13）输出：4~20mA/MODBUS通讯

- 17. 叠螺式压滤机

- 17.1 技术要求

1）工作条件

环境温度:                     	-15℃-50℃

介质温度:                     	5℃-40℃

介质PH值:                    	6-9

2）技术参数

介质成分：市政污水处理厂剩余污泥。

干泥负荷：                     600kg/h

污泥处理能力：                 20~30m3/h

进泥含固率:                     2%~3%

固体回收率：	                   ≥95%

脱水后泥饼含水率:               ≤80%

絮凝剂类型：                   阳离子聚丙烯酰胺 (PAM)

絮凝剂投加量：                 3kg/t.DS

转鼓参数：                     直径:≥490

转鼓与螺旋差速：              1-15r/min（变频自动可调或其他调速装置）

电机功率：                    主电机：37KW(380V AC 50Hz)

辅助电机: 11KW(380V AC 50Hz)；

电机保护等级/绝缘等级：        IP55/ F

3）供货范围

| 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 叠螺机式压滤机 | 301型 含电控系统 | 台 | 1 |

- 17.2 主机性能

1）主机应为逆流式卧式螺旋沉降离心机，离心脱水机设计寿命大于20年。

2）具有优良的密封性能，以确保污泥、水、臭味不会从机内溢走，而污染操作环境。

3）离心机其进料、分离、排出滤液和泥饼的工作过程是连续不间断的，能每天24小时运行，大修周期不小于3年。

4）浓缩脱水机应有自动清洗装置，在每次停机时都能够自动对转鼓进行清洗。

5）利用自动差速控制器，可调节离心机的脱水功能，以适应不同进泥特性，使脱水后污泥的含固率、固相回收率满足设计要求。

6）离心机设计采用大长径比设计，以对低浓度污泥的浓缩脱水提供足够的澄清分离空间。

7）离心脱水机配有自动冲洗电磁阀和电动刀闸阀。电磁阀为常闭电磁阀，刀闸阀为常开刀闸阀。当离心机停机，转速降到一定值时，由控制柜发出指令：电磁阀打开，刀闸阀关闭，冲洗水进入离心机进行冲洗。泥饼排出口安装的电动刀闸阀，能有效防止离心机清洗时清洗液进入泥饼输送系统。

- 17.3 结构特点

1）离心机与污泥接触的部件应耐磨、耐腐蚀，离心机与转鼓相配的螺旋输送器应采用AISI316不锈钢制成。

2）离心机的转鼓应采用双相不锈钢离心浇铸后精加工而成。供货时提供离心浇筑证明文件。

3）污泥进泥口和脱水后污泥排出口应配有可更换的马鞍形耐磨衬套，以便排泥顺畅，减少堵塞的可能，螺旋叶片刮泥部位应作碳化钨喷涂处理，螺旋污泥进料排出口配置可更换碳化钨耐磨衬套，投标时提供图纸或图片证明。

4）离心机的转鼓内壁配有纵向不锈钢条，防止固相粒子在转鼓内壁滑动而引起转鼓内壁磨损的措施。

5）离心机螺旋输送机上设有缓冲挡板，以此来分隔澄清干泥段，防止进料污泥对脱水后干泥的扰动，提高污泥干度和处理量，为了保证离心机的堵塞，螺旋采用变螺矩的结构。

6）进泥分配区均配有可更换的太极型碳化钨耐磨衬套,有效防止污泥冲刷螺旋引起的磨损，有效延长转子的使用寿命，并且可现场更换，只需拆卸几个螺丝，无需复杂的拆装，也无需单独作动平衡，避免了因进料口磨损而更换整个螺旋的后顾之忧。

7）推料螺旋根部的窗口设计：螺旋推料器的螺旋片根部采用开天窗设计，360度间隔均匀地开有窗口。该设计可使上清液很容易地轴向直接流到卧式离心机地出液口，保证了较高的水通量，从而提高离心机的处理量和出液澄清度。

8）离心脱水机的转鼓驱动系统由变频器－主电机组成，启动平稳，转速变频无级可调。螺旋驱动系统由变频器－辅助电机－多级行星齿轮差速器或摆线针轮差速器组成，差速控制为无级可调。差速器必须为离心脱水机厂商长期配套的质量稳定的原装进口产品。驱动系统能承受所有工作扭矩以及启动时产生的瞬间超载负荷，电机和变频器选用ABB、西门子或同等档次品牌的产品，其中电机必须为原装进口产品。进口部件（或主机）需在供货时提供原产地当局出具的原产地证书正本、原产地出厂合格证正本、原产地装船单正本、中国海关报关证明文件防拷贝复印件、中国商检检验合格证明文件正本。

9）为了节能，离心机的驱动系统带有能量反馈装置。

10）转鼓与螺旋输送器之间的差速，能根据进料污泥浓度的变化及螺旋的扭矩自动差速调控，以保持出泥的恒干度，差速调节精度值<0.1转/分。

11）离心机的转鼓及螺旋输送器均应于出厂前通过严格动态平衡试验及调整，符合该机运行时震幅少于6mm/秒。

12）离心式污泥脱水机的机架应采用碳钢材料制造，为了便于安装，其底部应设置四个400mm以上高度的支柱，支柱下面设有优质减振垫。

13） 离心机应有AISI316不锈钢制造的污泥排出口和上清液排出口的法兰连接装置，能分别与污泥无轴输送机和上清液排出管道接连。

14）脱水机有良好的减震措施，包括机座的避震装置、进泥管、污泥排出口和上清液排出口的避震连接装置。距脱水机1m处噪声不得大于85dB(A)。

- 17.4 主要零部件材质

转 鼓：            双相不锈钢离心浇铸

螺旋输送器：       AISI316不锈钢或更优，表面碳化钨喷涂

机 架：            碳钢涂防腐底漆和面漆

机 罩：            AISI304不锈钢或更优

- 17.5 设备的可靠性及耐久性

主机应为逆流式卧式螺旋沉降离心机，必须是污泥浓缩、脱水同时在一台离心机中完成的设备。

- 17.6 设备的防腐

不锈钢件表面应进行酸法钝化处理，再打磨后喷涂清漆罩面。

- 17.7 前期资料

（1）供货商在合同签定后的一周内，应提交如下各项（但不限于此）的压滤机资料，并应提供工程师为了解设备所需的其它任何图纸。

（2）表示设备的安装布置总图，包括平面图及剖面图，并表示安装和维修的最小间隙。

（3）提供进泥、排空、反冲洗、加药管及其他连接管的尺寸等。

（54）表示设备基础要求的详细尺寸图，地脚螺栓的预留孔、预埋件和开孔等。

- 17.8 交货时须提供的资料

（1）相关的检验资料。

（2）保修承诺书、合格证等。

（3）操作维修指南及说明书。

18.液体均匀分流器

18.1 总述

供货商负有确保设备质量的不可推卸的责任。对现场施工进行安装指导、调试、检验。质保期内发生质量问题，应由设备供应商负责处理，至设备正常运行为止。

18.2 前期资料

（1）设备的制作图纸，包括设备的外形尺寸、技术参数。

18.3 交货时须提供的资料

（1）相关的检验资料。

（2）保修承诺书、合格证等。

（3）操作维修指南及说明书。

18.4 技术参数

| 项 目 | 性能参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 型式 | PE/不锈钢/碳钢防腐板材制作 |  |
| 数量 | 1套 |  |
| 过水流量 | 0-50m3/h |  |
| 加工方式 | 成品安装/现场加工制作 |  |
| 其他要求 |  |  |

19.PAM自动加药系统

19.1总述

供货商负有确保设备质量的不可推卸的责任。对现场施工进行安装指导、调试、检验。质保期内发生质量问题，应由设备供应商负责处理，至设备正常运行为止。

19.2使用说明

加药装置是以计量泵为主要投加设备、将溶药箱、搅拌器、液位计、安全阀、止回阀、压力表、过滤器、缓冲器、管路、阀门、底座、扶梯、自动监视系统、电力控制系统等按工艺流程需要组装在一个公共平台上，形成一个模块，即所谓的撬装式组合式单元。

加药装置，采用的是机电一体化结构形式，配有搅拌系统、加药系统和自动控制系统。可实现就地控制、远程自动控制、手动和自动相互转换加药。具有结构紧凑，体积小、噪音低、工作平稳、安装简单、操作使用方便等优点。

19.3技术参数

| 产品名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| PAM加药装置 | 加药量：Q=60~120L/h |
| 数量 | 1套 |
| 容量 | MC-1000L |
| 配套设备 | - （1）带药桶搅拌机，液下杆不锈钢304 - （2）含药剂泵2台耐腐蚀药剂泵 - （3）含1000L药剂桶一套 |

19.4前期资料

（1）供货商在合同签定后的一周内，应提交如下各项（但不限于此）的药剂桶制作大样图和资料，并应提供工程师为了解设备所需的其它任何图纸。

（2）表示加药系统的各部件装配关系的详细剖视图，并包括零部件与材料规格。

（3）表示加药系统的安装布置总图，包括平面图及剖面图，并表示安装和维修的最小间隙。

（4）药剂泵出口连接管的口径、尺寸等。

（5）表示加药系统基础要求的详细尺寸图，地脚螺栓的预留孔、预埋件和开孔等。

19.5 交货时须提供的资料

（1）相关的检验资料。

（2）保修承诺书、合格证等。

（3）操作维修指南及说明书。

# 20.PAM自动制备系统

20.1总述

供货商负有确保设备质量的不可推卸的责任。对现场施工进行安装指导、调试、检验。质保期内发生质量问题，应由设备供应商负责处理，至设备正常运行为止。

20.2使用说明

PAM制备装置是连续制备和投加聚合物溶液的自动化设备。其制备的原料是干粉药剂，它连续而高效的完成药剂的化合和混合，从而得到均质的有活性的聚合物溶液。该设备可广泛应用于市政污水处理、污水处理厂，造纸厂及其它工艺处理行业。

聚合物溶液的制备过程是通过各个溶液箱逐步处理完成的。溶液箱之间隔开，保证每个溶液箱内的最佳反应时间和恒定的浓度，最重要的是避免在预制混合槽和溶液储存槽之间产生任何直接通路（短流）。

20.3技术参数

| 产品名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| PAM制备装置 | 4.0kg/h（配置浓度0.25%） |
| 流量 | Q=3m3/h |
| 数量 | 1套 |
| 容量 | MC-1500L |
| 配套设备 | - （1）带药桶搅拌机，液下杆不锈钢304 - （2）含药剂泵2台耐腐蚀药剂泵 （3）含1500L药剂桶一套 |

20.4前期资料

（1）供货商在合同签定后的一周内，应提交如下各项（但不限于此）的药剂桶制作大样图和资料，并应提供工程师为了解设备所需的其它任何图纸。

（2）表示加药系统的各部件装配关系的详细剖视图，并包括零部件与材料规格。

（3）表示加药系统的安装布置总图，包括平面图及剖面图，并表示安装和维修的最小间隙。

（4）药剂泵出口连接管的口径、尺寸等。

（5）表示加药系统基础要求的详细尺寸图，地脚螺栓的预留孔、预埋件和开孔等。

- 20.5交货时须提供的资料

（1）相关的检验资料。

（2）保修承诺书、合格证等。

（3）操作维修指南及说明书。

# 21.PAC自动加药系统

# 21.1 总述

供货商负有确保设备质量的不可推卸的责任。对现场施工进行安装指导、调试、检验。质保期内发生质量问题，应由设备供应商负责处理，至设备正常运行为止。

# 21.2使用说明

加药装置是以计量泵为主要投加设备、将溶药箱、搅拌器、液位计、安全阀、止回阀、压力表、过滤器、缓冲器、管路、阀门、底座、扶梯、电力控制系统等按工艺流程需要组装在一个公共平台上，形成一个模块，即所谓的撬装式组合式单元。

加药装置，采用的是机电一体化结构形式，配有搅拌系统、加药系统和自动控制系统。可实现就地控制、远程自动控制、手动和自动相互转换加药。具有结构紧凑，体积小、噪音低、工作平稳、安装简单、操作使用方便等优点。

# 21.3 技术参数

| 产品名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| PAC加药装置 | 加药量：Q=60~120L/h |
| 数量 | 1套 |
| 容量 | MC-1000L |
| 配套设备 | - （1）带药桶搅拌机，液下杆不锈钢304 - （2）含药剂泵2台耐腐蚀药剂泵 - （3）含1000L药剂桶一套 |

# 21.4前期资料

（1）供货商在合同签定后的一周内，应提交如下各项（但不限于此）的药剂桶制作大样图和资料，并应提供工程师为了解设备所需的其它任何图纸。

（2）表示加药系统的各部件装配关系的详细剖视图，并包括零部件与材料规格。

（3）表示加药系统的安装布置总图，包括平面图及剖面图，并表示安装和维修的最小间隙。

（4）药剂泵出口连接管的口径、尺寸等。

（5）表示加药系统基础要求的详细尺寸图，地脚螺栓的预留孔、预埋件和开孔等。

- 21.5交货时须提供的资料

（1）相关的检验资料。

（2）保修承诺书、合格证等。

（3）操作维修指南及说明书。

# 22.碳源自动加药系统

22.1 总述

供货商负有确保设备质量的不可推卸的责任。对现场施工进行安装指导、调试、检验。质保期内发生质量问题，应由设备供应商负责处理，至设备正常运行为止。

22.2 使用说明

加药装置是以计量泵为主要投加设备、将溶药箱、搅拌器、液位计、安全阀、止回阀、压力表、过滤器、缓冲器、管路、阀门、底座、扶梯、电力控制系统等按工艺流程需要组装在一个公共平台上，形成一个模块，即所谓的撬装式组合式单元。

加药装置，采用的是机电一体化结构形式，配有搅拌系统、加药系统和自动控制系统。可实现就地控制、远程自动控制、手动和自动相互转换加药。具有结构紧凑，体积小、噪音低、工作平稳、安装简单、操作使用方便等优点。

22.3 技术参数

| 产品名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 碳源加药装置 | 加药量：Q=60~120L/h |
| 数量 | 1套 |
| 容量 | MC-1000L |
| 配套设备 | - （1）带药桶搅拌机，液下杆不锈钢304 - （2）含药剂泵2台耐腐蚀药剂泵 - （3）含1000L药剂桶一套 |

22.4 前期资料

（1）供货商在合同签定后的一周内，应提交如下各项（但不限于此）的药剂桶制作大样图和资料，并应提供工程师为了解设备所需的其它任何图纸。

（2）表示加药系统的各部件装配关系的详细剖视图，并包括零部件与材料规格。

（3）表示加药系统的安装布置总图，包括平面图及剖面图，并表示安装和维修的最小间隙。

（4）药剂泵出口连接管的口径、尺寸等。

（5）表示加药系统基础要求的详细尺寸图，地脚螺栓的预留孔、预埋件和开孔等。

- 22.5 交货时须提供的资料

（1）相关的检验资料。

（2）保修承诺书、合格证等。

（3）操作维修指南及说明书。

# 23.高效除磷一体化设备

23.1 总述

供货商负有确保设备质量的不可推卸的责任。对现场施工进行安装指导、调试、检验。质保期内发生质量问题，应由设备供应商负责处理，至设备正常运行为止。

23.2 参照标准（以最新发布的版本标准为准）

（1）《室外排水设计标准》（GB50014-2021）

（2）《钢结构设计标准》（GB50017-2017）

（3）《小型生活污水处理成套设备》（CJ/T 355-2010）

（4）《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》（GB/T 709-2019）

（5）《低压流体输送用镀锌焊接钢管》（GB/T3091-1993）

（6）《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》（GB/T8923-1988）

（7）《不锈钢热轧钢板和钢带》（GB/T4237-2007）

（8）《工业产品使用说明书-总则》（GB/T9969-2008）

（9）《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）

（10）《机电产品包装通用技术条件》（GB/T13384-2008）

（11）《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

（12）《通用用电设备配电设计规范》（GB50055-2011）

（13）《水处理用橡胶膜微孔曝气器》（CJ/T 264-2018）

（14）《水处理设备技术条件》（JB/T 2932-1999）

23.3 前期资料

供货商在投标文件以及交货时应提交但不局限于以下有关泵及电机的图纸和资料，还应提供招标方要求的有关的资料。

（1）设备的制作图纸，包括设备的外形尺寸、技术参数、所有部件的剖面详图和安装详图、附属设备节点详图；装配图（含接口尺寸，外形及安装固定尺寸）；材质的技术规格。

（2）基础要求，土建结构上的负载要求。

（3）备品备件清单及主要零部件材料表

（4）详细说明设备的性能

（5）制造及质量保证措施。

23.4 交货时须提供的资料

（1）相关的检验资料。

（2）保修承诺书、合格证等。

（3）操作维修指南及说明书。

23.5 技术参数

| 项 目 |  |  | 性能参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型式 |  |  | 地面式钢结构设备 |  |
| 数量 |  |  | 1套 |  |
| 设备尺寸 |  |  | 20.00m×9.00m×4.00m |  |
| 工况 | 流量（m3/d） |  | 800 |  |
|  | 出水标准 |  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准 |  |
|  | 加工方式 |  | 现场加工装配 |  |
| 配套曝气器形式 |  |  | 微孔曝气器 | 曝气量1.5~2.5m3/个·h |
| BOD5污泥负荷 |  |  | 0.05-010kgBOD5（kgMLSS• d） |  |
| 生化污泥浓度 |  |  | 2.5~4.0g/L |  |
| 污泥泥龄 |  |  | 10-22d |  |
| 需氧量 |  |  | 1.1-1.8kgO2/kgBOD5 |  |
| 水力停留时间 |  | 厌氧段 | 1-4h | 具体参数可由设备供应商进行深度设计，设计参数应与设计院沟通、认可 |
|  |  | 缺氧段 | 1-3h |  |
|  |  | 好氧段 | 10-23h |  |
| 污泥回流比 |  |  | 20-100% |  |
| 硝化液回流比 |  |  | ≥150% |  |
| 其他要求 |  |  | - 配套池顶防护护栏； - 池顶配套防雨棚为风机、加药系统及其他干式安装设备提供安装场所 |  |

# 24.巴氏计量槽

24.1 总述

供货商负有确保设备质量的不可推卸的责任。对现场施工进行安装指导、调试、检验。质保期内发生质量问题，应由设备供应商负责处理，至设备正常运行为止。

24.2 参照标准（以最新发布的版本标准为准）

（1）《钢结构设计标准》（GB50017-2017）

（2）《不锈钢热轧钢板和钢带》（GB/T4237-2007）

（3）《工业产品使用说明书-总则》（GB/T9969-2008）

24.3 前期资料

（1）设备的制作图纸，包括设备的外形尺寸、技术参数、所有部件的剖面详图和安装详图、附属设备节点详图；装配图（含接口尺寸，外形及安装固定尺寸）；材质的技术规格。

（2）基础要求，土建结构上的负载要求。

（3）备品备件清单及主要零部件材料表

（4）详细说明设备的性能

（5）制造及质量保证措施。

24.4 交货时须提供的资料

（1）相关的检验资料。

（2）保修承诺书、合格证等。

（3）操作维修指南及说明书。

24.5 技术参数

| 项 目 | 性能参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 型式 | 地面式不锈钢结构设备 |  |
| 数量 | 1套 |  |
| 过水流量 | 0-50m3/h |  |
| 加工方式 | 成品吊装 |  |
| 其他要求 |  |  |

# 25.一体化排放口

25.1 总述

供货商负有确保设备质量的不可推卸的责任。对现场施工进行安装指导、调试、检验。质保期内发生质量问题，应由设备供应商负责处理，至设备正常运行为止。

25.2 参照标准（以最新发布的版本标准为准）

（1）《钢结构设计标准》（GB50017-2017）

（2）《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》（GB/T 709-2019）

（3）《低压流体输送用镀锌焊接钢管》（GB/T3091-1993）

（4）《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》（GB/T8923-1988）

（5）《不锈钢热轧钢板和钢带》（GB/T4237-2007）

（6）《工业产品使用说明书-总则》（GB/T9969-2008）

25.3 前期资料

（1）设备的制作图纸，包括设备的外形尺寸、技术参数、所有部件的剖面详图和安装详图、附属设备节点详图；装配图（含接口尺寸，外形及安装固定尺寸）；材质的技术规格。

（2）基础要求，土建结构上的负载要求。

（3）备品备件清单及主要零部件材料表

（4）详细说明设备的性能

（5）制造及质量保证措施。

25.4 交货时须提供的资料

（1）相关的检验资料。

（2）保修承诺书、合格证等。

（3）操作维修指南及说明书。

25.5 技术参数

| 项 目 | 性能参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 型式 | 地面式钢结构设备 |  |
| 数量 | 1套 |  |
| 设备尺寸 | 2.00m×0.50m×1.30m |  |
| 加工方式 | 成品吊装/现场加工拼装 |  |
| 其他要求 |  |  |

# 26.一体化设备房

26.1 总述

供货商负有确保设备质量的不可推卸的责任。对现场施工进行安装指导、调试、检验。质保期内发生质量问题，应由设备供应商负责处理，至设备正常运行为止。

26.2 参照标准（以最新发布的版本标准为准）

（1）《钢结构设计标准》（GB50017-2017）

（2）《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》（GB/T 709-2019）

（3）《低压流体输送用镀锌焊接钢管》（GB/T3091-1993）

（4）《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》（GB/T8923-1988）

（5）《不锈钢热轧钢板和钢带》（GB/T4237-2007）

（6）《工业产品使用说明书-总则》（GB/T9969-2008）

26.3 前期资料

（1）设备的制作图纸，包括设备的外形尺寸、技术参数、所有部件的剖面详图和安装详图、附属设备节点详图；装配图（含接口尺寸，外形及安装固定尺寸）；材质的技术规格。

（2）基础要求，土建结构上的负载要求。

（3）备品备件清单及主要零部件材料表

（4）详细说明设备的性能

（5）制造及质量保证措施。

26.4 交货时须提供的资料

（1）相关的检验资料。

（2）保修承诺书、合格证等。

（3）操作维修指南及说明书。

26.5 技术参数

| 项 目 | 性能参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 型式 | 地面式钢结构设备 |  |
| 数量 | 1套 |  |
| 设备尺寸 | 6.00m×3.00m×3.00m |  |
| 加工方式 | 成品吊装 |  |
| 其他要求 | - 配套门窗 |  |

# 27.一体化污泥池

27.1 总述

供货商负有确保设备质量的不可推卸的责任。对现场施工进行安装指导、调试、检验。质保期内发生质量问题，应由设备供应商负责处理，至设备正常运行为止。

27.2 参照标准（以最新发布的版本标准为准）

（1）《室外排水设计标准》（GB50014-2021）

（2）《钢结构设计标准》（GB50017-2017）

（3）《小型生活污水处理成套设备》（CJ/T 355-2010）

（4）《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》（GB/T 709-2019）

（5）《低压流体输送用镀锌焊接钢管》（GB/T3091-1993）

（6）《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》（GB/T8923-1988）

（7）《不锈钢热轧钢板和钢带》（GB/T4237-2007）

（8）《工业产品使用说明书-总则》（GB/T9969-2008）

（9）《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）

（10）《机电产品包装通用技术条件》（GB/T13384-2008）

（11）《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

（12）《通用用电设备配电设计规范》（GB50055-2011）

（13）《水处理用橡胶膜微孔曝气器》（CJ/T 264-2018）

（14）《水处理设备技术条件》（JB/T 2932-1999）

27.3 前期资料

供货商在投标文件以及交货时应提交但不局限于以下有关泵及电机的图纸和资料，还应提供招标方要求的有关的资料。

（1）设备的制作图纸，包括设备的外形尺寸、技术参数、所有部件的剖面详图和安装详图、附属设备节点详图；装配图（含接口尺寸，外形及安装固定尺寸）；材质的技术规格。

（2）基础要求，土建结构上的负载要求。

（3）备品备件清单及主要零部件材料表

（4）详细说明设备的性能

（5）制造及质量保证措施。

27.4 交货时须提供的资料

（1）相关的检验资料。

（2）保修承诺书、合格证等。

（3）操作维修指南及说明书。

27.5 技术参数

| 项 目 |  | 性能参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 型式 |  | 地面式钢结构设备 |  |
| 数量 |  | 1套 |  |
| 设备尺寸 |  | D3.00m×3.50m |  |
| 工况 | 流量（m3/d） | 800 |  |
|  | 有效容积 | ≮21m3 |  |
|  | 加工方式 | 现场加工装配 |  |
| 其他要求 |  | - 在保证有效容积基础上可对池型进行深化设计 |  |

# 28.污泥汽提系统

28.1 总述

供货商负有确保设备质量的不可推卸的责任。对现场施工进行安装指导、调试、检验。质保期内发生质量问题，应由设备供应商负责处理，至设备正常运行为止。

28.2 前期资料

设备的制作图纸，包括设备的外形尺寸、技术参数。

28.3 交货时须提供的资料

（1）相关的检验资料。

（2）保修承诺书、合格证等。

（3）操作维修指南及说明书。

28.4 技术参数

| 项 目 | 性能参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 型式 | UPVC管道制作 |  |
| 数量 | 1套 |  |
| 污泥回流量 | 10-50m3/h |  |
| 加工方式 | 成品安装/现场加工制作 |  |
| 其他要求 |  |  |

# 29.一体化污泥池

29.1 总述

供货商负有确保设备质量的不可推卸的责任。对现场施工进行安装指导、调试、检验。质保期内发生质量问题，应由设备供应商负责处理，至设备正常运行为止。

29.2 参照标准（以最新发布的版本标准为准）

（1）《室外排水设计标准》（GB50014-2021）

（2）《钢结构设计标准》（GB50017-2017）

（3）《小型生活污水处理成套设备》（CJ/T 355-2010）

（4）《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》（GB/T 709-2019）

（5）《低压流体输送用镀锌焊接钢管》（GB/T3091-1993）

（6）《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》（GB/T8923-1988）

（7）《不锈钢热轧钢板和钢带》（GB/T4237-2007）

（8）《工业产品使用说明书-总则》（GB/T9969-2008）

（9）《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）

（10）《机电产品包装通用技术条件》（GB/T13384-2008）

（11）《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

（12）《通用用电设备配电设计规范》（GB50055-2011）

（13）《水处理用橡胶膜微孔曝气器》（CJ/T 264-2018）

（14）《水处理设备技术条件》（JB/T 2932-1999）

29.3 前期资料

供货商在投标文件以及交货时应提交但不局限于以下有关泵及电机的图纸和资料，还应提供招标方要求的有关的资料。

（1）设备的制作图纸，包括设备的外形尺寸、技术参数、所有部件的剖面详图和安装详图、附属设备节点详图；装配图（含接口尺寸，外形及安装固定尺寸）；材质的技术规格。

（2）基础要求，土建结构上的负载要求。

（3）备品备件清单及主要零部件材料表

（4）详细说明设备的性能

（5）制造及质量保证措施。

29.4 交货时须提供的资料

（1）相关的检验资料。

（2）保修承诺书、合格证等。

（3）操作维修指南及说明书。

29.5 技术参数

| 项 目 |  | 性能参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 型式 |  | 地面式钢结构设备 |  |
| 数量 |  | 2套 |  |
| 设备尺寸 |  | D1.26m×1.80m |  |
| 工况 | 流量（m3/d） | 800/200 |  |
|  | 有效容积 | ≮2m3 |  |
|  | 加工方式 | 成品安装 |  |
| 其他要求 |  | - 在保证有效容积基础上可对池型进行深化设计 |  |

# 30.布水板

30.1 总述

供货商负有确保设备质量的不可推卸的责任。对现场施工进行安装指导、调试、检验。质保期内发生质量问题，应由设备供应商负责处理，至设备正常运行为止。

30.2 前期资料

（1）设备的制作图纸，包括设备的外形尺寸、技术参数。

30.3 交货时须提供的资料

（1）相关的检验资料。

（2）保修承诺书、合格证等。

（3）操作维修指南及说明书。

30.4技术参数

| 项 目 | 性能参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 型式 | PE板材制作 |  |
| 数量 | 1套 |  |
| 过水流量 | 0-50m3/h |  |
| 加工方式 | 成品安装 |  |
| 其他要求 |  |  |

四、检验考核要求

本污水处理站的设备供货、施工及安装必须满足国家及地方有关质量、施工安装、安全、健康、环保、水保、节能、安稳、消防等强制性标准及规范的要求。承包人提供的设备、材料质保期及使用寿命符合招标人企业标准。设备出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准 》（GB 18918-2002）中的一级A标准。

五、技术服务和质保期服务要求

质保服务要求

（1）乙方需提供所选品牌的厂家售后服务承诺，确保后期服务保障及产品来源正规，正式交付建设单位后厂家售后服务免费质保期为1年。售后服务技术服务响应时间要求为：1、电话支持，24小时在线。2、现场支持，电话沟通后续确认6小时内到达现场。

（2）乙方按照本采购项目特点提供长期良好的售 后服务，并响应投标文件提供的详细具体的售后服务承诺条款及保证。包括售 后服务体系和机构，各种技术配合、技术支持等服务的详细内容及响应的时间。

（3）本项目的质保期为 12个月，起始时间从环保部门验收合格且乙方将所有设备及相关资料全部移交甲方或甲方指定的接收单位之日起计算；若移交时仍存在质量问题尚未整改，则维保期的起始时间从整改合格之日起计算。

（4）质保期内乙方应免费提供原厂软硬件维保升级质保服务，所需的费用已包含在合同价中，并承诺质保期内免费提供咨询，免费上门维护（包含免费维修服务及免费更换零配件服务），并制定常规维护保养计划。

（5）质保期满前1个月内乙方应就所有产品进行一次全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。如出现质量问题，在质保期内对设备进行维修和零配件的更换。

（6）质保期内，乙方需提供7*24小时服务咨询电话维修服务，整体系统有问题60分钟内响应，6小时内到场，24小时内完成修复。若乙方在收到甲方通知后未按约定的期限内及时派人进行维修、服务的，甲方有权委托第三方进行维修，相关费用由甲方自行核定并由乙方承担，且甲方可按所发生费用总额的100 %另行向乙方收取代办费，乙方不得有异议。上述费用（维修费及代办费），甲方可从质量保修金中直接扣除，且不能因此免除乙方的保修责任。

（7）为保证乙方所提供的货物能良好运行，乙方应按甲方的需求提出对所有使用人员培训的详细内容及计划及货物操作、功能、维护等方面的培训。乙方应按计划，由有资质的技术人员负责对建设单位的设备管理人员、维护人员，具体操作的医务人员进行现场培训，使其能够熟练掌握系统的操作、维护、维修等工作。

第三卷

- 第六章 投标文件格式

1.本章格式文件中除另有说明外，要求盖单位公章处是指盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指盖相应人员的电子姓名章。

2.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章，联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章处应盖联合体牵头人法定代表人或其委托代理人的电子姓名章。

3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照、截图获得，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。

4.招标文件要求提交的为本单位（企业）在岗人员的社保缴费证明，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。

- 平和县小溪镇生活污水治理项目(岩坂、湖田、内林)（污水处理站部分）投标文件

招标编号：E3506280601800360002

项目名称：平和县小溪镇生活污水治理项目(岩坂、湖田、内林)（污水处理站部分）

招标人： 平和县小溪镇人民政府

招标代理机构：陕西恒瑞项目管理有限公司

投   标  人：                      （盖章）

法定代表人：                       （盖章）

日  期：  年  月  日

目    录

- 一、投标函

- 法定代表人（单位负责人）身份证明

- 授权委托书（如有时）

- 投标保证金

- 五、商务和技术偏差表

- 六、分项报价表

- 七、资格审查资料

- 八、投标设备技术性能指标的详细描述

- 九、技术支持资料

- 十、技术服务和质保期服务计划

- 十一、其他资料

## 一、投标函

（招标人名称）：

- 我方已仔细研究了 	（项目名称）项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写） 	（¥ 		）的投标总报价（其中，增值税税率为 	）提供 		（设备名称及技术服务和质保期服务），并按合同约定履行义务。

- 2.我方的投标文件包括下列内容：

- （1）投标函；

- （2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

- （3）联合体协议书（如有）；

- （4）投标保证金（如有）；

- （5）商务和技术偏差表；

- （6）分项报价表；

- （7）资格审查资料；

- （8）投标设备技术性能指标的详细描述；

- （9）技术支持资料；

- （10）技术服务和质保期服务计划；

……

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

- 3.我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

- 4.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

- 5.如我方中标，我方承诺：

- （1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

- （2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

- （3）按照招标文件要求提交履约保证金；

- （4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

- 6.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

- 7. 	（其他补充说明）

投 标 人： 	（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	（盖章）

地	址：

网	址：

电	话：

传	真：

邮政编码：

年 	月 	日

## 二、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名： 	性别： 	年龄： 	职务：

系                      （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证扫描件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人： 	（盖单位公章）

年 	月 	日

## 三、授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人（单

位负责人），现委托 	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、

澄清确认、递交、撤回、修改设备采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人盖章或签字。

投	标	人： 	（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）： 	（盖章）

身份证号码：

委托代理人： 	（盖章或签字）

身份证号码：

年 	月 	日

注：委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

## 四、投标保证金

若采用转账（或电汇）或支票，投标人应在此提供汇款凭证的扫描件。

如采用银行保函，格式如下。

（招标人名称）：

鉴于 		（投标人名称）（以下称“投标人”）于   年 	月  日参加 	（项目名称）设备采购招标的投标， 		（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在 10个工作日内向你方无条件支付人民币（大写） 		。本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称：	（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：	（签字）

地	址：

邮政编码：

电	话：

年 	月 	日

## 五、商务和技术偏差表

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 投标文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

## 六、分项报价表

- 分项报价表说明

- 分项报价表

单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |  |

## 七、资格审查资料

### （一）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 投标人须知要求投标 人需具有的各类资质证书 | 类型： | 等级： | 证书号： |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况 （包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理 关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 投标设备制造商名称 |  |  |  |  |
| 投标人须知要求 投标设备制造商需具 有的资质证书 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料。境内投标人以转账（或电汇）或者支票形式提交投标保证金的，还应附基本账户开户许可证或其他有效的开户证明资料的扫描件。

2. 如果投标人须知第 1.4.1 项对投标设备制造商的资质提出了要求，投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关资质证书扫描件。

### （二）近年财务状况表

- 投标人应根据投标人须知第3.5.2项的要求在本表后附相关证明材料。

- 对于可以现货供应的标准设备（非定制设备），投标人的财务状况一般不宜作为审查投标人履约能力的因素。

注：投标人须提供2022年财务审计报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

### （三）近年完成的类似项目情况表

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目概况及投标人履约情况 |  |
| 备注 |  |

### 注：1.投标人应根据投标人须知第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料。

2.投标人为代理经销商的，投标人须知第1.4.1项要求投标人提供投标设备的业绩的，投标人应按照上表的格式提供投标设备的业绩情况并根据投标人须知第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料。

### （四）正在供货和新承接的项目情况表

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 项目概况及投标人履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.4 项的要求在本表后附相关证明材料。

### （五）近年发生的诉讼及仲裁情况

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.5 项的要求附相关证明材料。

### （六）制造商授权书

制造商授权书

致： 	（招标人）

我单位           （制造商名称）是按               （国家／地区名称）法律成立的一 家制造商， 主要营业地点设在              （制造商地址）。兹授权按          （国家／地区 名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在       （投标人的单位地址）的                （投 标人名称）以我单位制造的             （设备名称） 进行                  （项目名称）投标活动。我单位同意按照中标合同供货， 并对产品质量承担责任。

授权期限：                             。

投标人名称：           （盖单位公章）制造商名称： 	（盖单位公章）

签字人职务： 	签字人职务：

签字人姓名： 	签字人姓名：

签字人签名： 	签字人签名：

- （七）无行贿犯罪承诺函

无行贿犯罪声明（格式自拟）

## （八）无不良记录声明（格式自拟）

## （九）承诺函（格式自拟）

注：投标人应出具含有以下内容的承诺函（格式自拟）：自中标之日起至最终招标人、监理方、设计方共同验收完成之日止，若项目施工现场需人员配合，投标单位应承诺有足够的人员配合现场并保质保量完成工程任务。在合同签订后，中标单位应在7个日历天内组织团队配合预埋件的埋设；预埋件的埋设施工需与相应部分土建施工进度配合好，不得影响土建施工进度。

## （十）具备履行合同所必需的设备和组织能力承诺函（格式自拟）

## 八、投标设备技术性能指标的详细描述

## 九、技术支持资料

## 十、技术服务和质保期服务计划

## 其他资料

- 1.投标人诚信承诺函

（招标人名称）：

我单位参与   （招标项目名称及标段）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。

二、经确认，我单位在本项目提交的已标价工程量清单情况（应单选，并在方框内打“√”。未勾选的，视为默认选择第1项。）：

□ 1.由本单位在岗造价人员使用本单位实名或本单位员工实名的计价软件编制已标价工程量清单。

□ 2.委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单。投标文件提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价师姓名章。同时，清楚知晓《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）（二）项情形及委托编制带来的风险，并自愿承担相应的违法后果。

□ 3.按招标文件规定，无需提交已标价工程量清单。

三、经确认，我单位在本项目投标过程中：

（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及招标控制价电子文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。

（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。

（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。

（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。

（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。

四、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。

（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。

（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。

（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。

（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。

五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

六、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

七、本承诺函由我单位盖章及法定代表人盖章或本人亲自签字确认。

投标人：                 （盖单位实体公章）

法定代表人：             （盖章或签字）

承诺时间：     年    月    日

注：

1、本承诺函须由独立投标人或联合体牵头人填写，加盖单位实体公章并由法定代表人盖章或签字后扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

2.

（项目负责人的建造师电子注册证书上传处）

注：1、本页上传项目负责人的建造师电子注册证书，即建造师电子注册证书彩色打印并由项目负责人在个人签名处手写签名后扫描上传。未由项目负责人本人手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。

2、一级建造师电子注册证书应在使用有效期内，否则该电子注册证书无效。二级建造师电子注册证书应在使用有效期内，没有标注使用有效期的，应在注册专业有效期内，否则该电子注册证书无效。

- 3.拟派出项目负责人承诺函

（招标人名称）：

本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （招标项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。

本人承诺：

一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及本人亲自签字确认。

投标人：                  （盖单位实体公章）

拟派出项目负责人：        （签字）

承诺时间：      年   月   日

注：

1、本承诺函由加盖单位实体公章、拟派出项目负责人本人手写签名并扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。